## Hazop
FORMATO PARA EL REGISTRO DE ANÁLISIS DE RIESGOS Y OPERABILIDAD (HAZOP)
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
|  | UIS-IQ-HAZOP-01 |  |  | Elaborado 04/06/2026 |  | Versión: 1
IDENTIFICACIÓN
Intención y/o proposito del proceso a analizar: |  | Realizar el análisis de riesgos y operabilidad de la caldera del Laboratorio de Procesos mediante la metodología hazop, identificando desviaciones operacionales y condiciones inseguras asociadas al sistema de generación de vapor
Dependencia |  | Escuela de Ingeniería Química - Laboratorio de Procesos (LabProc)
Fecha de inicio (dd/mm/aa): |  | 2026-06-04 |  |  | Descripción del sistema: el nodo a evaluar comprende la caldera pirotubular del Laboratorio de Procesos de la Escuela de Ingeniería Química como equipo, incluyendo el ingreso de insumos como el agua y el combustible, siendo gas natural y la línea de salida de vapor hacia el tanque distribuidor TK-103.
Fecha de final (dd/mm/aa): |  | 2026-06-05
Líder: |  | Diana Paola Duarte Duarte
Nombre de los integrantes: |  | Dayra Leonela Rojas Sierra
Laura Tatiana Archila Lizarazo
Humberto Escalante Hernández
Oscar Rodolfo Bohórquez Becerra
Wilson Eduardo Carreño Soler
Camilo Andrés Flórez Becerra
Nodo | Parámetro | Palabra guía | Desviación | Causa | Consecuencia | Niveles de seguridad | Recomendaciones | Responsable
Sistema de generación de vapor (caldera pirotubular) | Flujo de Agua | Más | Mayor flujo de agua hacia la caldera | Falla en el control de nivel asociado a LG-06 | Sobrellenado de la caldera, arrastre de humedad con el vapor, inestabilidad en el nivel y disminución de la calidad de vapor entregado. | Indicador visual de nivel, lazo de control de nivel asociado a LG-06 de la caldera, programa de calibración anual de instrumentos asociados al controlador de nivel y monitoreo de nivel durante cambios operativos. | Implementar un lazo de control de nivel redundante. | Director de escuela y técnicos del laboratorio.
|  | Menos | Menor flujo de agua hacia la caldera | Taponamiento del filtro F-01, pérdida de la capacidad de la bomba P-101, fuga en la línea de alimentación de agua y bajo nivel en tanque de almacenamiento de agua suavizada TK-102. | Recuperación lenta del nivel en la caldera, disminución en la generación de vapor, operación inestable del sistema y activación de paro por bajo nivel. | Indicador visual de nivel LG-03, sistema de control de nivel asociado a LG-06 de la caldera, mantenimiento preventivo anual de la bomba P-101, verificación y limpieza bimensual del filtro F-01, manual operativo estándar. | Revisar anualmente el PI-01 e instalación de un indicador de presión a la descarga de la bomba P-01. | Director de escuela y técnicos del laboratorio.
|  | No | Sin flujo de agua hacia la caldera | Falla mecánica de la bomba P-01, obstrucción de la salida del tanque suavizador TK-101 por arrastre de la resina, taponamiento del filtro F-01, válvula V-11 o V-01 cerrada por error operativo, bajo nivel del tanque de almacenamiento de agua suavizada TK-102. | Activación de paro por bajo nivel, interrupción de generación de vapor y posible sobrecalentamiento de los tubos. | Indicador visual de nivel LG-03, sistema de control de nivel asociado a LG-06 de la caldera, mantenimiento preventivo anual de la bomba P-101, verificación y limpieza bimensual del filtro F-01, manual operativo estándar. | Revisar anualmente el PI-01 e instalación de un indicador de presión a la descarga de la bomba P-01. | Director de escuela y técnicos del laboratorio.
| Composición del agua | Más | Mayor concentración de sales de dureza (carbonato de calcio y magnesio) en el agua que ingresa a la caldera | Saturación del lecho de resina en el tanque suavizador TK-101, regeneración deficiente de la resina, operación inadecuada del tanque suavizador TK-101. | Formación de incrustaciones en los tubos de la caldera, disminución de la tranferencia de calor, mayor consumo de combustible, sobrecalentamiento y reducción de la vida útil de la caldera | Sistema de suavización en el TK-101, retrolavado anual de la resina en el tanque, revisión semestral de la dureza del agua | Realizar revisión bimensual de la dureza y pH del agua en la salida del tanque suavizador y en la purga de la caldera, supervisión de la vigencia del kit de medición de la dureza. | Director de escuela y técnicos del laboratorio.
| Flujo de Gas | No | Sin suministro de gas | Válvulas V-22, V-20 o V-24 cerradas, interrupción o corte de la red de gas domiciliario y fuga en la línea de suministro de gas, taponamiento de los inyectores de dosificación de gas a la caldera. | Apagado de la llama, paro de la operación de la caldera, pérdida de generación de vapor, posibilidad de conato de incendio por fuga | Presostato de baja presión PSL-15 y manual operativo estándar. | Implementación de sistema de alarma sonora/visual conectado al presostato de baja presión PSL-15, mantenimiento anual de la caldera incluyendo los inyectores de gas. | Director de escuela y técnicos del laboratorio.
| Presión | Más | Alta presión en la linea del gas combustible | Daño del regulador PRV-13 | Combustión ineficiente, daño en el quemador por aumento de volumen de gas. | Mantenimiento anual del provedor de gas natural | Seguimiento del mantenimiento anual unificando en una carpeta los registros de las visitas de la empresa proveedora | Técnicos del laboratorio
|  | Más | Alta presión de vapor en la caldera y el sistema de distribución | Descalibración o daño del controlador de presión PC-05, falla en la válvula de seguridad V-18. | Aumento de la presión interna por encima de condiciones de operación, inestabilidad en el suministro de vapor para el correcto desarrollo de las prácticas del laboratorio. | Lazo de control de presión asociado a PC-05, válvula de seguridad V-18, mantenimiento de las trampas termodinámicas. | Instalación de una válvula de seguridad en el tanque distribuidor TK-103, realizar aperturas semanales de la válvula de seguridad V-18 para garantizar su correcto funcionamiento y evitar su bloqueo, verificar la calibración periódica de instrumentación. | Director de escuela y técnicos del laboratorio
| Exposición a superficies de alta temperatura | Más | Alta temperatura en las partes expuestas de la caldera | Falta o daño en el aislamiento de las líneas del sistema. | Quemaduras por la exposición a las superficies de alta temperatura | Líneas calientes aisladas y zonas expuestas demarcadas. | Instalación de señalización de puntos calientes. | Director de escuela y técnicos del laboratorio