## AMEF
NIVEL 1 | NIVEL 2 |  | FUNCION | FALLA FUNCIONAL | COD ISO | MODO DE FALLA |  | SEVERIDAD | OCURRENCIA | DETECTABILIDAD | MECANISMO DE FALLA | NPR
PLANTA ELEVADORA DE AGUA RESIDUALES GILBRALTAR | SISTEMA DE BOMBEO | MOTOR ELECTRICO | transformar energia electrica a energia mecanica con una potencia de 308 hp a 1785rpm y un voltaje de 460 V | no trasnformar la energia electrica a mecanica en las condiciones establecidas | EM | Estator | sobrecalentaiento | 6 | 4 | 3 | sobrecarga, baja vetilacion, condiciones ambientales | 72 | RANGOS DE ACCIÓN | NPR > 200 | ALTO
[7 empty] | corto circuito |  |  |  | contamitacón, humedad, sobrecorriente |  |  | NPR ENTRE 100 Y 200 | MEDIO
[7 empty] | degradacion del aislamiento |  |  |  | envejecimiento del aislamiento, vibraciones , sobre voltaje |  |  | NPR < 100 | BAJO
[6 empty] | Rotor | desequilibrio del rotor | 5 | 3 | 2 | Desbalance suministro electrico, mal montaje | 30
[7 empty] | desgaste del eje |  |  |  | mala lubricacón, vibraciones excesivas
[7 empty] | fallas en las barras |  |  |  | fatigas en el material, golpes mecánicos
[7 empty] | Desgaste excesivo |  |  |  | Lubricación inadecuada o falta de lubricante
[6 empty] | rodamiento | desgaste de rodamientos | 6 | 6 | 1 | lubricación inadecuada, contaminación en el aceite | 36
[7 empty] | bloqueo de rodamientos |  |  |  | falta de mantenimiento, sobrecarga mecanica
[6 empty] | caja de conexiones | conexioón floja | 3 | 2 | 6 | terminales flojas, vibraciones, conexiones mal apretadas | 36
[7 empty] | corroción en las terminales |  |  |  | ambiente humedo, falta de proteccón en la caja
[6 empty] | ventilador | rotura de aspas | 5 | 2 | 2 | impacto mecanico, fatiga de material | 20
[7 empty] | acumulacón de suciedad |  |  |  | falta de limpieza, obstrucción del flujo de aire
|  | REDUCTOR | Proporcionar el torque necesario a la bomba de tornillo con una velocidad de 26,9 rpm y una potencia de 183kw. | incapacidad de mantener una velocidad constante de 26 Rpm/min | PO26 | engranaje | fractura o rotura de dientes | 7 | 3 | 6 | Contaminación por partículas o agua en el aceite | 126
[7 empty] | picaduras(pitting) |  |  |  | Desalineación de los ejes que provoca mal contacto entre los dientes
[6 empty] | eje | deformación del eje | 7 | 2 | 5 | Sobrecarga torsional o flexión excesiva Falla de los acoplamientos, provocando esfuerzos desiguales Fatiga estructural por vibraciones prolongadas | 70
[7 empty] | rotura del eje |  |  |  | Sobrecarga torsional o flexión excesiva Falla de los acoplamientos, provocando esfuerzos desiguales Fatiga estructural por vibracionesprolongadas
[6 empty] | Rodamientos | fatiga de elementos rodantes | 6 | 4 | 2 | Contaminación por suciedad o humedad, Carga excesiva o mal distribuida, instalación incorrecta o falta de mantenimiento | 48
[7 empty] | atascamiento de rodamientos |  |  |  | Contaminación por suciedad o humedad, Carga excesiva o mal distribuida, instalación incorrecta o falta de mantenimiento
[6 empty] | sellos y juntas | fuga de lubricante | 5 | 5 | 1 | Desgaste de los sellos, presión excesiva en el sistema, instalación incorrecta, material inadecuado, Ingreso de polvo o agua, fallas en los filtros de ventilación, degradación del lubricante, falta de mantenimiento | 25
[7 empty] | contaminación del sistema |  |  |  | Desgaste de los sellos, presión excesiva en el sistema, instalación incorrecta, material inadecuado, Ingreso de polvo o agua, fallas en los filtros de ventilación, degradación del lubricante, falta de mantenimiento
[6 empty] | carasa | fisuras o fracturas | 4 | 3 | 2 | Fatiga del material, impactos mecánicos, sobrecarga estructural, defectos de fabricación | 24
Fatiga del material, impactos mecánicos, sobrecarga estructural, defectos de fabricación
Fatiga del material, impactos mecánicos, sobrecarga estructural, defectos de fabricación
|  | BOMBA DE TORNILLO | Elevar Aguas Residuales y/o Lluvias a una rata de 1340 lts/seg | incapacidad de elevar aguas residuales y/o lluvias a una rata de 1340 l/s | PU | Tornillo | Desgaste excesivo | 5 | 3 | 1 | falta de lubricación, material abrasivo en el fluido, uso prolongado sin mantenimiento | 15
[7 empty] | fractura o rotura |  |  |  | fatiga de material, sobrecarga, impactos mecánicos, defectos de fabricación
[7 empty] | desalineación |  |  |  | montaje inadecuado, vibraciones excesivas, desgaste de los soportes
[7 empty] | bloqueo o atascamiento |  |  |  | presencia de solidos en el fluido, obstruccion por residuos,falta de limpieza
[6 empty] | canal o cubierta | defomación | 4 | 4 | 1 | presión excesiva en la carcasa, golpes mecánicos, defectos de fabricación | 16
[7 empty] | corrocsón |  |  |  | exposición a fluidos corrosivos, falta de recubrimientos protectores
[7 empty] | fisuras, agujeros o grietas |  |  |  | fatiga de material,golpes mecánicos, sobrepresion en la bomba
[7 empty] | uniones o fijaciones |  |  |  | tornillos flojos, vibraciones excesivas, mantenimiento deficiente
[6 empty] | eje | deformación del eje | 6 | 5 | 2 | Sobrecarga torsional o flexión excesiva, Falla de los acoplamientos, provocando esfuerzos desiguales, Fatiga estructural por vibraciones prolongadas | 60
[7 empty] | rotura del eje |  |  |  | Sobrecarga torsional o flexión excesiva , Falla de los acoplamientos, provocando esfuerzos desiguales , Fatiga estructural por vibraciones prolongadas
[6 empty] | rodamiento | fatiga de elementos rodantes | 8 | 6 | 2 | Contaminación por suciedad o humedad, Carga excesiva o mal distribuida, instalación incorrecta o falta de mantenimiento | 96
[7 empty] | atascamiento de rodamientos |  |  |  | Contaminación por suciedad o humedad, Carga excesiva o mal distribuida, instalación incorrecta o falta de mantenimiento
[6 empty] | deflectores | desgaste excesivo | 4 | 4 | 2 | friccón continua,material abrasivo en el fluido, falta de lubricación | 32
[7 empty] | corroción o eroción |  |  |  | exposición prolongada a fluidos agresivos, erosion por falta de velocidad en el fluido
[7 empty] | desalineación o desplazamiento |  |  |  | desgastede los soportes, vibraciones excesivas, instalación incorrecta
[7 empty] | obstrucción o acumulacion de material |  |  |  | acumulacón de residuos, falta de limpieza periodica , fluidos con alta carga de solidos
[7 empty] | fijaciones o sujeciones |  |  |  | pernos o tornillos flojos,vibraciones, fatiga de material, mal montaje
[6 empty] | muñones | desgaste excesivo | 5 | 2 | 4 | frcción continua, lubricación deficiente, presencia de particulas abrasivas | 40
[7 empty] | fatiga de material |  |  |  | cargas ciclicas repetidas, defectos en el material, sobrecarga mecánica
[7 empty] | corroción |  |  |  | exposición a ambientes humedos o quimicos agresivos
[7 empty] | fractura o totura |  |  |  | esfuerzos mecánicos elevados, defectos estructurales, impactos subitos
[6 empty] | aspas | desgaste excesivo | 5 | 4 | 2 | rozamiento con fluidos o solidos abrasivos, uso prolongado sin mantenimiento | 40
[7 empty] | corroción o eroción |  |  |  | ataque quimico por fluidos agresivos, cavitación, erosión por alta velocidad del flujo
[7 empty] | fisuras o grietas |  |  |  | sobrecarga mecanica, esfuerzos termicos velocidades excesivas
[7 empty] | fractura o rotura |  |  |  | golpes mecánicos, fatiga de material, defectos de fabricación
[7 empty] | deformacón |  |  |  | presioón deigual, esfuerzos termicos, sobrecarga operativa
[7 empty] | obstucción o acumulación de material |  |  |  | Acumulación de residuos o partículas en el flujo, mantenimiento deficiente, suciedad en el sistema
|  | RELE DE PROTECCION | PROTEGER CONTROLAR Y MONITOREAR EL MOTOR ELECTRICO DE 308 HP DE LAS FALLAS ELECTRICAS Y SOBRECARGAS | incapaz de proteger el motor electrico de 308 hp de lñas fallas electricas y de las sobrecargas |  | pantalla Lcd | Pantalla en blanco o sin imagen | 5 | 5 | 4 | Falla en la alimentación eléctrica, desconexión del cableado, daño en la placa controladora | 100
[7 empty] | Píxeles muertos o atenuados |  |  |  | Defecto de fabricación, envejecimiento del panel LCD, sobrecalentamiento
[7 empty] | Baja visibilidad o contraste deficiente |  |  |  | Brillo o contraste mal ajustado, degradación del polarizador, interferencias electromagnéticas
[7 empty] | Rotura o fisuras en la pantalla |  |  |  | Impactos mecánicos, vibraciones excesivas, instalación inadecuada
[7 empty] | Fallas en la respuesta táctil |  |  |  | Suciedad en la superficie, fallos en el sensor táctil, humedad o contaminación en los circuitos
[6 empty] | borneras de conexión | Conexión floja o deficiente | 4 | 4 | 5 | Tornillos flojos, vibraciones excesivas, instalación incorrecta | 80
[7 empty] | Corrosión en terminales |  |  |  | Ambiente húmedo, acumulación de suciedad, materiales inadecuados
[7 empty] | Rotura de las borneras |  |  |  | Esfuerzos mecánicos excesivos, uso de herramientas inadecuadas, defectos de fabricación
[7 empty] | Sobrecalentamiento de conexiones |  |  |  | Alta corriente en la conexión, mala disipación de calor, contacto inadecuado
[7 empty] | Falso contacto o intermitencia en la señal |  |  |  | Mala calidad de las conexiones, cables en mal estado, interferencias eléctricas
[6 empty] | transformadores de corriente | Saturación del núcleo | 6 | 5 | 5 | Exceso de corriente primaria, diseño inadecuado, material del núcleo defectuoso | 150
[7 empty] | Falla en el aislamiento |  |  |  | Envejecimiento del aislamiento, contaminación por humedad o suciedad, sobrevoltaje
[7 empty] | Cortocircuito en los devanados |  |  |  | Defecto en el bobinado, sobrecorriente transitoria, fallas en la conexión
[7 empty] | Errores en la medición de corriente |  |  |  | Descalibración del transformador, mala relación de transformación, interferencias electromagnéticas
[6 empty] | unidad de comunicación | Pérdida de comunicación | 5 | 6 | 2 | Cableado defectuoso, fallas en la red, configuración incorrecta del protocolo | 60
[7 empty] | Latencia o retraso en la transmisión de datos |  |  |  | Saturación de la red, procesamiento lento del relé, problemas de sincronización
[7 empty] | Interferencias en la señal |  |  |  | Ruido electromagnético, mala conexión a tierra, proximidad a equipos de alta potencia
[7 empty] | Falla en los puertos de comunicación |  |  |  | Conectores dañados, corrosión en terminales, fallas en los módulos de comunicación
[7 empty] | Errores en la transmisión de datos |  |  |  | Configuración incorrecta, incompatibilidad de protocolos, paquetes de datos corruptos
[6 empty] | modulo de configuración software | Error en la carga de configuración | 4 | 6 | 3 | Archivo de configuración corrupto, problemas en la transmisión de datos, incompatibilidad de firmware | 72
[7 empty] | Configuración incorrecta de parámetros |  |  |  | Error humano en la introducción de datos, valores fuera de rango, omisión de ajustes críticos
[7 empty] | Pérdida de datos o configuraciones |  |  |  | Fallos en la memoria interna, actualización fallida, corrupción del archivo de configuración
[7 empty] | Fallas en la compatibilidad del software |  |  |  | Versión del software no compatible con el hardware, conflictos con otros sistemas, error en la actualización
|  | ARRANCADOR CELDA | alojar los dispositivos de protección, control y de maniobra necesarios para el arranque, operación y protección del motor. | incapaz de permir que se realicen las maniobras de operacion del motor |  | interruptor | No activa o no abre el circuito | 6 | 6 | 2 | Bobina defectuosa, falta de alimentación, contactos quemados o sucios | 72
[7 empty] | Sobrecalentamiento del interruptor |  |  |  | Corriente excesiva, mala disipación de calor, conexiones flojas
[7 empty] | Falso contacto o intermitencia |  |  |  | Corrosión en los contactos, vibraciones, acumulación de suciedad
[7 empty] | Desgaste mecánico excesivo |  |  |  | Uso prolongado sin mantenimiento, fatiga del material, ciclos de operación elevados
[7 empty] | Falla en el mecanismo de enclavamiento |  |  |  | Uso prolongado sin mantenimiento, fatiga del material, ciclos de operación elevados
[6 empty] | fusibles | Fusible fundido prematuramente | 7 | 6 | 1 | Sobrecorriente momentánea, fusible mal dimensionado, defecto de fabricación | 42
[7 empty] | Fusible no se funde cuando debería |  |  |  | Fusible de valor incorrecto, conexión deficiente, material del fusible defectuoso
[7 empty] | Falso contacto en el portafusible |  |  |  | Vibraciones excesivas, terminales flojos, desgaste del portafusible
[7 empty] | Sobrecalentamiento del fusible |  |  |  | Corriente excesiva, contacto flojo, ventilación inadecuada
[7 empty] | Corrosión o deterioro del fusible |  |  |  | Ambiente húmedo, acumulación de polvo, contaminación química
[6 empty] | contactores | Contactos soldados | 6 | 6 | 2 | Sobrecorriente prolongada, arco eléctrico excesivo, material del contacto inadecuado | 72
[7 empty] | Desgaste excesivo de los contactos |  |  |  | Ciclos de operación elevados, acumulación de suciedad, falta de mantenimiento
[7 empty] | Fallo en la activación del contactor |  |  |  | Bobina defectuosa, alimentación insuficiente, problemas en el circuito de control
[7 empty] | Ruido o vibración anormal |  |  |  | Falta de alineación en los contactos, vibraciones mecánicas, mala instalación
[7 empty] | Sobrecalentamiento del contactor |  |  |  | Corriente excesiva, disipación térmica deficiente, conexiones flojas
[6 empty] | selectores/pulsadores | No responde al accionamiento | 5 | 4 | 3 |  | 60
[7 empty] | Falso contacto o intermitencia |  |  |  | Oxidación o suciedad en los contactos, vibraciones, terminales flojos
[7 empty] | Desgaste mecánico excesivo |  |  |  | Ciclos de operación elevados, materiales de baja calidad, falta de lubricación
[7 empty] | Bloqueo o atasco del mecanismo |  |  |  | Acumulación de polvo o residuos, fallo en el resorte de retorno, impacto mecánico
[7 empty] | Pérdida de identificación o señalización |  |  |  | Desgaste de la etiqueta o grabado, exposición a químicos o humedad, falta de mantenimiento visua
[6 empty] | transformador de control | Sobrecalentamiento | 4 | 3 | 2 | Sobrecarga del transformador, ventilación insuficiente, envejecimiento del material | 24
[7 empty] | Falla en el aislamiento |  |  |  | Humedad o contaminación, sobrevoltaje, deterioro por temperatura elevada
[7 empty] | Pérdida de tensión en la salida |  |  |  | Falla en la alimentación primaria, conexiones flojas, devanados abiertos
[7 empty] | Ruido o vibración anormal |  |  |  | Vibraciones mecánicas, núcleo suelto, mala fijación del transformador
[7 empty] | Cortocircuito en los devanados |  |  |  | Picos de tensión, fallos en el aislamiento, defectos en la fabricación del bobinado
[6 empty] | platinas/barrajes | Fisuras o fracturas | 4 | 2 | 8 | Esfuerzos mecánicos excesivos, impactos, fatiga del material | 64
[7 empty] | Corrosión o desgaste superficial |  |  |  | Exposición a humedad o ambientes agresivos, material de baja calidad
[7 empty] | Deformación mecánica |  |  |  | Sobrecarga estructural, instalación inadecuada, esfuerzos térmicos
[7 empty] | Falla en la fijación |  |  |  | Vibraciones constantes, tornillos flojos, instalación incorrecta
[7 empty] | Pérdida de conductividad eléctrica |  |  |  | Oxidación, acumulación de suciedad, contacto flojo en terminales
[6 empty] | cts | devanados en corto | 7 | 4 | 4 | falla en el aislamiento | 112
[6 empty] | cableado | Cortocircuito en los conductores | 3 | 4 | 5 | Humedad excesiva, acumulación de agua en las canalizaciones, deterioro del aislamiento por ambiente corrosivo, sobrecarga eléctrica | 60
[7 empty] | Falla en el aislamiento |  |  |  | Exposición a gases corrosivos o químicos, envejecimiento del material, contaminación con agua o lodo
[7 empty] | Conexión floja o deficiente |  |  |  | Vibraciones de las bombas o equipos cercanos, sulfatación de terminales por alta humedad, falta de mantenimiento en los puntos de conexión
[7 empty] | Rotura o deterioro del cable |  |  |  | Roedores o plagas, abrasión por contacto con superficies metálicas oxidadas, fatiga del material por ciclos de temperatura
[7 empty] | Sobrecalentamiento de los conductores |  |  |  | Cortocircuito en los conductores
[6 empty] | relevos | sulfatacion de los contactos | 4 | 5 | 4 | sobrecalentamientp | 80
|  | ARRANCADOR SUAVE | controlar la tensión de arranque y parada del motor, reduciendo la corriente de arranque y evitando golpes mecánicos en la unidad de bombeo | incapaz de controlar la tension de arranque y reducir la corriente de parada del motor |  | CONTROLADOR ELECTRONICO | Falla en la activación del motor | 5 | 3 | 9 | Falla en los contactos de salida, problemas en el software de control, desconexión de alimentación | 135
[7 empty] | Errores en la configuración de parámetros |  |  |  | Valores incorrectos ingresados, incompatibilidad con el motor, error humano en la programación
[7 empty] | Falla en la comunicación con otros sistemas |  |  |  | Interferencias electromagnéticas, problemas en el protocolo de comunicación, conexiones defectuosas
[7 empty] | Sobrecalentamiento del controlador |  |  |  | Sobrecarga en la corriente de control, ventilación deficiente, acumulación de suciedad en los disipadores
[7 empty] | Bloqueo o reinicio inesperado del sistema |  |  |  | Errores en el firmware, fluctuaciones de voltaje, sobrecarga del procesador del controlador
[7 empty] | Falla en la conducción (no dispara) | 6 | 4 | 8 | Disparo insuficiente, fallo en la compuerta de control, circuito de activación dañado | 192
[7 empty] | Conducción incontrolada (tiristor en cortocircuito) |  |  |  | Exceso de corriente, degradación del semiconductor, fallas en la disipación térmica
[6 empty] | TIRISTORES | Sobrecalentamiento del tiristor |  |  |  | Carga excesiva, disipador térmico obstruido, ventilación inadecuada
[7 empty] | Falla por sobrevoltaje transitorio |  |  |  | Picos de voltaje en la red eléctrica, fallas en el sistema de protección contra sobretensiones
[7 empty] | Disparo aleatorio o inestable |  |  |  | Ruido eléctrico en la señal de disparo, interferencias electromagnéticas, problemas en la fuente de alimentación del circuito de control
[6 empty] | bypass interno | Falla en la activación del bypass | 7 | 4 | 8 | Problema en la señal de activación, contactos sucios o desgastados, falla en el controlador | 224
[7 empty] | Sobrecalentamiento del bypass |  |  |  | Corriente excesiva, disipación térmica insuficiente, acumulación de suciedad en los contactos
[7 empty] | Pérdida de continuidad en el circuito |  |  |  | Conexiones flojas, desgaste de los contactos, vibraciones en el sistema
[7 empty] | Falso contacto en los relés de bypass |  |  |  | Oxidación en los contactos, acumulación de humedad, interferencias electromagnéticas
[7 empty] | Cortocircuito en los contactos del bypass |  |  |  | Picos de voltaje, arco eléctrico excesivo, material del contacto inadecuado
[6 empty] | fuente de alimentación | Falla en la salida de voltaje | 6 | 6 | 5 | Componentes internos dañados, fusible abierto, pérdida de alimentación de entrada | 180
[7 empty] | Fluctuaciones de tensión |  |  |  | Inestabilidad en la red eléctrica, carga variable excesiva, fallos en los reguladores internos
[7 empty] | Sobrecalentamiento de la fuente |  |  |  | Sobrecarga en la corriente de salida, ventilación inadecuada, acumulación de polvo
[7 empty] | Cortocircuito en la fuente |  |  |  | Picos de tensión, falla en los condensadores, deterioro de los transistores de potencia
[7 empty] | Ruido eléctrico o interferencias |  |  |  | Mala conexión a tierra, interferencias electromagnéticas, filtrado inadecuado de la señal de salida
[6 empty] | carcasa | Fisuras o fracturas | 4 | 2 | 2 | Impactos mecánicos, vibraciones excesivas, fatiga del material | 16
[7 empty] | Corrosión o deterioro superficial |  |  |  | Exposición a ambientes húmedos o químicos agresivos, falta de recubrimiento protector
[7 empty] | Desajuste o desplazamiento |  |  |  | Vibraciones constantes, tornillos flojos, instalación incorrecta
[7 empty] | Obstrucción de ventilación |  |  |  | Acumulación de polvo o residuos, mala ubicación del equipo, obstrucción por objetos externos
[7 empty] | Fallas en la fijación o cierre |  |  |  | Desgaste de bisagras o cierres, tornillos faltantes, mal ajuste durante la instalación
[6 empty] | Entradas digitales y analogicas | falsos contactos | 4 | 4 | 6 | señales erroneas | 96
|  | MOTORES DE COMBUSTION DIESEL | convertir la energía química del combustible en energía mecánica para accionar el alternador, el cual transforma la energía mecánica en electricidad. |  |  | bloque de cilindros | Fisuras o grietas | 7 | 3 | 2 | Sobrecalentamiento del motor, defectos de fabricación, esfuerzos mecánicos excesivos | 42
[7 empty] | Desgaste excesivo en los cilindros |  |  |  | Falta de lubricación, contaminación con partículas abrasivas, uso prolongado
[7 empty] | Deformación del bloque |  |  |  | Sobrecarga térmica, torque excesivo en los pernos de culata, defectos en la fundición
[7 empty] | Obstrucción en los conductos de refrigeración |  |  |  | Acumulación de sedimentos o incrustaciones, uso de refrigerante inadecuado, mantenimiento deficiente
[7 empty] | Fugas de aceite o refrigerante |  |  |  | Juntas defectuosas, fisuras en el bloque, pernos de fijación flojos o dañados
[6 empty] | bielas | Fractura o rotura | 6 | 4 | 1 | Sobrecarga mecánica, combustión anómala, defectos en el material | 24
[7 empty] | Desgaste excesivo en los cojinetes |  |  |  | Contaminación del aceite, insuficiencia de lubricación, uso prolongado sin mantenimiento
[7 empty] | Deformación de la biela |  |  |  | Torque inadecuado en los pernos, golpes mecánicos, temperatura excesiva
[7 empty] | Falta de lubricación |  |  |  | Nivel bajo de aceite, bomba de aceite defectuosa, obstrucción en los conductos de lubricación
[7 empty] | Fatiga del material |  |  |  | Ciclos de carga repetitivos, vibraciones excesivas, material de baja calidad
[6 empty] | cigüeñal | Fisuras o fracturas | 7 | 2 | 4 | Sobrecarga mecánica, defectos en el material, combustión irregular | 56
[7 empty] | Desgaste excesivo en los muñones |  |  |  | Contaminación del aceite, lubricación deficiente, alineación incorrecta
[7 empty] | Deformación del cigüeñal |  |  |  | Torque inadecuado en los pernos, esfuerzos térmicos, desgaste de los cojinetes
[7 empty] | Falta de lubricación |  |  |  | Nivel bajo de aceite, obstrucción en los conductos de lubricación, fallo en la bomba de aceite
[7 empty] | Fatiga del material |  |  |  | Ciclos de carga elevados, vibraciones excesivas, material con defectos de fabricación
[6 empty] | pistones | Fisuras o fracturas | 8 | 2 | 5 | Sobrecarga mecánica, fallas en la combustión, material defectuoso | 80
[7 empty] | Desgaste excesivo en la falda |  |  |  | Lubricación insuficiente, contaminación con partículas abrasivas, sobrecalentamiento
[7 empty] | Quemado, derretimiento parcial o perforación del pistón |  |  |  | Temperatura excesiva, preignición o detonación, mezcla de aire-combustible incorrecta
[7 empty] | Deformación del pistón |  |  |  | Expansión térmica desigual, torque inadecuado en la biela, sobrecarga del motor
[7 empty] | Rotura de los anillos de compresión |  |  |  | Mala lubricación, acumulación de carbonilla, desgaste prematuro por altas temperaturas
[6 empty] | arbol de levas | Desgaste excesivo en los lóbulos | 7 | 3 | 3 | Lubricación insuficiente, contaminación del aceite, material de baja calidad | 63
[7 empty] | Fisuras o fracturas |  |  |  | Sobrecarga mecánica, defectos en el material, esfuerzos térmicos excesivos
[7 empty] | Falta de sincronización con el cigüeñal |  |  |  | Desgaste en la cadena o correa de distribución, tensión incorrecta, montaje defectuoso
[7 empty] | Falla en los cojinetes de apoyo |  |  |  | Desgaste por falta de lubricación, acumulación de residuos en el aceite, alineación incorrecta
[7 empty] | Deformación del árbol de levas |  |  |  | Golpes mecánicos, sobreesfuerzo en la válvula, torsión excesiva durante la operación
[6 empty] | culata | Fisuras o grietas | 6 | 2 | 5 | Sobrecalentamiento del motor, cambios bruscos de temperatura, defectos en el material | 60
[7 empty] | Deformación de la culata |  |  |  | Torque inadecuado en los pernos de fijación, expansión térmica desigual, sobrecarga térmica
[7 empty] | Fugas de refrigerante o aceite |  |  |  | Juntas defectuosas, pernos mal ajustados, fisuras en la estructura
[7 empty] | Desgaste en los asientos de válvula |  |  |  | Abrasión por partículas en la combustión, desgaste por altas temperaturas, falta de mantenimiento
[7 empty] | Obstrucción en los conductos de refrigeración |  |  |  | Acumulación de sedimentos, uso de refrigerante inadecuado, falta de purga en el sistema de enfriamiento
[6 empty] | turbocompresor | Desgaste excesivo en los cojinetes | 7 | 4 | 6 | Lubricación insuficiente, contaminación del aceite, altas revoluciones continuas | 168
[7 empty] | Fuga de aceite en el eje |  |  |  | Fugas en los sellos, exceso de presión de aceite, desgaste de los anillos de retención
[7 empty] | Rotura de las aspas del rotor |  |  |  | Presencia de partículas extrañas en la admisión, fatiga del material, vibraciones excesivas
[7 empty] | Sobrecalentamiento del turbocompresor |  |  |  | Temperatura de escape demasiado alta, falta de refrigeración, acumulación de carbono en los ductos
[7 empty] | Sobrecalentamiento del turbocompresor |  |  |  | Fugas en las tuberías de admisión, obstrucción en el intercooler, válvula de descarga defectuosa
[6 empty] | sistema de inyeccion de combustible | Obstrucción en los inyectores | 8 | 3 | 4 | Acumulación de residuos de combustión, combustible de baja calidad, falta de mantenimiento | 96
[7 empty] | Fugas en las líneas de combustible |  |  |  | Desgaste de sellos, grietas en tuberías, vibraciones excesivas
[7 empty] | Baja presión en el riel de inyección |  |  |  | Filtro de combustible obstruido, regulador de presión defectuoso, líneas de alta presión dañadas
[7 empty] | Falla en la bomba de inyección |  |  |  | Desgaste de los componentes internos, cavitación, falta de lubricación en la bomba
[7 empty] | Inyección irregular o asincrónica |  |  |  | Sensores defectuosos, fallos en el módulo de control, inyectores con desgaste desigual
[6 empty] | bomba de aceite | Baja presión de aceite | 6 | 4 | 2 | Nivel bajo de aceite, filtro de aceite obstruido, desgaste interno de la bomba | 48
[7 empty] | Fugas en el sistema de lubricación |  |  |  | Juntas deterioradas, sellos defectuosos, grietas en las líneas de lubricación
[7 empty] | Desgaste excesivo de los engranajes o rotores |  |  |  | Uso prolongado sin mantenimiento, partículas abrasivas en el aceite, falta de lubricación
[7 empty] | Obstrucción en la succión de la bomba |  |  |  | Acumulación de residuos, aceite contaminado, falta de cambios periódicos de aceite
[7 empty] | Sobrecalentamiento del sistema de lubricación |  |  |  | Flujo de aceite insuficiente, alta fricción en los componentes, viscosidad inadecuada del aceite
[6 empty] | bomba de agua | Fugas de refrigerante | 7 | 5 | 4 | Sellos desgastados, grietas en la carcasa, juntas defectuosas | 140
[7 empty] | Desgaste en el impulsor |  |  |  | Cavitación, corrosión por refrigerante inadecuado, partículas abrasivas en el sistema
[7 empty] | Falla en los rodamientos |  |  |  | Falta de lubricación, contaminación con suciedad o refrigerante, fatiga del material
[7 empty] | Obstrucción en los conductos de refrigeración |  |  |  | Acumulación de sedimentos, refrigerante de mala calidad, falta de mantenimiento
[7 empty] | Baja presión de flujo de refrigerante |  |  |  | Correas flojas o desgastadas, impulsor dañado, nivel bajo de refrigerante
|  | ESTACION PULSADORA MOTOR | permitir el control manual de encendido, y apagado del motor electrico | incapaz de permitir el control manual de encendido y apagado del motor electrico |  | paro de emergencia | No activa el paro del motor | 4 | 6 | 4 |  | 96
[7 empty] | Activación involuntaria |  |  |  | Vibraciones excesivas, humedad en los contactos, interferencias eléctricas
[7 empty] | Falso contacto o intermitencia |  |  |  | Oxidación en los terminales, acumulación de polvo, desgaste de los contactos
[7 empty] | Botón atascado o bloqueado |  |  |  | Mecanismo de retorno dañado, acumulación de suciedad, material defectuoso
[7 empty] | Fallo en la conexión eléctrica |  |  |  | Terminales flojos, ruptura de cables, conexión inadecuada a la red de control
[6 empty] | selectores/ pulsadores | No responde al accionamiento | 3 | 4 | 2 | Cableado defectuoso, contactos internos dañados, fallo en la alimentación | 24
[7 empty] | Falso contacto o intermitencia |  |  |  | Oxidación o suciedad en los contactos, vibraciones, terminales flojos
[7 empty] | Desgaste mecánico excesivo |  |  |  | Ciclos de operación elevados, materiales de baja calidad, falta de lubricación
[7 empty] | Bloqueo o atasco del mecanismo |  |  |  | Acumulación de polvo o residuos, fallo en el resorte de retorno, impacto mecánico
[7 empty] | Pérdida de identificación o señalización |  |  |  | Desgaste de la etiqueta o grabado, exposición a químicos o humedad, falta de mantenimiento visua
[6 empty] | gabinete | corrosion | 3 | 2 | 1 | perdida del grado de proteccion | 6
[6 empty] | terminales | Conexión floja o deficiente | 3 | 5 | 3 | Vibraciones mecánicas, tornillos mal ajustados, terminales sueltos | 45
[7 empty] | Corrosión en los terminales |  |  |  | Humedad, acumulación de suciedad, material inadecuado en los conectores
[7 empty] | Ruptura de cables en la conexión |  |  |  | Fatiga del material, tensiones mecánicas, mal dimensionamiento del cable
[7 empty] | Falso contacto o intermitencia |  |  |  | Oxidación en los contactos, desgaste por ciclos de conexión/desconexión, suciedad acumulada
[7 empty] | Sobrecalentamiento de los terminales |  |  |  | Corriente excesiva, mala disipación de calor, contacto deficiente en la conexión
|  | BOMBA ELECTROSUMERGIBLE | Bombear Aguas residuales y Lluvias a 450 lts/seg | incapacidad de bombear aguas residuales y lluvias con un caudal de 450 l/s |  | Impulsor | Desgaste excesivo | 8 | 6 | 2 | Fluido con partículas abrasivas, funcionamiento prolongado sin mantenimiento | 96
[7 empty] | Fisuras o fracturas en las aspas |  |  |  | Impactos mecánicos, fatiga del material, golpes de ariete
[7 empty] | Obstrucción en los canales del impulsor |  |  |  | Acumulación de sedimentos, presencia de residuos sólidos en el fluido
[7 empty] | Corrosión o cavitación |  |  |  | Flujo irregular, bajas presiones en el sistema, uso de materiales inadecuados
[7 empty] | Desbalance o vibraciones excesivas |  |  |  | Desgaste desigual, montaje incorrecto, desalineación del eje
[6 empty] | cable sumergible y conector hermetico | No activa la bomba | 7 | 5 | 7 | Alimentación insuficiente, bobina defectuosa, contactos internos dañados | 245
[7 empty] | Contactos pegados o soldados |  |  |  | Corriente excesiva, arco eléctrico frecuente, desgaste por alta temperatura
[7 empty] | Falso contacto o intermitencia |  |  |  | Oxidación en los contactos, acumulación de humedad, vibraciones en la instalación
[7 empty] | Sobrecalentamiento del relé |  |  |  | Sobrecarga en la corriente del relé, mala disipación térmica, material del contacto de baja calidad
[7 empty] | Falla en la bobina del relé |  |  |  | Picos de voltaje, envejecimiento del bobinado, sobrecarga de la fuente de alimentación
[6 empty] | rodamientos | fatiga de elementos rodantes | 7 | 6 | 7 | Contaminación por suciedad o humedad, Carga excesiva o mal distribuida, instalación incorrecta o falta de mantenimiento | 294
[7 empty] | atascamiento de rodamientos |  |  |  | Contaminación por suciedad o humedad, Carga excesiva o mal distribuida, instalación incorrecta o falta de mantenimiento
[6 empty] | sellos mecanicos o Empaquertaduras | Fugas de fluido en el sello | 8 | 6 | 7 | Mal alineamiento del eje, vibraciones excesivas, presión inadecuada en el sistema | 336
[7 empty] | Desgaste excesivo del sello |  |  |  | Fricción continua, material del sello inadecuado, lubricación deficiente
[7 empty] | Rotura o fractura del sello |  |  |  | Golpes mecánicos, variaciones extremas de temperatura, fatiga del material
[7 empty] | Fugas en la empaquetadura |  |  |  | Ajuste incorrecto, material desgastado, sellado inadecuado por partículas en el fluido
[7 empty] | Sobrecalentamiento de la empaquetadura |  |  |  | Presión excesiva en la bomba, falta de lubricación, ajuste demasiado apretado
[6 empty] | anillos de desgaste | Desgaste excesivo | 7 | 4 | 8 | Contacto continuo con el impulsor, partículas abrasivas en el fluido, falta de mantenimiento | 224
[7 empty] | Deformación del anillo |  |  |  | Sobrecarga mecánica, expansión térmica desigual, instalación incorrecta
[7 empty] | Fisuras o fracturas |  |  |  | Golpes mecánicos, fatiga del material, presión excesiva en la bomba
[7 empty] | Obstrucción en los anillos |  |  |  | Acumulación de sedimentos o residuos en el fluido, falta de limpieza periódica
[7 empty] | Corrosión o deterioro del material |  |  |  | Exposición a fluidos corrosivos, material inadecuado, incompatibilidad química con el fluido bombeado
|  | BOMBAS THOMPSON | DESCARGAR AGUAS RESIDUALES DEL PONDAJE AL RIO BOGOTA CON UN CAUDAL DE 567 L/ S Y UNA PRESION MAXIMA DE DESCARGA DE 104 PSI | INCAPACIDAD DE BOMBEAR UN CAUDAL DE 567/LS CON UNA PRESION DE DESCARGA DE 104 PSI |  | motor diesel | humedad en el bobinado | 6 | 5 | 5 | falla en los sellos o retenedores | 150
[6 empty] | impulsor | Desgaste excesivo | 6 | 5 | 5 | Fluido con partículas abrasivas, funcionamiento prolongado sin mantenimiento | 150
[7 empty] | Fisuras o fracturas en las aspas |  |  |  | Impactos mecánicos, fatiga del material, golpes de ariete
[7 empty] | Obstrucción en los canales del impulsor |  |  |  | Acumulación de sedimentos, presencia de residuos sólidos en el fluido
[7 empty] | Corrosión o cavitación |  |  |  | Flujo irregular, bajas presiones en el sistema, uso de materiales inadecuados
[6 empty] | carcasa y cuerpo de la bomba | Fisuras o fracturas | 4 | 4 | 3 | Impactos mecánicos, sobrepresión interna, defectos en el material | 48
[7 empty] | Corrosión o desgaste excesivo |  |  |  | Exposición a fluidos corrosivos, abrasión por partículas en el fluido, material inadecuado
[7 empty] | Fugas de fluido |  |  |  | Juntas desgastadas, pernos flojos, grietas en la estructura
[7 empty] | Deformación de la carcasa |  |  |  | Sobrecarga térmica, variaciones de presión, montaje incorrecto
[7 empty] | Obstrucción en los conductos internos |  |  |  | Acumulación de sedimentos, residuos en el fluido, falta de mantenimiento
[6 empty] | voluta | Fugas de fluido en el sello | 4 | 3 | 5 | Mal alineamiento del eje, vibraciones excesivas, presión inadecuada en el sistema | 60
[7 empty] | Desgaste excesivo del sello |  |  |  | Fricción continua, material del sello inadecuado, lubricación deficiente
[7 empty] | Rotura o fractura del sello |  |  |  | Golpes mecánicos, variaciones extremas de temperatura, fatiga del material
[7 empty] | Fugas en la empaquetadura |  |  |  | Ajuste incorrecto, material desgastado, sellado inadecuado por partículas en el fluido
[7 empty] | Sobrecalentamiento de la empaquetadura |  |  |  | Presión excesiva en la bomba, falta de lubricación, ajuste demasiado apretado
[6 empty] | valvula de retension | Pérdida de aislamiento del cable | 5 | 4 | 6 | Humedad en el sistema, envejecimiento del aislamiento, daños mecánicos | 120
[7 empty] | Corte o ruptura del cable |  |  |  | Tensión excesiva en la instalación, impacto mecánico, fatiga del material
[7 empty] | Sobrecalentamiento del cable |  |  |  | Corriente excesiva, mala disipación de calor, sección del cable inadecuada
[7 empty] | Fugas de agua en el conector |  |  |  | Defecto en el sellado, presión del agua, envejecimiento del material
[7 empty] | Falso contacto en el conector |  |  |  | Conexión floja, vibraciones excesivas, mal ensamblaje
[7 empty] | Corrosión o degradación del conector |  |  |  | Exposición prolongada a agua y químicos, materiales inadecuados, mantenimiento deficiente
[6 empty] | panel de control | interruptor principal | 4 | 3 | 3 | Bobina defectuosa, falta de alimentación, contactos quemados o sucios | 36
[7 empty] | fusibles |  |  |  | Corriente excesiva, mala disipación de calor, conexiones flojas
[7 empty] | guarda motor |  |  |  | Corrosión en los contactos, vibraciones, acumulación de suciedad
[7 empty] | contactores |  |  |  | Uso prolongado sin mantenimiento, fatiga del material, ciclos de operación elevados
[6 empty] | bomba de inyeccion | filtros obstruidos | 5 | 4 | 4 | baja presion del combustible | 80
[7 empty] | fugas en la linea de combustible |  |  |  | fallas en los sellos o juntas
[7 empty] | intectores obstruidos |  |  |  | aumento del consumo de combustible
[7 empty] | Corrosión en los terminales |  |  |  | falsos contactos
[7 empty] | regulador de presion defectuoso |  |  |  | baja presion del combustible
|  | TRANSMISOR DE NIVEL | Medir, transmitir y controlar nivel canal entrada. | INCAPAZ DE MEDIR Y CONTROLAR EL EL NIVEL DEL CANAL DE ENTRADA |  | carcasa | Fisuras o fracturas | 3 | 4 | 5 |  | 60
[7 empty] | Corrosión en la carcasa |  |  |  | Exposición a ambientes húmedos o químicos agresivos, falta de recubrimiento protector
[7 empty] | Desajuste o desplazamiento |  |  |  | Vibraciones constantes, tornillos flojos, instalación incorrecta
[7 empty] | Obstrucción en los puertos de ventilación |  |  |  | Acumulación de polvo o residuos, mala ubicación del equipo, obstrucción por objetos externos
[7 empty] | Fallas en la fijación o cierre |  |  |  | Desgaste de bisagras o cierres, tornillos faltantes, mal ajuste durante la instalación
[6 empty] | pantalla lcd | Pantalla en blanco o sin imagen | 5 | 5 | 4 | Falla en la alimentación eléctrica, desconexión del cableado, daño en la placa controladora | 100
[7 empty] | Píxeles muertos o atenuados |  |  |  | Defecto de fabricación, envejecimiento del panel LCD, sobrecalentamiento
[7 empty] | Baja visibilidad o contraste deficiente |  |  |  | Brillo o contraste mal ajustado, degradación del polarizador, interferencias electromagnéticas
[7 empty] | Rotura o fisuras en la pantalla |  |  |  | Impactos mecánicos, vibraciones excesivas, instalación inadecuada
[6 empty] | modulo de ajuste | Error en la calibración | 4 | 3 | 4 | Desgaste del potenciómetro, interferencias electromagnéticas, fallos en la memoria interna | 48
[7 empty] | Pérdida de comunicación con el transmisor |  |  |  | Cableado defectuoso, conexiones sueltas, incompatibilidad con el sistema de control
[7 empty] | Falla en el ajuste de parámetros |  |  |  | Error en la programación, software desactualizado, falla en el circuito de control
[7 empty] | Bloqueo o reinicio inesperado |  |  |  | Sobrecarga en el procesador, fluctuaciones de voltaje, fallas en el firmware
[7 empty] | Desgaste o daño en los botones o interfaz |  |  |  | Uso frecuente, acumulación de suciedad, material de baja calidad
[6 empty] | terminales de conexión | Conexión floja o deficiente | 3 | 3 | 4 | Vibraciones mecánicas, tornillos mal ajustados, terminales sueltos | 36
[7 empty] | Corrosión en los terminales |  |  |  | Humedad, acumulación de suciedad, material inadecuado en los conectores
[7 empty] | Ruptura de cables en la conexión |  |  |  | Fatiga del material, tensiones mecánicas, mal dimensionamiento del cable
[7 empty] | Falso contacto o intermitencia |  |  |  | Oxidación en los contactos, desgaste por ciclos de conexión/desconexión, suciedad acumulada
[7 empty] | Sobrecalentamiento de los terminales |  |  |  | Corriente excesiva, mala disipación de calor, contacto deficiente en la conexión
[6 empty] | puerto de comunicación | Falla en la transmisión de datos | 5 | 6 | 4 | Configuración incorrecta del protocolo, fallas en el software, cableado defectuoso | 120
[7 empty] | Interferencia en la señal |  |  |  | Ruido electromagnético, interferencias externas, problemas en la puesta a tierra
[7 empty] | Conexión intermitente o pérdida de comunicación |  |  |  | Conectores sueltos, vibraciones en la instalación, fallas en el módulo de comunicación
[7 empty] | Corrosión en los conectores |  |  |  | Exposición a ambientes húmedos, acumulación de suciedad, materiales de baja calidad
[7 empty] | Daño físico en el puerto de comunicación |  |  |  | Uso indebido, conexión forzada, impactos mecánicos en el dispositivo
|  | Bomba de rociado | impulsar y distribuir agua a presión en forma de rocío o niebla para refrigerar las aspas de los tornillos | incapaz de refrigerar las aspas de los tornillos |  | carcasa | Fisuras o fracturas | 4 | 5 | 4 | Impactos mecánicos, sobrepresión interna, defectos en el material | 80
[7 empty] | Corrosión o desgaste excesivo |  |  |  | Exposición a fluidos corrosivos, abrasión por partículas en el fluido, material inadecuado
[7 empty] | Fugas de fluido |  |  |  | Juntas desgastadas, pernos flojos, grietas en la estructura
[7 empty] | Deformación de la carcasa |  |  |  | Sobrecarga térmica, variaciones de presión, montaje incorrecto
[7 empty] | Obstrucción en los conductos internos |  |  |  | Acumulación de sedimentos, residuos en el fluido, falta de mantenimiento
[6 empty] | impulsor | Desgaste excesivo | 5 | 5 | 6 | Fluido con partículas abrasivas, funcionamiento prolongado sin mantenimiento | 150
[7 empty] | Fisuras o fracturas en las aspas |  |  |  | Impactos mecánicos, fatiga del material, golpes de ariete
[7 empty] | Obstrucción en los canales del impulsor |  |  |  | Acumulación de sedimentos, presencia de residuos sólidos en el fluido
[7 empty] | Corrosión o cavitación |  |  |  | Flujo irregular, bajas presiones en el sistema, uso de materiales inadecuados
[6 empty] | eje | deformación del eje | 6 | 4 | 5 | Sobrecarga torsional o flexión excesiva Falla de los acoplamientos, provocando esfuerzos desiguales, Fatiga estructural por vibraciones prolongadas | 120
[7 empty] | rotura del eje |  |  |  | Sobrecarga torsional o flexión excesiva Falla de los acoplamientos, provocando esfuerzos desiguales Fatiga estructural por vibraciones prolongadas
[6 empty] | rodamientos | fatiga de elementos rodantes | 6 | 6 | 5 | Contaminación por suciedad o humedad, Carga excesiva o mal distribuida, instalación incorrecta o falta de mantenimiento | 180
[7 empty] | atascamiento de rodamientos |  |  |  | Contaminación por suciedad o humedad, Carga excesiva o mal distribuida, instalación incorrecta o falta de mantenimiento
[6 empty] | sellos mecanicos | Fugas de fluido en el sello | 6 | 4 | 2 | Mal alineamiento del eje, vibraciones excesivas, presión inadecuada en el sistema | 48
[7 empty] | Desgaste excesivo del sello |  |  |  | Fricción continua, material del sello inadecuado, lubricación deficiente
[7 empty] | Rotura o fractura del sello |  |  |  | Golpes mecánicos, variaciones extremas de temperatura, fatiga del material
[7 empty] | Fugas en la empaquetadura |  |  |  | Ajuste incorrecto, material desgastado, sellado inadecuado por partículas en el fluido
[7 empty] | Sobrecalentamiento de la empaquetadura |  |  |  | Presión excesiva en la bomba, falta de lubricación, ajuste demasiado apretado
[6 empty] | voluta | Fisuras o fracturas | 4 | 3 | 3 | Impactos mecánicos, sobrepresión interna, defectos en el material | 36
[7 empty] | Corrosión o desgaste excesivo |  |  |  | Exposición a fluidos corrosivos, abrasión por partículas en el fluido, material inadecuado
[7 empty] | Fugas de fluido |  |  |  | Juntas desgastadas, pernos flojos, grietas en la estructura
[7 empty] | Deformación de la voluta |  |  |  | Sobrecarga térmica, variaciones de presión, montaje incorrecto
[7 empty] | Obstrucción en los conductos internos |  |  |  | Acumulación de sedimentos, residuos en el fluido, falta de mantenimiento
[6 empty] | brida de succion | Fugas en la conexión | 4 | 3 | 4 | Pernos mal ajustados, sellos desgastados, vibraciones excesivas | 48
[7 empty] | Fisuras o fracturas en la brida |  |  |  | Sobrepresión en la succión, defectos en el material, impacto mecánico
[7 empty] | Desgaste o deformación de la brida |  |  |  | Expansión térmica, fatiga del material, ajuste incorrecto
[7 empty] | Obstrucción en la entrada de succión |  |  |  | Acumulación de residuos, aire atrapado en el sistema, filtración de partículas
[7 empty] | Pérdida de hermeticidad en la junta |  |  |  | Desgaste del material, instalación incorrecta, exposición a químicos corrosivos
[6 empty] | motor | falla en los devanados | 6 | 4 | 3 | perdida del aislamiento | 72
[7 empty] | falla en los rodamientos |  |  |  | falta de lubricacion
[7 empty] | rotura de aspas |  |  |  | fatiga de material
[6 empty] | base del motor | deformacion | 2 | 2 | 1 | vibraciones excesivas | 4
[7 empty] | corrosion |  |  |  | oxidacion y agrietamientos
[6 empty] | interruptor principal | No activa o no abre el circuito | 6 | 4 | 3 | Bobina defectuosa, falta de alimentación, contactos quemados o sucios | 72
[7 empty] | Sobrecalentamiento del interruptor |  |  |  | Corriente excesiva, mala disipación de calor, conexiones flojas
[7 empty] | Falso contacto o intermitencia |  |  |  | Corrosión en los contactos, vibraciones, acumulación de suciedad
[7 empty] | Desgaste mecánico excesivo |  |  |  | Uso prolongado sin mantenimiento, fatiga del material, ciclos de operación elevados
[7 empty] | Falla en el mecanismo de enclavamiento |  |  |  | Uso prolongado sin mantenimiento, fatiga del material, ciclos de operación elevados
|  | Tablero de control bomba de rociado | permitir el control manual de encendido, apagado o paro de emergencia del motor, electrico. | incapaz de controlar en modo manual el encendido y apagadop de la bomba de rociado |  | selectores | No responde al accionamiento | 3 | 5 | 4 | Cableado defectuoso, contactos internos dañados, fallo en la alimentación | 60
[7 empty] | Falso contacto o intermitencia |  |  |  | Oxidación o suciedad en los contactos, vibraciones, terminales flojos
[7 empty] | Desgaste mecánico excesivo |  |  |  | Ciclos de operación elevados, materiales de baja calidad, falta de lubricación
[7 empty] | Bloqueo o atasco del mecanismo |  |  |  | Acumulación de polvo o residuos, fallo en el resorte de retorno, impacto mecánico
[7 empty] | Pérdida de identificación o señalización |  |  |  | Desgaste de la etiqueta o grabado, exposición a químicos o humedad, falta de mantenimiento visua
[6 empty] | contactor | Contactos soldados | 5 | 5 | 6 | Sobrecorriente prolongada, arco eléctrico excesivo, material del contacto inadecuado | 150
[7 empty] | Desgaste excesivo de los contactos |  |  |  | Ciclos de operación elevados, acumulación de suciedad, falta de mantenimiento
[7 empty] | Fallo en la activación del contactor |  |  |  | Bobina defectuosa, alimentación insuficiente, problemas en el circuito de control
[7 empty] | Ruido o vibración anormal |  |  |  | Falta de alineación en los contactos, vibraciones mecánicas, mala instalación
[7 empty] | Sobrecalentamiento del contactor |  |  |  | Corriente excesiva, disipación térmica deficiente, conexiones flojas
[6 empty] | fusibles | Fusible fundido prematuramente | 6 | 3 | 6 | Sobrecorriente momentánea, fusible mal dimensionado, defecto de fabricación | 108
[7 empty] | Fusible no se funde cuando debería |  |  |  | Fusible de valor incorrecto, conexión deficiente, material del fusible defectuoso
[7 empty] | Falso contacto en el portafusible |  |  |  | Vibraciones excesivas, terminales flojos, desgaste del portafusible
[7 empty] | Sobrecalentamiento del fusible |  |  |  | Corriente excesiva, contacto flojo, ventilación inadecuada
[7 empty] | Corrosión o deterioro del fusible |  |  |  | Ambiente húmedo, acumulación de polvo, contaminación química
[6 empty] | rele termico | Disparo intempestivo | 5 | 6 | 4 | Ajuste incorrecto de la corriente nominal, temperatura ambiente elevada, vibraciones | 120
[7 empty] | No desconecta cuando debería |  |  |  | Falla en el bimetal, sobrecorriente prolongada, contactos soldados
[7 empty] | Falso contacto en los terminales |  |  |  | Oxidación en los terminales, conexiones flojas, vibraciones excesivas
[7 empty] | Sobrecalentamiento del relé |  |  |  | Corriente excesiva, ventilación insuficiente, acumulación de suciedad
[7 empty] | Desgaste en los contactos internos |  |  |  | Ciclos de operación frecuentes, desgaste por arco eléctrico, material de baja calidad
| SUBSISTEMA DE CONTROL ELECTRICO | MEDIDOR MULTIFUNCIONAL CELDA | medir, monitorear y registrar los parámetros eléctricos en el sistema de control motores (CCM), DE 460 VAC ayudando a mejorar la eficiencia energética | incapaz de monitorear y registrar los parámetros electricos de 460 VAC en el sistema de control motores |  | BORNERAS DE CONEXIÓN | Conexión floja | 3 | 2 | 3 | Vibración continua de la celda o medidor | 18
[7 empty] | Corrosión |  |  |  | Alta humedad en el cuarto de control
[7 empty] | Rotura de la bornera |  |  |  | Apretar excesivamente los tornillos de conexión
[6 empty] | Alimentación auxiliar | Pérdida de alimentación | 2 | 3 | 3 | Interrupción del suministro eléctrico, fusible fundido, desconexión del cableado | 18
[7 empty] | Fluctuaciones de voltaje |  |  |  | Inestabilidad en la red, carga variable excesiva, fallos en los reguladores internos
[7 empty] | Cortocircuito en la fuente de alimentación |  |  |  | Picos de tensión, falla en los condensadores, deterioro de los transistores de potencia
[7 empty] | Falla en el suministro de corriente continua |  |  |  | Fallo en la rectificación, baterías descargadas, problema en el inversor
[7 empty] | Sobrecalentamiento del módulo de alimentación |  |  |  | Ventilación inadecuada, acumulación de suciedad, disipación térmica deficiente
[6 empty] | Salida Digital | No activa la señal de salida | 2 | 3 | 4 | Conexión floja, falla en el módulo de control, interrupción en el cableado | 24
[7 empty] | Salida digital inestable o intermitente |  |  |  | Ruido electromagnético, interferencias externas, falla en el circuito de control
[7 empty] | Cortocircuito en la salida |  |  |  | Picos de tensión, fallas en el aislamiento, sobrecarga del módulo de salida
[7 empty] | Señal de salida fuera de rango |  |  |  | Configuración incorrecta, error en la calibración, falla del sensor asociado
[7 empty] | Falla en la comunicación con el sistema de control |  |  |  | Conexión defectuosa, problemas de configuración del protocolo, módulo de comunicación dañado
[6 empty] | puerto de comunicaciones | Falla en la transmisión de datos | 2 | 2 | 3 | Configuración incorrecta del protocolo, fallas en el software, cableado defectuoso | 12
[7 empty] | Interferencia en la señal |  |  |  | Ruido electromagnético, interferencias externas, problemas en la puesta a tierra
[7 empty] | Conexión intermitente o pérdida de comunicación |  |  |  | Conectores sueltos, vibraciones en la instalación, fallas en el módulo de comunicación
[7 empty] | Corrosión en los conectores |  |  |  | Exposición a ambientes húmedos, acumulación de suciedad, materiales de baja calidad
[7 empty] | Daño físico en el puerto de comunicación |  |  |  | Uso indebido, conexión forzada, impactos mecánicos en el dispositivo
[6 empty] | INDICADORES LED | LED no enciende | 4 | 5 | 4 | Conexión eléctrica deficiente, LED quemado, fallo en la tarjeta de control | 80
[7 empty] | LED permanece encendido constantemente |  |  |  | Corto circuito en el módulo, error en la señal de control, componente dañado
[7 empty] | Intermitencia irregular del LED |  |  |  | Interferencias eléctricas, mal contacto en el circuito, fallos en el controlador
[7 empty] | Color del LED incorrecto |  |  |  | Error en la configuración del medidor, fallo en el controlador LED, conexión cruzada
[7 empty] | Fallo en la intensidad luminosa |  |  |  | Degradación del LED, problemas en la fuente de alimentación, uso prolongado sin mantenimiento
[6 empty] | DISPLAY | No muestra información | 4 | 6 | 6 | Fallo en la conexión eléctrica, daño en el cableado, módulo de control defectuoso | 144
[7 empty] | Información distorsionada o ilegible |  |  |  | Interferencias electromagnéticas, falla en la tarjeta de control, problemas de comunicación
[7 empty] | intermitencia o inestabilidad de la pantalla |  |  |  | Voltaje inestable, conexión floja, fallas en el regulador de energía
[7 empty] | Brillo de la pantalla demasiado bajo o alto |  |  |  | Configuración incorrecta del brillo, fallo en el sensor de luz, daño en el módulo de ajuste
LEDs de retroiluminación quemados, cortocircuito en el sistema, desgaste del componente
[6 empty] | BOTONES DE NAVEGACION | No responden al ser presionados | 3 | 4 | 3 | Conexión floja, fallas en la tarjeta de control, desgaste del interruptor interno | 36
[7 empty] | Activación involuntaria de funciones |  |  |  | Interferencias eléctricas, fallas en el software, daño en el módulo de control
[7 empty] | Falso contacto o intermitencia |  |  |  | Oxidación o suciedad en los contactos, vibraciones, uso prolongado
[7 empty] | Desgaste mecánico excesivo |  |  |  | Material de baja calidad, uso constante sin mantenimiento, fatiga del material
[7 empty] | Botones atascados o bloqueados |  |  |  | Acumulación de polvo o residuos, falla en el mecanismo de resorte, impacto mecánico
|  | RELAY FP VAR LOGIC CELDA + N1 | controlar y regular el factor de potencia del sistema eléctrico de 460 vac mediante la gestión automática de los bancos de condensadores | Incapaz de controlar y regular el FP del sistema eléctrico de 460 vac |  | BORNERAS DE CONEXIÓN | Conexión floja | 3 | 2 | 3 | Vibración continua de la celda o medidor | 18
[7 empty] | Corrosión |  |  |  | Alta humedad en el cuarto de control
[7 empty] | Rotura de la bornera |  |  |  | Apretar excesivamente los tornillos de conexión
[6 empty] | Alimentación auxiliar | Pérdida de alimentación | 2 | 3 | 3 | Interrupción del suministro eléctrico, fusible fundido, desconexión del cableado | 18
[7 empty] | Fluctuaciones de voltaje |  |  |  | Inestabilidad en la red, carga variable excesiva, fallos en los reguladores internos
[7 empty] | Cortocircuito en la fuente de alimentación |  |  |  | Picos de tensión, falla en los condensadores, deterioro de los transistores de potencia
[7 empty] | Falla en el suministro de corriente continua |  |  |  | Fallo en la rectificación, baterías descargadas, problema en el inversor
[7 empty] | Sobrecalentamiento del módulo de alimentación |  |  |  | Ventilación inadecuada, acumulación de suciedad, disipación térmica deficiente
[6 empty] | Salidas de control | No activa la señal de salida | 4 | 3 | 3 | Conexión floja, falla en el módulo de control, interrupción en el cableado | 36
[7 empty] | Salida digital inestable o intermitente |  |  |  | Ruido electromagnético, interferencias externas, falla en el circuito de control
[7 empty] | Cortocircuito en la salida |  |  |  | Picos de tensión, fallas en el aislamiento, sobrecarga del módulo de salida
[7 empty] | Señal de salida fuera de rango |  |  |  | Configuración incorrecta, error en la calibración, falla del sensor asociado
[7 empty] | Falla en la comunicación con el sistema de control |  |  |  | Conexión defectuosa, problemas de configuración del protocolo, módulo de comunicación dañado
[6 empty] | puerto de comunicaciones | Falla en la transmisión de datos | 2 | 2 | 3 | Configuración incorrecta del protocolo, fallas en el software, cableado defectuoso | 12
[7 empty] | Interferencia en la señal |  |  |  | Ruido electromagnético, interferencias externas, problemas en la puesta a tierra
[7 empty] | Conexión intermitente o pérdida de comunicación |  |  |  | Conectores sueltos, vibraciones en la instalación, fallas en el módulo de comunicación
[7 empty] | Corrosión en los conectores |  |  |  | Exposición a ambientes húmedos, acumulación de suciedad, materiales de baja calidad
[7 empty] | Daño físico en el puerto de comunicación |  |  |  | Uso indebido, conexión forzada, impactos mecánicos en el dispositivo
[6 empty] | INDICADORES LED | LED no enciende | 4 | 5 | 4 | Conexión eléctrica deficiente, LED quemado, fallo en la tarjeta de control | 80
[7 empty] | LED permanece encendido constantemente |  |  |  | Corto circuito en el módulo, error en la señal de control, componente dañado
[7 empty] | Intermitencia irregular del LED |  |  |  | Interferencias eléctricas, mal contacto en el circuito, fallos en el controlador
[7 empty] | Color del LED incorrecto |  |  |  | Error en la configuración del medidor, fallo en el controlador LED, conexión cruzada
[7 empty] | Fallo en la intensidad luminosa |  |  |  | Degradación del LED, problemas en la fuente de alimentación, uso prolongado sin mantenimiento
[6 empty] | pantalla Lcd | Pantalla en blanco o sin imagen | 4 | 6 | 4 | Falla en la alimentación eléctrica, desconexión del cableado, daño en la placa controladora | 96
[7 empty] | Píxeles muertos o atenuados |  |  |  | Defecto de fabricación, envejecimiento del panel LCD, sobrecalentamiento
[7 empty] | Baja visibilidad o contraste deficiente |  |  |  | Brillo o contraste mal ajustado, degradación del polarizador, interferencias electromagnéticas
[7 empty] | Rotura o fisuras en la pantalla |  |  |  | Impactos mecánicos, vibraciones excesivas, instalación inadecuada
[7 empty] | Fallas en la respuesta táctil |  |  |  | Suciedad en la superficie, fallos en el sensor táctil, humedad o contaminación en los circuitos
[6 empty] | BOTONES DE NAVEGACION | No responden al ser presionados | 5 | 5 | 4 | Conexión floja, fallas en la tarjeta de control, desgaste del interruptor interno | 100
[7 empty] | Activación involuntaria de funciones |  |  |  | Interferencias eléctricas, fallas en el software, daño en el módulo de control
[7 empty] | Falso contacto o intermitencia |  |  |  | Oxidación o suciedad en los contactos, vibraciones, uso prolongado
[7 empty] | Desgaste mecánico excesivo |  |  |  | Material de baja calidad, uso constante sin mantenimiento, fatiga del material
[7 empty] | Botones atascados o bloqueados |  |  |  | Acumulación de polvo o residuos, falla en el mecanismo de resorte, impacto mecánico
| SUBSISTEMA DISTRIBUCION ELECTRICA | ARRANCADOR BOMBA CONTINGENCIA | Alojar los dispositivos de protección, control y maniobra necesarios para el arranque, operación y protección de la electro bomba | incapaz de realizar las maniobras necesarias para la operación y protección de las electrobombas sumergibles |  | interruptor | No activa o no abre el circuito | 5 | 4 | 6 | Bobina defectuosa, falta de alimentación, contactos quemados o sucios | 120
[7 empty] | Sobrecalentamiento del interruptor |  |  |  | Corriente excesiva, mala disipación de calor, conexiones flojas
[7 empty] | Falso contacto o intermitencia |  |  |  | Corrosión en los contactos, vibraciones, acumulación de suciedad
[7 empty] | Desgaste mecánico excesivo |  |  |  | Uso prolongado sin mantenimiento, fatiga del material, ciclos de operación elevados
[7 empty] | Falla en el mecanismo de enclavamiento |  |  |  | Uso prolongado sin mantenimiento, fatiga del material, ciclos de operación elevados
[7 empty] | Falla en el mecanismo de enclavamiento |  |  |  | Uso prolongado sin mantenimiento, fatiga del material, ciclos de operación elevados
[6 empty] | fusibles | Fusible fundido prematuramente | 5 | 6 | 6 | Sobrecorriente momentánea, fusible mal dimensionado, defecto de fabricación | 180
[7 empty] | Fusible no se funde cuando debería |  |  |  | Fusible de valor incorrecto, conexión deficiente, material del fusible defectuoso
[7 empty] | Falso contacto en el portafusible |  |  |  | Vibraciones excesivas, terminales flojos, desgaste del portafusible
[7 empty] | Sobrecalentamiento del fusible |  |  |  | Corriente excesiva, contacto flojo, ventilación inadecuada
[7 empty] | Corrosión o deterioro del fusible |  |  |  | Ambiente húmedo, acumulación de polvo, contaminación química
[7 empty] | Corrosión o deterioro del fusible |  |  |  | Ambiente húmedo, acumulación de polvo, contaminación química
[6 empty] | contactores | Contactos soldados | 6 | 6 | 6 | Sobrecorriente prolongada, arco eléctrico excesivo, material del contacto inadecuado | 216
[7 empty] | Desgaste excesivo de los contactos |  |  |  | Ciclos de operación elevados, acumulación de suciedad, falta de mantenimiento
[7 empty] | Fallo en la activación del contactor |  |  |  | Bobina defectuosa, alimentación insuficiente, problemas en el circuito de control
[7 empty] | Ruido o vibración anormal |  |  |  | Falta de alineación en los contactos, vibraciones mecánicas, mala instalación
[7 empty] | Sobrecalentamiento del contactor |  |  |  | Corriente excesiva, disipación térmica deficiente, conexiones flojas
[7 empty] | Sobrecalentamiento del contactor |  |  |  | Corriente excesiva, disipación térmica deficiente, conexiones flojas
[6 empty] | selectores/pulsadores | No responde al accionamiento | 3 | 5 | 4 | Oxidación o suciedad en los contactos, vibraciones, terminales flojos | 60
[7 empty] | Falso contacto o intermitencia |  |  |  | Ciclos de operación elevados, materiales de baja calidad, falta de lubricación
[7 empty] | Desgaste mecánico excesivo |  |  |  | Acumulación de polvo o residuos, fallo en el resorte de retorno, impacto mecánico
[7 empty] | Bloqueo o atasco del mecanismo |  |  |  | Desgaste de la etiqueta o grabado, exposición a químicos o humedad, falta de mantenimiento visua
[7 empty] | Pérdida de identificación o señalización |  |  |  | Desgaste de la etiqueta o grabado, exposición a químicos o humedad, falta de mantenimiento visua
[6 empty] | transformador de control | Sobrecalentamiento | 4 | 4 | 3 | Sobrecarga del transformador, ventilación insuficiente, envejecimiento del material | 48
[7 empty] | Falla en el aislamiento |  |  |  | Humedad o contaminación, sobrevoltaje, deterioro por temperatura elevada
[7 empty] | Pérdida de tensión en la salida |  |  |  | Falla en la alimentación primaria, conexiones flojas, devanados abiertos
[7 empty] | Ruido o vibración anormal |  |  |  | Vibraciones mecánicas, núcleo suelto, mala fijación del transformador
[7 empty] | Cortocircuito en los devanados |  |  |  | Picos de tensión, fallos en el aislamiento, defectos en la fabricación del bobinado
[6 empty] | barrajes platinas | Fisuras o fracturas | 3 | 5 | 6 | Esfuerzos mecánicos excesivos, impactos, fatiga del material | 90
[7 empty] | Corrosión o desgaste superficial |  |  |  | Exposición a humedad o ambientes agresivos, material de baja calidad
[7 empty] | Deformación mecánica |  |  |  | Sobrecarga estructural, instalación inadecuada, esfuerzos térmicos
[7 empty] | Falla en la fijación |  |  |  | Vibraciones constantes, tornillos flojos, instalación incorrecta
[7 empty] | Pérdida de conductividad eléctrica |  |  |  | Oxidación, acumulación de suciedad, contacto flojo en terminales
[6 empty] | cts | devanados en corto | 5 | 4 | 5 | falla en el aislamiento | 100
[6 empty] | cableado | Cortocircuito en los conductores | 4 | 3 | 4 | Humedad excesiva, acumulación de agua en las canalizaciones, deterioro del aislamiento por ambiente corrosivo, sobrecarga eléctrica | 48
[7 empty] | Falla en el aislamiento |  |  |  | Exposición a gases corrosivos o químicos, envejecimiento del material, contaminación con agua o lodo
[7 empty] | Conexión floja o deficiente |  |  |  | Vibraciones de las bombas o equipos cercanos, sulfatación de terminales por alta humedad, falta de mantenimiento en los puntos de conexión
[7 empty] | Rotura o deterioro del cable |  |  |  | Roedores o plagas, abrasión por contacto con superficies metálicas oxidadas, fatiga del material por ciclos de temperatura
[7 empty] | Sobrecalentamiento de los conductores |  |  |  | Cortocircuito en los conductores
[7 empty] | Sobrecalentamiento de los conductores |  |  |  | Cortocircuito en los conductores
[6 empty] | relevos | sulfatacion de los contactos | 4 | 3 | 4 | sobrecalentamiento | 48
|  | TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO | Eliminar ruidos e interferencias y proteger los circuitos de 220 vac contra sobrte tensiones y perturbaciones electromagneticas en circuitos sensibles | incapaz de eliminar los ruidos y las interferencias y dejar de proteger los circuitos de 220 vac |  | Nucleo magnetico | Saturación del núcleo | 5 | 4 | 3 | Exceso de corriente, diseño inadecuado del transformador, alta densidad de flujo magnético | 60
[7 empty] | Pérdida de eficiencia magnética |  |  |  | Envejecimiento del material, corrosión, deterioro por temperatura elevada
[7 empty] | Sobrecalentamiento del núcleo |  |  |  | Sobrecarga, problemas en la disipación de calor, ventilación deficiente
[7 empty] | Vibraciones excesivas |  |  |  | Fallas en el ensamblaje, resonancia magnética, desajuste en las fijaciones
[7 empty] | Fisuras o deformaciones en las láminas del núcleo |  |  |  | Impactos mecánicos, defectos de fabricación, expansión térmica desigual
[6 empty] | Devanados | Cortocircuito en el devanado | 6 | 4 | 5 | Picos de tensión, envejecimiento del aislamiento, sobrecarga eléctrica | 120
[7 empty] | Sobrecalentamiento del devanado |  |  |  | Corriente excesiva, problemas de refrigeración, ventilación deficiente
[7 empty] | Falla en el aislamiento del devanado |  |  |  | Humedad en el sistema, exposición a ambientes corrosivos, daño mecánico
[7 empty] | Deformación del devanado |  |  |  | Impactos mecánicos, expansión térmica desigual, defectos en la fabricación
[7 empty] | Pérdida de continuidad eléctrica |  |  |  | Desgaste de los conductores, vibraciones excesivas, terminales sueltos
[6 empty] | Aislantes | Pérdida de propiedades dieléctricas | 3 | 4 | 2 | Sobretensiones, temperatura elevada, envejecimiento natural | 24
[7 empty] | Fisuras o fracturas en el aislante |  |  |  | Impactos mecánicos, expansión térmica desigual, defectos de fabricación
[7 empty] | Contaminación del material aislante |  |  |  | Exposición a polvo, humedad o productos químicos, falta de mantenimiento
[7 empty] | Humedad en el aislante |  |  |  | Filtración de agua, condensación interna, fallos en el sellado del transformador
[7 empty] | Desgaste o envejecimiento del aislante |  |  |  | Ciclos térmicos repetidos, exposición prolongada a altas tensiones, falta de renovación del material
[6 empty] | Carcasa | Fisuras o fracturas | 2 | 3 | 2 | Impactos mecánicos, sobrepresión interna, defectos en el material | 12
[7 empty] | Corrosión o desgaste excesivo |  |  |  | Exposición a fluidos corrosivos, abrasión por partículas en el fluido, material inadecuado
[7 empty] | Fugas de fluido |  |  |  | Juntas desgastadas, pernos flojos, grietas en la estructura
[7 empty] | Deformación de la carcasa |  |  |  | Sobrecarga térmica, variaciones de presión, montaje incorrecto
[7 empty] | Obstrucción en los conductos internos |  |  |  | Acumulación de sedimentos, residuos en el fluido, falta de mantenimiento
[6 empty] | Terminales de conexión | Conexión floja o deficiente | 3 | 3 | 4 | Vibraciones mecánicas, tornillos mal ajustados, terminales sueltos | 36
[7 empty] | Corrosión en los terminales |  |  |  | Humedad, acumulación de suciedad, material inadecuado en los conectores
[7 empty] | Ruptura de cables en la conexión |  |  |  | Fatiga del material, tensiones mecánicas, mal dimensionamiento del cable
[7 empty] | Falso contacto o intermitencia |  |  |  | Oxidación en los contactos, desgaste por ciclos de conexión/desconexión, suciedad acumulada
[6 empty] | Aisladores | Fisuras o fracturas en el aislador | 3 | 3 | 2 | Impactos mecánicos, expansión térmica desigual, defectos de fabricación | 18
[7 empty] | Pérdida de propiedades dieléctricas |  |  |  | Envejecimiento del material, exposición a altas tensiones, contaminación del medio ambiente
[7 empty] | Acumulación de suciedad o contaminantes |  |  |  | Exposición a polvo, humedad, productos químicos, falta de mantenimiento
[7 empty] | Descargas parciales en el aislador |  |  |  | Altas tensiones, defectos internos, contaminación superficial
|  | TABLERO BAJA TENSION ILUMINACION | proteger y distribuir y controlar las cargas instaladas a 220vac | incapacidad de proteger controlar las cargas instaladas a 220 VAC |  | interruptores | No activa la iluminación | 2 | 3 | 3 | Cableado defectuoso, contactos internos dañados, falla en la alimentación eléctrica | 18
[7 empty] | Encendido intermitente o parpadeo |  |  |  | Falso contacto, vibraciones, terminales flojos, problemas en la instalación
[7 empty] | Fallo en el contacto interno |  |  |  | Oxidación en los contactos, suciedad acumulada, desgaste mecánico
[7 empty] | Sobrecalentamiento del interruptor |  |  |  | Corriente excesiva, mala disipación de calor, contacto flojo en los terminales
[7 empty] | Rotura o desgaste del mecanismo |  |  |  | Uso prolongado, materiales de baja calidad, impacto mecánico
[6 empty] | barrajes | Fallas en la conexión eléctrica | 4 | 4 | 5 | Conexiones flojas, terminales sueltos, desgaste de los conectores | 80
[7 empty] | Sobrecalentamiento del barraje |  |  |  | Corriente excesiva, ventilación deficiente, acumulación de suciedad
[7 empty] | Corrosión o sulfatación de los barrajes |  |  |  | Exposición a ambientes húmedos, contacto con productos químicos, falta de mantenimiento
[7 empty] | Fisuras o deformación del barraje |  |  |  | Impactos mecánicos, expansión térmica, defectos en la fabricación
[7 empty] | Pérdida de continuidad eléctrica |  |  |  | Oxidación de los conductores, vibraciones excesivas, cables dañados o rotos
[6 empty] | cableado | Cortocircuito en el cableado | 4 | 3 | 5 | Deterioro del aislamiento, humedad, sobrecarga eléctrica | 60
[7 empty] | Falla en el aislamiento del cable |  |  |  | Exposición a altas temperaturas, envejecimiento del material, contaminación química
[7 empty] | Conexión floja o deficiente |  |  |  | Vibraciones mecánicas, terminales mal ajustados, apriete inadecuado
[7 empty] | Rotura o deterioro del cable |  |  |  | Fatiga del material, impactos mecánicos, doblado excesivo
[7 empty] | Sobrecalentamiento del cable |  |  |  | Sobrecarga en la línea, mal dimensionamiento del cable, ventilación deficiente
[6 empty] | terminales | Conexión floja o deficiente | 3 | 3 | 2 | Vibraciones mecánicas, tornillos mal ajustados, terminales sueltos | 18
[7 empty] | Corrosión en las terminales |  |  |  | Humedad, acumulación de suciedad, material inadecuado en los conectores
[7 empty] | Ruptura de cables en la conexión |  |  |  | Fatiga del material, tensiones mecánicas, mal dimensionamiento del cable
[7 empty] | Falso contacto o intermitencia |  |  |  | Oxidación en los contactos, desgaste por ciclos de conexión/desconexión, suciedad acumulada
[7 empty] | Sobrecalentamiento de las terminales |  |  |  | Corriente excesiva, mala disipación de calor, contacto deficiente en la conexión
|  | BANCO DE CONDENSADORES | compensar la potencia reactiva en el sistema eléctrico para mejorar el factor de potencia, optimizar la eficiencia energética y reducir pérdidas en la red. | incapaz de compensar la potencia reactiva en el sistema elèctrico para mejorar el factor de pòtencia |  | interruptores | No activa o desactiva el banco de condensadores | 4 | 5 | 3 | Fallo en el circuito de control, contactos internos dañados, cableado defectuoso | 60
[7 empty] | Conexión intermitente o parpadeo |  |  |  | Falso contacto, vibraciones excesivas, terminales flojos
[7 empty] | Fallo en los contactos internos |  |  |  | Oxidación en los contactos, acumulación de suciedad, material de baja calidad
[7 empty] | Sobrecalentamiento del interruptor |  |  |  | Corriente excesiva, mala disipación de calor, contactos flojos
[7 empty] | Desgaste mecánico excesivo |  |  |  | Uso prolongado sin mantenimiento, fatiga del material, impactos mecánicos
[6 empty] | baterias de condensadores | Pérdida de capacidad de almacenamiento | 4 | 4 | 5 | Envejecimiento natural, sobrecarga eléctrica, ciclos de carga/descarga excesivos | 80
[7 empty] | Cortocircuito interno |  |  |  | Picos de tensión, fallas en el aislamiento interno, defectos de fabricación
[7 empty] | Fuga de dieléctrico |  |  |  | Presión excesiva, fisuras en la carcasa, deterioro del sellado
[7 empty] | Sobrecalentamiento de los condensadores |  |  |  | Corriente excesiva, mala disipación de calor, ventilación deficiente
[7 empty] | Degradación del material dieléctrico |  |  |  | Exposición a altas temperaturas, fluctuaciones de voltaje, sobrecarga continua
[6 empty] | barrajes | Fallas en la conexión eléctrica | 4 | 3 | 5 | Conexiones flojas, terminales sueltos, desgaste de los conectores | 60
[7 empty] | Sobrecalentamiento de los barrajes |  |  |  | Corriente excesiva, ventilación deficiente, acumulación de suciedad
[7 empty] | Corrosión o sulfatación de los barrajes |  |  |  | Exposición a ambientes húmedos, contacto con productos químicos, falta de mantenimiento
[7 empty] | Fisuras o deformación del barraje |  |  |  | Impactos mecánicos, expansión térmica, defectos en la fabricación
[7 empty] | Pérdida de continuidad eléctrica |  |  |  | Oxidación de los conductores, vibraciones excesivas, cables dañados o rotos
[6 empty] | contactores | No activa o desactiva el banco de condensadores | 5 | 6 | 6 | Falla en la bobina, contactos internos dañados, cableado defectuoso | 180
[7 empty] | Contactos pegados o soldados |  |  |  | Corriente excesiva, arco eléctrico frecuente, desgaste por alta temperatura
[7 empty] | Falso contacto o intermitencia |  |  |  | Oxidación en los contactos, acumulación de suciedad, vibraciones en la instalación
[7 empty] | Sobrecalentamiento del contactor |  |  |  | Corriente excesiva, mala disipación térmica, material del contacto de baja calidad
[7 empty] | Desgaste en los contactos internos |  |  |  | Ciclos de operación frecuentes, desgaste por arco eléctrico, material de baja calidad
[6 empty] | conductores | Cortocircuito en los conductores | 4 | 4 | 3 | Deterioro del aislamiento, humedad, sobrecarga eléctrica | 48
[7 empty] | Falla en el aislamiento de los cables |  |  |  | Exposición a altas temperaturas, envejecimiento del material, contaminación química
[7 empty] | Conexión floja o deficiente |  |  |  | Vibraciones mecánicas, terminales mal ajustados, apriete inadecuado
[7 empty] | Rotura o deterioro de los conductores |  |  |  | Fatiga del material, impactos mecánicos, doblado excesivo
[7 empty] | Sobrecalentamiento de los cables |  |  |  | Corriente excesiva, mal dimensionamiento del cable, ventilación deficiente
[6 empty] | bloques de contactos auxiliares | No activa o desactiva el circuito auxiliar | 3 | 2 | 4 | Falla en el mecanismo interno, contactos dañados, cableado defectuoso | 24
[7 empty] | Contactos pegados o soldados |  |  |  | Corriente excesiva, arco eléctrico frecuente, desgaste por alta temperatura
[7 empty] | Falso contacto o intermitencia |  |  |  | Oxidación en los contactos, acumulación de suciedad, vibraciones en la instalación
[7 empty] | Sobrecalentamiento del bloque de contactos |  |  |  | Corriente excesiva, mala disipación térmica, material del contacto de baja calidad
[7 empty] | Desgaste en los contactos internos |  |  |  | Ciclos de operación frecuentes, desgaste por arco eléctrico, uso prolongado sin mantenimiento
|  | INTERRUPTOR AUTOMATICO CELDA | protección del circuito de 460 V evitando daños por sobrecargas, cortocircuitos y fallas a tierra. | incapaz de proteger los circuitos de 460 vac cotra sobre cargas corto circuitos y fallas a tierra |  | unidad de disparo Electronica | No activa el disparo del interruptor | 6 | 4 | 3 | Falla en la bobina de disparo, contactos internos dañados, interrupción en el cableado | 72
[7 empty] | Disparo intempestivo del interruptor |  |  |  | Interferencias eléctricas, configuración incorrecta, problema en el módulo de control
[7 empty] | Falla en la comunicación con el sistema de control |  |  |  | Conexión defectuosa, problemas de configuración del protocolo, módulo de comunicación dañado
[7 empty] | Sobrecalentamiento de la unidad de disparo |  |  |  | Corriente excesiva, ventilación deficiente, acumulación de suciedad
[7 empty] | Fallo en la calibración del mecanismo de disparo |  |  |  | Desajuste en los parámetros de disparo, uso prolongado sin mantenimiento, desgaste mecánico
[6 empty] | contactos | No cierran o abren el circuito | 4 | 3 | 5 | Falla en el mecanismo de actuación, contactos obstruidos, acumulación de suciedad | 60
[7 empty] | Soldadura de contactos |  |  |  | Arco eléctrico frecuente, corriente excesiva, uso prolongado sin mantenimiento
[7 empty] | Falso contacto o intermitencia |  |  |  | Oxidación en los contactos, vibraciones en la instalación, mala conexión
[7 empty] | Desgaste excesivo de los contactos |  |  |  | Uso continuo, ciclos de operación frecuentes, material de baja calidad
[7 empty] | Sobrecalentamiento de los contactos |  |  |  | Corriente excesiva, ventilación deficiente, acumulación de residuos en los contactos
[6 empty] | camara de extincion de arco | No extingue el arco eléctrico | 5 | 4 | 5 | Alta corriente de falla, desgaste de los elementos de extinción, componentes dañados | 100
[7 empty] | Daño o deformación de las placas de extinción |  |  |  | Impactos mecánicos, expansión térmica, defectos de fabricación
[7 empty] | Acumulación excesiva de residuos de arco |  |  |  | Operaciones frecuentes del interruptor, falta de limpieza y mantenimiento
[7 empty] | Pérdida de aislamiento en la cámara |  |  |  | Humedad en el sistema, envejecimiento del material aislante, contaminación externa
[7 empty] | Sobrecalentamiento de la cámara de extinción |  |  |  | Flujo de corriente excesivo, ventilación deficiente, acumulación de residuos
[6 empty] | sistema de operación( mecanismo de apertura y cierre) | friccion excesiva | 4 | 3 | 4 | acumulacion de suciedad polvo o corrosion | 48
[6 empty] | indicadores y señalizacion | Indicador no muestra el estado del interruptor | 4 | 3 | 3 | Falla en el sensor de posición, cableado desconectado, problema en el módulo de control | 36
[7 empty] | Señalización errónea o confusa |  |  |  | Configuración incorrecta, fallo en el sistema de comunicación, error de programación
[7 empty] | Fallo en la iluminación de los indicadores |  |  |  | LEDs quemados, fuente de alimentación defectuosa, desgaste del componente
[7 empty] | Falso contacto o intermitencia |  |  |  | Oxidación en los contactos, acumulación de suciedad, vibraciones en la instalación
[7 empty] | Desgaste o rotura de las etiquetas o señales |  |  |  | Exposición a condiciones ambientales extremas, material de baja calidad, falta de mantenimiento
[6 empty] | relés de comunicación | No transmite o recibe señales de control | 5 | 4 | 5 | Falla en el módulo de comunicación, desconexión del cableado, problemas en el protocolo | 100
[7 empty] | Señales de comunicación erráticas |  |  |  | Interferencias electromagnéticas, mal funcionamiento del módulo de control, ruido en la señal
[7 empty] | Falla en el cambio de estado del relé |  |  |  | Bobina del relé dañada, contactos internos desgastados, fallo en el circuito de control
[7 empty] | Sobrecalentamiento del relé |  |  |  | Corriente excesiva, ventilación deficiente, acumulación de suciedad
[7 empty] | Falso contacto o intermitencia en la señal |  |  |  | Oxidación en los contactos, vibraciones en la instalación, conexiones flojas
[6 empty] | chasis extraible | Dificultad para extraer o insertar el chasis | 5 | 3 | 4 | Suciedad o residuos en los rieles, falta de lubricación, alineación incorrecta | 60
[7 empty] | Desgaste excesivo de los rieles de guía |  |  |  | Uso prolongado, material de baja calidad, fricción excesiva
[7 empty] | Bloqueo o atascamiento del chasis |  |  |  | Impactos mecánicos, residuos en el mecanismo, falta de mantenimiento
[7 empty] | Pérdida de conexión eléctrica al extraer el chasis |  |  |  | Conectores flojos, diseño inadecuado del sistema de conexión, vibraciones
[7 empty] | Deformación o daño estructural del chasis |  |  |  | Impactos durante el mantenimiento, sobrecarga mecánica, expansión térmica
|  | TRANSFERENCIA AUTOMATICA | cambiar automáticamente la fuente de alimentación del sistema eléctrico entre la red principal y el generador de emergencia en caso de una falla o interrupción del suministrode 460 vac | incapaz de hacer el cambio automatico entre la fuente de alimentacion de la red principal y el generador de emergencia cuando se presente una falla en la red de 460 vac |  | interruptores automaticos | No realiza la transferencia automática | 7 | 6 | 5 | Fallo en el módulo de control, bobina de disparo defectuosa, interrupción en el cableado | 210
[7 empty] | Disparo intempestivo del interruptor |  |  |  | Interferencias eléctricas, configuración incorrecta, sobrecarga en la línea
[7 empty] | Falla en la comunicación con el controlador de transferencia |  |  |  | Conexión defectuosa, problemas de configuración del protocolo, módulo de comunicación dañado
[7 empty] | Sobrecalentamiento del interruptor |  |  |  | Corriente excesiva, ventilación deficiente, acumulación de suciedad
[7 empty] | Desgaste en los contactos internos del interruptor |  |  |  | Ciclos de operación frecuentes, desgaste por arco eléctrico, material de baja calidad
[6 empty] | sensores de voltaje y frecuencia | No detecta cambios de voltaje o frecuencia | 6 | 5 | 5 | Sensor dañado, cableado defectuoso, fallo en el circuito de medición | 150
[7 empty] | Lectura errónea o inexacta |  |  |  | Descalibración del sensor, interferencias electromagnéticas, envejecimiento del componente
[7 empty] | Fallo en la comunicación con el módulo de control |  |  |  | Conexión suelta, problemas en el protocolo de comunicación, módulo de control defectuoso
[7 empty] | Interferencias en la señal del sensor |  |  |  | Ruido eléctrico, problemas de puesta a tierra, cables deteriorados
[7 empty] | Desgaste o daño del sensor de voltaje o frecuencia |  |  |  | Uso prolongado, condiciones ambientales adversas, impactos mecánicos
[6 empty] | Módulo de control | No envía la señal de transferencia | 6 | 5 | 6 | Falla en el software, daño en la placa de control, interrupción del cableado | 180
[7 empty] | Señales de control erráticas o inexactas |  |  |  | Configuración incorrecta, interferencias eléctricas, problemas en el circuito de control
[7 empty] | Fallo en la comunicación con otros componentes |  |  |  | Conexión defectuosa, fallos en el protocolo de comunicación, módulo de comunicación dañado
[7 empty] | Bloqueo o reinicio inesperado del módulo |  |  |  | Sobrecarga del procesador, fluctuaciones de voltaje, fallas en el firmware
[7 empty] | Sobrecalentamiento del módulo de control |  |  |  | Corriente excesiva, mala ventilación, acumulación de suciedad o residuos
[6 empty] | interfaz | No muestra información en pantalla | 5 | 5 | 6 | Conexión defectuosa, fallo en el módulo de control, pantalla dañada | 150
[7 empty] | Error en la interacción con el usuario |  |  |  | Configuración incorrecta, fallas en el software, problemas en la lógica de control
[7 empty] | Botones o controles no responden |  |  |  | Desgaste de los componentes, acumulación de suciedad, contactos dañados
[7 empty] | Información mostrada es incorrecta |  |  |  | Error en el sensor de entrada, problemas de comunicación, fallo del software
[7 empty] | Fallo en la retroiluminación o indicadores LED |  |  |  | LEDs quemados, fuente de alimentación defectuosa, envejecimiento del componente
[6 empty] | protecciones | No activa la protección en caso de falla | 6 | 4 | 5 | Falla en el sensor, módulo de control dañado, cableado desconectado | 120
[7 empty] | Protección activa de forma intempestiva |  |  |  | Interferencias eléctricas, error de configuración, mal funcionamiento del módulo
[7 empty] | Falla en el monitoreo de parámetros eléctricos |  |  |  | Sensor defectuoso, problemas en el circuito de medición, descalibración
[7 empty] | Señal de alarma no se activa |  |  |  | Falla en el circuito de alarma, LED o bocina dañados, error en el sistema de monitoreo
[7 empty] | Cortocircuito en el módulo de protección |  |  |  | Picos de tensión, aislamiento deteriorado, falla en los componentes electrónicos
|  | TABLERO DISTRIBUCION CELDA | proteger distribuir y alojar las cargas instaladas a 460 vac | incapaz de proteger distribuir y alojar las cargas instaladas a 460 vac |  | interruptores automaticos | No realiza la transferencia automática | 5 | 5 | 5 | Fallo en el módulo de control, bobina de disparo defectuosa, interrupción en el cableado | 125
[7 empty] | Disparo intempestivo del interruptor |  |  |  | Interferencias eléctricas, configuración incorrecta, sobrecarga en la línea
[7 empty] | Falla en la comunicación con el controlador de transferencia |  |  |  | Conexión defectuosa, problemas de configuración del protocolo, módulo de comunicación dañado
[7 empty] | Sobrecalentamiento del interruptor |  |  |  | Corriente excesiva, ventilación deficiente, acumulación de suciedad
[7 empty] | Desgaste en los contactos internos del interruptor |  |  |  | Ciclos de operación frecuentes, desgaste por arco eléctrico, material de baja calidad
[6 empty] | borneras | Conexión floja o deficiente | 4 | 3 | 4 | Vibraciones mecánicas, tornillos mal ajustados, terminales sueltos | 48
[7 empty] | Corrosión en las borneras |  |  |  | Humedad, acumulación de suciedad, material inadecuado en los conectores
[7 empty] | Ruptura de cables en la conexión |  |  |  | Fatiga del material, tensiones mecánicas, mal dimensionamiento del cable
[7 empty] | Falso contacto o intermitencia |  |  |  | Oxidación en los contactos, desgaste por ciclos de conexión/desconexión, suciedad acumulada
[7 empty] | Sobrecalentamiento de las borneras |  |  |  | Corriente excesiva, mala disipación de calor, contacto deficiente en la conexión
[6 empty] | conductores | Cortocircuito en los conductores | 4 | 4 | 3 | Deterioro del aislamiento, humedad, sobrecarga eléctrica | 48
[7 empty] | Falla en el aislamiento de los cables |  |  |  | Exposición a altas temperaturas, envejecimiento del material, contaminación química
[7 empty] | Conexión floja o deficiente |  |  |  | Vibraciones mecánicas, terminales mal ajustados, apriete inadecuado
[7 empty] | Rotura o deterioro de los conductores |  |  |  | Fatiga del material, impactos mecánicos, doblado excesivo
[7 empty] | Sobrecalentamiento de los cables |  |  |  | Corriente excesiva, mal dimensionamiento del cable, ventilación deficiente
|  | CELDA TRANSFORMADOR 460/220 V | garantizar la tension de entrada y salida del transformador de 460/ 220 AC | incapazde garantizar la tension de entrada y salida del transformador de 460/220 AC |  | interruptores automaticos | No realiza la transferencia automática | 4 | 3 | 3 | Fallo en el módulo de control, bobina de disparo defectuosa, interrupción en el cableado | 36
[7 empty] | Disparo intempestivo del interruptor |  |  |  | Interferencias eléctricas, configuración incorrecta, sobrecarga en la línea
[7 empty] | Falla en la comunicación con el controlador de transferencia |  |  |  | Conexión defectuosa, problemas de configuración del protocolo, módulo de comunicación dañado
[7 empty] | Sobrecalentamiento del interruptor |  |  |  | Corriente excesiva, ventilación deficiente, acumulación de suciedad
[7 empty] | Desgaste en los contactos internos del interruptor |  |  |  | Ciclos de operación frecuentes, desgaste por arco eléctrico, material de baja calidad
[6 empty] | borneras | Conexión floja o deficiente | 3 | 2 | 2 | Vibraciones mecánicas, tornillos mal ajustados, terminales sueltos | 12
[7 empty] | Corrosión en las borneras |  |  |  | Humedad, acumulación de suciedad, material inadecuado en los conectores
[7 empty] | Ruptura de cables en la conexión |  |  |  | Fatiga del material, tensiones mecánicas, mal dimensionamiento del cable
[7 empty] | Falso contacto o intermitencia |  |  |  | Oxidación en los contactos, desgaste por ciclos de conexión/desconexión, suciedad acumulada
[7 empty] | Sobrecalentamiento de las borneras |  |  |  | Corriente excesiva, mala disipación de calor, contacto deficiente en la conexión
[6 empty] | conductores | Cortocircuito en los conductores | 3 | 3 | 2 | Deterioro del aislamiento, humedad, sobrecarga eléctrica | 18
[7 empty] | Falla en el aislamiento de los cables |  |  |  | Exposición a altas temperaturas, envejecimiento del material, contaminación química
[7 empty] | Conexión floja o deficiente |  |  |  | Vibraciones mecánicas, terminales mal ajustados, apriete inadecuado
[7 empty] | Rotura o deterioro de los conductores |  |  |  | Fatiga del material, impactos mecánicos, doblado excesivo
[7 empty] | Sobrecalentamiento de los cables |  |  |  | Corriente excesiva, mal dimensionamiento del cable, ventilación deficiente
|  | TOTALIZADOR BOMBAS CONTINGENCIA CELDA | proteger las bombas sumergibles contra sobrecargas y cortocircuitos, desconectando el suministro eléctrico de manera automática cuando se detecta una falla.en las cargas de 460 vac | incapaz de proteger las bombas sumergibles contra sobre cargas y cortacircuitos desconectando el suministro elèctrico de forma automatica |  | interruptor | No activa o desactiva el totalizador | 5 | 4 | 4 | Fallo en el circuito de control, contactos internos dañados, cableado defectuoso | 80
[7 empty] | Conexión intermitente o parpadeo |  |  |  | Falso contacto, vibraciones excesivas, terminales flojos
[7 empty] | Fallo en los contactos internos del interruptor |  |  |  | Oxidación en los contactos, acumulación de suciedad, material de baja calidad
[7 empty] | Sobrecalentamiento del interruptor |  |  |  | Corriente excesiva, mala disipación de calor, contactos flojos
[7 empty] | Desgaste o rotura del mecanismo del interruptor |  |  |  | Uso prolongado sin mantenimiento, fatiga del material, impactos mecánicos
[6 empty] | cableado | Cortocircuito en el cableado | 4 | 3 | 3 | Deterioro del aislamiento, humedad, sobrecarga eléctrica | 36
[7 empty] | Falla en el aislamiento del cable |  |  |  | exposición a altas temperaturas, envejecimiento del material, contaminación química
[7 empty] | Conexión floja o deficiente |  |  |  | Vibraciones mecánicas, terminales mal ajustados, apriete inadecuado
[7 empty] | Rotura o deterioro del cable |  |  |  | Fatiga del material, impactos mecánicos, doblado excesivo
[7 empty] | Sobrecalentamiento del cable |  |  |  | Corriente excesiva, mal dimensionamiento del cable, ventilación deficiente
[6 empty] | interruptores de control | No activa o desactiva el totalizador | 5 | 3 | 4 | Fallo en el circuito de control, contactos internos dañados, cableado defectuoso | 60
[7 empty] | Fallo en los contactos internos |  |  |  | Oxidación en los contactos, acumulación de suciedad, material de baja calidad
[7 empty] | Conexión intermitente o parpadeo |  |  |  | Falso contacto, vibraciones excesivas, terminales flojos
[7 empty] | Sobrecalentamiento del interruptor |  |  |  | Corriente excesiva, mala disipación de calor, contactos flojos
[7 empty] | Desgaste o rotura del mecanismo del interruptor |  |  |  | Uso prolongado sin mantenimiento, fatiga del material, impactos mecánicos
|  | BANCO DE BATERIAS | Mantener y/o garantizar 125V DC cuando no hay alimentacion directa del cargador a las cargas escenciales. | incapaz de mantener y garantizar 125 vdc cundo se presente una falla en el banco de baterias |  | baterias de plomo acido | Pérdida de capacidad de carga | 6 | 4 | 4 | Ciclos de carga y descarga excesivos, envejecimiento, sobredescarga frecuente | 96
[7 empty] | Cortocircuito interno |  |  |  | Fallas en el separador, acumulación de residuos internos, defectos de fabricación
[7 empty] | Fuga de electrolito |  |  |  | Fisuras en la carcasa, sobrepresión interna, fallos en la ventilación
[7 empty] | Sulfuración de las placas |  |  |  | Carga inadecuada, bajo nivel de electrolito, uso prolongado sin mantenimiento
[7 empty] | Sobrecalentamiento de la batería |  |  |  | Corriente de carga excesiva, temperatura ambiente elevada, ventilación deficiente
[6 empty] | cables y conectores | Pérdida de continuidad eléctrica | 4 | 3 | 3 | Conexiones defectuosas, terminales sueltos, fatiga del material | 36
[7 empty] | Sobrecalentamiento de los cables |  |  |  | Corriente excesiva, mal dimensionamiento del cable, ventilación deficiente
[7 empty] | Corrosión en los conectores |  |  |  | Exposición a electrolitos, humedad, falta de mantenimiento
[7 empty] | Conexión floja o intermitente |  |  |  | Vibraciones, mal ajuste de los terminales, oxidación en los contactos
[7 empty] | Rotura o deterioro del aislamiento del cable |  |  |  | Temperaturas elevadas, envejecimiento del material, fricción mecánica excesiva
[6 empty] | terminales y bornas | Conexión floja o deficiente | 4 | 4 | 3 | Vibraciones mecánicas, tornillos mal ajustados, terminales sueltos | 48
[7 empty] | Corrosión en las terminales o borneras |  |  |  | Exposición a electrolitos, humedad, acumulación de suciedad
[7 empty] | Sobrecalentamiento de los terminales |  |  |  | Corriente excesiva, contacto flojo, mala disipación de calor
[7 empty] | Falso contacto o intermitencia |  |  |  | Oxidación en los contactos, desgaste por ciclos de conexión/desconexión
[7 empty] | Ruptura o deformación de las borneras |  |  |  | Impactos mecánicos, fatiga del material, expansión térmica desigual
[6 empty] | indicador de nivel | Lectura incorrecta del nivel | 5 | 4 | 4 | Sensor descalibrado, acumulación de suciedad, envejecimiento del componente | 80
[7 empty] | No muestra información |  |  |  | Pantalla dañada, fallo en el suministro de energía, conexión defectuosa
[7 empty] | Falsa alarma de nivel bajo o alto |  |  |  | Interferencias electromagnéticas, falla en el software de control, error en el sensor
[7 empty] | Deterioro o rotura del indicador |  |  |  | Exposición a químicos agresivos, impactos mecánicos, fatiga del material
[7 empty] | Fallo en la comunicación con el sistema de monitoreo |  |  |  | Cableado defectuoso, pérdida de señal, fallo en el protocolo de comunicación
| SUBSISTEMA POTENCIA ELECTRICO | TRANSFORMADOR DE POTENCIA | Transformar energia electrica de 34,5KV a 480V | incapaz de transformar la tension electrica de 34,5 a 480 vac |  | nucleo | Saturación del núcleo | 6 | 2 | 3 | Exceso de corriente, diseño inadecuado del transformador, alta densidad de flujo magnético | 36
[7 empty] | Pérdida de eficiencia magnética |  |  |  | Envejecimiento del material, corrosión, deterioro por temperatura elevada
[7 empty] | Sobrecalentamiento del núcleo |  |  |  | Sobrecarga, problemas en la disipación de calor, ventilación deficiente
[7 empty] | Vibraciones excesivas |  |  |  | Fallas en el ensamblaje, resonancia magnética, desajuste en las fijaciones
[7 empty] | Fisuras o deformaciones en las láminas del núcleo |  |  |  | Impactos mecánicos, defectos de fabricación, expansión térmica desigual
[6 empty] | devanados | Cortocircuito en el devanado | 5 | 4 | 3 | Picos de tensión, envejecimiento del aislamiento, sobrecarga eléctrica | 60
[7 empty] | Sobrecalentamiento del devanado |  |  |  | Corriente excesiva, problemas de refrigeración, ventilación deficiente
[7 empty] | Falla en el aislamiento del devanado |  |  |  | Humedad en el sistema, exposición a ambientes corrosivos, daño mecánico
[7 empty] | Deformación del devanado |  |  |  | Impactos mecánicos, expansión térmica desigual, defectos en la fabricación
[7 empty] | Pérdida de continuidad eléctrica |  |  |  | Desgaste de los conductores, vibraciones excesivas, terminales sueltos
[6 empty] | aislamientos | Pérdida de propiedades dieléctricas | 4 | 3 | 3 | Sobretensiones, temperatura elevada, envejecimiento natural | 36
[7 empty] | Fisuras o fracturas en el aislante |  |  |  | Impactos mecánicos, expansión térmica desigual, defectos de fabricación
[7 empty] | Contaminación del material aislante |  |  |  | Exposición a polvo, humedad o productos químicos, falta de mantenimiento
[7 empty] | Humedad en el aislante |  |  |  | Filtración de agua, condensación interna, fallos en el sellado del transformador
[7 empty] | Desgaste o envejecimiento del aislante |  |  |  | Ciclos térmicos repetidos, exposición prolongada a altas tensiones, falta de renovación del material
[6 empty] | aceite dielectrico | Pérdida de propiedades dieléctricas | 6 | 5 | 4 | Envejecimiento del aceite, degradación térmica, sobrecalentamiento del transformador | 120
[7 empty] | Contaminación del aceite |  |  |  | Ingreso de humedad, partículas metálicas, contaminación con otros fluidos
[7 empty] | Fugas de aceite dieléctrico |  |  |  | Fisuras en la carcasa del transformador, sellos defectuosos, sobrepresión interna
[7 empty] | Formación de burbujas de gas |  |  |  | Descargas parciales en el aceite, alta temperatura, fallas en el aislamiento
[7 empty] | Oxidación del aceite |  |  |  | Exposición prolongada al oxígeno, temperatura elevada, falta de mantenimiento
[6 empty] | radiadores | Reducción en la capacidad de disipación térmica | 4 | 4 | 2 | Acumulación de suciedad, flujo de aire insuficiente, ventiladores defectuosos | 32
[7 empty] | Obstrucción en los canales de flujo |  |  |  | Presencia de residuos sólidos, obstrucción por partículas contaminantes
[7 empty] | Fugas de aceite en los radiadores |  |  |  | Juntas deterioradas, fisuras en las conexiones, presión excesiva del sistema
[7 empty] | Fisuras o deformaciones en los radiadores |  |  |  | Impactos mecánicos, sobrepresión interna, fatiga del material
[7 empty] | Corrosión en la estructura de los radiadores |  |  |  | Exposición a humedad, productos químicos corrosivos, falta de recubrimiento protector
[6 empty] | tanque o cuba | Fugas de aceite | 6 | 5 | 5 | Deterioro de juntas, grietas, fallas en soldaduras | 150
[7 empty] | Corrosión del tanque |  |  |  | Humedad, falta de recubrimiento anticorrosivo
[7 empty] | Deformación mecánica |  |  |  | Sobrecarga térmica, impactos mecánicos
[7 empty] | Explosión o ruptura |  |  |  | Fallas internas, cortocircuitos, sobrepresión
[7 empty] | Contaminación del aceite |  |  |  | Entrada de humedad, oxidación del aceite
[6 empty] | valvula de alivio de presion | Válvula bloqueada o atascada | 5 | 5 | 4 | Acumulación de suciedad, óxido o residuos, fatiga del resorte, defecto de fabricación, falta de mantenimiento | 100
[7 empty] | Fuga de aceite en la válvula |  |  |  | Deterioro de sellos, daño en la carcasa, desajuste por vibraciones, pérdida de hermeticidad
[7 empty] | Válvula abre a una presión incorrecta |  |  |  | Calibración incorrecta, envejecimiento del resorte, cambios en condiciones de operación
[7 empty] | Obstrucción en la salida de la válvula |  |  |  | Presencia de partículas, depósitos en el interior, diseño inadecuado
[7 empty] | Ruptura o fisuras en la válvula |  |  |  | Sobrepresión extrema, material de baja calidad, impactos mecánicos
[6 empty] | terminales de baja y alta tensión | Sobrecalentamiento del terminal | 4 | 4 | 4 | Mala conexión, sobrecarga de corriente, alta resistencia de contacto, envejecimiento del material | 64
[7 empty] | Corrosión en los terminales |  |  |  | Exposición a humedad, contaminación ambiental, falta de mantenimiento, material inadecuado
[7 empty] | Pérdida de aislamiento |  |  |  | Deterioro del aislamiento por envejecimiento, sobrevoltajes, descargas parciales
[7 empty] | conexiones flojas |  |  |  | Vibraciones mecánicas, ciclos térmicos, instalación incorrecta, apriete insuficiente
[7 empty] | Ruptura mecánica del terminal |  |  |  | Esfuerzos mecánicos excesivos, impactos físicos, material de baja calidad
[6 empty] | dispositivos de protección y medición | Fallo en la activación del relé de protección | 5 | 3 | 4 | Calibración incorrecta, fallos en la alimentación, envejecimiento de componentes electrónicos | 60
[7 empty] | Lectura errónea o falsa alarma en sensores |  |  |  | Interferencias electromagnéticas, fallas en el cableado, sensores defectuosos
[7 empty] | Desgaste o falla en fusibles |  |  |  | Corrientes de cortocircuito repetitivas, envejecimiento del material, sobrecargas continuas
[7 empty] | Fallo en interruptores de protección |  |  |  | Falla mecánica en el mecanismo de apertura, acumulación de polvo y suciedad, defectos de fabricación
[7 empty] | Bloqueo o atascamiento de disyuntores |  |  |  | Falta de lubricación, oxidación en contactos, sobrecorriente prolongada
[6 empty] | dps | degradacion del varistor | 5 | 3 | 4 | degradacion del varistor | 60
rotura del encapsulado
[6 empty] | caja de conexiones | Sobrecalentamiento de la caja | 4 | 3 | 3 | Alta resistencia de contacto, sobrecarga eléctrica, ventilación deficiente | 36
[7 empty] | Entrada de humedad o agua |  |  |  | Sellado defectuoso, condensación interna, fisuras en la carcasa
[7 empty] | Aflojamiento de conexiones internas |  |  |  | Vibraciones, instalación incorrecta, falta de mantenimiento
[7 empty] | Deterioro del aislamiento interno |  |  |  | Envejecimiento del material, sobrevoltajes, contaminación interna
[7 empty] | Corrosión de bornes y terminales |  |  |  | Envejecimiento del material, sobrevoltajes, contaminación interna
[6 empty] | conmutador taps | Falla en el cambio de tap | 3 | 3 | 4 | Bloqueo mecánico, acumulación de suciedad, fallas en el motor de accionamiento | 36
[7 empty] | Sobrecalentamiento del conmutador |  |  |  | Corrientes elevadas, alta resistencia de contacto, sobrecarga térmica
[7 empty] | Desgaste de contactos eléctricos |  |  |  | Ciclos repetitivos de operación, formación de carbón en los contactos, material de baja calidad
[7 empty] | Fugas de aceite en el conmutador |  |  |  | Deterioro de sellos, vibraciones, envejecimiento del material
[7 empty] | Fallo en el mecanismo de accionamiento |  |  |  | Desalineación mecánica, desgaste de engranajes, fallas en el sistema de control
[6 empty] | indicador de humedad | Lectura incorrecta de humedad | 3 | 4 | 2 | Sensor descalibrado, interferencias electromagnéticas, contaminación en la sonda | 24
[7 empty] | Fallo total del indicador |  |  |  | Falla en la alimentación, daño en componentes electrónicos, cortocircuito interno
[7 empty] | Condensación interna en el indicador |  |  |  | Sellado defectuoso, cambios bruscos de temperatura, filtración de humedad
[7 empty] | Desgaste o envejecimiento del sensor |  |  |  | Exposición prolongada a condiciones extremas, envejecimiento del material, corrosión de contactos
[7 empty] | Bloqueo o atascamiento del mecanismo |  |  |  | Acumulación de suciedad, mal funcionamiento mecánico, obstrucción por aceite o partículas
|  | CELDA DE MEDIDA +S1H3 | proporcionar una medición precisa de las magnitudes eléctricas en el sistema de media tensión (MT), de 34.5 kV, permitiendo el monitoreo y control del consumo de energía. | incapaz de de proporcionar medidas precisas en el sistema de media tension de 34.5 KV |  | TRANSFORMADORES DE MEDIDA | Fallo en conexiones eléctricas | 6 | 4 | 5 | Descalibración, envejecimiento del núcleo, interferencias electromagnéticas | 120
[7 empty] | Ruptura o fisura en la carcasa |  |  |  | Sobrecarga, fallas en la disipación de calor, ventilación deficiente
[7 empty] | Falla en el aislamiento |  |  |  | Envejecimiento del aislamiento, sobrevoltajes transitorios, contaminación con humedad o polvo
[7 empty] | Ruptura o fisura en la carcasa |  |  |  | Fatiga del material, impactos mecánicos, defectos de fabricación
[7 empty] | Fallo en conexiones eléctricas |  |  |  | Conexiones flojas, vibraciones, corrosión en bornes y terminales
[6 empty] | seccionador de tierra | Fallo en la apertura o cierre del seccionador | 5 | 4 | 5 | Mecanismo bloqueado, acumulación de suciedad, desgaste de resortes | 100
[7 empty] | Sobrecalentamiento en contactos |  |  |  | Alto nivel de corriente, contacto inadecuado, presión insuficiente
[7 empty] | Desgaste mecánico del mecanismo de accionamiento |  |  |  | Uso frecuente, fatiga del material, falta de lubricación
[7 empty] | Falta de continuidad eléctrica |  |  |  | Conexión deficiente, aflojamiento de bornes, daño en contactos
[7 empty] | Corrosión en contactos y bornes |  |  |  | Ambiente húmedo, exposición a contaminantes, falta de mantenimiento
[6 empty] | Aisladores | Pérdida de rigidez dieléctrica | 5 | 4 | 4 | Envejecimiento del material, humedad, sobrevoltajes | 80
[7 empty] | Fractura o fisura del aislador |  |  |  | Esfuerzos mecánicos excesivos, impactos, defectos de fabricación
[7 empty] | Contaminación superficial |  |  |  | Depósitos de polvo, salinidad, contaminación industrial
[7 empty] | Descargas parciales |  |  |  | Mala calidad del aislamiento, alta humedad, defectos internos
[7 empty] | Corrosión en partes metálicas de fijación |  |  |  | Ambiente agresivo, condensación de humedad, falta de mantenimiento
[6 empty] | compartimiento de cableado | Sobrecalentamiento de los cables | 4 | 3 | 3 | Sobrecarga, mala disipación de calor, alta resistencia de contacto | 36
[7 empty] | Entrada de humedad o agua |  |  |  | Sellado defectuoso, condensación interna, filtración por grietas
[7 empty] | Aflojamiento de conexiones |  |  |  | Vibraciones, ciclos térmicos, instalación incorrecta
[7 empty] | Deterioro del aislamiento de los cables |  |  |  | Envejecimiento del material, sobrevoltajes, contaminación química
[7 empty] | Acumulación de polvo y contaminantesAcumulación de polvo y contaminantes |  |  |  | Falta de mantenimiento, ventilación inadecuada, acumulación de suciedad
[6 empty] | panel de control y proteccion | Fallo en la activación de protecciones | 5 | 4 | 4 | Calibración incorrecta, fallas en relés, defectos en sensores | 80
[7 empty] | Errores en la señalización o medición |  |  |  | Interferencias electromagnéticas, fallas en transductores, conexiones sueltas
[7 empty] | Falla en la comunicación con el sistema de control |  |  |  | Problemas en protocolos de comunicación, fallos en cables o puertos
[7 empty] | Cortocircuito en circuitos internos |  |  |  | Sobrevoltajes, envejecimiento de componentes, fallas en aislamiento
[7 empty] | Desgaste de interruptores y botones |  |  |  | Uso repetitivo, fatiga mecánica, acumulación de polvo y suciedad
[6 empty] | carcaza metalica | Corrosión de la carcasa | 4 | 4 | 3 | Exposición a humedad, contaminación ambiental, falta de recubrimiento protector | 48
[7 empty] | Fisuras o deformaciones estructurales |  |  |  | Golpes mecánicos, vibraciones excesivas, fatiga del material
[7 empty] | Desprendimiento de pintura o recubrimiento |  |  |  | Mala calidad del recubrimiento, exposición a rayos UV, ambiente agresivo
[7 empty] | Pérdida de hermeticidad |  |  |  | Defectos en sellos, fallas en uniones, dilataciones térmicas
[7 empty] | Aflojamiento de tornillería y fijaciones |  |  |  | Vibraciones continuas, instalación incorrecta, falta de mantenimiento
|  | CELDA DE ENTRADA Y SALIDA | garantizar la protección, seccionamiento y control de la energía eléctrica en ELsistema de media tensión, DE 34,5 KV asegurando una distribución eficiente y segura. | incapaz de garantizar la proteccion seccionamiento y control de la energìa el`rectrica en el sistema de media tension de 34.5kv |  | seccionador de linea | Fallo en la apertura o cierre del seccionador | 6 | 5 | 5 | Mecanismo bloqueado, acumulación de suciedad, desgaste de resortes | 150
[7 empty] | Sobrecalentamiento en contactos |  |  |  | Alto nivel de corriente, presión de contacto insuficiente, contacto inadecuado
[7 empty] | Desgaste mecánico del mecanismo de accionamiento |  |  |  | Uso frecuente, fatiga del material, falta de lubricación
[7 empty] | Pérdida de continuidad eléctrica |  |  |  | Conexión deficiente, aflojamiento de bornes, daño en contactos
[7 empty] | Corrosión en contactos y bornes |  |  |  | Ambiente húmedo, exposición a contaminantes, falta de mantenimiento
[6 empty] | indicadores de tension | Lectura incorrecta de tensión | 5 | 4 | 3 | Sensor descalibrado, interferencias electromagnéticas, fallos en el cableado | 60
[7 empty] | Fallo total del indicador |  |  |  | Falla en la alimentación, daño en componentes electrónicos, circuito abierto
[7 empty] | Intermitencia en la indicación |  |  |  | Malas conexiones, falsos contactos, fallas en el sistema de comunicación
[7 empty] | Cortocircuito en el circuito de medición |  |  |  | Sobrevoltajes transitorios, defectos en aislamiento, fallas en la protección
[7 empty] | Desgaste o envejecimiento del sensor |  |  |  | Exposición prolongada a condiciones extremas, degradación de materiales, corrosión de contactos
[6 empty] | compartimiento de cables | Sobrecalentamiento de los cables | 3 | 4 | 2 | Sobrecarga, mala disipación de calor, alta resistencia de contacto | 24
[7 empty] | Entrada de humedad o agua |  |  |  | Sellado defectuoso, condensación interna, filtración por grietas
[7 empty] | Aflojamiento de conexiones |  |  |  | Vibraciones, ciclos térmicos, instalación incorrecta
[7 empty] | Deterioro del aislamiento de los cables |  |  |  | Envejecimiento del material, sobrevoltajes, contaminación química
[7 empty] | Acumulación de polvo y contaminantesAcumulación de polvo y contaminantes |  |  |  | Falta de mantenimiento, ventilación inadecuada, acumulación de suciedad
[6 empty] | mecanismos de enclavamiento | Fallo en el enclavamiento mecánico | 6 | 5 | 4 | Piezas desalineadas, suciedad acumulada, falta de lubricación | 120
[7 empty] | Fallo en el enclavamiento eléctrico |  |  |  | Fallo en relés de enclavamiento, interrupción en el cableado, cortocircuito
[7 empty] | Desgaste o fatiga de los componentes mecánicos |  |  |  | Uso repetitivo, vibraciones mecánicas, material de baja calidad
[7 empty] | Interferencia o bloqueo del mecanismo |  |  |  | Obstrucción por polvo o residuos, fallas en el montaje, daños por impactos
[7 empty] | Desajuste o pérdida de calibración |  |  |  | Ajustes incorrectos, dilatación térmica, desgaste progresivo
[6 empty] | carcasa | Corrosión de la carcasa | 5 | 4 | 4 | Exposición a humedad, contaminación ambiental, falta de recubrimiento protector | 80
[7 empty] | Fisuras o deformaciones estructurales |  |  |  | Golpes mecánicos, vibraciones excesivas, fatiga del material
[7 empty] | Desprendimiento de pintura o recubrimiento |  |  |  | Mala calidad del recubrimiento, exposición a rayos UV, ambiente agresivo
[7 empty] | Pérdida de hermeticidad |  |  |  | Defectos en sellos, fallas en uniones, dilataciones térmicas
[7 empty] | Aflojamiento de tornillería y fijaciones |  |  |  | Vibraciones continuas, instalación incorrecta, falta de mantenimiento
|  | INTERRUPTOR CELDA +S1H4 | protección y maniobra del circuito de 34,5. kv interrumpir o restablecer el flujo de corriente eléctrica en condiciones normales y de falla, protegiendo equipos y evitando daños en la red. | incapaz de proteger interumpir o restablecer el flujo de corriente elèctrica cuando se presente una falla en el circuito de 34.5 kv |  | Mecanismos de operación | Fallo en la apertura del interruptor | 6 | 5 | 5 | Mecanismo atascado, resortes debilitados, acumulación de suciedad | 150
[7 empty] | Fallo en el cierre del interruptor |  |  |  | Fallo en el circuito de control, insuficiente presión en contactos, bobinas defectuosas
[7 empty] | Desgaste o fatiga del mecanismo de accionamiento |  |  |  | Ciclos de operación repetitivos, material de baja calidad, falta de lubricación
[7 empty] | Sobrecalentamiento del mecanismo |  |  |  | Corrientes elevadas, fricción excesiva, disipación de calor inadecuada
[7 empty] | Bloqueo o atascamiento del mecanismo |  |  |  | Obstrucción por partículas, fallas en ensamblaje, deformación de componentes
[6 empty] | CONTACTOS ELECTRICOS | Desgaste excesivo de los contactos | 4 | 5 | 5 | Ciclos de apertura y cierre frecuentes, arco eléctrico, material de baja calidad | 100
[7 empty] | Sobrecalentamiento de los contactos |  |  |  | Corrientes elevadas, presión de contacto insuficiente, disipación térmica deficiente
[7 empty] | Pérdida de conductividad eléctrica |  |  |  | Acumulación de óxido, carbonización, fatiga del material
[7 empty] | Fusión o soldadura de los contactos |  |  |  | Corriente de cortocircuito elevada, tiempo de arco prolongado, contactos defectuosos
[7 empty] | Corrosión o contaminación en los contactos |  |  |  | Exposición a humedad, ambientes contaminantes, falta de mantenimiento
[6 empty] | aisladores | Pérdida de rigidez dieléctrica | 5 | 4 | 4 | Envejecimiento del material, humedad, sobrevoltajes | 80
[7 empty] | Fractura o fisura del aislador |  |  |  | Esfuerzos mecánicos excesivos, impactos, defectos de fabricación
[7 empty] | Contaminación superficial |  |  |  | Depósitos de polvo, salinidad, contaminación industrial
[7 empty] | Descargas parciales |  |  |  | Mala calidad del aislamiento, alta humedad, defectos internos
[7 empty] | Corrosión en partes metálicas de fijación |  |  |  | Ambiente agresivo, condensación de humedad, falta de mantenimiento
[6 empty] | sistema de gas | Fuga de gas del interruptor | 6 | 3 | 2 | Defectos en sellos o empaques, fisuras en la carcasa, vibraciones excesivas | 36
[7 empty] | Presión inadecuada del gas |  |  |  | Regulación defectuosa, fugas internas, fallos en el sistema de recarga
[7 empty] | Contaminación del gas dieléctrico |  |  |  | Entrada de humedad, partículas contaminantes, degradación química
[7 empty] | Bloqueo en las válvulas de control |  |  |  | Acumulación de residuos, fallas mecánicas en válvulas, falta de mantenimiento
[7 empty] | Degradación del gas aislante |  |  |  | Envejecimiento del gas, sobrecarga térmica, exposición a descargas eléctricas
[6 empty] | selector de llave | Fallo en la activación del selector | 4 | 3 | 3 | Mal funcionamiento interno, fatiga de resortes, acumulación de suciedad | 36
[7 empty] | Desgaste mecánico del mecanismo de giro |  |  |  | Uso repetitivo, fatiga del material, lubricación deficiente
[7 empty] | Falso contacto o pérdida de continuidad |  |  |  | Oxidación en contactos, conexiones flojas, vibraciones mecánicas
[7 empty] | Bloqueo o atascamiento del selector |  |  |  | Obstrucción por polvo o residuos, daño por impacto, fallas de ensamblaje
[7 empty] | Rotura de la llave o del mecanismo interno |  |  |  | Aplicación de fuerza excesiva, material de baja calidad, desgaste prematuro
[6 empty] | seccionador de puesta a tierra | Fallo en la apertura o cierre del seccionador | 7 | 4 | 3 | Mecanismo bloqueado, acumulación de suciedad, desgaste de resortes | 84
[7 empty] | Sobrecalentamiento en contactos |  |  |  | Alto nivel de corriente, contacto inadecuado, presión insuficiente
[7 empty] | Desgaste mecánico del mecanismo de accionamiento |  |  |  | Uso frecuente, fatiga del material, falta de lubricación
[7 empty] | Falta de continuidad eléctrica |  |  |  | Conexión deficiente, aflojamiento de bornes, daño en contactos
[7 empty] | Corrosión en contactos y bornes |  |  |  | Ambiente húmedo, exposición a contaminantes, falta de mantenimiento
[6 empty] | indicadores de tension | Lectura incorrecta de tensión | 5 | 4 | 3 | Sensor descalibrado, interferencias electromagnéticas, fallos en el cableado | 60
[7 empty] | Fallo total del indicador |  |  |  | Falla en la alimentación, daño en componentes electrónicos, circuito abierto
[7 empty] | Intermitencia en la indicación |  |  |  | Malas conexiones, falsos contactos, fallas en el sistema de comunicación
[7 empty] | Cortocircuito en el circuito de medición |  |  |  | Sobrevoltajes transitorios, defectos en aislamiento, fallas en la protección
[7 empty] | Desgaste o envejecimiento del sensor |  |  |  | Exposición prolongada a condiciones extremas, degradación de materiales, corrosión de contactos
|  | PULPÓ ELECTROHIDRAULICO | izar o levantar los solidos que se acumulen en la entrada del canal de aguas lluvias con una presion de trabajo de 225 bares | incapaz de izar o recoger los solidos que se acumulen en la entrada del canal de aguas lluvias a una presion de trabajo de 225 bares |  | sistema hidraullico | Fugas de aceite hidráulico | 6 | 5 | 4 | Desgaste en sellos y empaques, fisuras en mangueras, conexiones flojas | 120
[7 empty] | Pérdida de presión en el sistema |  |  |  | Baja cantidad de fluido, fallos en la válvula de alivio, desgaste en la bomba
[7 empty] | Bloqueo o restricción en el flujo hidráulico |  |  |  | Obstrucción por partículas, contaminación del fluido, fallos en el filtro
[7 empty] | Sobrecalentamiento del fluido hidráulico |  |  |  | Uso prolongado, falta de refrigeración, fluido contaminado o degradado
[7 empty] | Fallo en la bomba hidráulica |  |  |  | Cavitación, desgaste en los engranajes, falta de lubricación adecuada
[6 empty] | cucharas o garras | Fisuras o fracturas en las garras | 5 | 4 | 4 | Sobrecarga mecánica, impactos repetitivos, fatiga del material | 80
[7 empty] | Desgaste excesivo de los dientes o bordes |  |  |  | Uso prolongado, fricción con materiales abrasivos, falta de recubrimiento protector
[7 empty] | Pérdida de fuerza de agarre |  |  |  | Fugas en cilindros hidráulicos, fallas en válvulas de control, acumulación de suciedad
[7 empty] | Deformación de la estructura de las garras |  |  |  | Baja presión hidráulica, desgaste en sellos, fallas en el sistema de control
[7 empty] | Desgaste en sellos y empaques, fisuras en mangueras, conexiones flojas |  |  |  | Esfuerzos mecánicos excesivos, golpes laterales, fatiga estructural
[6 empty] | estructura | Fisuras o fracturas en la estructura | 3 | 3 | 2 | Sobrecarga mecánica, impactos repetitivos, fatiga del material | 18
[7 empty] | Deformación de componentes estructurales |  |  |  | Esfuerzos mecánicos excesivos, mala distribución de carga, defectos en la fabricación
[7 empty] | Desgaste excesivo en puntos de articulación |  |  |  | Uso prolongado, falta de lubricación, fricción constante
[7 empty] | Corrosión en la estructura |  |  |  | Exposición a humedad, químicos corrosivos, falta de recubrimiento protector
[7 empty] | Aflojamiento de tornillería y uniones |  |  |  | Vibraciones continuas, instalación incorrecta, falta de mantenimiento
[6 empty] | gancho de izaje | Fisuras o fracturas en el gancho | 4 | 4 | 3 | Sobrecarga, impactos repetitivos, fatiga del material | 48
[7 empty] | Desgaste excesivo en la superficie de contacto |  |  |  | Fricción constante con cargas, uso prolongado, material de baja calidad
[7 empty] | Deformación del gancho |  |  |  | Carga mal distribuida, sobreesfuerzo mecánico, defectos en la fabricación
[7 empty] | Fallo en el mecanismo de cierre del gancho |  |  |  | Fallas en el resorte de retención, acumulación de suciedad, desgaste mecánico
[7 empty] | Corrosión del material del gancho |  |  |  | Exposición a ambientes húmedos, productos químicos corrosivos, falta de mantenimiento
[6 empty] | rieles | Desgaste excesivo de los rieles | 4 | 3 | 5 | Fricción constante, falta de lubricación, material de baja calidad | 60
[7 empty] | Fisuras o fracturas en los rieles |  |  |  | Sobrecarga mecánica, impactos repetitivos, fatiga del material
[7 empty] | Deformación de la superficie de los rieles |  |  |  | Esfuerzos desiguales, carga mal distribuida, defectos en la fabricación
[7 empty] | Obstrucción en el desplazamiento |  |  |  | Acumulación de suciedad o residuos, desalineación, falta de mantenimiento
[7 empty] | Corrosión en los rieles |  |  |  | Exposición a humedad, productos químicos corrosivos, falta de recubrimiento protector
[6 empty] | cajas de conexiones | Sobrecalentamiento de la caja | 3 | 4 | 5 | Alta resistencia de contacto, sobrecarga eléctrica, ventilación deficiente | 60
[7 empty] | Entrada de humedad o agua |  |  |  | Sellado defectuoso, condensación interna, fisuras en la carcasa
[7 empty] | Aflojamiento de conexiones internas |  |  |  | Vibraciones, instalación incorrecta, falta de mantenimiento
[7 empty] | Deterioro del aislamiento de cables |  |  |  | Envejecimiento del material, sobrevoltajes, contaminación química
[7 empty] | Corrosión en bornes y terminales |  |  |  | Ambiente húmedo, exposición a contaminantes, falta de protección anticorrosiva
[6 empty] | sistemas de control | Fallo en la respuesta de los controles | 5 | 6 | 4 | Fallas en sensores, conexiones defectuosas, alimentación insuficiente | 120
[7 empty] | Errores en la señal de control |  |  |  | Interferencias electromagnéticas, fallos en transductores, conexiones sueltas
[7 empty] | Fallo en la comunicación con actuadores |  |  |  | Problemas en cables, fallos en el software de control, daños en tarjetas electrónicas
[7 empty] | Cortocircuito en el sistema de control |  |  |  | Sobrevoltajes, envejecimiento de componentes, fallas en aislamiento
[7 empty] | Desgaste de botones y palancas de mando |  |  |  | Uso repetitivo, fatiga mecánica, acumulación de polvo y suciedad
[6 empty] | guayas | Desgaste excesivo de la guaya | 6 | 6 | 5 | Fricción constante, falta de lubricación, contacto con bordes afilados | 180
[7 empty] | Rotura de hilos de la guaya |  |  |  | Sobrecarga mecánica, fatiga del material, ciclos repetitivos de uso
[7 empty] | Corrosión en la guaya |  |  |  | Exposición a humedad, productos químicos corrosivos, falta de recubrimiento protector
[7 empty] | Pérdida de tensión o aflojamiento |  |  |  | Mala instalación, vibraciones continuas, ajuste inadecuado
[7 empty] | Atascamiento o bloqueo de la guaya |  |  |  | Suciedad acumulada, mal alineamiento, fallas en poleas o rodillos
| SISTEMA LINEAS DE FLUJO | PUENTE GRUA INTERNO 1 | Levantar y Desplazar cargas hasta 5 Toneladas | incapaz de levantar y desplazar cargas hasta 5 toneladas |  | puente | Fisuras o fracturas en la estructura del puente | 7 | 5 | 5 | Sobrecarga mecánica, impactos repetitivos, fatiga del material | 175
[7 empty] | Desgaste excesivo en las uniones estructurales |  |  |  | Vibraciones constantes, ciclos de carga y descarga, falta de mantenimiento
[7 empty] | Deformación del puente |  |  |  | Carga mal distribuida, esfuerzos mecánicos excesivos, defectos en la fabricación
[7 empty] | Corrosión en la estructura |  |  |  | Exposición a humedad, productos químicos corrosivos, falta de recubrimiento protector
[7 empty] | Aflojamiento de tornillería y fijaciones |  |  |  | Vibraciones continuas, instalación incorrecta, falta de mantenimiento periódico
[6 empty] | vigas del puente | Fisuras o fracturas en las vigas | 6 | 4 | 4 | Sobrecarga mecánica, impactos repetitivos, fatiga del material | 96
[7 empty] | Deformación de las vigas |  |  |  | Esfuerzos mecánicos excesivos, mala distribución de carga, defectos en la fabricación
[7 empty] | Corrosión en la estructura |  |  |  | Exposición a humedad, productos químicos corrosivos, falta de recubrimiento protector
[7 empty] | Desgaste en puntos de apoyo |  |  |  | Fricción constante, falta de lubricación, vibraciones continuas
[7 empty] | Aflojamiento de uniones y tornilleríaAflojamiento de uniones y tornillería |  |  |  | Ciclos de carga y descarga, vibraciones, falta de mantenimiento periódico
[6 empty] | polipasto | Fallo en el motor del polipasto | 6 | 5 | 4 | Sobreuso, fallas en el bobinado, problemas en la alimentación eléctrica | 120
[7 empty] | Desgaste o rotura del cable de acero |  |  |  | Carga excesiva, desgaste por fricción, fatiga del material
[7 empty] | Fallo en el freno del polipasto |  |  |  | Desgaste en zapatas de freno, fallos en resortes, pérdida de ajuste
[7 empty] | Sobrecalentamiento del sistema |  |  |  | Uso prolongado sin descanso, ventilación deficiente, sobrecarga de trabajo
[7 empty] | Bloqueo o atascamiento del mecanismo de elevación |  |  |  | Mantenimiento deficiente, acumulación de suciedad, fallas en engranajes
[6 empty] | motor de dezplazamiento | Fallo en el arranque del motor | 5 | 4 | 4 | Falla en el sistema de alimentación, problemas en bobinado, defectos en arrancador | 80
[7 empty] | Sobrecalentamiento del motor |  |  |  | Ventilación inadecuada, sobrecarga, ciclos de trabajo excesivos
[7 empty] | Desgaste o daño en rodamientos |  |  |  | Lubricación deficiente, vibraciones excesivas, desgaste por uso prolongado
[7 empty] | Pérdida de torque o potencia |  |  |  | Fallas en la transmisión, desajuste en acoplamientos, desgaste de escobillas
[7 empty] | Fallo en el freno del motor |  |  |  | Desgaste en componentes mecánicos, ajuste inadecuado, fallas en el sistema de control
[6 empty] | rieles de dezplazamiento | Desgaste excesivo del riel | 4 | 4 | 3 | Contacto continuo con ruedas mal alineadas, falta de lubricación o mantenimiento inadecuado, uso prolongado con sobrecarga | 48
[7 empty] | Fisuras o fracturas en el riel |  |  |  | Impactos repetitivos por irregularidades en la superficie, fatiga del material por vibraciones constantes, defectos de fabricación o instalación incorrecta
[7 empty] | Desalineación del riel |  |  |  | Asentamiento irregular de la estructura de soporte, expansión térmica sin compensación adecuada, instalación incorrecta o fijaciones flojas
[6 empty] | bloques deslizantes frenos | Desgaste excesivo de los bloques deslizantes | 5 | 5 | 4 | Uso prolongado, falta de lubricación, fricción excesiva con la guía | 100
[7 empty] | Fallo en la capacidad de frenado |  |  |  | Desgaste de pastillas o bandas de freno, contaminación con aceite o suciedad, pérdida de ajuste en el mecanismo
[7 empty] | Sobrecalentamiento del sistema de frenos |  |  |  | Frenados bruscos repetitivos, ventilación inadecuada, fricción excesiva sin disipación de calor
[6 empty] | protecciones y dispositivos de seguridad | Fallo en el sistema de parada de emergencia | 4 | 4 | 3 | Mal funcionamiento del circuito eléctrico, contactos desgastados, activación tardía | 48
[7 empty] | Fallo en los sensores de seguridad |  |  |  | Acumulación de suciedad, desajuste, fallos en la calibración
[7 empty] | Desgaste o daño en topes de seguridad |  |  |  | Impactos repetitivos, fatiga del material, instalación incorrecta
[6 empty] | botonera | Fallo en la respuesta de los botones | 5 | 6 | 5 | Mal funcionamiento interno, suciedad acumulada, fallas en el circuito eléctrico | 150
[7 empty] | Desgaste mecánico de los botones |  |  |  | Uso repetitivo, fatiga del material, exposición a condiciones adversas
[7 empty] | Falso contacto o pérdida de señal |  |  |  | Oxidación en contactos, conexiones flojas, vibraciones mecánicas
[6 empty] | cables de elevacion | Desgaste excesivo de los cables | 6 | 4 | 5 | Fricción constante con poleas, mala lubricación, uso prolongado con cargas pesadas | 120
[7 empty] | Rotura de hilos o alambres |  |  |  | Sobrecarga mecánica, fatiga del material, impactos repetitivos
[7 empty] | Corrosión en los cables |  |  |  | Exposición a humedad, productos químicos corrosivos, falta de mantenimiento preventivo
[6 empty] | joysticks | Fallo en la respuesta del joystick | 4 | 4 | 3 | Mal funcionamiento de los potenciómetros, suciedad acumulada, fallas en el circuito eléctrico | 48
[7 empty] | Desgaste mecánico de los componentes internos |  |  |  | Uso repetitivo, fatiga del material, exposición a condiciones ambientales adversas
[7 empty] | Falso contacto o pérdida de señal |  |  |  | Oxidación en contactos, conexiones flojas, interferencias electromagnéticas
[6 empty] | cabrestante | Fallo en el sistema de tracción | 5 | 4 | 3 | Sobrecarga, falla en el motor, desgaste en engranajes | 60
[7 empty] | Desgaste o rotura del tambor |  |  |  | Fatiga del material, impactos repetitivos, corrosión
[7 empty] | Fricción excesiva en el mecanismo de enrollado |  |  |  | Lubricación inadecuada, acumulación de suciedad, mal alineamiento de cables
[6 empty] | gancho | Fisuras o fracturas en el gancho | 3 | 4 | 3 | Sobrecarga, impactos repetitivos, fatiga del material | 36
[7 empty] | Desgaste excesivo en la superficie de contacto |  |  |  | Fricción constante con cargas, uso prolongado, material de baja calidad
[7 empty] | Fallo en el mecanismo de cierre del gancho |  |  |  | Fallas en el resorte de retención, acumulación de suciedad, desgaste mecánico
[6 empty] | panel electrico | Fallo en la alimentación eléctrica | 5 | 5 | 4 | Fallas en el cableado, conexiones sueltas, problemas en la red de suministro | 100
[7 empty] | Sobrecalentamiento de componentes |  |  |  | Sobrecarga en los circuitos, ventilación inadecuada, acumulación de suciedad
[7 empty] | Cortocircuito en el sistema |  |  |  | Aislamiento defectuoso, humedad en el panel, componentes en mal estado
|  | COMPUERTA DE CANALES | Detener y controlar el Flujo de los canales de Aguas Residuales y/o de Lluvias | incapaz de detener y controlar el flujo de los canales de aguas Residuales y/o de lluvias |  | marco y guias | Corrosión en el marco y guías | 4 | 4 | 2 | Exposición a humedad constante, productos químicos corrosivos, falta de recubrimiento protector | 32
[7 empty] | Desgaste excesivo de las guías |  |  |  | Fricción constante con la compuerta, falta de lubricación, acumulación de sedimentos
[7 empty] | Deformación o fisuras en la estructura |  |  |  | Sobrecarga estructural, impactos mecánicos, fatiga del material por ciclos repetitivos
[6 empty] | vastago y guias del bastago | Corrosión en el vástago y guías | 4 | 4 | 3 | Exposición a ambientes húmedos y salinos, falta de recubrimiento protector | 48
[7 empty] | Desgaste excesivo del vástago |  |  |  | Fricción constante, carga excesiva, falta de lubricación
[7 empty] | Desalineación de las guías del vástago |  |  |  | Falta de mantenimiento, acumulación de sedimentos, vibraciones excesivas
[6 empty] | tapa (deslizador) | Corrosión en la tapa | 5 | 5 | 3 | Exposición prolongada a humedad y agentes corrosivos, falta de recubrimiento protector | 75
[7 empty] | Deformación o fisuras en la tapa |  |  |  | Sobrecarga estructural, impactos mecánicos, fatiga del material
[7 empty] | Desgaste excesivo en las superficies de contacto |  |  |  | Fricción constante con las guías, falta de lubricación, acumulación de residuos o sedimentos
[6 empty] | sistema de cuñas ajustables | Desgaste excesivo de las cuñas | 4 | 3 | 2 | Fricción constante, carga excesiva, falta de lubricación | 24
[7 empty] | Bloqueo o atascamiento del mecanismo de ajuste |  |  |  | Acumulación de sedimentos, suciedad o residuos, desajuste del mecanismo
[7 empty] | Corrosión en las superficies de contacto |  |  |  | Exposición a ambientes húmedos y corrosivos, falta de recubrimiento protector
[6 empty] | sellos de asiento | Desgaste excesivo del sello | 3 | 3 | 2 | Fricción constante con la compuerta, presión elevada, material de baja calidad | 18
[7 empty] | Pérdida de hermeticidad |  |  |  | Desalineación de la compuerta, deformación del asiento, acumulación de residuos
[7 empty] | Endurecimiento o agrietamiento del material del sello |  |  |  | Exposición a radiación UV, productos químicos agresivos, envejecimiento del material
|  | COMPUERTA BASCULANTE | Permitir el Control de Niveles de Cierre y Apertura en la Entrada de los Canales de Aguas de lluvia. | incapaz de controlar el cierre y apertura de los niveles de aguas lluvias en la entrada del canal de aguas lluvias |  | tablero de la compuerta | Corrosión en el tablero | 4 | 4 | 5 | Exposición constante a humedad, agentes químicos corrosivos, falta de recubrimiento protector | 80
[7 empty] | Fisuras o deformaciones estructurales |  |  |  | Sobrecarga mecánica, impactos repetitivos, fatiga del material
[7 empty] | Desgaste excesivo en los puntos de apoyo |  |  |  | Fricción constante con los soportes, falta de lubricación, vibraciones excesivas
[6 empty] | ejes de pivote | Desgaste excesivo del eje | 4 | 3 | 2 | Fricción constante, carga excesiva, falta de lubricación | 24
[7 empty] | Corrosión en los ejes de pivote |  |  |  | Exposición a ambientes húmedos y corrosivos, falta de recubrimiento protector
[7 empty] | Fisuras o fracturas en el eje |  |  |  | Sobrecarga mecánica, fatiga del material, impactos repetitivos
[6 empty] | sistemas de sellado | Desgaste excesivo del sello | 4 | 4 | 3 | Fricción constante con la superficie de contacto, presión elevada, material de baja calidad | 48
[7 empty] | Pérdida de hermeticidad |  |  |  | Desalineación de la compuerta, deformación del asiento de sellado, acumulación de residuos
[7 empty] | Endurecimiento o agrietamiento del material del sello |  |  |  | Exposición a radiación UV, productos químicos agresivos, envejecimiento del material
[6 empty] | mecanismos de accionamiento | Fallo en el sistema hidráulico o eléctrico | 5 | 3 | 3 | Fugas de aceite, fallos en el motor, fallas en el sistema de control | 45
[7 empty] | Desgaste excesivo en los componentes mecánicos |  |  |  | Fricción constante, sobrecarga mecánica, falta de lubricación
[7 empty] | Bloqueo o atascamiento del mecanismo |  |  |  | Acumulación de suciedad o residuos, desajuste de componentes, falta de mantenimiento
|  | LIMPIA REJILLAS HIDRAULICO | recoger transportar y arrojar en modo automatico los residuos solidos que se encuentren en el canal de aguas lluvias lluvias | incapaz de recoger transportar y arrojar en modo automatico los rediduos solidos que se encuentren en el canal de aguas lluvias |  | rastrillo viajero | Desgaste excesivo de los dientes del rastrillo | 6 | 5 | 4 | Fricción constante con residuos sólidos, material de baja calidad, falta de recubrimiento protector | 120
[7 empty] | Bloqueo o atascamiento del mecanismo de desplazamiento |  |  |  | Acumulación de residuos en los rieles, falta de lubricación, desalineación del sistema
[7 empty] | Fallo en el sistema de accionamiento del rastrillo |  |  |  | Fugas en el sistema hidráulico, fallos en el motor, sobrecarga mecánica
[6 empty] | unidad hidraulica | Fugas de aceite hidráulico | 6 | 5 | 4 | Desgaste en sellos y empaques, fisuras en mangueras, conexiones flojas | 120
[7 empty] | Pérdida de presión en el sistema |  |  |  | Baja cantidad de fluido, fallos en la válvula de alivio, desgaste en la bomba
[7 empty] | Sobrecalentamiento del fluido hidráulico |  |  |  | Uso prolongado, falta de refrigeración, fluido contaminado o degradado
[6 empty] | motor de izado | Fallo en el arranque del motor | 5 | 5 | 3 | Falla en el sistema de alimentación, problemas en bobinado, defectos en arrancador | 75
[7 empty] | Sobrecalentamiento del motor |  |  |  | Ventilación inadecuada, sobrecarga, ciclos de trabajo excesivos
[7 empty] | Pérdida de torque o potencia |  |  |  | Fallas en la transmisión, desajuste en acoplamientos, desgaste de escobillas
[6 empty] | motor de desplazamiento | Fallo en el arranque del motor | 5 | 5 | 4 | Falla en el suministro eléctrico o hidráulico, problemas en el bobinado o válvula de control | 100
[7 empty] | Sobrecalentamiento del motor |  |  |  | Exceso de carga, ventilación inadecuada, ciclos de trabajo continuos sin descanso
[7 empty] | Falla en la transmisión de movimiento |  |  |  | Desgaste en engranajes, desajuste en acoplamientos, baja presión en el sistema hidráulico
[6 empty] | bloques de conexión | Fugas de aceite en los bloques de conexión | 4 | 4 | 4 | Desgaste en sellos y juntas, fisuras en los bloques, conexiones defectuosas | 64
[7 empty] | Obstrucción en el flujo hidráulico |  |  |  | Acumulación de residuos o contaminantes en el fluido, filtros obstruidos, mala instalación
[7 empty] | Aflojamiento o fallo en las conexiones |  |  |  | Vibraciones excesivas, falta de mantenimiento, torque inadecuado en fijaciones
[6 empty] | aceite hidraulico | Contaminación del aceite hidráulico | 5 | 4 | 3 | Ingreso de agua, partículas sólidas o residuos, mala filtración | 60
[7 empty] | Pérdida de viscosidad |  |  |  | Altas temperaturas, oxidación del aceite, uso prolongado sin cambio
[7 empty] | Presencia de aire en el aceite (Aireación) |  |  |  | Fugas en el sistema, baja presión, cavitación en la bomba hidráulica
[6 empty] | finales de carrera | Fallo en la detección de posición | 6 | 4 | 3 | Desajuste del sensor, acumulación de suciedad, interferencias electromagnéticas | 72
[7 empty] | Desgaste mecánico del interruptor |  |  |  | Uso repetitivo, fatiga del material, vibraciones excesivas
[7 empty] | Falso contacto o pérdida de señal |  |  |  | Oxidación en contactos, conexiones sueltas, cables dañados
[6 empty] | bomba de aceite | Fugas de aceite en la bomba | 4 | 3 | 2 | Desgaste en sellos y empaques, fisuras en la carcasa, conexiones flojas | 24
[7 empty] | Pérdida de presión en el sistema |  |  |  | Desgaste en los componentes internos, válvula de alivio defectuosa, bajo nivel de aceite
[7 empty] | Cavitación en la bomba |  |  |  | Aire en el fluido, restricción en la línea de succión, filtro obstruido
[6 empty] | cable de elevacion | Desgaste excesivo de los cables | 7 | 5 | 6 | Fricción constante con poleas, mala lubricación, uso prolongado con cargas pesadas | 210
[7 empty] | Rotura de hilos o alambres |  |  |  | Sobrecarga mecánica, fatiga del material, impactos repetitivos
[7 empty] | Corrosión en los cables |  |  |  | Exposición a humedad, productos químicos corrosivos, falta de mantenimiento preventivo
[6 empty] | botellas hidraulicas | Fugas de aceite en la botella hidráulica | 5 | 5 | 4 | Desgaste en sellos y empaques, fisuras en el cilindro, conexiones flojas | 100
[7 empty] | Pérdida de presión en el cilindro |  |  |  | Válvula de control defectuosa, desgaste en los componentes internos, baja cantidad de fluido
[7 empty] | Atascamiento o movimiento irregular del pistón |  |  |  | Contaminación del aceite, aire en el sistema, deformación del vástago o cilindro
[6 empty] | reja guia | Obstrucción en la reja guía | 6 | 4 | 3 | Acumulación de residuos sólidos, falta de mantenimiento, diseño inadecuado del paso de agua | 72
[7 empty] | Desgaste excesivo de los barrotes |  |  |  | Fricción constante con el rastrillo, impactos de residuos pesados, material de baja calidad
[7 empty] | Corrosión en la estructura de la reja |  |  |  | Exposición a humedad y químicos corrosivos, falta de recubrimiento protector, ambiente agresivo
[6 empty] | carro recolector | Bloqueo o atascamiento del carro colector | 5 | 5 | 4 | Acumulación de residuos en la vía de desplazamiento, falta de lubricación, desalineación | 100
[7 empty] | Desgaste excesivo de las ruedas o rieles |  |  |  | Fricción constante, carga excesiva, falta de mantenimiento en los rieles
[7 empty] | Fallo en el mecanismo de sujeción de residuos |  |  |  | Desgaste mecánico, desajuste en los sistemas de retención, fatiga del material
[6 empty] | monorriel | Desgaste excesivo en la estructura del monorriel | 4 | 5 | 3 | Fricción constante con el carro colector, carga excesiva, falta de lubricación | 60
[7 empty] | Desalineación del riel |  |  |  | Vibraciones, asentamiento irregular de la base, instalación incorrecta
[7 empty] | Fisuras o fracturas en la estructura |  |  |  | Impactos mecánicos, fatiga del material, defectos de fabricación
[6 empty] | valvulas de presion | Fuga de fluido en la válvula | 5 | 4 | 4 | Desgaste en sellos o empaques, fisuras en el cuerpo de la válvula, conexiones flojas | 80
[7 empty] | Obstrucción en el flujo de la válvula |  |  |  | Acumulación de partículas o contaminantes, filtro obstruido, fallos en el actuador
[7 empty] | Fallo en la regulación de presión |  |  |  | Calibración incorrecta, fatiga del resorte, desgaste en los componentes internos
[6 empty] | sistema de frenado | Fallo en la activación del freno | 6 | 4 | 3 | Mal ajuste del freno, fallos en el actuador, válvula defectuosa | 72
[7 empty] | Desgaste excesivo de los componentes de frenado |  |  |  | Fricción constante, material de baja calidad, falta de mantenimiento
[7 empty] | Pérdida de presión en el circuito hidráulico del freno |  |  |  | Fugas de fluido, obstrucción en líneas hidráulicas, aire en el sistema
|  | TRANSMISOR DE NIVEL | medir transmitir y controlar nivel en el canal de entrada | incapaz de medir transmitir y controlar el nivel del canal de entrada |  | pantalla | Pantalla sin visualización | 5 | 5 | 4 | Falla en la alimentación eléctrica, desconexión de cables, daño en la tarjeta electrónica | 100
[7 empty] | Lectura errónea o intermitente |  |  |  | Interferencias electromagnéticas, sensores defectuosos, conexiones flojas
[7 empty] | Brillo o contraste defectuoso |  |  |  | Desgaste del display, fallos en el controlador de pantalla, condiciones ambientales extremas
[6 empty] | unidad de control | Fallo en la alimentación de la unidad de control | 5 | 4 | 3 | Desconexión de cables, fusibles quemados, fallas en la fuente de alimentación | 60
[7 empty] | Errores en la señal de salida |  |  |  | Interferencias electromagnéticas, sensores defectuosos, mala configuración de parámetros
[7 empty] | Fallo en la comunicación con el sistema de monitoreo |  |  |  | Fallas en protocolos de comunicación, problemas en cables o puertos, daño en tarjetas electrónicas
[6 empty] | carcasa | Corrosión de la carcasa | 4 | 3 | 2 | Exposición a humedad, químicos corrosivos, falta de recubrimiento protector | 24
[7 empty] | Fisuras o deformaciones |  |  |  | Golpes mecánicos, vibraciones excesivas, defectos de fabricación
[7 empty] | Pérdida de hermeticidad |  |  |  | Desgaste de sellos, fallos en uniones, dilataciones térmicas
[6 empty] | conectividad y comunicación | Pérdida total de comunicación | 5 | 3 | 2 | Fallas en cables o conectores, pérdida de alimentación, problemas en la interfaz de comunicación | 30
[7 empty] | Intermitencia en la señal |  |  |  | Interferencias electromagnéticas, fallos en el hardware del transmisor, conexiones flojas
[7 empty] | Errores en la transmisión de datos |  |  |  | Configuración incorrecta de protocolos, daño en tarjetas electrónicas, problemas en el software de control
|  | ACTUADOR | Proporcionar la fuerza necesaria para mover la compuerta de entrada de aguas lluvias. . Por medio de fuerza motriz eléctrica (motor eléctrico). | incapaz de proporcionar la fuerza necesaria para abrir o cerrar la compuerta de entrada de aguas lluvias por medio de la fuerza motriz eléctrica ( motor electrico) |  | motor | Fallo en el arranque del motor | 6 | 5 | 4 | Falla en el suministro eléctrico, problemas en el bobinado, defectos en el arrancador | 120
[7 empty] | Sobrecalentamiento del motor |  |  |  | Ventilación inadecuada, sobrecarga, ciclos de trabajo excesivos
[7 empty] | Pérdida de torque o potencia |  |  |  | Desgaste en engranajes, desajuste en acoplamientos, fallos en el sistema de control
[6 empty] | carcasa | Corrosión de la carcasa | 4 | 3 | 3 | Exposición a humedad, químicos corrosivos, falta de recubrimiento protector | 36
[7 empty] | Fisuras o deformaciones |  |  |  | Golpes mecánicos, vibraciones excesivas, defectos de fabricación
[7 empty] | Pérdida de hermeticidad |  |  |  | Desgaste de sellos, fallos en uniones, dilataciones térmicas
[6 empty] | acople | Desgaste excesivo del acople | 5 | 4 | 4 | Fricción constante, falta de lubricación, material de baja calidad | 80
[7 empty] | Desalineación del acople |  |  |  | Mala instalación, vibraciones excesivas, Asentamiento irregular de la estructura
[7 empty] | Rotura del acople |  |  |  | Sobrecarga mecánica, fatiga del material, impactos repetitivos
[6 empty] | display | Pantalla sin visualización | 4 | 3 | 4 | Falla en la alimentación eléctrica, desconexión de cables, daño en la tarjeta electrónica | 48
[7 empty] | Lectura errónea o intermitente |  |  |  | Interferencias electromagnéticas, sensores defectuosos, conexiones flojas
[7 empty] | Brillo o contraste defectuoso |  |  |  | Desgaste del display, fallos en el controlador de pantalla, condiciones ambientales extremas
[6 empty] | engranajes | Desgaste excesivo de los dientes | 4 | 4 | 3 | Fricción constante, lubricación insuficiente, material de baja calidad | 48
[7 empty] | Ruptura o fractura de engranajes |  |  |  | Sobrecarga, impactos mecánicos, fatiga del material
[7 empty] | Desalineación de los engranajes |  |  |  | Montaje incorrecto, vibraciones excesivas, asentamiento irregular
[6 empty] | volante | Desgaste excesivo del volante | 3 | 4 | 2 | Uso repetitivo, fricción constante, material de baja calidad | 24
[7 empty] | Fisuras o fracturas en la estructura |  |  |  | Impactos mecánicos, sobrecarga en la operación, fatiga del material
[7 empty] | Fallo en el mecanismo de acoplamiento |  |  |  | Desalineación del sistema, desgaste en el eje de acoplamiento, instalación incorrecta
[6 empty] | selectores | Fallo en la activación del selector | 4 | 3 | 2 | Mal funcionamiento interno, fatiga de resortes, acumulación de suciedad | 24
[7 empty] | Desgaste mecánico del mecanismo de giro |  |  |  | Uso repetitivo, fatiga del material, lubricación deficiente
[7 empty] | Falso contacto o pérdida de señal |  |  |  | Oxidación en contactos, conexiones flojas, interferencias electromagnéticas
[6 empty] | borneras de conexión | Falso contacto o pérdida de señal | 4 | 3 | 3 | Vibraciones excesivas, conexiones defectuosas, oxidación en los puntos de contacto | 36
[7 empty] | Corrosión en los terminales |  |  |  | Exposición a humedad o productos químicos, falta de protección anticorrosiva
[7 empty] | Aflojamiento de las conexiones |  |  |  | Mantenimiento inadecuado, torque insuficiente en los tornillos, expansión térmica
[6 empty] | selectores de posición | Fallo en la detección de posición | 3 | 3 | 2 | Sensor descalibrado, acumulación de suciedad, fallas en el circuito de detección | 18
[7 empty] | Desgaste mecánico del selector |  |  |  | Uso repetitivo, fatiga del material, lubricación deficiente
[7 empty] | Falso contacto o pérdida de señal |  |  |  | Oxidación en contactos, conexiones flojas, interferencias electromagnéticas
[6 empty] | embrague de seguridad | Patinaje excesivo del embrague | 5 | 3 | 3 | Ajuste incorrecto del embrague, sobrecarga en la operación, contaminación con aceite o suciedad | 45
[7 empty] | Desgaste prematuro de los discos o elementos de fricción |  |  |  | Material de baja calidad, fricción excesiva, ciclos de trabajo extremos sin mantenimiento
[7 empty] | Fallo en el mecanismo de acoplamiento |  |  |  | Desalineación, fallos en resortes o componentes internos, acumulación de residuos en el sistema
|  | switch de nivel | controlar el encendido y apagado de las bombas sumergibles | incapaz de controlar el encendido y apagado de las bombas sumergibles |  | flotador | Fallo en la activación del switch | 5 | 5 | 4 | Acumulación de residuos en el mecanismo, falla en los contactos eléctricos, flotador perforado | 100
[7 empty] | Obstrucción del flotador |  |  |  | Sedimentos en el líquido, acumulación de suciedad, interferencia mecánica
[7 empty] | Desgaste o daño en el cableado |  |  |  | Flexión excesiva del cable, exposición a humedad o químicos, conexiones defectuosas
[6 empty] | Micro interruptor interno | Fallo en la activación del interruptor | 5 | 4 | 3 | Acumulación de suciedad en los contactos, fallo en el resorte interno, daño en el actuador mecánico | 60
[7 empty] | Falso contacto o pérdida de señal |  |  |  | Oxidación en terminales, vibraciones excesivas, conexiones flojas
[7 empty] | Desgaste mecánico de los contactos internos |  |  |  | Uso repetitivo, fatiga del material, material de baja calidad
[6 empty] | cable electrico | Rotura o desgaste del aislamiento | 6 | 5 | 3 | Exposición a calor extremo, flexión repetitiva, contacto con sustancias químicas | 90
[7 empty] | Falso contacto o interrupción de la señal |  |  |  | Conexiones flojas, vibraciones mecánicas, daño por tracción
[7 empty] | Cortocircuito en el cableado |  |  |  | Aislamiento deteriorado, humedad en el sistema, daño mecánico en la instalación
[6 empty] | carcasa hermetica | Corrosión de la carcasa | 4 | 4 | 2 | Exposición a humedad, químicos corrosivos, falta de recubrimiento protector
[7 empty] | Fisuras o deformaciones |  |  |  | Golpes mecánicos, vibraciones excesivas, defectos de fabricación
| CANAL AGUAS NEGRAS 1 | compuerta de canales 6 | bloquear el paso del cudal de contraflujo del rio bogota hacia los vertederos de las bombas de tornillo con un esfuerzo maximo permisible de 18000PSI | incapaz de bloquear el paso del caudal de contraflujo del rio bogota hacia los vertederos de las bombas de tornillo |  | refuerzos de entamborado | Fisuras o fracturas en los refuerzos | 5 | 5 | 3 | Sobrecarga mecánica, impactos repetitivos, fatiga del material | 75
[7 empty] | Deformación de la estructura |  |  |  | Presión desigual del agua, defectos en la fabricación, asentamientos diferenciales
[7 empty] | Corrosión en los refuerzos |  |  |  | Exposición constante a humedad, agentes químicos corrosivos, falta de recubrimiento protector
[6 empty] | marco vastagos de accionamiento | Fisuras o fracturas en el marco | 4 | 4 | 4 | Sobrecarga mecánica, impactos repetitivos, fatiga del material | 64
[7 empty] | Desalineación del vástago |  |  |  | Desgaste en las guías, asentamiento irregular, instalación incorrecta
[7 empty] | Corrosión en el marco y soportes |  |  |  | Exposición constante a humedad, falta de recubrimiento protector, agentes químicos corrosivos
[6 empty] | mecanismo de elevacion | Fallo en el accionamiento del mecanismo | 5 | 4 | 5 | Fugas en el sistema hidráulico, fallas en el motor, problemas en el sistema de control | 100
[7 empty] | Desgaste excesivo de los componentes mecánicos |  |  |  | Fricción constante, falta de lubricación, carga excesiva
[7 empty] | Atascamiento o bloqueo del sistema de elevación |  |  |  | Acumulación de residuos, desajuste en los componentes, falta de mantenimiento
[6 empty] | marco y guias | Corrosión en el marco y guías | 5 | 5 | 3 | Exposición a humedad constante, productos químicos corrosivos, falta de recubrimiento protector | 75
[7 empty] | Desgaste excesivo de las guías |  |  |  | Fricción constante con la compuerta, falta de lubricación, acumulación de sedimentos
[7 empty] | Deformación o fisuras en la estructura |  |  |  | Sobrecarga estructural, impactos mecánicos, fatiga del material por ciclos repetitivos
[6 empty] | vastago y guias del vastago | Corrosión en el vástago y guías | 5 | 4 | 4 | Exposición a ambientes húmedos y salinos, falta de recubrimiento protector | 80
[7 empty] | Desgaste excesivo del vástago |  |  |  | Fricción constante, carga excesiva, falta de lubricación
[7 empty] | Desalineación de las guías del vástago |  |  |  | Falta de mantenimiento, acumulación de sedimentos, vibraciones excesivas
[6 empty] | tapa(deslizador) | Corrosión en la tapa | 4 | 4 | 2 | Exposición prolongada a humedad y agentes corrosivos, falta de recubrimiento protector | 32
[7 empty] | Deformación o fisuras en la tapa |  |  |  | Sobrecarga estructural, impactos mecánicos, fatiga del material
[7 empty] | Desgaste excesivo en las superficies de contacto |  |  |  | Fricción constante con las guías, falta de lubricación, acumulación de residuos o sedimentos
[6 empty] | sistema de cuñas ajustables | Desgaste excesivo de las cuñas | 4 | 4 | 3 | Fricción constante, carga excesiva, falta de lubricación | 48
[7 empty] | Bloqueo o atascamiento del mecanismo de ajuste |  |  |  | Acumulación de sedimentos, suciedad o residuos, desajuste del mecanismo
[7 empty] | Corrosión en las superficies de contacto |  |  |  | Exposición a ambientes húmedos y corrosivos, falta de recubrimiento protector
[6 empty] | sellos de asiento | Desgaste excesivo del sello | 4 | 3 | 3 | Fricción constante con la compuerta, presión elevada, material de baja calidad | 36
[7 empty] | Pérdida de hermeticidad |  |  |  | Desalineación de la compuerta, deformación del asiento, acumulación de residuos
[7 empty] | Endurecimiento o agrietamiento del material del sello |  |  |  | Exposición a radiación UV, productos químicos agresivos, envejecimiento del material
|  | Transmisor de caudal | MEDIR EL CAUDAL DE DESCARGA DEL VERTEDERO DE LAS BOMBAS MEDIANTE UN SENSOR ULTRASONICO CON UNA SEÑAL DE 4 A 20 MA | incapaz de medir el caudal de descarga del vertedero de las bombas mediante un sensor ultrasonico con una señal de 4 a 20 Ma |  | unidad principal | Fallo en la alimentación eléctrica | 4 | 4 | 5 | Desconexión de cables, fusibles quemados, problemas en la fuente de alimentación | 80
[7 empty] | Errores en la medición de caudal |  |  |  | Sensor descalibrado, obstrucción en la línea de flujo, interferencias electromagnéticas
[7 empty] | Fallo en la comunicación con el sistema de monitoreo |  |  |  | Fallas en protocolos de comunicación, problemas en cables o puertos, daño en tarjetas electrónicas
[6 empty] | transductor ultrasonico | Pérdida de señal ultrasónica | 6 | 5 | 4 | Obstrucción en la trayectoria de la onda, fallos en la alimentación, humedad en el sensor | 120
[7 empty] | Errores en la medición de nivel |  |  |  | Interferencias acústicas, espuma o turbulencias en el líquido, mala calibración del equipo
[7 empty] | Desgaste o daño en el transductor |  |  |  | Exposición a condiciones extremas, acumulación de suciedad, fallas en el encapsulado del sensor
[6 empty] | display | Pantalla sin visualización | 5 | 4 | 5 | Falla en la alimentación eléctrica, desconexión de cables, daño en la tarjeta electrónica | 100
[7 empty] | Lectura errónea o intermitente |  |  |  | Interferencias electromagnéticas, sensores defectuosos, conexiones flojas
[7 empty] | Brillo o contraste defectuoso |  |  |  | Desgaste del display, fallos en el controlador de pantalla, condiciones ambientales extremas
[6 empty] | modulo electronico | Fallo en la alimentación del módulo | 5 | 4 | 5 | Desconexión de cables, fusibles quemados, fallos en la fuente de alimentación | 100
[7 empty] | Errores en el procesamiento de la señal |  |  |  | Interferencias electromagnéticas, condensadores dañados, sobrecarga térmica
[7 empty] | Fallo en la comunicación con otros dispositivos |  |  |  | Fallas en protocolos de comunicación, conexiones defectuosas, daño en circuitos integrados
| CONTROL Y MONITOREO | COMPUTADOR SISTEMAS DE CONTROL | Registrar y almacenar tendencias y alarmas de variables de control | incapaz de Registrar y almacenar tendencias y alarmas de variables de control |  | unidad central de procesamiento | Fallo en el arranque del sistema | 4 | 4 | 4 | Falla en la fuente de alimentación, daños en la tarjeta madre, corrupción del firmware | 64
[7 empty] | Sobrecalentamiento del procesador |  |  |  | Ventilación inadecuada, acumulación de polvo, carga de trabajo excesiva
[7 empty] | Errores en el procesamiento de datos |  |  |  | Interferencias electromagnéticas, fallas en memoria RAM, degradación de componentes electrónicos
[6 empty] | memoria ram | Fallo en la detección de la memoria | 3 | 4 | 2 | Módulos defectuosos, contactos sucios o dañados, incompatibilidad con la placa base | 24
[7 empty] | Errores de lectura/escritura |  |  |  | Fallas en chips de memoria, corrupción de datos, interferencias electromagnéticas
[7 empty] | Sobrecalentamiento de los módulos de RAM |  |  |  | Ventilación deficiente, carga de trabajo excesiva, sobrevoltaje en el sistema
[6 empty] | tarjeta de expansion o plc | Fallo en la comunicación con la CPU | 4 | 4 | 3 | Conexiones defectuosas, incompatibilidad de hardware, fallas en el firmware | 48
[7 empty] | Errores en la lectura o escritura de datos |  |  |  | Interferencias electromagnéticas, corrupción de datos, daño en circuitos integrados
[7 empty] | Sobrecalentamiento de la tarjeta de expansión o PLC |  |  |  | Ventilación inadecuada, carga de trabajo excesiva, sobrevoltaje en el sistema
[6 empty] | tarjetas de entrada /salida | Fallo en la detección de señales de entrada | 5 | 4 | 4 | Sensores defectuosos, conexiones flojas, fallas en los circuitos de entrada | 80
[7 empty] | Errores en la transmisión de señales de salida |  |  |  | Interferencias electromagnéticas, fallas en los relés o transistores, daño en cables
[7 empty] | Cortocircuito o sobrecarga en los módulos de E/S |  |  |  | Sobrecarga eléctrica, mala instalación, fallas en la protección contra sobretensiones
[6 empty] | fuente de alimentacion | Fallo total en la alimentación | 6 | 4 | 3 | Cortocircuito interno, fusibles quemados, falla en componentes electrónicos | 72
[7 empty] | Fluctuaciones de voltaje |  |  |  | Inestabilidad en la red eléctrica, mal funcionamiento del regulador de voltaje, conexiones defectuosas
[7 empty] | Sobrecalentamiento de la fuente de alimentación |  |  |  | Ventilación inadecuada, carga de trabajo excesiva, fallos en los disipadores de calor
[6 empty] | sistemas de comunicación | Pérdida total de comunicación | 4 | 3 | 2 | Fallas en cables o conectores, pérdida de alimentación, problemas en la interfaz de comunicación | 24
[7 empty] | Intermitencia en la señal |  |  |  | Interferencias electromagnéticas, fallos en el hardware de red, conexiones flojas
[7 empty] | Errores en la transmisión de datos |  |  |  | Configuración incorrecta de protocolos, daño en tarjetas electrónicas, problemas en el software de control
[6 empty] | sistema operativo y software | Fallo en el arranque del sistema operativo | 6 | 4 | 4 | Archivos del sistema dañados, incompatibilidad de hardware, corrupción del disco | 96
[7 empty] | Errores en la ejecución del software |  |  |  | Fallas en la programación, conflictos con actualizaciones, insuficientes recursos del sistema
[7 empty] | Vulnerabilidad a ataques o corrupción de datos |  |  |  | Ataques cibernéticos, malware, falta de actualizaciones de seguridad
[6 empty] | carcasa y refrigeración | Sobrecalentamiento del sistema | 3 | 3 | 2 | Ventilación deficiente, fallos en los ventiladores, obstrucción en los conductos de aire | 18
[7 empty] | Acumulación de polvo y suciedad |  |  |  | Falta de mantenimiento preventivo, ubicación en un entorno contaminado, filtros obstruidos
[7 empty] | Fisuras o deformaciones en la carcasa |  |  |  | Impactos mecánicos, fatiga del material, expansión térmica por cambios de temperatura
|  | FUENTE-MODULO SUPLENCIA ELTEK | RECTIFICAR LA TENSION DE ENTRADA Y MANTENER LA CARGA DE LAS BATERIAS CON UNA TENSION DE RESPALDODE 12/24VCC | incapaz de rectificar la tension de entrada y mantener la carga de las baterias con una tension de respaldo de 12/24vcc |  | modulos electronicos | Fallo en la regulación de voltaje | 6 | 5 | 4 | Componentes desgastados, condensadores defectuosos, fluctuaciones en la red eléctrica | 120
[7 empty] | Cortocircuito en los módulos electrónicos |  |  |  | Conexiones defectuosas, fallas en transistores o diodos, daño por sobretensión
[7 empty] | Sobrecalentamiento de los componentes |  |  |  | Ventilación inadecuada, carga de trabajo excesiva, acumulación de polvo en los disipadores
[6 empty] | panel de control y display | Fallo en la visualización de parámetros | 4 | 4 | 2 | Pantalla defectuosa, fallos en la alimentación, daño en circuitos electrónicos | 32
[7 empty] | Errores en la configuración del sistema |  |  |  | Firmware corrupto, mala configuración de parámetros, interferencias electromagnéticas
[7 empty] | Fallo en la respuesta de los controles físicos |  |  |  | Botones desgastados, conexiones defectuosas, acumulación de polvo y suciedad
[6 empty] | sistema de refrigeracion | Sobrecalentamiento del sistema | 4 | 3 | 2 | Carga excesiva en la fuente, disipadores de calor ineficientes, ventilación inadecuada | 24
[7 empty] | Fallo en los ventiladores de refrigeración |  |  |  | Desgaste de rodamientos, acumulación de polvo, fallos eléctricos en el motor del ventilador
[7 empty] | Obstrucción del flujo de aire |  |  |  | Filtros sucios, obstrucción por acumulación de suciedad, ubicación inadecuada del equipo
[6 empty] | fusibles | Sobrecalentamiento del sistema | 6 | 5 | 4 | Carga excesiva en la fuente, disipadores de calor ineficientes, ventilación inadecuada | 120
[7 empty] | Fallo en los ventiladores de refrigeración |  |  |  | Desgaste de rodamientos, acumulación de polvo, fallos eléctricos en el motor del ventilador
[7 empty] | Obstrucción del flujo de aire |  |  |  | Filtros sucios, obstrucción por acumulación de suciedad, ubicación inadecuada del equipo
[6 empty] | puertos de comunicación | Fallo en la transmisión de datos | 4 | 3 | 2 | Conexiones defectuosas, fallos en el protocolo de comunicación, interferencias electromagnéticas | 24
[7 empty] | Interrupción intermitente de la comunicación |  |  |  | Vibraciones excesivas, cables en mal estado, fallas en la configuración del sistema
[7 empty] | Daño físico en el puerto de conexión |  |  |  | Uso indebido, desconexión forzada de cables, acumulación de polvo o corrosión en los pines
[6 empty] | cargador de baterias | No carga la batería | 5 | 5 | 4 | Conexión defectuosa, fusible quemado, batería en mal estado | 100
[7 empty] | Sobrecalentamiento del cargador |  |  |  | Ventilación inadecuada, sobrecarga, fallos en el circuito de regulación térmica
[7 empty] | Fluctuaciones en el voltaje de salida |  |  |  | Componentes electrónicos deteriorados, variaciones en la red eléctrica, falla en el regulador de voltaje
[6 empty] | interruptores de circuitos | Fallo en la desconexión por sobrecorriente | 5 | 4 | 2 | Desgaste de los contactos, falla en el mecanismo de disparo, sobrecarga continua | 40
[7 empty] | Falso disparo del interruptor |  |  |  | Interferencias electromagnéticas, calibración incorrecta, defectos en el resorte de disparo
[7 empty] | Interrupción intermitente del circuito |  |  |  | Conexiones flojas, vibraciones mecánicas, suciedad o corrosión en los terminales
[6 empty] | inversor | No genera salida de voltaje | 5 | 4 | 3 | Fallas en transistores de potencia, fusibles quemados, daño en la tarjeta de control | 60
[7 empty] | Fluctuaciones en la tensión de salida |  |  |  | Condensadores defectuosos, variaciones en la carga conectada, interferencias electromagnéticas
[7 empty] | Sobrecalentamiento del inversor |  |  |  | Ventilación inadecuada, sobrecarga en la salida, acumulación de polvo en disipadores
[6 empty] | fuentes de alimentacion | Fallo total en la alimentación | 4 | 4 | 3 | Cortocircuito interno, fusibles quemados, falla en componentes electrónicos | 48
[7 empty] | Fluctuaciones de voltaje |  |  |  | Inestabilidad en la red eléctrica, mal funcionamiento del regulador de voltaje, conexiones defectuosas
[7 empty] | Sobrecalentamiento de la fuente de alimentación |  |  |  | Ventilación inadecuada, carga de trabajo excesiva, fallos en los disipadores de calor
[6 empty] | Borneras de Conexión | Falso contacto o pérdida de señal | 3 | 4 | 3 | Vibraciones excesivas, conexiones defectuosas, oxidación en los puntos de contacto | 36
[7 empty] | Corrosión en los terminales |  |  |  | Exposición a humedad o productos químicos, falta de protección anticorrosiva
[7 empty] | Aflojamiento de las conexiones |  |  |  | Mantenimiento inadecuado, torque insuficiente en los tornillos, expansión térmica
| SISTEMA SUPERVISION Y CONTROL | PLC DE SISTEMAS DE CONTROL Y SCADA | automatizar recibir procesar transmitir y comunicar las señales de los dispositivos de campo | incapaz de automizar recibir procesar transmitir y comunicar las señales de los dispositivos de campo |  | puertos de comunicacion | Fallo en la transmisión de datos | 7 | 5 | 7 | Conexiones defectuosas, fallos en el protocolo de comunicación, interferencias electromagnéticas | 245
[7 empty] | Intermitencia en la comunicación |  |  |  | Vibraciones excesivas, cables en mal estado, fallas en la configuración del sistema
[7 empty] | Daño físico en el puerto de conexión |  |  |  | Uso indebido, desconexión forzada de cables, acumulación de polvo o corrosión en los pines
[6 empty] | indicadores led | Indicador LED apagado | 6 | 4 | 7 | Fallo en la alimentación, conexión defectuosa, daño en el circuito LED | 168
[7 empty] | Parpadeo irregular o errático |  |  |  | Interferencias electromagnéticas, fallas en la tarjeta de control, oscilaciones en la alimentación
[7 empty] | Brillo atenuado o cambio de color inesperado |  |  |  | Desgaste del LED, sobrecorriente en el circuito, degradación del material del encapsulado
[6 empty] | modulos de entradas y salidas | Fallo en la detección de señales de entrada | 8 | 6 | 5 | Sensores defectuosos, conexiones flojas, fallas en los circuitos de entrada | 240
[7 empty] | Errores en la transmisión de señales de salida |  |  |  | Interferencias electromagnéticas, fallas en los relés o transistores, daño en cables
[7 empty] | Cortocircuito o sobrecarga en los módulos de E/S |  |  |  | Sobrecarga eléctrica, mala instalación, fallas en la protección contra sobretensiones
[6 empty] | tarjetas electronicas | Fallo en la alimentación de la tarjeta | 8 | 7 | 4 | Desconexión de cables, fusibles quemados, fallos en la fuente de alimentación | 224
[7 empty] | Errores en el procesamiento de señales |  |  |  | Interferencias electromagnéticas, fallas en memoria o procesador, software corrupto
[7 empty] | Cortocircuito o daño en los componentes electrónicos |  |  |  | Picos de voltaje, humedad en el sistema, sobrecalentamiento de componentes
|  | SWITCH DE COMUNICACIONES | conectar los dispositivos de la red local y gestionar el trafico de datos | incapaz de conectar los dispositivos de la red local y gestionar el trafico de datos |  | PUERTOS DE COMUNICACIONES | Fallo en la transmisión de datos | 6 | 4 | 2 | Conexiones defectuosas, fallos en el protocolo de comunicación, interferencias electromagnéticas | 48
[7 empty] | Intermitencia en la comunicación |  |  |  | Vibraciones excesivas, cables en mal estado, fallas en la configuración del sistema
[7 empty] | Daño físico en el puerto de conexión |  |  |  | Uso indebido, desconexión forzada de cables, acumulación de polvo o corrosión en los pines
[6 empty] | LEDS INDICADORES | Indicador LED apagado | 4 | 3 | 3 | Fallo en la alimentación, conexión defectuosa, daño en el circuito LED | 36
[7 empty] | Parpadeo irregular o errático |  |  |  | Interferencias electromagnéticas, fallas en la tarjeta de control, oscilaciones en la alimentación
[7 empty] | Brillo atenuado o cambio de color inesperado |  |  |  | Desgaste del LED, sobrecorriente en el circuito, degradación del material del encapsulado
[6 empty] | FUENTE DE ALIMENTACION | Fallo total en la alimentación | 5 | 3 | 2 | Cortocircuito interno, fusibles quemados, falla en componentes electrónicos | 30
[7 empty] | Fluctuaciones de voltaje |  |  |  | Inestabilidad en la red eléctrica, mal funcionamiento del regulador de voltaje, conexiones defectuosas
[7 empty] | Sobrecalentamiento de la fuente de alimentación |  |  |  | Ventilación inadecuada, carga de trabajo excesiva, fallos en los disipadores de calor
[6 empty] | PROCESADOR (CPU) | Fallo en el arranque del sistema | 4 | 4 | 3 | Falla en la alimentación, corrupción del firmware, daño en la memoria interna | 48
[7 empty] | Sobrecalentamiento del procesador |  |  |  | Ventilación inadecuada, acumulación de polvo, sobrecarga de tráfico de datos
[7 empty] | Errores en el procesamiento de paquetes de datos |  |  |  | Falla en la alimentación, corrupción del firmware, daño en la memoria interna
[6 empty] | MEMORIA | Fallo en la detección de la memoria | 4 | 3 | 2 | Módulos defectuosos, contactos sucios o dañados, incompatibilidad con la placa base | 24
[7 empty] | Errores de lectura/escritura |  |  |  | Fallas en chips de memoria, corrupción de datos, interferencias electromagnéticas
[7 empty] | Sobrecalentamiento de los módulos de RAM |  |  |  | Ventilación deficiente, carga de trabajo excesiva, sobrevoltaje en el sistema
[6 empty] | CARCASA | Corrosión en la carcasa | 4 | 4 | 3 | Exposición a humedad, químicos corrosivos, falta de recubrimiento protector | 48
[7 empty] | Fisuras o deformaciones |  |  |  | Impactos mecánicos, vibraciones excesivas, defectos de fabricación
[7 empty] | Pérdida de hermeticidad o protección contra el ambiente |  |  |  | Desgaste de sellos, fallos en uniones, dilataciones térmicas por cambios de temperatura
|  | FUENTES DE ALIMENTACION | convertir la tension de entrada de ca en una tension de salida estable de corriente continua | incapaz de convertir la tension de entrada de CA en una tension de salida estable de corriente continua |  | entrada ac | Fallo en la alimentación de entrada | 5 | 5 | 3 | Cables de alimentación defectuosos, fusibles quemados, conexiones flojas | 75
[7 empty] | Fluctuaciones de voltaje |  |  |  | Inestabilidad en la red eléctrica, picos de voltaje, fallos en el regulador de voltaje
[7 empty] | Sobrecalentamiento en la entrada de energía |  |  |  | Exceso de corriente, mala ventilación, sobrecarga en la línea de alimentación
[6 empty] | transformador | Sobrecalentamiento del transformador | 5 | 3 | 3 | Sobrecarga, mala ventilación, envejecimiento del material | 45
[7 empty] | Cortocircuito en los devanados |  |  |  | Fallas en el aislamiento, picos de voltaje, defectos en la fabricación
[7 empty] | Pérdida de aislamiento eléctrico |  |  |  | Humedad, contaminación con polvo o sustancias corrosivas, fatiga del material
[6 empty] | rectificador | Fallo en la conversión de corriente | 4 | 5 | 2 | Diodos dañados, variaciones en la red eléctrica, soldaduras defectuosas | 40
[7 empty] | Generación de armónicos eléctricos |  |  |  | Falta de filtrado adecuado, condensadores defectuosos, diseño inadecuado del circuito
[7 empty] | Cortocircuito en los diodos rectificadores |  |  |  | Picos de voltaje, sobrecarga del sistema, deterioro del aislamiento
[6 empty] | filtro | Pérdida de capacidad de filtrado | 4 | 4 | 2 | Condensadores degradados, inductores con núcleo saturado, envejecimiento de componentes | 32
[7 empty] | Sobrecalentamiento del filtro |  |  |  | Corrientes excesivas, ventilación inadecuada, defectos en el diseño del filtro
[7 empty] | Cortocircuito en los condensadores o inductores |  |  |  | Sobrecarga, picos de voltaje, fallos en el aislamiento eléctrico
[6 empty] | circuito de Regulacion | Fallo en la regulación de voltaje | 5 | 4 | 3 | Componentes desgastados, condensadores defectuosos, fallos en el circuito de retroalimentación | 60
[7 empty] | Inestabilidad en la salida de corriente |  |  |  | Carga variable excesiva, interferencias electromagnéticas, conexiones defectuosas
[7 empty] | Sobrecalentamiento de los componentes reguladores |  |  |  | Disipación de calor inadecuada, sobrecarga del sistema, envejecimiento de transistores de potencia
[6 empty] | circuito de proteccion | Fallo en la desconexión ante sobrecorriente | 4 | 4 | 2 | Fusibles defectuosos, fallos en los relés, degradación de componentes electrónicos | 32
[7 empty] | Activación errónea del sistema de protección |  |  |  | Sensores mal calibrados, interferencias electromagnéticas, defectos en el software de control
[7 empty] | Cortocircuito en los componentes de protección |  |  |  | Picos de voltaje, transitorios eléctricos, fallas en varistores o diodos de protección
[6 empty] | salida dc | Fallo total en la salida de voltaje | 5 | 4 | 3 | Desconexión de cables, fusibles quemados, fallos en el regulador de voltaje | 60
[7 empty] | Fluctuaciones en la tensión de salida |  |  |  | Condensadores defectuosos, variaciones en la carga conectada, interferencias electromagnéticas
[7 empty] | Sobrecarga o cortocircuito en la salida |  |  |  | Cargas excesivas, fallos en la protección de sobrecorriente, picos de voltaje en la red
[6 empty] | ventiladores | Fallo total del ventilador | 4 | 3 | 2 | Falla en el motor, conexiones defectuosas, desgaste de componentes eléctricos | 24
[7 empty] | Reducción en la velocidad de giro |  |  |  | Acumulación de polvo, rodamientos desgastados, obstrucción en las aspas
[7 empty] | Ruido o vibraciones excesivas |  |  |  | Desequilibrio en las aspas, montaje incorrecto, holgura en los soportes
[6 empty] | indicadores led | Indicador LED apagado | 4 | 3 | 2 | Fallo en la alimentación, conexión defectuosa, daño en el circuito LED | 24
[7 empty] | Parpadeo irregular o errático |  |  |  | Interferencias electromagnéticas, fallas en la tarjeta de control, oscilaciones en la alimentación
[7 empty] | Brillo atenuado o cambio de color inesperado |  |  |  | Desgaste del LED, sobrecorriente en el circuito, degradación del material del encapsulado
[6 empty] | carcasa | Corrosión en la carcasa | 4 | 3 | 3 | Exposición a humedad, químicos corrosivos, falta de recubrimiento protector | 36
[7 empty] | Fisuras o deformaciones |  |  |  | Impactos mecánicos, vibraciones excesivas, defectos de fabricación
[7 empty] | Pérdida de hermeticidad o protección contra el ambiente |  |  |  | Desgaste de sellos, fallos en uniones, dilataciones térmicas por cambios de temperatura
|  | RADIO MODEM DE COMUNICACIONES | transmitir y recibir datos de forma inalambrica | incapaz de transmitir y recibir datos de forma inalambrica |  | MODULO DE RADIO | Pérdida total de la señal de radio | 6 | 5 | 4 | Falla en la antena, interferencias electromagnéticas, problemas en el circuito de transmisión | 120
[7 empty] | Intermitencia en la transmisión de datos |  |  |  | Oscilaciones en la alimentación, degradación de componentes electrónicos, interferencias externas
[7 empty] | Pérdida de sensibilidad en la recepción de la señal |  |  |  | Desgaste del amplificador de señal, alineación incorrecta de la antena, obstrucción en la línea de transmisión
[6 empty] | CPU | Fallo en el arranque del sistema | 5 | 4 | 3 | Falla en la alimentación, corrupción del firmware, daño en la memoria interna | 60
[7 empty] | Intermitencia en el procesamiento de datos |  |  |  | Errores en la memoria RAM, interferencias electromagnéticas, fallos en los buses de datos
[7 empty] | Sobrecalentamiento del procesador |  |  |  | Ventilación inadecuada, acumulación de calor, carga de procesamiento excesiva
[6 empty] | PUERTOS DE COMUNICACIÓN | Fallo en la transmisión de datos | 4 | 4 | 2 | Conexiones defectuosas, fallos en el protocolo de comunicación, interferencias electromagnéticas | 32
[7 empty] | Intermitencia en la comunicación |  |  |  | Vibraciones excesivas, cables en mal estado, fallas en la configuración del sistema
[7 empty] | Daño físico en el puerto de conexión |  |  |  | Uso indebido, desconexión forzada de cables, acumulación de polvo o corrosión en los pines
[6 empty] | FUENTES DE ALIMENTACION | Fallo total en la alimentación | 4 | 3 | 3 | Cortocircuito interno, fusibles quemados, falla en componentes electrónicos | 36
[7 empty] | Fluctuaciones de voltaje |  |  |  | Inestabilidad en la red eléctrica, mal funcionamiento del regulador de voltaje, conexiones defectuosas
[7 empty] | Sobrecalentamiento de la fuente de alimentación |  |  |  | Ventilación inadecuada, carga de trabajo excesiva, fallos en los disipadores de calor
[6 empty] | INDICADORES LED | Indicador LED apagado | 5 | 4 | 2 | Fallo en la alimentación, conexión defectuosa, daño en el circuito LED | 40
[7 empty] | Parpadeo irregular o errático |  |  |  | Interferencias electromagnéticas, fallas en la tarjeta de control, oscilaciones en la alimentación
[7 empty] | Brillo atenuado o cambio de color inesperado |  |  |  | Desgaste del LED, sobrecorriente en el circuito, degradación del material del encapsulado
[6 empty] | MODEM DE DATOS | Pérdida total de la señal de datos | 4 | 4 | 2 | Fallas en la antena, interferencias electromagnéticas, problemas en el circuito de transmisión | 32
[7 empty] | Intermitencia en la transmisión de datos |  |  |  | Oscilaciones en la alimentación, degradación de componentes electrónicos, interferencias externas
[7 empty] | Errores en la decodificación de datos |  |  |  | Defectos en el firmware, ruido en la señal, fallas en los protocolos de comunicación
[6 empty] | PROCESADOR DIGITAL DE SEÑALES | Fallo en el procesamiento de señales | 5 | 4 | 3 | Errores en la memoria interna, interferencias electromagnéticas, corrupción del firmware | 60
[7 empty] | Intermitencia en la decodificación de datos |  |  |  | Ruido en la señal de entrada, degradación de componentes electrónicos, fallos en los filtros de señal»
[7 empty] | Sobrecalentamiento del procesador digital de señales |  |  |  | Ventilación inadecuada, carga de procesamiento excesiva, acumulación de calor en el disipador
[6 empty] | CONECTORES DE ENTRADA | Falso contacto o pérdida de señal | 4 | 3 | 2 | Vibraciones excesivas, conexiones defectuosas, oxidación en los puntos de contacto | 24
[7 empty] | Corrosión en los terminales |  |  |  | Exposición a humedad o productos químicos, falta de protección anticorrosiva
[7 empty] | Aflojamiento de los conectores |  |  |  | Mantenimiento inadecuado, torque insuficiente en los tornillos, expansión térmica
[6 empty] | SISTEMA DE PROTECCION | Fallo en la protección contra sobretensiones | 5 | 4 | 4 | Varistores o diodos de protección defectuosos, picos de voltaje, conexiones inadecuadas | 80
[7 empty] | Activación errónea del sistema de protección |  |  |  | Mal calibrado de los sensores, interferencias electromagnéticas, fallos en el software de control
[7 empty] | Cortocircuito en los componentes de protección |  |  |  | Sobrecorriente, transitorios eléctricos, envejecimiento de componentes electrónicos
[6 empty] | DISIPADORES DE CALOR | Ineficiencia en la disipación de calor | 5 | 5 | 3 | Acumulación de polvo, pasta térmica degradada, ventilación inadecuada | 75
[7 empty] | Obstrucción del flujo de aire |  |  |  | Filtros obstruidos, ubicación inadecuada del equipo, fallos en los ventiladores
[7 empty] | Deformación o daño en el disipador |  |  |  | Expansión térmica excesiva, impactos mecánicos, materiales de baja calidad
| SISTEMA ELECTRICO | PLANTA DE EMERGENCIA | SUMINISTRAR ENERGIA DE RESPALDO A 1.53 KVA Y 480 V | INCAPACIDAD DE SUMINISTRAR LA ENERGIA ELECTRICA DE RESPALDO EN LOS PARAMETROS REQUERIDOS |  | Motor Diesel | falla en el motor de arranque | 8 | 6 | 6 | no arranca cuando hay falla en la red general | 288
[6 empty] | sistema de combustible | Inyección deficiente | 7 | 6 | 6 | presencia de aire en el sistema de combustible | 252
[6 empty] | Sistema de Lubricacion | baja presión de aceite | 7 | 7 | 5 | oxidación y degradación del aceite | 245
[6 empty] | Sistema de Enfriamiento | perdida del refrigerante | 7 | 6 | 5 | cavitación en la bomba de agua | 210
[6 empty] | Sistema de Escape | Fugas en el sistema de escape | 7 | 6 | 6 | Acumulación de hollin y carbonización | 252
[6 empty] | Alternador | perdida total de carga | 8 | 6 | 5 | calentamiento Excesivo | 240
[6 empty] | Sistema de Control | falla en respuesta de comandos manuales y automatcos | 7 | 6 | 5 | corrosión en los terminales y conectores | 210
[6 empty] | Sistema de arranque | descarga total o parcial de la batería | 8 | 7 | 6 | sulfatacion de las placas | 336