CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO RURAL EN LA VEREDA POPOA SUR, SECTORES DE DELICIAS, SANTA BARBARA Y EL PEÑÓN, DEL MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL, SANTANDER

MEMORIA DE DISEÑO HIDRÁULICO PTAP

MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL – SANTANDER

MARZO 2023

TABLA DE CONTENIDO

1.	INTRODUCCIÓN	5

2.	OBJETIVOS	5

2.1.	Objetivo General	5

2.2.	Objetivos específicos	5

3.	PALABRAS CLAVES	5

4.	PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN	7

4.1.	Estudio y estimación de la población y su dotación	7

4.1.1.	Población atendida	7

5.	CUANTIFICACIÓN DE LA DEMANDA	23

5.1.	Cálculo de suscriptores reales	33

5.1.1.	Suscriptores certificados	33

5.2.2	Usuarios Identificados	33

5.2.3	Uso Escolar	34

5.2.4	Población Flotante	34

5.2.5	Población final	35

6.	CALCULO CAUDAL DE DISEÑO	35

6.1.	Dotación neta máxima	35

6.2.	Dotación Bruta	35

6.3.	Obtención de dotaciones futuras	36

6.4.	Cálculo del caudal medio diario (Qmd)	36

6.5.	Cálculo del caudal máximo diario (QMD)	37

6.6.	Cálculo del caudal máximo horario (QMH)	37

6.7.	Caudales de diseño	37

7.	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE	38

TORRE DE AIREACIÓN	38

MEZCLA RÁPIDA	41

FLOCULADOR	45

SEDIMENTADOR	49

FILTRO	53

8.	TRATAMIENTO DE LODOS	67

ESPESADOR DE LODOS.	69

LECHOS DE SECADO.	70

9.	CONCLUSIONES	73

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Resumen población DANE	10

Tabla 2. Datos para la proyección de la población.	10

Tabla 3. Cálculo proyección método aritmético.	11

Tabla 4. Cálculo proyección método geométrico.	12

Tabla 5. Cálculo proyección método logarítmico.	13

Tabla 6. Resumen población DANE	19

Tabla 7. Cálculo proyección método aritmético a nivel departamental.	20

Tabla 8. Cálculo proyección método geométrico a nivel departamental.	20

Tabla 9. Cálculo proyección método logarítmico a nivel departamental.	21

Tabla 10. Suscriptores certificados 2022	23

Tabla 11. Suscriptores certificados	33

Tabla 12. Usuarios identificados en campo 2022	33

Tabla 13. Consumo para uso escolar	34

Tabla 14. Usuarios escolares 2022	34

Tabla 15. Población flotante 2022	34

Tabla 16. Población usuarios finales	35

Tabla 17. Dotación Neta máxima por habitante según la altura sobre el nivel del mar de la zona atendida	35

Tabla 18. Caudales de diseño	38

Tabla 19. Dimensiones torres de aireación.	39

Tabla 20. Parámetros de referencia de diseño de aireadores de bandeja múltiple.	40

Tabla 21. Diseño de orificios en bandejas	40

Tabla 22. Carga hidráulica en bandejas	41

Tabla 23. Parámetros de referencia de Diseño mezcla rápida	44

Tabla 24. Cálculo de las dimensiones y configuración del vertedero rectangular para mezcla rápida.	44

Tabla 25. Diseño Tramo 1 Floculador	47

Tabla 26. Diseño Tramo 2 Floculador	48

Tabla 27. Diseño Tramo 3 Floculador	48

Tabla 28. Condiciones iniciales del sedimentador	50

Tabla 29. Diseño de tubería de entrada a sedimentador	51

Tabla 30. Volumen de sedimentación.	52

Tabla 31. Comprobación del sedimentador.	52

Tabla 32. Diseño de canaleta.	53

Tabla 33. Características de filtración convencional	54

Tabla 34. Diseño dimensional de unidades de filtración	54

Tabla 35. Propiedades físicas generales y granulometría de los medios utilizados en filtros rápidos	55

Tabla 36. Medio filtrante en filtro rápido	55

Tabla 37. Pérdidas de carga en orificio de entrada.	56

Tabla 38. Pérdidas de carga durante la carrera de filtración.	58

Tabla 39. Modalidades de lavado de filtros	60

Tabla 40. Hidráulica del lavado de filtros-Velocidad de lavado	60

Tabla 41. Relación de expansión en el lavado de filtros	60

Tabla 42. Propiedades de los lechos de arena y antracita	62

Tabla 43. Canaleta de recolección interna.	64

Tabla 44. Tipo de drenajes para el filtro	64

Tabla 45. Diseño de tanque de desinfección	66

Tabla 46. Producción total de lodos.	69

Tabla 47 diseño espesador de lodos	70

Tabla 48. Concentración de lodos en el tratamiento de aguas.	72

Tabla 49. Diseño de lechos de secado.	72

LISTA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Población ajustada del Censo de 1985	8

Ilustración 2. Población ajustada del Censo de 1993	8

Ilustración 3. Población ajustada del Censo de 2005	9

Ilustración 4. Población ajustada del Censo de 2018	9

Ilustración 5. Proyección de la población, método aritmético.	11

Ilustración 6. Proyección de la población, método geométrico.	12

Ilustración 7. Proyección de la población, método logarítmico.	13

Ilustración 8. Censo poblacional de 1985	16

Ilustración 9. Censo poblacional de 1993	17

Ilustración 10. Censo poblacional de 2005	18

Ilustración 11. Censo poblacional del 2018	19

Ilustración 12. Proyección de la población, condensación de métodos aritmético, geométrico y logarítmico.	21

Ilustración 13. Proyección de la población a nivel departamental. Método aritmético, geométrico y logarítmico.	22

Ilustración 14. Mezcla rápida en bandejas múltiples	39

Ilustración 15. Variación de coeficientes Cd, Cv, Cc en función del NRe.	41

Ilustración 16. Configuración de un resalto en un vertedero rectangular.	42

Ilustración 17. Perfil de filtro y tanque de cloración con láminas de agua	59

Ilustración 18. Resultados gráficos para una arena de la ecuación de Dharmarajah	62

Ilustración 19. Resultados gráficos para una antracita de la ecuación de Dharmarajah	62

Ilustración 20. Perfil de estructura del filtro y canal de recolección de agua de lavado	63

Ilustración 21. Planta de estructura del filtro y canal de recolección de agua de lavado	63

Ilustración 22. Secciones de canaletas de lavado	64

Ilustración 23. Sistema de tuberías y boquillas	65

Ilustración 24. Distribución en planta de orificios en tanque de filtración.	65

Ilustración 25. Concentración de cloro por tiempo.	66

Ilustración 26. Composición típica de lechos de secado.	71

- INTRODUCCIÓN

Este documento presenta el informe hidráulico del proyecto “CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO RURAL EN LA VEREDA POPOA SUR, SECTORES DELICIAS, SANTA BARBARA Y EL PEÑÓN, DEL MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL, SANTANDER” desde el punto de captación en la Quebrada La Legía, hasta la Planta de Tratamiento de Agua Potable, conformando la primera etapa de pretratamiento y captación del sistema de acueducto, un sistema de bombeo con tanques y estación de bombeo. Además, se presenta el informe hidráulico de la PTAP, incluyendo el dimensionamiento y ubicación de las nuevas estructuras hidráulicas cumpliendo los requisitos establecidos en la norma colombiana vigente (Resolución 0330 del 2017 y Resolución 0799 del 2021) y los requisitos recomendados en el Manual de Buenas Prácticas de Ingeniería-título B y título C.

Entre las estructuras que se abordan en el pretratamiento se planteará la reconstrucción de la bocatoma, nuevos módulos para el desarenador y toda la red de aducción con los elementos y estructuras suficientes para el control de la presión.

El proyecto tendrá como fin actualizar y optimizar la cobertura, calidad, eficiencia y continuidad del servicio en las zonas de Delicias, Santa Barbara y El peñón en la vereda Popoa Sur del municipio de Puente Nacional. Cabe resaltar, que el acceso al agua potable es un derecho fundamental de los seres vivos y, además, es un servicio que beneficiará al crecimiento de una comunidad en los municipios ya que es indispensable para realizar las actividades personales y comerciales diarias. Debido a esto, es obligatorio que la cobertura del acueducto satisfaga todas las necesidades.

- OBJETIVOS

  - Objetivo General

Realizar la correcta rehabilitación de los subsistemas y estructuras que conforman la red de pretratamiento y la Planta de Tratamiento de Agua Potable

  - Objetivos específicos

- Especificar las principales estructuras que integran la Planta de Tratamiento de Agua Potable.

- Especificar las principales estructuras que integran el pretratamiento y la captación.

- Diseñar la captación, el pretratamiento, la red de aducción y las estructuras de potabilización de agua en la PTAP.

- Describir el funcionamiento de las estructuras

- PALABRAS CLAVES

Para facilitar la interpretación de los términos y expresiones del siguiente informe se tendrán en cuenta las siguientes definiciones.

Aireación: Proceso en el que se produce un contacto entre el aire y el agua con el objetivo de oxigenarla o de excluir gases, sustancias volátiles y solidos como el hierro.

Accesorio: Elementos componentes de un sistema de tuberías, tales como uniones, codos, tees, entre otros.

Agua Potable: Es aquella que por cumplir las características físicas, químicas y microbiológicas según la normatividad vigente es apta para consumo humano.

Altura de Presión: Presión manométrica en un punto expresada en metros de columna de agua. Es obtenida como la razón entre la magnitud de la presión y el peso específico del agua.

Ablandamiento: Remoción de la dureza (Calcio y/o magnesio) del agua.

Agitación mecánica: Movimiento obtenido mediante dispositivos mecánicos (paletas, aspas, etc.)

Agua cruda: Es el agua natural que no ha sido sometida a un proceso de tratamiento para su potabilización.

Agua potable o agua para consumo humano: Es aquella por cumplir las características físicas, químicas y microbiológicas, en las condiciones señaladas en el Decreto 1575 de 2007 del Ministerio de la protección Social y demás normas que lo reglamentan, es apta para consumo humano. Se utiliza en bebida directa, en la preparación de alimentos o en la higiene personal.

Aireador: Dispositivo o equipo que permite transferir aire al agua.

Alcalinidad: Capacidad del agua para neutralizar los ácidos. Esta capacidad se origina en el contenido de carbonatos, bicarbonatos, hidróxidos y ocasionalmente silicatos y fosfatos. La alcalinidad se expresa en miligramos por litro de equivalente de carbonato de calcio (CaCo3).

Capacidad hidráulica: Caudal máximo que puede manejar un componente o una estructura hidráulica conservando sus condiciones normales de operación.

Coeficiente de fricción: Coeficiente que representa el efecto de la fricción entre el flujo y la pared del canal o ducto, que depende de la rugosidad relativa de la tubería o canal y el número de Reynolds.

Coeficiente de pérdida menor: Medida de las pérdidas de energía que se producen por el paso del flujo en un accesorio o estructura y que es factor de la altura piezométrica de velocidad.

Coeficiente de rugosidad: Medida de la rugosidad de una superficie que depende del material y del estado de la superficie interna de una tubería.

Diámetro interno real: Diámetro interno de una tubería determinado con elementos apropiados.

Diámetro nominal: es una denominación comercial con la cual se conoce comúnmente el diámetro de una tubería, a pesar de que algunas veces su valor no coincida con el diámetro real interno.

Filtración: Proceso mediante el cual se remueven las partículas suspendidas y coloidales del agua al hacerlas pasar a través de un medio poroso.

Filtración lenta: Proceso de filtración a baja velocidad, es esencialmente un proceso biológico.

Filtración rápida: Proceso de filtración a alta velocidad.

Lecho de filtración: Medio constituido por material granular poroso por el que se hace percolar un flujo.

Mezcla rápida: Agitación violenta para producir dispersión instantánea de un producto químico en la masa de agua.

Nodos de consumo: Punto en el cual se unen dos o más tubería y se presenta una conexión de un grupo de suscriptores.

Pendiente: Inclinación longitudinal de un canal o ducto.

Perdidas por fricción: Perdida de energía causada por los esfuerzos cortantes del flujo en las paredes de un ducto.

Planta de tratamiento o de potabilización: Conjunto de obras, equipos, materiales y personal necesarios para efectuar los procesos que permitan cumplir con las normas de calidad del agua potable.

Planta Convencional: Es un conjunto de unidades: Aforo, mezcla rápida, dosificación, floculación o (mezcla lenta), sedimentación, filtración, desinfección y sistema de lavado de filtros Dichas unidades se encuentran ubicadas en el mismo plano, o superficie.

Planta Compacta: Es un conjunto de unidades donde todos los procesos unitarios mencionados en la planta convencional se encuentran en dos o tres módulos, reduciendo el área necesaria, generalmente se aplican para caudales pequeños.

Pretratamiento: Proceso previo que tiene como objetivo remover el material orgánico e inorgánico flotante, suspendido o disuelto en el agua antes del tratamiento final en la planta.

Prueba de jarras: Ensayo de laboratorio que simula las condiciones en que se realizan los procesos de oxidación química, coagulación, floculación y sedimentación en la planta.

Red de distribución: Conjunto de tuberías, accesorios y estructuras que conducen el agua desde el tanque de almacenamiento o planta de tratamiento hasta las acometidas domiciliarias o puntos de consumo.

Resalto hidráulico: Discontinuidad de la superficie del agua en la cual el flujo pasa de una manera abrupta de un régimen (supercrítico) a un régimen tranquilo (critico)

Sistema de acueducto: Conjunto de elementos y estructuras cuya función es la captación de agua, el tratamiento, el transporte, almacenamiento y entrega al usuario final de agua potable con unos requerimientos mínimos de calidad cantidad y presión.

Sedimentación o Decantación: Proceso en el cual los sólidos suspendidos en el agua o partículas floculadas se separan por gravedad, previa adición de químicos.

Sistema de conducción: Conjunto de tuberías, ductos o canales que sirven para conducir un fluido.

Solidos disueltos: Presencia de un sólido (soluto) en un líquido solvente en forma homogénea, no decantan.

Válvula: Accesorio cuyo objetivo es regular y controlar el caudal y la presión de agua en una red de conducción y/o distribución de agua potable.

- PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN

## Estudio y estimación de la población y su dotación

### Población atendida

Inicialmente, para el cálculo de demandas futuras se tuvo en cuenta el censo efectuado por el DANE en el año 1985 en el municipio de Puente Nacional y cuenta con 12200 habitantes en su área rural.

Ilustración 1. Población ajustada del Censo de 1985

También se tuvo en cuenta el censo efectuado por el DANE en el año 1993 en el municipio de Puente Nacional y cuenta con 10495 habitantes en su área rural.

Ilustración 2. Población ajustada del Censo de 1993

También se tuvo en cuenta el censo efectuado por el DANE en el año 2005 en el municipio de Puente Nacional y cuenta con 8915 habitantes en su área rural.

Ilustración 3. Población ajustada del Censo de 2005

Y por último se tuvo en cuenta el censo efectuado por el DANE en el año 2018 en el municipio de Puente Nacional y cuenta con 9214 habitantes en su área rural.

Ilustración 4. Población ajustada del Censo de 2018

A continuación, se realiza un resumen de las poblaciones censadas datos de información secundaria tomadas del DANE, se evidencia que las poblaciones tienden a aumentar, se realiza la proyección teniendo en cuenta el capítulo 2.4.3.4 Métodos de cálculo del RAS 2000 título B el cual indica textualmente que se calculará la población utilizando uno cualquiera de los siguientes modelos matemáticos: aritmético, geométrico y exponencial, seleccionando el modelo que mejor se ajuste al comportamiento histórico de la población.

Tabla 1. Resumen población DANE

| CENSO | POBLACIÓN |
| --- | --- |
| 1985 | 12200 |
| 1993 | 10495 |
| 2005 | 8915 |
| 2018 | 9214 |

Fuente: Censos DANE

Para la estimación futura de la población que utilizará el acueducto en Popoa Sur, se toma información de diferentes censos anteriormente mencionados, de la cual se opta por escoger la población llamada “RESTO”, la información se muestra a continuación.

Tabla 2. Datos para la proyección de la población.

| ESTIMACIÓN DE LA POBLACIÓN FUTURA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DEPARTAMENTO | SANTANDER |  |  |  |
| MUNICIPIO | PUENTE NACIONAL |  |  |  |
| POBLACIÓN DANE | CABECERA | RESTO | DEPARTAMEN | COLOMBIA |
| CENSO 1985 | 4200 hab | 12200 hab | 1577716 hab | 30802221 hab |
| CENSO 1993 | 4415 hab | 10495 hab | 1598688 hab | 33109840 hab |
| CENSO 2005 | 5328 hab | 8915 hab | 1957789 hab | 42888592 hab |
| CENSO 2018 | 5440 hab | 9214 hab | 2008841 hab | 44164417 hab |
| POBLACIÓN ESCOGIDA | RESTO |  |  |  |
| POBLACIÓN DANE | 1985 | 1993 | 2005 | 2018 |
| POBLACIÓN ESCOGIDA | 12200 hab | 10495 hab | 8915 hab | 9214 hab |

Fuente: Elaboración propia

A partir de esta información se calcula la población futura con diferentes métodos, los cálculos y resultados se muestran a continuación.

Tabla 3. Cálculo proyección método aritmético.

| MÉTODO ARITMÉTICO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AÑO | POBLACIÓN | K | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 |
| 1985 | 12200 hab | -90.48 | 8762 | 8672 | 8581 | 8491 | 8400 | 8310 | 8219 | 8129 | 8038 | 7948 | 7857 | 7767 | 7676 | 7586 | 7495 | 7405 | 7314 | 7224 | 7133 | 7043 | 6952 | 6862 | 6771 | 6681 | 6590 | 6500 |
| 1993 | 10495 hab | -51.24 | 8958 | 8907 | 8856 | 8805 | 8753 | 8702 | 8651 | 8600 | 8548 | 8497 | 8446 | 8395 | 8343 | 8292 | 8241 | 8190 | 8138 | 8087 | 8036 | 7985 | 7933 | 7882 | 7831 | 7780 | 7729 | 7677 |
| 2005 | 8915 hab | 23.00 | 9329 | 9352 | 9375 | 9398 | 9421 | 9444 | 9467 | 9490 | 9513 | 9536 | 9559 | 9582 | 9605 | 9628 | 9651 | 9674 | 9697 | 9720 | 9743 | 9766 | 9789 | 9812 | 9835 | 9858 | 9881 | 9904 |
| 2018 | 9214 hab |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROMEDIO |  | -39.57 | 9017 | 8977 | 8938 | 8898 | 8858 | 8819 | 8779 | 8740 | 8700 | 8661 | 8621 | 8582 | 8542 | 8502 | 8463 | 8423 | 8383 | 8344 | 8304 | 8265 | 8225 | 8186 | 8146 | 8107 | 8067 | 8027 |
| DESVIACIÓN |  | 57.63 | 288 | 346 | 404 | 461 | 519 | 576 | 634 | 692 | 750 | 807 | 865 | 922 | 980 | 1038 | 1095 | 1153 | 1211 | 1268 | 1326 | 1383 | 1441 | 1499 | 1557 | 1614 | 1672 | 1729 |

Fuente: Elaboración propia

Ilustración 5. Proyección de la población, método aritmético.

Fuente: Elaboración propia

Tabla 4. Cálculo proyección método geométrico.

| MÉTODO GEOMÉTRICO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AÑO | POBLACIÓN | r | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 |
| 1985 | 12200 hab | -0.0085 | 8830 | 8756 | 8681 | 8608 | 8535 | 8463 | 8391 | 8320 | 8249 | 8180 | 8110 | 8042 | 7973 | 7906 | 7839 | 7773 | 7707 | 7641 | 7577 | 7513 | 7449 | 7386 | 7323 | 7261 | 7200 | 7139 |
| 1993 | 10495 hab | -0.0052 | 8977 | 8931 | 8884 | 8838 | 8792 | 8747 | 8701 | 8656 | 8611 | 8566 | 8522 | 8477 | 8433 | 8390 | 8346 | 8303 | 8260 | 8217 | 8174 | 8132 | 8089 | 8047 | 8006 | 7964 | 7923 | 7881 |
| 2005 | 8915 hab | 0.0025 | 9332 | 9355 | 9379 | 9403 | 9427 | 9451 | 9475 | 9499 | 9523 | 9547 | 9571 | 9596 | 9620 | 9645 | 9669 | 9694 | 9718 | 9743 | 9768 | 9793 | 9817 | 9842 | 9867 | 9893 | 9918 | 9943 |
| 2018 | 9214 hab |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROMEDIO |  | -0.0037 | 9047 | 9014 | 8982 | 8950 | 8918 | 8887 | 8856 | 8825 | 8795 | 8765 | 8735 | 8705 | 8676 | 8647 | 8619 | 8590 | 8562 | 8534 | 8507 | 8479 | 8452 | 8426 | 8399 | 8373 | 8347 | 8322 |
| DESVIACIÓN |  | 0.0057 | 258 | 309 | 359 | 410 | 460 | 509 | 559 | 608 | 657 | 706 | 754 | 802 | 850 | 898 | 945 | 993 | 1040 | 1087 | 1133 | 1180 | 1226 | 1272 | 1317 | 1363 | 1408 | 1453 |

Fuente: Elaboración propia

Ilustración 6. Proyección de la población, método geométrico.

Fuente: Elaboración propia

Tabla 5. Cálculo proyección método logarítmico.

| MÉTODO LOGARÍTMICO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AÑO | POBLACIÓN | Kg | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 |
| 1985 | 12200 hab | -0.0188 | 8356 | 8273 | 8191 | 8110 | 8030 | 7950 | 7871 | 7793 | 7716 | 7640 | 7564 | 7489 | 7415 | 7341 | 7269 | 7197 | 7125 | 7055 | 6985 | 6916 | 6847 | 6779 | 6712 | 6646 | 6580 | 6514 |
| 1993 | 10495 hab | -0.0136 | 7784 | 7707 | 7631 | 7555 | 7480 | 7406 | 7333 | 7260 | 7188 | 7117 | 7047 | 6977 | 6908 | 6839 | 6771 | 6704 | 6638 | 6572 | 6507 | 6442 | 6379 | 6315 | 6253 | 6191 | 6130 | 6069 |
| 2005 | 8915 hab | 0.0025 | 7452 | 7378 | 7305 | 7233 | 7161 | 7090 | 7020 | 6950 | 6881 | 6813 | 6746 | 6679 | 6613 | 6547 | 6482 | 6418 | 6354 | 6291 | 6229 | 6167 | 6106 | 6046 | 5986 | 5926 | 5868 | 5810 |
| 2018 | 9214 hab |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROMEDIO |  | -0.0100 | 7865 | 7787 | 7710 | 7633 | 7558 | 7483 | 7409 | 7335 | 7262 | 7191 | 7119 | 7049 | 6979 | 6910 | 6841 | 6773 | 6706 | 6640 | 6574 | 6509 | 6444 | 6381 | 6317 | 6255 | 6193 | 6131 |
| DESVIACIÓN |  | 0.0111 | 458 | 453 | 449 | 444 | 440 | 436 | 431 | 427 | 423 | 419 | 414 | 410 | 406 | 402 | 398 | 394 | 390 | 387 | 383 | 379 | 375 | 372 | 368 | 364 | 361 | 357 |

Fuente: Elaboración propia

Ilustración 7. Proyección de la población, método logarítmico.

Fuente: Elaboración propia

PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN MEDIANTE EL MÉTODO ARITMÉTICO

Pf=Puc+Puc-PciTuc-Tci*Tf-Tuc

Tuc-Tci=2018-1985=33 años

Tf-Tuc=2047-2018=29 años

Pf=9214+9214-122002018-1985*29 años=6590

Pf=6590 Habitantes

PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN MEDIANTE EL MÉTODO GEOMÉTRICO

r=PucPci1(Tuc-Tci)-1

Pf=Puc*(1+r)Tf-Tuc

r=9214122001(2018-1985)-1

r=-0.0085≅-0.85%

Pf=9214*1+(-0.0085)29=7199.7Pf

7199.7≅7200 Habitantes

PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN MEDIANTE EL MÉTODO EXPONENCIAL

Pf=Pci*eTf-Tfi*k

K1=ln(Pcp)-ln(Pca)Tcp-Tca

K=Promedio de las K

K1=ln10495-ln(12200)8

K1=-0.0188

K2=ln8915-ln(10495)12

K2=-0.0136

K3=ln9214-ln(8915)13

K3=0.0025

K=-0.01

Pf=9214*e29*(-0.01)

Pf=6895 Habitantes

Como se puede apreciar la proyección de la población por los tres censos no es funcional, ya que los habitantes disminuyendo con el paso de los años, por ende, se puede utilizar como información suficiente para el dimensionamiento.

MÉTODO DE PROYECCIÓN DEFINITIVO

Teniendo en cuenta el Plan de Desarrollo de Puente Nacional el cual evidencia que aunque existen problemáticas en el sector rural, ya que no se explota como es debido el sector y por lo tanto, se resalta el potencial de crecimiento y desarrollo tanto en la urbano como en el sector veredal las cuales pueden ser dotadas de servicios públicos sin presentar mayores dificultades ya que la unidad de servicios públicos certifica que las poblaciones rurales tienen una tendencia de desarrollo en la región por tanto se emplea el método geométrico es útil en poblaciones que muestren un importante potencial en la actividad económica, que genera un apreciable desarrollo y que poseen importantes áreas de expansión las cuales pueden ser dotadas de servicios públicos sin mayores dificultades.

Inicialmente se realiza un estudio demográfico de la población de la vereda en las zonas de Delicias, El Peñón y Santa Barbara del Municipio de Puente Nacional teniendo en cuenta la información disponible del Censo Dane Municipal de los años 2005 y 2018, pero, debido al decrecimiento poblacional se dispone a usar el censo departamental para encontrar la tasa de

Ilustración 8. Censo poblacional de 1985

crecimiento estimada.

Ilustración 9. Censo poblacional de 1993

Ilustración 10. Censo poblacional de 2005

Ilustración 11. Censo poblacional del 2018

Tabla 6. Resumen población DANE

| CENSO | POBLACIÓN |
| --- | --- |
| 1985 | 1’577.716 |
| 1993 | 1’598.688 |
| 2005 | 1’957.789 |
| 2018 | 2’008.841 |

Fuente: Censos DANE

Tabla 7. Cálculo proyección método aritmético a nivel departamental.

| MÉTODO ARITMÉTICO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AÑO | POBLACIÓN | K | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 |
| 1985 | 1577716 hab | 13064.39 | 2074163 | 2087228 | 2100292 | 2113357 | 2126421 | 2139485 | 2152550 | 2165614 | 2178679 | 2191743 | 2204807 | 2217872 | 2230936 | 2244001 | 2257065 | 2270129 | 2283194 | 2296258 | 2309323 | 2322387 | 2335451 | 2348516 | 2361580 | 2374645 | 2387709 | 2400773 |
| 1993 | 1598688 hab | 16406.12 | 2090872 | 2107278 | 2123684 | 2140090 | 2156497 | 2172903 | 2189309 | 2205715 | 2222121 | 2238527 | 2254933 | 2271339 | 2287746 | 2304152 | 2320558 | 2336964 | 2353370 | 2369776 | 2386182 | 2402588 | 2418994 | 2435401 | 2451807 | 2468213 | 2484619 | 2501025 |
| 2005 | 1957789 hab | 3927.08 | 2028477 | 2032404 | 2036331 | 2040258 | 2044185 | 2048112 | 2052039 | 2055966 | 2059893 | 2063821 | 2067748 | 2071675 | 2075602 | 2079529 | 2083456 | 2087383 | 2091310 | 2095237 | 2099164 | 2103091 | 2107018 | 2110945 | 2114873 | 2118800 | 2122727 | 2126654 |
| 2018 | 2008841 hab |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROMEDIO |  | 11132.53 | 2064504 | 2075637 | 2086769 | 2097902 | 2109035 | 2120167 | 2131300 | 2142432 | 2153565 | 2164697 | 2175830 | 2186962 | 2198095 | 2209228 | 2220360 | 2231492 | 2242625 | 2253757 | 2264890 | 2276022 | 2287155 | 2298288 | 2309420 | 2320553 | 2331685 | 2342818 |
| DESVIACIÓN |  | 6459.93 | 32300 | 38760 | 45220 | 51680 | 58140 | 64600 | 71060 | 77520 | 83980 | 90439 | 96899 | 103359 | 109819 | 116279 | 122739 | 129199 | 135659 | 142119 | 148579 | 155039 | 161499 | 167959 | 174418 | 180878 | 187338 | 193798 |

Fuente: Elaboración propia

Tabla 8. Cálculo proyección método geométrico a nivel departamental.

| MÉTODO GEOMÉTRICO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AÑO | POBLACIÓN | r | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 |
| 1985 | 1577716 hab | 0.0073 | 2083733 | 2099043 | 2114466 | 2130002 | 2145652 | 2161417 | 2177298 | 2193295 | 2209410 | 2225644 | 2241997 | 2258470 | 2275064 | 2291780 | 2308618 | 2325581 | 2342668 | 2359881 | 2377220 | 2394686 | 2412281 | 2430005 | 2447860 | 2465845 | 2483963 | 2502214 |
| 1993 | 1598688 hab | 0.0092 | 2102722 | 2122019 | 2141492 | 2161144 | 2180977 | 2200991 | 2221189 | 2241573 | 2262143 | 2282903 | 2303853 | 2324995 | 2346331 | 2367863 | 2389592 | 2411521 | 2433651 | 2455984 | 2478522 | 2501267 | 2524221 | 2547386 | 2570763 | 2594354 | 2618162 | 2642188 |
| 2005 | 1957789 hab | 0.0020 | 2028829 | 2032850 | 2036880 | 2040917 | 2044962 | 2049016 | 2053077 | 2057147 | 2061224 | 2065310 | 2069404 | 2073505 | 2077615 | 2081733 | 2085860 | 2089994 | 2094137 | 2098288 | 2102447 | 2106614 | 2110790 | 2114973 | 2119166 | 2123366 | 2127575 | 2131792 |
| 2018 | 2008841 hab |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROMEDIO |  | 0.0062 | 2071762 | 2084638 | 2097613 | 2110688 | 2123864 | 2137142 | 2150522 | 2164005 | 2177593 | 2191286 | 2205085 | 2218990 | 2233004 | 2247126 | 2261357 | 2275699 | 2290152 | 2304718 | 2319397 | 2334190 | 2349098 | 2364122 | 2379263 | 2394522 | 2409900 | 2425399 |
| DESVIACIÓN |  | 0.0037 | 38374 | 46297 | 54305 | 62398 | 70577 | 78843 | 87196 | 95639 | 104171 | 112793 | 121506 | 130311 | 139208 | 148200 | 157286 | 166467 | 175744 | 185119 | 194592 | 204164 | 213836 | 223609 | 233483 | 243460 | 253541 | 263727 |

Fuente: Elaboración propia

Tabla 9. Cálculo proyección método logarítmico a nivel departamental.

| MÉTODO LOGARÍTMICO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AÑO | POBLACIÓN | Kg | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 |
| 1985 | 1577716 hab | 0.0017 | 2045942 | 2059982 | 2074118 | 2088352 | 2102683 | 2117112 | 2131641 | 2146269 | 2160997 | 2175827 | 2190758 | 2205792 | 2220929 | 2236170 | 2251515 | 2266966 | 2282523 | 2298186 | 2313957 | 2329837 | 2345825 | 2361923 | 2378131 | 2394451 | 2410883 | 2427427 |
| 1993 | 1598688 hab | 0.0169 | 1962760 | 1976229 | 1989791 | 2003446 | 2017194 | 2031037 | 2044975 | 2059008 | 2073138 | 2087364 | 2101689 | 2116111 | 2130633 | 2145254 | 2159976 | 2174798 | 2189723 | 2204749 | 2219879 | 2235113 | 2250451 | 2265894 | 2281444 | 2297100 | 2312864 | 2328735 |
| 2005 | 1957789 hab | 0.0020 | 2214257 | 2229452 | 2244751 | 2260156 | 2275666 | 2291282 | 2307006 | 2322837 | 2338778 | 2354827 | 2370987 | 2387258 | 2403640 | 2420134 | 2436742 | 2453464 | 2470301 | 2487253 | 2504322 | 2521507 | 2538811 | 2556233 | 2573775 | 2591437 | 2609221 | 2627126 |
| 2018 | 2008841 hab |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROMEDIO |  | 0.0068 | 2074320 | 2088555 | 2102887 | 2117318 | 2131848 | 2146478 | 2161207 | 2176038 | 2190971 | 2206007 | 2221145 | 2236387 | 2251734 | 2267187 | 2282745 | 2298410 | 2314183 | 2330063 | 2346053 | 2362153 | 2378363 | 2394684 | 2411117 | 2427663 | 2444323 | 2461097 |
| DESVIACIÓN |  | 0.0087 | 128128 | 129007 | 129892 | 130784 | 131681 | 132585 | 133495 | 134411 | 135333 | 136262 | 137197 | 138139 | 139086 | 140041 | 141002 | 141970 | 142944 | 143925 | 144912 | 145907 | 146908 | 147916 | 148931 | 149953 | 150982 | 152018 |

Fuente: Elaboración propia

Ilustración 12. Proyección de la población, condensación de métodos aritmético, geométrico y logarítmico.

Fuente: Elaboración propia

Como se puede observar la proyección presenta un comportamiento creciente de la población entre los años 2020 y 2050. Por ende, los resultados no son viables para obtener una población futura aproximada en la vereda Popoa Sur.  Debido a esto, se opta por analizar la población a nivel departamental, como se muestra a continuación:

Ilustración 13. Proyección de la población a nivel departamental. Método aritmético, geométrico y logarítmico.

Fuente: Elaboración propia

Se evidencia que la población experimenta un comportamiento creciente para los siguientes años – 2020;2050 -, lo cual hace este análisis apto para continuar con la proyección.

Teniendo en cuenta los análisis anteriores, se concluye que el método geométrico es el más apto para continuar con la estimación de la población y el cálculo de caudales.

Por tanto se concluye que con una tasa de crecimiento anual de 0,0073 es posible realizar un cálculo de proyección poblacional de forma correcta, pues los datos muestran un crecimiento poblacional y por cual se puede proyectar el dimensionamiento de las estructuras hidráulicas, teniendo en cuenta lo anterior se concluye que la tasa de crecimiento adecuada según la localización, población rural y temperatura media corresponde a la tasa de crecimiento de los censos del DANE a nivel departamental, en las zonas de Delicias, El Peñón y Santa Barbara.

r=PucPci1Tuc-Tci-1

Pf=Puc∙(1+r)Tf-Tuc

Donde:

r: Tasa de crecimiento anual

Puc: Población del último censo (2018)

Pci: Población censo inicial (1985)

Tuc= Tiempo del último censo (2018)

Tf= Tiempo censo inicial (1985)

r=2008841157771612018-1985-1

r=0.0073475≈0.73%

Tabla 10. Suscriptores certificados 2022

| MÉTODO ESCOGIDO |  |
| --- | --- |
| MÉTODO ESCOGIDO | GEOMÉTRICO |
| TASA ESCOGIDO | 0.007347458 |
| ÁREA DE REFERENCIA PARA LA TASA | DEPARTAMENTAL - RESTO |

Fuente: Elaboración propia

- CUANTIFICACIÓN DE LA DEMANDA

De acuerdo con la información suministrada por los presidentes de junta de las zonas de Delicias, El Peñón y Santa Barbara se cuenta con 383 suscriptores en las zonas a intervenir. Debido a que es en una zona rural no se presentan suscriptores comerciales ni industriales, a continuación, se presentan los datos suministrados respecto al número de suscriptores:

SUSCRIPTORES LAS DELICIAS

Ilustración 14. Suscriptores residenciales Las Delicias

| SECTOR DELICIAS |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | SUSCRIPTOR | CELULAR |
| 1 | Arnulfo Neira |  |
| 2 | Jose |  |
| 3 | Albaro Neira |  |
| 4 | Isaias Aridila |  |
| 5 | Amparo Gonzales |  |
| 6 | Jose Ariza |  |
| 7 | Argemiro Rincon | 3133259672 |
| 8 | Exelino Rueda | 3202346784 |
| 9 | Fany Fondiño |  |
| 10 | Juan Gerena | 3174826409 |
| 11 | Eider Marin | 3138594598 |
| 12 | Pedro Ariza | 3123246504 |
| 13 | Alexander Peña | 3135052657 |
| 14 | Arnulfo Marin |  |
| 15 | Clara Marin |  |
| 16 | Gerardo Mateve | 312531005 |
| 17 | Victor Ardila |  |
| 18 | Leonildo Quiroga |  |
| 19 | Holga Ariza |  |
| 20 | Albaro Ariza |  |
| 21 | Veronica Ariza | 3005066672 |
| 22 | Ana Ariza | 3005066672 |
| 23 | Francilo Ariza | 3147886187 |
| 24 | Benito Rodriguez | 3137464253 |
| 25 | Marina Quitaz | 3013922538 |
| 26 | Angel Maria Florez | 3135540018 |
| 27 | Rafael Florez | 3118876799 |
| 28 | Noe Florez | 3107888044 |
| 29 | Maria Florez | 3125899336 |
| 30 | Marina Gusman | 3133001160 |
| 31 | Sandra | 3134764554 |
| 32 | Nora Peña | 3175896084 |
| 33 | Miguel Rincon | 3114710365 |
| 34 | Yeynar Rincon | 3144043418 |
| 35 | Reynakdo Mateuz | 3114986584 |
| 36 | Nohemia Nabarro | 3133318835 |
| 37 | Caren Ardila | 3133318835 |
| 38 | Hirene Peña | 3118477588 |
| 39 | Eucelio Peña | 3143894978 |
| 40 | Danilo Mateuz | 3136030053 |
| 41 | Eladio Ariza | 3202906487 |
| 42 | Hislendy Ariza | 3202406487 |
| 43 | Leymar Ruiz | 3124822457 |
| 44 | Adam Ariza | 3102871500 |
| 45 | Jose Sagrario Mateuz | 3102871500 |
| 46 | Cristina Mateuz | 3212529550 |
| 47 | Claudia Mateuz | 3212529550 |
| 48 | Lilia Peña | 3212529550 |
| 49 | Gloria Marin | 3124431731 |
| 50 | Ciro Gomez | 3202672528 |
| 51 | Ever Mateuz | 3103007397 |
| 52 | Yaned Nabarro |  |
| 53 | Acelmo Ruiz | 3108605587 |
| 54 | Iglesia Adbentista |  |
| 55 | Ever Mateuz |  |
| 56 | Miguel Mateuz | 3103007597 |
| 57 | Lucinda Ardila | 3219593779 |
| 58 | Manuel Peña | 3212410847 |
| 59 | Evangelista Peña | 3212410847 |
| 60 | Edilberto Peña | 3138488157 |
| 61 | Victor Pinzon |  |
| 62 | Vicente Peña |  |
| 63 | Ruben Peña |  |
| 64 | Ana Maria Gonzalez |  |
| 65 | Fabio Ariza |  |
| 66 | Carmen Peña |  |
| 67 | Armendis Mateuz |  |
| 68 | Lourdes |  |
| 69 | Lucinda Franco | 3148548438 |
| 70 | Delia Nabarro |  |
| 71 | Marta Nabarro |  |
| 72 | Fabio Ariza Tellez |  |
| 73 | Serafin Peña |  |
| 74 | Andres Peña |  |
| 75 | Tania Peña |  |
| 76 | Jose Nabarro |  |
| 77 | Alberto Nabarro |  |
| 78 | Dimos Ariza |  |
| 79 | Angel Maria Peña |  |
| 80 | Arley Peña |  |
| 81 | Presilia Peña |  |
| 82 | Monica Peña |  |
| 83 | Lubidia Peña |  |
| 84 | Maria Peña |  |
| 85 | Gerardo Peña |  |
| 86 | Marlen Gomez |  |
| 87 | Esau Ardila |  |
| 88 | Humberto Ruiz |  |
| 89 | Luz Maria Ruiz |  |
| 90 | Luia Alberto Ardila |  |
| 91 | Lorena Rojas |  |
| 92 | Encarnación Peña |  |
| 93 | Sandra Ruiz |  |
| 94 | David Nabarro |  |
| 95 | Eliza Ruiz |  |
| 96 | Fsergio Garzon |  |
| 97 | Holga Rueda |  |
| 98 | Jaime Ardila |  |
| 99 | Susana Ardila |  |
| 100 | Nestor Velasco |  |
| 101 | Omar Ardila |  |
| 102 | Leonardo Zarate |  |
| 103 | Yaned Ardila |  |
| 104 | Alvaro Ruiz |  |
| 105 | Maria Granados |  |
| 106 | Aurelio Peña |  |
| 107 | Arnoldo Ardila |  |
| 108 | Hobidio Ardila |  |
| 109 | Arcadio Ardila |  |
| 110 | Leonel Ardila |  |
| 111 | Hernan Ardila |  |
| 112 | Ana Maria Peña |  |
| 113 | Carlos Ardila |  |
| 114 | Rita Julia Velasco |  |
| 115 | Lilia Nabarro |  |
| 116 | Rita Peña |  |
| 117 | Margarita Peña |  |
| 118 | Pedro Gomez |  |
| 119 | Angelmiro Mateuz |  |
| 120 | Gladys Ariza |  |
| 121 | Miguel Ardila |  |
| 122 | Robinzon Peña |  |
| 123 | Rafael Parra |  |
| 124 | Gustavo Peña |  |
| 125 | Lidia Marin |  |
| 126 | Muriel Ariza |  |
| 127 | Rosalbina Peña |  |
| 128 | Saturnino Peña |  |
| 129 | Alirio Ruiz |  |
| 130 | Jose Angel Ardila |  |
| 131 | Crisanto Ardila |  |
| 132 | Barbara Ardila |  |
| 133 | Hosbaldo Castellanos |  |
| 134 | Felia Castellanos |  |
| 135 | Rosa Maria Quitaz |  |
| 136 | Berenice Bernal |  |
| 137 | Jelmar Ariza |  |
| 138 | Hugo Peña |  |
| 139 | Pablo Ruiz |  |
| 140 | Ana Delmira Rojas |  |
| 141 | Nohora Ruiz |  |
| 142 | Prisilia Ruiz |  |
| 143 | Abogado |  |
| 144 | Isabel Florez |  |
| 145 | Policarpa Jerena |  |
| 146 | Yobani Ariza |  |
| 147 | Pablo Ruiz |  |
| 148 | Fabio Ariza |  |
| 149 | Yohana Ruiz |  |
| 150 | Yony Ruiz |  |
| 151 | Javier Ruiz |  |
| 152 | Jesus Arturo Peña |  |
| 153 | Diego Ruiz |  |
| 154 | Emilce Jerena |  |
| 155 | Jamir Zarate |  |
| 156 | Aristobulo Zarate |  |
| 157 | Husebio Zarate |  |
| 158 | Omar Rojas |  |
| 159 | Gustabo Quitaz |  |
| 160 | Delia Quitaz |  |
| 161 | Jamir Zarate |  |
| 162 | Ciro Gerena |  |
| 163 | Adsalon Rojas |  |
| 164 | Yon Rojas |  |
| 165 | Victor Velasques |  |
| 166 | Aladia Zarate |  |
| 167 | Jose Luis Ardila |  |
| 168 | Juan Carlos Zarate |  |
| 169 | Alberto Zarate |  |
| 170 | Marina Ardila |  |
| 171 | Colegio Delicias |  |
| 172 | Carlos Ruiz |  |
| 173 | Octabio Ruiz |  |
| 174 | Luz Mila Ruiz |  |
| 175 | Favio Ariza Tellez |  |

SUSCRIPTORES EL PEÑON

Ilustración 15. Suscriptores residenciales El Peñón

| SECTOR SANTA BARBARA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | PROPIETARIO | USUARIOS | CELULAR |
| 1 | Carmenza Castellanos | 2 |  |
| 2 | Santiago Ariza | 2 |  |
| 3 | Tulio Ariza | 3 | 3123645833 |
| 4 | Carlos Quiroga | 3 |  |
| 5 | Pablo Ariza | 1 |  |
| 6 | Clodobaldo Ariza | 4 |  |
| 7 | Israel Ariza | 1 |  |
| 8 | Teresa Quitian | 1 | 3142637042 |
| 9 | Israel Quitian | 3 | 3212540837 |
| 10 | Edgar Ariza | 3 |  |
| 11 | Sebastian Gerena | 1 | 3227499143 |
| 12 | Yesid Ardila | 2 |  |
| 13 | Julian Quitian | 2 |  |
| 14 | Feliz Zarate | 6 | 3214193054 |
| 15 | Ciro Ariza | 6 |  |
| 16 | Deisy Rojas | 2 |  |
| 17 | Lucia Peña | 6 |  |
| 18 | Noe Rojas | 3 |  |
| 19 | Tito Quiroga | 3 |  |
| 20 | Yolanda Ardila | 2 |  |
| 21 | Luz Cecilia | 2 |  |
| 22 | Pablo Quitian | 3 | 3115258052 |
| 23 | Escuela El Peñón |  |  |
| 24 | Eliecer Marín | 4 | 3115908411 |
| 25 | Hernando Ariza | 2 |  |
| 26 | Libia Ariza | 3 |  |
| 27 | Jair Ardila | 5 | 3124040667 |
| 28 | Marcela Quiroga | 1 |  |
| 29 | Bladimir Quiroga | 4 |  |
| 30 | Marcos Rincón | 6 |  |
| 31 | Roberto Farfán | 2 |  |
| 32 | Marlen Nieves | 2 |  |
| 33 | Lilia Ruíz | 2 |  |
| 34 | Luis David Rincón | 1 |  |
| 35 | Edgar Rincón | 2 | 3118596920 |
| 36 | María Jesús Peña | 2 |  |
| 37 | Jorge Ariza | 5 | 3147770939 |
| 38 | Arnulfo Quiroga | 3 |  |
| 39 | Pedro Ariza | 6 | 3103373313 |
| 40 | Leonardo Ardila | 1 |  |
| 41 | Adelmo Marín | 3 | 3138244019 |
| 42 | Jesús Alberto Rincón | 2 |  |
| 43 | Silvestre Rincón | 1 |  |
| 44 | María Rojas | 1 | 3133274093 |
| 45 | Saul Olaya | 4 |  |
| 46 | William Olaya | 4 | 3123644681 |
| 47 | Miguel Marín | 3 | 3118330109 |
| 48 | Solany Peña | 5 |  |
| 49 | Abelina Marín | 2 |  |
| 50 | Arturo Marín | 1 |  |
| 51 | Pedro José Gerena | 1 | 3102945674 |
| 52 | Celinia Nieves | 2 | 3108845136 |
| 53 | Manuel Duarte | 5 | 3203675051 |
| 54 | Leidy Duarte | 3 | 3142817705 |
| 55 | Gabriel Duarte | 1 | 3214438066 |
| 56 | Jaime Quiroga | 1 | 3142995331 |
| 57 | Alirio Contreras | 2 | 3115634180 |
| 58 | Elvia Vargas | 6 | 3204121764 |

Fuente: Secretaría de Planeación Municipio de Puente Nacional – Santander

SUSCRIPTORES SANTA BARBARA

Ilustración 16. Suscriptores residenciales Santa Barbara

| VEREDA POPOA SUR |  |  |
| --- | --- | --- |
| SECTOR SANTA BARBARA |  |  |
| ID | PROPIETARIO | CELULAR |
| 1 | Fidel Ariza | 3108152917 |
| 2 | Alfredo Ariza | 3213797976 |
| 3 | Beatriz Gomes | 3176693066 |
| 4 | Olga Sandoval | 3229449879 |
| 5 | Angelmiro Peña | 3114709184 |
| 6 | Leiman Ruiz | 3124824157 |
| 7 | Rutber Mateus | 3132918627 |
| 8 | Gerardo Mateus | 3103130708 |
| 9 | Ana Delia Romero | 3132774870 |
| 10 | Victor Ariza | 3114635945 |
| 11 | Tirzo Ariza | 3175341114 |
| 12 | Luz Clara Ariza | 3124623545 |
| 13 | Fadro Ariza | 3213455895 |
| 14 | Luz Dary Escamilla | 3142043307 |
| 15 | Duvan Romero | 3219850375 |
| 16 | Andres Romero | 3208473424 |
| 17 | Hector Escamilla | 3118172844 |
| 18 | Misael Mateus | 3222219529 |
| 19 | Marisol Mateus | 3142608860 |
| 20 | Albino Zanabria | 3144162833 |
| 21 | Juan Carlos Torres | 3204251434 |
| 22 | Erlinda Ariza | 3143891178 |
| 23 | Esau Peña | 3209872787 |
| 24 | Jairo Neira |  |
| 25 | Alodia Ardila | 3175256741 |
| 26 | Jesus Gomez | 3107537031 |
| 27 | Felipe Ardila | 3108178951 |
| 28 | Estiben Ardila | 3102431026 |
| 29 | Luzby Ardila | 3214158428 |
| 30 | Arquides Cabrejo | 3204668912 |
| 31 | Ronald Cabrejo | 3204668912 |
| 32 | Escuela Santa Babara | 3204755660 |
| 33 | Wilson Ariza | 3115387043 |
| 34 | Isidro Ariza | 3115387043 |
| 35 | Arnulfo Ariza | 3209204891 |
| 36 | Martha Marin | 3115831543 |
| 37 | Dario Mateus Peña | 3144805166 |
| 38 | Marisol Ariza | 3209204891 |
| 39 | Luz Marina Romero | 3213220175 |
| 40 | Yuliana Quitian | 3225235248 |
| 41 | Hurbano Torres | 3125216216 |
| 42 | Melco Quitian | 3103212861 |
| 43 | Pedro Rozo | 3125864652 |
| 44 | Luis Peña | 3223312804 |
| 45 | Luis Rueda | 3132660895 |
| 46 | Olga Ariza | 3228961345 |
| 47 | Alciviades | 3142511431 |
| 48 |  | 3142511431 |
| 49 | Elena Ariza | 3125055864 |
| 50 | Berta Mateus | 3125055864 |
| 51 | Mario Zarate | 3113763038 |
| 52 | Mauricio Peña | 3134651631 |
| 53 | Maria Ariza | 3209079565 |
| 54 | Albercio Peña | 3125342728 |
| 55 | Ovidio Peña | 3209079565 |
| 56 | Fernando Zarate | 3118763038 |
| 57 | Zarate | 3118763038 |
| 58 | Gerardo Mateus | 3115035396 |
| 59 | Daniel Pinzon | 3129476167 |
| 60 | Alberto Pinzon | 3102222107 |
| 61 | Clara Pinzon | 3107856144 |
| 62 | Jovino Pinzón | 3142541214 |
| 63 | Raquel Peña | 3208622818 |
| 64 | Evidalio Zarate | 3107802282 |
| 65 | Fredy Rincón | 3125055864 |
| 66 | Exelino Rueda | 3132660895 |
| 67 | Miro Rincon | 3142512965 |
| 68 | Favio Pinzon | 3134331976 |
| 69 | Javino Peña | 3115011657 |
| 70 | Jaie Peña | 3124616081 |
| 71 | Luis Pinzon | 3224202829 |
| 72 | Silcia Snaramaria |  |
| 73 | Blanca Rueda | 3202577850 |
| 74 | Roman Rueda | 3107788992 |
| 75 | Eduardo Niño | 3114522433 |
| 76 | Albaro Monsalve | 3054411480 |
| 77 | Tocayo Rojas | 3143929260 |
| 78 | Gladiz Quitian | 3126884504 |
| 79 | Aracely Ariza | 3123254332 |
| 80 | Ipolito Quitián | 3104753833 |
| 81 | Julio Quitian | 3107889885 |
| 82 | Jamir Pinzon | 3232216070 |
| 83 | Monica Quitian | 3157310912 |
| 84 | Buvia Camacho | 3125638280 |
| 85 | Angelmiro Ardila | 3103962610 |
| 86 | Huberto Peña | 3204144702 |
| 87 | Ramiro Peña | 3133598516 |
| 88 | Miguel Romero | 3192673924 |
| 89 | Evaristo Peña | 3125564547 |
| 90 | Miguel Romero | 3192673924 |
| 91 | Evidalio Peña | 3219765638 |
| 92 | Manuel Romero | 3203526477 |
| 93 | Yamid Mateus | 3139833534 |
| 94 | Victor Mateus | 3219027909 |
| 95 | Miguel Mateus | 3203384141 |
| 96 | Victoria Monsalve | 3162679809 |
| 97 | Precelia Peña | 3144079303 |
| 98 | Jairo Villamil | 3143966417 |
| 99 | Daniel Escamilla | 3227494034 |
| 100 | Hernando Mateus | 3195101384 |
| 101 | Leonel Escamilla | 3219648817 |
| 102 | Jaime Escamilla | 3138122009 |
| 103 | Alberto Rosas | 3227635262 |
| 104 | Jilverto Romero | 3174700342 |
| 105 | Segundo Peña | 3175500452 |
| 106 | Otilia Romero | 3115961859 |
| 107 | Antonio Mateus | 3124401003 |
| 108 | Guillermina Morales | 3118695990 |
| 109 | Yarleny Morales | 3196938593 |
| 110 | Antonia Zarate | 3153498417 |
| 111 | Luisa Zarate | 3153498417 |
| 112 | Nelly Romero | 3228552578 |
| 113 | Jesus Peña | 3144154275 |
| 114 | Arnulfo Rojas | 3213711930 |
| 115 | Edilberto Peña | 3222270857 |
| 116 | Carlos Guerrero | 3124006911 |
| 117 | Gloria Mateus | 3124006911 |
| 118 | Fernando Rojas |  |
| 119 | Pedronel Zarate | 3133465250 |
| 120 | Marcela Rojas | 3204166572 |
| 121 | Victor Daniel Rojas | 3144508585 |
| 122 | Diana M Rojas | 3144508585 |
| 123 | Lucila Rojas | 3144911276 |
| 124 | LiliaElvira Rojas | 3134992815 |
| 125 | Oscar Rojas | 3125825956 |
| 126 | Marcela Rojas | 3204166572 |
| 127 | Benjamin Ardila | 3112061709 |
| 128 | Bladimir Peña | 3115757183 |
| 129 | Isabel Rojas | 3137992813 |
| 130 | Ivan Dario Cortes | 3123058564 |
| 131 | Cesar Peña | 3222270857 |
| 132 | Gladis Gerena | 3102985451 |
| 133 | Jose Luis Ardila | 3193792524 |
| 134 | Reinel Ruiz | 3103127729 |
| 135 | Wilden Peña | 3143679693 |
| 136 | Blanca Zarate | 3213711930 |
| 137 | Ciro Rojas | 3132294491 |
| 138 | Nohema Rojas | 3228956061 |
| 139 | Victor | 3144510154 |
| 140 | Wilson Rojas | 3132294491 |
| 141 | Jesus Rojas | 3105743431 |
| 142 | Albeiro Gomez | 3142786303 |
| 143 | Felipa Ariza | 3125055864 |
| 144 | Marcos Ariza | 3142786303 |
| 145 | Magda Mateus | 3143929260 |
| 146 | Fredy Quitian | 3219158780 |
| 147 | Wilfredo Peña | 3115421396 |
| 148 | José Ariza | 3125055864 |
| 149 | Briceida Rueda | 3124849444 |
| 150 | Lote Colegio | 3102427022 |

Fuente: Secretaría de Planeación Municipio de Puente Nacional – Santander

  - Cálculo de suscriptores reales

    - Suscriptores certificados

Para realizar una estimación más cercana a la realidad, se solicitó la certificación más reciente de suscriptores en el casco rural del municipio de Puente Nacional en los sectores Las Delicias, El Peñón y Santa Barbara. El municipio certificó que existen 383 suscriptores que se benefician del acueducto rural como se aprecia a continuación.:

El cálculo de los usuarios en el sector el Peñón fue facilitado por la junta de acción comunal, los demás usuarios del sector las delicias y santa bárbara se calcularon según como lo recomienda el manual de buenas prácticas asumiendo que 1 subscriptor es equivalente a 4 usuarios.

Para una mejor aproximación, se hace una identificación de usuarios en campo, con ayuda de la población perteneciente a estos sectores, los resultados se muestran a continuación:

Tabla 11. Suscriptores certificados

| SUSCRIPTORES CERTIFICADOS 2022 |  |  |
| --- | --- | --- |
| SECTORES | USUARIOS | SUSCRIPTORES |
| DELICIAS | 700 | 175 |
| SANTA BARBARA | 600 | 150 |
| EL PEÑÓN | 159 | 58 |

Fuente: Elaboración propia

    - Usuarios Identificados

En la visita campo se pudo realizar un conteo real de usuarios que habitan en cada predio donde los resultados totales se aprecian e la siguiente tabla.

Tabla 12. Usuarios identificados en campo 2022

| USUARIOS IDENTIFICADOS EN CAMPO 2022 |  |  |
| --- | --- | --- |
| SECTORES | USUARIOS | SUSCRIPTORES |
| DELICIAS | 210 | 52.5 |
| SANTA BARBARA | 244 | 61 |
| EL PEÑÓN | 145 | 36.25 |

Fuente: Elaboración propia

    - Uso Escolar

En el cálculo de la población oficial fue necesario buscar el número de personas que suele estar dentro de las instalaciones, y, haciendo uso de las tablas de consumo del Manual de Buenas Prácticas de Ingeniería, título B, fue posible encontrar el número real de suscriptores. También cabe resaltar que existen instalaciones que no son usadas permanentemente, sino que existen días que no tendrán ningún habitante. Este es el caso de colegios y escuelas. Así mismo como también que en el sector El Peñón por la colaboración de los habitantes se obtuvo una información de usuarios más puntual, dando confiabilidad a la información de los datos por parte del líder de la junta de acción comunal.

cada sector cuenta con una escuela de las cuales el sector El Peñón cuenta con 7 usuarios, el sector Santa Barbara con 11 usuarios, y el sector Las Delicias con 195 usuarios.

Tabla 13. Consumo para uso escolar

Fuente: Tomado del RAS 2000 título B Versión 2010.

Tabla 14. Usuarios escolares 2022

| USUARIOS ESCOLARES 2022 |  |  |
| --- | --- | --- |
| DELICIAS | 195 | 48.75 |
| SANTA BARBARA | 11 | 2.75 |
| EL PEÑÓN | 7 | 1.75 |

Fuente: Elaboración propia

    - Población Flotante

La población flotante se toma como los usuarios que no habitan constantemente en los predios, para calcularla tomamos como basa la población certificada a la cual se le resta la población identificada durante la visita de campo dando como resultado la población que no se encontró durante la visita y esta a la vez se considera como población flotante como se aprecia en la siguiente tabla.

Tabla 15. Población flotante 2022

| POBLACIÓN FLOTANTE 2022 |  |  |
| --- | --- | --- |
| POBLACIÓN FLOTANTE | POB CERT-POB IDENTIFICADA | 860 |
| DELICIAS | 490 | 122.5 |
| SANTA BARBARA | 356 | 89 |
| EL PEÑÓN | 14 | 3.5 |

Fuente: Elaboración propia

    - Población final

Al total de Suscriptores calculados se multiplica por 4 y además también fue un dato suministrado por la unidad de servicios públicos para proyectar número de habitantes a excepción de la población del sector el Peñón, ya que este sector se tiene una cantidad de usuarios definida por parte de la comunidad y el líder de la acción comunal del sector.

Para calcular los usuarios finales o totales sumamos los usuarios identificados mas los usuarios escolares mas la población flotante como se aprecia a continuación.

SECTOR EL PEÑON:

Usuarios= 145 Usuarios + 7 usuarios escolares + 14 población flotante= 166 usuarios

SECTOR LAS DELICIAS:

Usuarios= 210 Usuarios + 195 usuarios escolares+ 490 población flotante = 895 usuarios

SECTOR SANTA BARBARA:

Usuarios= 244 Usuarios + 11 usuarios escolares+ 356 población flotante = 611 usuarios

POBLACIÓN TOTAL= 1672 Hab

Tabla 16. Población usuarios finales

| POBLACIÓN CÁLCULADA AÑO 0 DE OPERACIÓN |  |  |
| --- | --- | --- |
| DELICIAS | 895 | 224 |
| SANTA BARBARA | 611 | 153 |
| EL PEÑÓN | 166 | 42 |

Fuente: Elaboración propia

- CALCULO CAUDAL DE DISEÑO

  - Dotación neta máxima

Según la resolución 0330 de 2017 en el artículo 43, se determina la dotación neta máxima por habitante según la altura sobre el nivel del mar de la zona atendida, el municipio de Puente Nacional tiene una altitud media 1625 m.s.n.m, como la altitud se encuentra entre 1000 m.s.n.m y 2000 m.s.n.m la dotación neta establecida es de 130 (L/ hab- día) como se observa en la siguiente tabla.

Tabla 17. Dotación Neta máxima por habitante según la altura sobre el nivel del mar de la zona atendida

Fuente: Resolución 0330 del 2017, Art 43.

  - Dotación Bruta

Se determina la dotación bruta establecida en el artículo 44 de la resolución 0330 de 2017, y se calcula conforme a la siguiente ecuación:

DBruta=DNeta1-%P

Dónde:

Dbruta= dotación bruta

Dneta= dotación neta

%P= pérdidas técnicas máximas admisibles

Teniendo en cuenta la resolución 0330 del 2017 en el parágrafo del artículo 44, El porcentaje de pérdidas técnicas máximas engloba el total de pérdidas esperadas en todos los componentes del sistema (como conducciones, aducciones y redes), así como las necesidades de la planta de tratamiento de agua potable, y no deberá superar el 25%.

DBruta=1301-25%=173.3 L/hab-día

  - Obtención de dotaciones futuras

Teniendo en cuenta el EOT del municipio de Puente Nacional el cual evidencia un importante crecimiento de actividad económica y además genera un apreciable desarrollo y posee importantes áreas de expansión tanto en la urbano como en el sector veredal las cuales pueden ser dotadas de servicios públicos sin presentar mayores dificultades ya que la unidad de servicios públicos certifica que la población urbana |tiene una tendencia de desarrollo en la región.

r=PucPci1(Tuc-Tci)-1

Pf=Puc*(1+r)Tf-Tuc

Donde:

r= Tasa de crecimiento anual

Puc= Población del último censo

Pci= Población censo inicial

Tuc= Tiempo del último censo (2018)

Tf= Tiempo futuro

r=2008841157771612018-1985-1

r=0.0073475≈0.73%

P2048=1672*1+0.007326=2020.068

P2048=2021 hab

  - Cálculo del caudal medio diario (Qmd)

El caudal medio diario es el caudal calculado para la población actual, teniendo en cuenta la dotación bruta asignada y el periodo de diseño según resolución 0330 de 2017 Artículo 40 especifica que, para todos los componentes del sistema de acueducto, alcantarillado y aseo, se adopta como periodo de diseño de 26 años. El Qmd se obtiene de la siguiente ecuación:

En donde:

Qmd=Población*Dotación Bruta86400

Qmd= Caudal medio diario

Población Futura= número de habitantes a beneficiar.

Qmd2048=2021*173.3 L/hab*día86400=4.054L/s

  - Cálculo del caudal máximo diario (QMD)

PARÁGRAFO 2. Los factores de mayoración K1 y K2 deben calcularse para cada caso con base en los registros históricos de macro medición.

Para poblaciones menores o iguales de 12.500 habitantes, al periodo de diseño, en ningún caso el factor K1 será superior a 1.3 ni el factor K2 superior a 1.6. Para poblaciones mayores de 12.500 habitantes, al periodo de diseño, en ningún caso el factor K1 será superior a 1.2 ni el factor K2 superior a 1.5

Para el cálculo del caudal máximo diario se utiliza el caudal medio diario y el coeficiente de mayoración (K1) como no se tiene un registro histórico de macro medición, se establece un coeficiente de mayoración K1 de (K1=1.3), teniendo en cuenta que la población es menor o igual de 12.500 Habitantes según el parágrafo 2 artículo 47 de la resolución 0330 de 2017.

En donde:

QMD=Qmd x K1

QMD= caudal máximo diario

Qmd= caudal medio diario

k1= coeficiente de consumo máximo diario

Por lo tanto, realizando el reemplazo del valor de Qmd obtenido que es de 3.84 L/s y el coeficiente de consumo máximo diario que para el nivel de complejidad Medio da un valor de 1.3 obtenemos:

QMD=4.054Ls*1.3=5.27 L/s

  - Cálculo del caudal máximo horario (QMH)

Para hallar este valor se utilizó el valor del QMD y el coeficiente de consumo máximo Horario K2, como no se tiene un registro histórico de macro medición, se establece un coeficiente de consumo máximo horario K2 de (K2=1.6), teniendo en cuenta que la población es menor o igual de 12.500 Habitantes según el parágrafo 2 artículo 47 de la resolución 0330 de 2017.

En donde:

QMH=QMD x K2

QMH= caudal máximo horario

QMD= caudal máximo diario

K2= coeficiente de consumo máximo horario

Por lo tanto, realizando el reemplazo del valor de Qmd obtenido que es de 10.06 L/s y el coeficiente de consumo máximo horario que para el nivel de complejidad Medio da un valor de 1.6 obtenemos:

QMH=5.27Ls*1.6=8.432 L/s

  - Caudales de diseño

Resumen de caudales

Qmd=4.054 L/s

QMD = 5.27 L/s

QMH = 8.432 L/s

Según la resolución 0330 de 2017 artículo 47, los caudales de diseño de cada uno de los componentes del sistema de acueducto, según las variaciones diarias y horarias que pueden presentar, se establecen en la siguiente tabla. Se establecen los caudales para los componentes del sistema de acueducto rural: red de Aducción, Desarenadores, Red de Conducción, Tanque de almacenamiento, Red de Distribución.

A continuación, se muestran los caudales en los cuales se van a evaluar y a diseñar las estructuras.

Tabla 18. Caudales de diseño

Fuente: Resolución 0330 del 2017, Art 43

- PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE

### TORRE DE AIREACIÓN

Consiste en una serie de bandejas equipadas con ranuras, fondos perforados o mallas de alambre, sobre las cuales se distribuye el agua y se deja caer a un tanque receptor en la base. Generalmente son usados entre 3 y 9 bandejas y para evitar la corrosión se construyen con materiales durables como acero inoxidable, aluminio, concreto o maderas con gran resistencia.

Ilustración 14. Mezcla rápida en bandejas múltiples

Fuente: Potabilización del agua 3a edición, Jairo Alberto Romero Rojas

Se plantea el diseño de una estructura de aireación con bandejas múltiples. Para esto, se realiza la estimación de las dimensiones de las bandejas.

Tabla 19. Dimensiones torres de aireación.

| DISEÑO TORRE DE AIREACIÓN |  |  |
| --- | --- | --- |
| CAUDAL DE DISEÑO | 10,54 lt/seg | ,01054 m3/seg |
| LADO [B] | 1.25 m |  |
| ÁREA BANDEJA [A] | 1.56 m² |  |
| NÚMERO DE BANDEJAS [n] | 4 |  |
| ESPECIAMIENTO ENTRE BANDEJAS | 0.40 m |  |
| ALTURA DE BANDEJAS | 0.25 m |  |
| ÁREA REQUERIDA POR CAUDAL | 0.53 m | 1.58 m |
| CAUDAL POR ÁREA DE LECHO DE LAVADO | 5.47 lt/seg | 10.94 lt/seg |
| Comprobación caudal por área |  |  |

Fuente: Elaboración propia

En el artículo 32 de la resolución 0799 del 2021, se estipulan los parámetros de referencia para el diseño de aireadores con bandeja múltiple:

Tabla 20. Parámetros de referencia de diseño de aireadores de bandeja múltiple.

Fuente: Artículo 32 de la Resolución 0799 del 2021.

Es importante revisar que el área cumpla las condiciones teóricas expresadas por Romero Rojas en su libro de Potabilización de Agua, Romero menciona que el área requerida para las bandejas debe estar entre 0.05 m²/(L/s) y 0.15 m²/(L/s), según otros autores deben fluir 3.5 (L/s)/m² a 7 (L/s)/m². Así, se utilizan las dos condiciones para realizar la estimación de las dimensiones del lado de las bandejas como se aprecia en Tabla 1.

Se realiza el cálculo de la carga hidráulica y por lo tanto el tamaño y número de orificios. La carga hidráulica se define como

q=Cd∙Ao∙v

Potabilización del agua 3a edición, Jairo Alberto Romero Rojas

Tabla 21. Diseño de orificios en bandejas

| CARGA HIDRÁULICA Y DISEÑO DE ORIFICIOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TEMPERATURA DEL AGUA [°C] | 20. °C |  |  |
| VISCOSIDAD CINEMÁTICA [v] | 1.01E-06 m²/seg |  |  |
| NÚMERO DE ORIFICIOS [No] | 289 |  |  |
| SEPARACIÓN ENTRE ORIFICIOS | 0.03 m |  |  |
| DIÁMETRO DE LOS ORIFICIOS [Do] | 6.00 mm |  |  |
| NÚMERO DE REYNOLDS |  |  |  |
| Re=D∙2ghbν Jairo Romero, Potabilización del agua | 0,006∙2∙9,81∙0,251,01E-06 | Re | 13195.97 |
| COEFICIENTE DE DESCARGA [Cd] | 0.64 |  |  |

Fuente: Elaboración propia

El coeficiente de descarga [Cd] se puede hallar utilizando 	la gráfica de variación de coeficientes en función del número de Reynolds.

Re=2gHDv

Potabilización del agua 3a edición, Jairo Alberto Romero Rojas

Con el número de Reynolds se puede utilizar el gráfico de variación de coeficientes que se presenta a continuación:

Ilustración 15. Variación de coeficientes Cd, Cv, Cc en función del NRe.

Fuente: Teoría y Práctica de la purificación del agua, J. Arboleda

El área de los orificios será el producto del número de orificios por el área de cada orificio, en este caso se utilizaron 289 orificios con un diámetro medio de 6mm acorde a los requerimientos del artículo 32 de la Resolución 0799 del 2021. Finalmente, reemplazando la ecuación de la carga hidráulica se dice:

q=Cd∙No∙Ao∙2ghb

Los resultados de la carga hidráulica se pueden ver a continuación:

Tabla 22. Carga hidráulica en bandejas

| CARGA HIDRÁULICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | q=Cd∙No∙Ao∙2ghb 0,64∙150∙π∙2∙9,81∙0,251,01E-06 | q | 0.01 m/seg |
| CARGA HIDRÁULICA [q] | 1000.70 m/día |  |  |

Fuente: Elaboración propia

### MEZCLA RÁPIDA

Para la mezcla rápida se hará uso de un vertedero rectangular sin contracciones laterales, extendido a lo ancho del canal, en caída libre. Para asegurar una dispersión homogénea y continua del coagulante la mezcla se realizará a una longitud Lm del vertedero. Como la lámina de agua al caer del vertedero se divide en dos corrientes (una que fluye hacía el vertedero y se represa en el fondo y otra que fluye hacía el frente) es recomendable no aplicar antes de la mezcla el coagulante, porque la corriente principal no recibiría una dosis de coagulante. En la siguiente ilustración se puede ver la distribución de las longitudes y un esquema del vertedero

Ilustración 16. Configuración de un resalto en un vertedero rectangular.

Fuente: Potabilización del agua, Jairo Romero Rojas, 1999.

Para realizar el cálculo de la configuración primero se estima el caudal por unidad de ancho del vertedero.

q=Q/B

Potabilización del agua, Jairo Romero Rojas, 1999.

Donde q es el caudal por unidad de ancho, Q es el caudal tratado por la PTAP y B es el ancho del vertedero.

Para hallar la longitud donde se debe aplicar la dosis del coagulante se utiliza la ecuación de Scimeni, que está en función de la altura del vertedero P y de la altura de la lámina de agua H, pero, para tener en cuenta la distancia adicional correspondiente al ancho de la lámina vertiente en el punto de reposo se usa la ecuación deducida experimentalmente:

Lm=4.3 P0.1 Hc0.9

Potabilización del agua, Jairo Romero Rojas, 1999.

La altura P será la propuesta, mientras que la altura crítica Hc puede ser calculada con la siguiente ecuación:

Hc=q2g13

Potabilización del agua, Jairo Romero Rojas, 1999.

Las profundidades antes y después del vertedero están relacionadas entre sí por:

h2h1=1+8F12-12

Potabilización del agua, Jairo Romero Rojas, 1999.

La altura antes del resalto se relaciona con la altura crítica así:

h1Hc=21.06+PHc+1.5

Potabilización del agua, Jairo Romero Rojas, 1999.

Finalmente se evalúa el número de Froude que, según lo estipulado en el artículo 111 de la Resolución 0330 del 2017, debe estar comprendido entre 4.5 y 9 para asegurar que el resalto sea estable y la mezcla sea eficiente.

F1=V1gh1

Y la velocidad antes y después del resalto, se puede calcular utilizando las siguientes ecuaciones:

V1=qh1 y V2=qh2

Potabilización del agua, Jairo Romero Rojas, 1999.

Durante el proceso de mezcla, se presentan pérdidas de carga que se pueden calcular con la siguiente ecuación:

h=(h2-h1)³4h1h2

Potabilización del agua, Jairo Romero Rojas, 1999.

La longitud del resalto podrá ser calculado como:

Lj=6(h2-h1)

Potabilización del agua, Jairo Romero Rojas, 1999.

El tiempo de mezcla corresponde a al tiempo que demora una partícula de agua en ir desde el principio de la mezcla hasta el fin del resalto. Este se puede calcular como:

T=LjVm

Potabilización del agua, Jairo Romero Rojas, 1999.

La velocidad media será el promedio de la velocidad antes del resalto y la velocidad después del resalto.

Por último, el gradiente hidráulico por la ecuación convencional será:

G=γhμT

Es importante aclarar que el gradiente según el artículo 111 de la Resolución 0330 del 2017 menciona que el gradiente hidráulico deberá estar entre 1000 s-1 y 2000 s-1 y el tiempo de mezcla deberá ser menor a 1 segundo.

Tabla 23. Parámetros de referencia de Diseño mezcla rápida

Fuente: Elaboración propia

La altura sobre el vertedero se calcula de la forma convencional:

H=Q1.84 B2/3

El cálculo de la estructura se presenta a continuación:

Tabla 24. Cálculo de las dimensiones y configuración del vertedero rectangular para mezcla rápida.

| DISEÑO VERTEDERO DE MEZCLA RÁPIDA |  |  |
| --- | --- | --- |
| CAUDAL DE DISEÑO | 10.54 lt/seg | .01054 m3/seg |
| ALTURA VERTEDERO [P] | .4 m |  |
| ANCHO DEL CANAL [B] | .3 m |  |
| CAUDAL POR UNIDAD DE ANCHO [q] | 0.035 m3/seg-m |  |
| ALTURA CRÍTICA [hc] | (Potabilización del agua J. Romero) hc=(q²/g)^⅓ | 0.05 m |
| RELACIÓN [P/hc] | Vertedero puede ser usado como aforador (J. Romero) | 7.98 |
| LONGITUD DE CAIDA [Lm] | (Potabilización del agua J. Romero) Lm=4.3(P)^0.1 * hc^(0.9) | 0.27 m |
| ALTURA ANTES DEL RESALTO [h1] | (J. Romero) h1=hc21.06+(Phc)+1.5 | 0.02 m |
| VELOCIDAD ANTES DEL RESALTO [V1] | 2.05 m/seg |  |
| FROUDE [F] | (Potabilización del agua J. Romero) F=V1/√(g h1) | 5.0076 |
| ALTURA DESPUÉS DEL RESALTO [h2] | h2=h11+8Fr2-12 (J. Romero) | 0.11 m |
| VELOCIDAD ANTES DEL RESALTO [V2] | .31 m/seg |  |
| PERDIDA DE ENERGÍA [Δh] | (Potabilización del agua J. Romero) Δh=(h2-h1)³/(4 h2 h1) | 0.11 m |
| LONGITUD DEL RESALTO [Lj] | (Potabilización del agua J. Romero) lj=6(h2-h1) | 0.58 m |
| VELOCIDAD MEDIA [Vm] | 1.18 m/seg |  |
| TIEMPO DE MEZCLA [T] | (Potabilización del agua J. Romero) T=lj/Vm | 0.49 seg |
| GRADIENTE DE VELOCIDAD [G] | 1,419 seg-1 |  |
| LÁMINA DE AGUA SOBRE VERTEDERO [H] | (Potabilización del agua J. Romero) H=(Q/(1.84 B))^(2/3) | 0.071 m |
| BORDE LIBRE [BL] | .3 m |  |
| ALTURA TOTAL | .8 m |  |
| LONGITUD TOTAL | 1.6 m |  |
| ALTURA ESCALÓN | .019 m |  |

Fuente: Elaboración propia

### FLOCULADOR

Con base en el libro de Teoría y práctica de la purificación del agua de Arboleda Valencia: Una vez dispersados los coagulantes se debe realizar una leve agitación en el agua para permitir el crecimiento del floc. El incremento será consecuencia del contacto entre partículas de diámetro mayor a 1 μm creado por el movimiento que actúa entre los tanques del floculador con unos determinados gradientes hidráulicos. Los parámetros principales para la evaluación y diseño de una estructura de floculación son:

- Forma de producir la agitación

- El gradiente de velocidad

- El tiempo de detención

El objetivo principal del proceso de floculación en una Planta de Tratamiento de Agua Potable es:

- Reunir los microflóculos para formar partículas mayores con peso específico superior al agua.

- Compactar el floc (Disminuyendo su grado de hidratación) para producir una baja concentración volumétrica, que permita una alta eficiencia en la fase de separación (sedimentación y filtración).

Debido al alcance del proyecto se realiza un floculador hidráulico que pueden ser horizontales o verticales. Estos floculadores funcionan debido a que derivan su energía para la agitación de la masa líquida. En este caso se utilizará un floculador horizontal que consta de canales de diferentes anchos para lograr el proceso de formación de los flocs.

De acuerdo con el Manual de Buenas Prácticas de Ingeniería, Título C. EL floculador debe cumplir los siguientes parámetros:

- El tiempo de detención debe estar entre 20 y 30 minutos.

- El gradiente de velocidad debe estar entre 20s-1 y 70s-1.

- La profundidad en los canales se debe manejar entre 1 y 2 m.

- El espaciamiento entre la pantalla y el muro debe ser de 1.5 veces la separación de las pantallas.

- Las pantallas deben cruzarse en 1/3 del ancho de la unidad.

- La velocidad del agua debe estar entre 0.1 y 0.6 m/s.

Es importante resaltar que por recomendaciones del diseñador y de la Resolución 0330 del 2017 el rango óptimo para el gradiente de velocidad será entre 10s-1 y 70s-1.

Teniendo en cuenta estos parámetros, se dispone a diseñar tres tramos del floculador que cumplan un periodo de detención de 21 minutos y suponiendo una condición estándar de 20 °C.

Estipulando los parámetros de gradiente de velocidad, velocidad horizontal y tiempo de retención se calcula en primer lugar la longitud que requerirá el canal de floculación.

L=v×t

La sección transversal del tanque será entonces:

A=Q/v

Acorde con a la profundidad recomendada en el Manual de Buenas Prácticas la profundidad se asume de 1 m con un borde libre de 0.3 m. El ancho del canal será entonces:

a=A/H

El espaciamiento entre la pantalla y el muro será de 1.5 veces el ancho

d=1.5a

Se estimará la longitud efectiva de los canales de l=3m. Por lo tanto, el número de canales será:

N=L/l

Si el ancho de los canales es menor a 0.6m, será necesario que las pantallas sean removibles, por lo tanto, serán en fibra de vidrio con un espesor de 1 cm. Finalmente, se calculan las pérdidas en el proceso que será la suma de las perdidas en las curvas más la perdida de carga en los canales:

Perdidas de carga en curvas		hf=K×v2×(N-1)2g

Teoría y Práctica de la Purificación del Agua, Jorge Arboleda

Perdidas de carga en canales 	hf=LηvR232

Teoría y Práctica de la Purificación del Agua, Jorge Arboleda

Donde K es 3, v es la velocidad horizontal, N es el número de canales, R es el radio hidráulico y η es el factor de fricción de Manning.

Por lo tanto, se debe corregir el gradiente de acuerdo con los resultados diseñados:

G=9.81×hfν×t

De acuerdo con los parámetros establecidos por la Resolución 0330 del 2017 y los parámetros de floculadores horizontales establecidos en el título C del Manual de Buenas Prácticas de Ingeniería, se proyecta que en el primer tramo de la siguiente forma.

Tabla 25. Diseño Tramo 1 Floculador

| CAUDAL DE DISEÑO | 10,54 lt/seg | ,01054 m3/seg |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TRAMO 1 |  |  |  |
| VELOCIDAD PROMEDIO DEL FLUJO [v] | Manual de Buenas Prácticas título C | v | 0,16 m/seg |
| GRADIENTE DE VELOCIDAD | Entre 10 y 70 s^(-1) Resolución 0330 del 2017 | G | 60,0 |
| TIEMPO DE RETENCIÓN | Tiempo entre 20 y 30 min | t | 8,00 Min |
| LONGITUD PRIMER TRAMO | L = v x t | L | 76,80 m |
| SECCIÓN DE CANAL | A = Q/v | A | 0,07 m² |
| PROFUNDIDAD [H] | Asumido | H | 1,00 m |
| BORDE LIBRE [BL] | Asumido | BL | ,30 m |
| ANCHO DE CANAL | a = A/H | a | ,07 m |
| ANCHO DE CURVAS | d = 1,5a | d | ,10 m |
| LONGITUD EFECTIVA | Asumido | l | 3,00 m |
| NÚMERO DE CANALES | N = L/l | N | 26 |
| ESPESOR DE PANTALLA | Asumido | e | ,01 m |
| LONGITUD TRAMO | Lt = N x (a + e) | Lt | 1,97 m |
| COEFICIENTE [k] | Teoría y Práctica de la Purificación del Agua, Jorge Arboleda |  | 3,0 |
| PÉRDIDAS DE CARGA CURVAS | h = K x v² x (N - 1)/2g | h1 | ,098 m |
| PERÍMETRO MOJADO | P = 2H + a | P | 2,066 m |
| RADIO HIDRÁULICO | R = A/P | R | ,032 m |
| COEFICIENTE DE RUGOSIDAD [η] | Fibra de vidrio | η | 0,015 |
| PÉRDIDAS DE CARGA CANALES | h = L (ηv/R^(2/3))² | h2 | ,044 m |
| PÉRDIDAS DE CARGA TOTAL | ht = h1 + h2 | ht | ,142 m |
| GRADIENTE DE VELOCIDAD | Entre 10 y 70 s^(-1) Resolución 0330 del 2017 | G | 53,7 |

Fuente: Elaboración propia

Reduciendo el tiempo de retención en el segundo tramo se reduce el gradiente de velocidad:

Tabla 26. Diseño Tramo 2 Floculador

| TRAMO 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| VELOCIDAD PROMEDIO DEL FLUJO [v] | Manual de Buenas Prácticas título C | v | 0,13 m/seg |
| GRADIENTE DE VELOCIDAD | Entre 10 y 70 s^(-1) Resolución 0330 del 2017 | G | 40,0 |
| TIEMPO DE RETENCIÓN | Tiempo entre 20 y 30 min | t | 7,00 Min |
| LONGITUD PRIMER TRAMO | L = v x t | L | 52,50 m |
| SECCIÓN DE CANAL | A = Q/v | A | 0,08 m² |
| PROFUNDIDAD [H] | Asumido | H | 1,00 m |
| BORDE LIBRE [BL] | Asumido | BL | ,30 m |
| ANCHO DE CANAL | a = A/H | a | ,08 m |
| ANCHO DE CURVAS | d = 1,5a | d | ,13 m |
| LONGITUD EFECTIVA | Asumido | l | 3,00 m |
| NÚMERO DE CANALES | N = L/l | N | 18 |
| ESPESOR DE PANTALLA | Asumido | e | ,01 m |
| LONGITUD TRAMO | Lt = N x (a + e) | Lt | 1,70 m |
| COEFICIENTE [k] | Teoría y Práctica de la Purificación del Agua, Jorge Arboleda |  | 3,0 |
| PÉRDIDAS DE CARGA CURVAS | h = K x v² x (N - 1)/2g | h1 | ,041 m |
| PERÍMETRO MOJADO | P = 2H + a | P | 2,084 m |
| RADIO HIDRÁULICO | R = A/P | R | ,040 m |
| COEFICIENTE DE RUGOSIDAD [η] | Fibra de vidrio | η | 0,015 |
| PÉRDIDAS DE CARGA CANALES | h = L (ηv/R^(2/3))² | h2 | ,014 m |
| PÉRDIDAS DE CARGA TOTAL | ht = h1 + h2 | ht | ,054 m |
| GRADIENTE DE VELOCIDAD | Entre 10 y 70 s^(-1) Resolución 0330 del 2017 | G | 35,5 |

Fuente: Elaboración propia

Por último, el tramo final es:

Tabla 27. Diseño Tramo 3 Floculador

| TRAMO 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| VELOCIDAD PROMEDIO DEL FLUJO [v] | Manual de Buenas Prácticas título C | v | 0,10 m/seg |
| GRADIENTE DE VELOCIDAD | Entre 10 y 70 s^(-1) Resolución 0330 del 2017 | G | 20,0 |
| TIEMPO DE RETENCIÓN | Tiempo entre 20 y 30 min | t | 6,00 Min |
| LONGITUD PRIMER TRAMO | L = v x t | L | 36,00 m |
| SECCIÓN DE CANAL | A = Q/v | A | 0,11 m² |
| PROFUNDIDAD [H] | Asumido | H | 1,00 m |
| BORDE LIBRE [BL] | Asumido | BL | ,30 m |
| ANCHO DE CANAL | a = A/H | a | ,11 m |
| ANCHO DE CURVAS | d = 1,5a | d | ,16 m |
| LONGITUD EFECTIVA | Asumido | l | 3,00 m |
| NÚMERO DE CANALES | N = L/l | N | 12 |
| ESPESOR DE PANTALLA | Asumido | e | ,01 m |
| LONGITUD TRAMO | Lt = N x (a + e) | Lt | 1,38 m |
| COEFICIENTE [k] | Teoría y Práctica de la Purificación del Agua, Jorge Arboleda |  | 3,0 |
| PÉRDIDAS DE CARGA CURVAS | h = K x v² x (N - 1)/2g | h1 | ,017 m |
| PERÍMETRO MOJADO | P = 2H + a | P | 2,105 m |
| RADIO HIDRÁULICO | R = A/P | R | ,050 m |
| COEFICIENTE DE RUGOSIDAD [η] | Fibra de vidrio | η | 0,015 |
| PÉRDIDAS DE CARGA CANALES | h = L (ηv/R^(2/3))² | h2 | ,004 m |
| PÉRDIDAS DE CARGA TOTAL | ht = h1 + h2 | ht | ,021 m |
| GRADIENTE DE VELOCIDAD | Entre 10 y 70 s-1 Resolución 0330 del 2017 | G | 24,0 |

Fuente: Elaboración propia

### SEDIMENTADOR

El tanque de un sedimentador de alta tasa debe estar provisto de módulos los cuales pueden ser tubos (circulares, cuadrados, hexagonales, octogonales), placas (planas paralelas, onduladas, planas corrugadas) o de otras formas, estos módulos deben ir inclinados de modo que el agua ascienda por las celdas con flujo laminar.

El proceso de sedimentación debe realizarse siempre que se tiene que producir coagulación de barrido o por adsorción, para poder remover la turbiedad. Parámetros de diseño de acuerdo con el RAS 2000 Versión 2010 Versión 2010. Titulo c, pagina 239.

- Tiempo de detención entre 10 a 15 minutos

- Profundidad del tanque 4,0 a 5,5 metros

- Carga superficial de la unidad debe estar entre 120 y 185 m3/m2 *d para placas angostas y de 200 a 300 m3/m2* d para placas profundas. Para velocidades mayores deberá hacerse ensayos en planta piloto.

- El sistema de salida debe cubrir la totalidad del área de sedimentación acelerada y debe constar de tuberías perforadas o canaletas que trabajen con un tirante de agua no inferior a 8 centímetros.

- El número de Reynolds (Re) debe encontrarse entre 100 y 500, se recomienda un Reynolds menos a 250.

Para sedimentadores con placas debe tenerse en cuenta además lo siguiente:

- La inclinación de las placas debe ser de 45 a 60 grados. Las placas paralelas podrán ser tanto de asbesto cemento como plástico.

- La longitud de inclinación de las placas será de 1 a 2 metros

- El espacio entre las placas debe ser de 5 centímetros.

- En caso de emplear placas de asbesto-cemento el espesor de la placa debe ser de 8 a 10 milímetros. Esta información se encuentra registrada en el RAS 2000 Versión 2010. Pero la ley 1968 de 2019 prohíbe el uso del asbesto y establece garantía de protección a la salud de la ciudadanía. Aplica a partir dl 1 de enero de 2021.

Debe dejarse un ducto de ingreso del agua por el fondo a una altura aproximada de 15 a 30 % de la longitud de la placa y en la parte superior se colocará el sistema de recolección por medio de vertederos u orificios. Cada placa debe tener su elemento hidráulico de extracción del flujo.

- La carga superficial debe encontrase entre 120 a 300 m3 /m2 *d

- El agua en la superficie deberá estar cuando menos un metro por encima del bloque de las placas y como mínimo 50 centímetros por debajo de estas.

- La velocidad promedio debe ser entre 0,05 – 0,13 m/min

- La profundidad del sedimentador debe encontrarse entre 3 a 5 metros

- El tiempo de detención debe ser entre 15 a 25 minutos.

- El número de unidades que debe tener como mínimo son dos unidades de sedimentación de alta tasa.

- La extracción de lodos puede hacerse con múltiples perorados colocados en superficies inclinadas con un ángulo no menor de 45 grados, siendo mínimo 45 grados para lodos pesados (densidad > a 1000 Kg/m3) y hasta 60 grados para lodos livianos (densidad < a 1000 Kg/m3) o con sistemas patentados. La extracción debe ser continua.

El listado anterior enuncia los parámetros de diseño de Sedimentadores a tener en consideración, esta información se tomó directamente de la RAS 2000 VERSIÓN 2010 Titulo C, pagina 239. Ficha técnica C.S.3. Sedimentación. Además, se cumplen las condiciones establecidas en la resolución 0799 de 2021.

Se establecen las condiciones iniciales para el diseño del sedimentador como lo es: Caudal, Temperatura media del agua en la zona, con la temperatura se obtiene la densidad y la viscosidad cinemática.

Tabla 28. Condiciones iniciales del sedimentador

| DISEÑO SEDIMENTADOR DE ALTA TASA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q |  | 10.54 lt/seg |  | .0105 m3/seg |
| Q DIS |  | 5.27 lt/seg |  | .0053 m3/seg |
| TRENES DE TRATAMIENTO |  | 2 |  |  |
| T°C |  | 20. °C |  |  |
| viscocidad cinematica |  | 1.05E-06 m2/S |  |  |
| CARGA SUPERFICIAL [CS] |  | Res. 0799 (120-185) |  | 150.00 m/d |
| DATOS DE MODULO DE SEDIMENTACIÓN TIPO COLMENA |  |  |  |  |
| L | 2.40 m |  |  |  |
| l | 1.20 m |  |  |  |
| e | .01 m |  |  |  |
| α | 60 ° |  |  |  |
| Separacion (d) | .06 m |  |  |  |

Fuente: Elaboración propia

Primero es importante calcular la entrada a las unidades de sedimentación, será por medio de tuberías en PVC y, además, tendrán orificios para controlar el gradiente que viene del proceso de floculación para mantener los flocs. Por lo tanto, se calcula el gradiente de salida del agua iterando el número de orificios y tamaño necesarios para mantener el gradiente de velocidad.

G=fv³ν×8R

Teoría y Práctica de la Purificación del Agua, Jorge Arboleda

Entonces, para mantener el gradiente que proviene del floculador se hace el cálculo del número de orificios que debe tener la tubería:

Tabla 29. Diseño de tubería de entrada a sedimentador

| TUBERÍA DE ENTRADA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| GRADIENTE DE VELOCIDAD |  |  |  |
| Gradiente de floculador | Gradiente sálida del floculador | G | 23.96 seg-1 |
| Valor entre 0,02 y 0,04 | Teoría y Práctica de la purificación Jorge Arboleda | f | 0.03 |
| Velocidad de flujo en orificios | Asumida | v | 0.217 m/seg |
| Radio hidráulico | d/4 | R | 0.016 m |
| Diámetro orificios | Asumido | d | 0.064 m |
| Gradiente hidráulico | G=f v³υ 8R | G | 23.96 seg-1 |
| Flujo por orificio | v*A | q | .0007 m3/seg |
|  |  |  | 0.69 L/seg |
| Número de orificios | # | No | 8 |

Fuente: Elaboración propia

Con el caudal y la carga superficial supuesta se calcula el área teórica que va a requerir el sedimentador. Según las especificaciones del módulo de sedimentación proponemos un ancho B y por ende al dividir el área entre el ancho obtenemos el largo, la profundidad del sedimentador se propone entre el rango que expresa el ras que es entre 3m y 5m. al multiplicar estas medidas obtenemos el volumen del sedimentador.

Tabla 30. Volumen de sedimentación.

| ZONA DE SEDIMENTACION |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CS=(Q/A) | A=Q/CS | A | 3.04 m2 |
| ASUMIDO |  | B | 1.50 m |
| L=A/B | L = 3.04/1.5 | L | 2.10 m |
| TITULO C RAS |  | H | 3.00 m |
| V = B * L * H | V = 1.5 * 2.1 * 3 | Vol | 9.45 m3 |

Fuente: Elaboración propia

Al tener el volumen y el caudal de diseño calculamos el tiempo de retención el cual nos da 29.89min este tiempo debe cumplir con los parámetros planteados en la resolución. 0799/2021, calculamos la velocidad del flujo del sedimentador y calculamos la velocidad critica de sedimentación la cual debe estar entre 15-30cm/min según la resolución. 0799/2021.

Con la velocidad del sedimentador, el espaciamiento del entre módulos y la viscosidad de agua calculamos el número de Reynolds el cual debe estar entre 100-500 preferiblemente entre 100-250, y procedemos a recalcular la carga hidráulica y verificamos que cumpla con el resol. 0799/2021.

Tabla 31. Comprobación del sedimentador.

| DISEÑO SEDIMENTADOR DE ALTA TASA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| T RETENCION TANQUE |  |  |  |
| T=V/Q | (Potabilización del agua J. Romero) | t | 29.89 Min |
| VELOCIDAD |  |  |  |
| Vo=Q/(A*Sen θ) | (Potabilización del agua J. Romero) | Vo | 166.91 m/d |
|  |  |  | 0.12 m/MIn |
| LONGITUD RELATIVA DE SEDIMENTACION |  |  |  |
| L=I/d |  | L | 20.00 |
| L'=0.013 Vo d/ν | (Potabilización del agua J. Romero) | L' | 1.43 |
| L'<L =>Lc=L-L' | (Potabilización del agua J. Romero) | Lc | 18.57 |
| VELOCIDAD CRITICA DE ASENTAMIENTO |  |  |  |
| Vsc=Sc Vo/(Sen θ + Lc Cos θ) | (Potabilización del agua J. Romero) | Vsc | 16.44 m/d |
| FACTOR DE FORMA(S) Resolución 0799 del 2021 | 1.3 | Vsc | 21.38m/dia |
| NUMERO DE REYNOLDS RAS 2000 VERSIÓN 2010 NUMERO REYNOLDS |  |  |  |
| NRE=Vo d/ν | (Potabilización del agua J. Romero) | NRE | 110.08 |
| T RETENCION EN LAS CELDAS |  |  |  |
| t=I/Vo | (Potabilización del agua J. Romero) | t | 10.35 Min |
| CS=Q/A | (Potabilización del agua J. Romero) | Cs | 144.55 m/d |

Fuente: Elaboración propia

Para la canaleta debemos tener en cuenta que la lámina de agua dentro de la canaleta debe ser mayor a 8cm. Con el caudal de diseño que es un QMD=10.54 l/s y un ancho de canal propuesto, calculamos la altura de la lámina de agua y le sumamos un borde libre el cual debe ser mayor a 10cm.

Es importante tener en cuenta que la canaleta no puede ser de borde liso, esta debe ser perforada o dentada.

Tabla 32. Diseño de canaleta.

| CANALETA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Qc |  | .0053 m3/seg |  |  |
| Ancho canal B |  | .150 m |  |  |
| Lámina de agua Ha |  | (Potabilización del agua J. Romero) | Ha | .09m |
| Borde libre |  |  | Bl | .12 m |
| H canal | Ht = Bl + Ha |  | Ht | .20 m |

Fuente: Elaboración propia

### FILTRO

El filtro es un prerrequisito para el suministro de agua segura, aunque casi el 90% de la turbidez y el color se remueven en los procesos de floculación y sedimentación. Por lo tanto, el proceso de filtración se vuelve un proceso de clarificación final para remover el material suspendido compuesto de floculo, suelo, metales, óxidos y microorganismos. Estos últimos en especial, ya que es muy difícil removerlos en el proceso de desinfección.

El mecanismo de remoción será un filtro rápido de lechos mixtos. La filtración depende de una combinación compleja de mecanismos físicos y químicos, siendo el más importante el paso del agua a través de los lechos y por lo tanto existiendo una adsorción en el proceso.

Las características del medio filtrante es la primera variable para tomar en cuenta, ya que la eficiencia de remoción de partículas y el incremento de pérdidas de carga del lecho depende del tamaño del grano, distribución granulométrica, carga del medio y de la forma, densidad y composición del grano. Otras variables para tener en cuenta son la porosidad y profundidad del lecho filtrante y la tasa de filtración.

Rata de filtración

Para realizar el diseño del dimensionamiento del tanque se necesita revisar el artículo 35 de la Resolución 0799 del 2021, donde se especifican los rangos permisibles para la tasa de filtración y la profundidad del lecho filtrante.

Tabla 33. Características de filtración convencional

Fuente: Artículo 35, Resolución 0799 del 2021

Por lo tanto, se escoge una tasa de filtración de 200 m³/m²-día, sabiendo que la tasa de filtración es la relación entre el caudal que entra al filtro y el área de filtración se define:

Af=Qm3/segq (m3/m²-día)∙86400segdía

Fuente: Potabilización del agua, Romero Rojas

Es posible hallar el número de filtros mediante la ecuación empírica propuesta por Morril y Wallace (1934), y que Jorge Arturo Pérez menciona en su libro potabilización de agua. La ecuación se define:

n=0.044Q

n=0.0440.01054m3/seg∙86400

n=1.33

Donde el caudal está dado por m³/día. Es necesario tener en cuenta que el artículo 35 de la Resolución 0799 del 2021, en el parágrafo 1, menciona que el número mínimo de unidades de filtración debe ser de tres y si se hace lavado mutuo serán 4 unidades. En este caso se optará por 4 unidades de filtración, donde estarán dos trenes de tratamiento con la capacidad de la planta.

Dimensiones geométricas

Así se encuentran las dimensiones de cada unidad y las respectivas correcciones:

Tabla 34. Diseño dimensional de unidades de filtración

| DISEÑO FILTRO RÁPIDO |  |  |
| --- | --- | --- |
| RATA DE FILTRACIÓN |  |  |
| CAUDAL DE DISEÑO | 10.54 lt/seg | .01054 m3/seg |
| CARGA SUPERFICIAL [qf] | 200.00 m3/m2*día |  |
| ÁREA SUPERFICIAL [AT] | 4.55 m² |  |
| NÚMERO DE FILTROS [NF] | 4 |  |
| ÁREA DE CADA FILTRO [AF] | 1.14 m² |  |
| RELACIÓN ANCHO LARGO [B/L] | 0.63 |  |
| LARGO [L] | 1.2 m |  |
| ANCHO [B] | .8 m |  |
| BORDE LIBRE [BL] | .3 m |  |
| ÁREA DE CADA FILTRO CORREGIDA [AFC] | .96 m² |  |
| CARGA SUPERFICIAL [qfc] | 237.15 m3/m2*día |  |
| Comprobación 180 m³/m²-seg<237.15<250 m³/m²-seg |  |  |

Fuente: Elaboración propia

Se puede evidenciar que al ajustar las dimensiones a medidas constructivas la carga superficial cambia.

Dimensiones geométricas

Para seleccionar el medio filtrante se debe revisar el Manual de Buenas Prácticas Título C. En lo parámetros de diseño de filtros rápidos. En la Tabla C.Fi.1.1 se definen las propiedades generales y granulometría de los medios utilizados en filtros rápidos, de aquí se pueden estimar los parámetros para la arena y la antracita.

Tabla 35. Propiedades físicas generales y granulometría de los medios utilizados en filtros rápidos

Fuente: Título C, Manual de Buenas Prácticas de Ingeniería, Min. Vivienda

Finalmente, se adecuan unos lechos con base en lo establecido en el artículo 35 de la Resolución 0799 del 2021 y la Tabla 17, con esto se plantean las siguientes medidas para el lecho mixto de arena y antracita como se muestra a continuación:

Tabla 36. Medio filtrante en filtro rápido

| MEDIO FILTRANTE |  |  |
| --- | --- | --- |
| TAMAÑO EFECTIVO ANTRACITA [d1] | 1.20 mm | 0.8-2.0 mm |
| TAMAÑO EFECTIVO ARENA [d2] | .60 mm | 0.45-0.65 mm |
| TAMAÑO EFECTIVO GRAVA | 5.00 mm | 2-9 mm |
| DENSIDAD ANTRACITA [ρ1] | 1650 kg/m³ |  |
| DENSIDAD ARENA [ρ2] | 2650 kg/m³ |  |
| POROSIDAD ANTRACITA [Po1] | 0.56 |  |
| POROSIDAD ARENA [Po2] | 0.45 |  |
| ESFERICIDAD ANTRACITA | 0.60 |  |
| ESFERICIDAD ARENA | 0.80 |  |
| ESPESOR ANTRACITA | .60 m |  |
| ESPESOR ARENA | .30 m |  |
| ESPESOR DE LA GRAVA | .05 m |  |
| ALTURA DE MATERIAL FILTRANTE [HL] | .95 m |  |
| VOLUMEN DEL LECHO [V] | 1.08 m³ |  |

Fuente: Elaboración propia

Pérdidas de energía

Las pérdidas de carga en la estructura de filtro se presentan durante los diferentes procesos de filtración, para esto se calculan las pérdidas en cada uno, las pérdidas que se deben calcular son:

- Pérdidas por orificios de entrada.

- Pérdidas por orificios de salida a cámaras de aislamiento.

- Pérdidas por paso del agua a través de los lechos filtrantes.

- Pérdidas de carga por paso del agua a través de las canaletas de lavado.

- Pérdidas de carga por boquillas de salida de filtros.

Las pérdidas por los orificios de entrada y las pérdidas por los orificios de salida a las cámaras de aquietamiento se pueden calcular mediante la expresión:

he=V22Cd2g

La velocidad debe estar entre 1 y 1.5 m/s de acuerdo con el Manual de Buenas Prácticas de Ingeniería título C, pero haciendo el ajuste a un diámetro comercial se termina escogiendo un orificio de 2”. El Coeficiente de descarga se puede calcular utilizando el número de Reynolds y la Ilustración 2 del presente documento.

Tabla 37. Pérdidas de carga en orificio de entrada.

| ORIFICIOS DE ENTRADA FILTRO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| VELOCIDAD | Velocidad ≈ 1 m/s | V | 1.00 m/seg |
| CAUDAL POR COMPUERTA | Q/N | qc | .00264 m3/seg |
| ÁREA | calculado | A | 0.00264 m² |
| DIÁMETRO DE ORIFICIO | D = 4A/π | D | 0.0579 m |
|  | D = 4A/π | D | 2.28 '' |
|  | Escogido | D | 0.051 m |
| VELOCIDAD | Escogida | V | 1.30 m |
| REYNOLDS | Re = vD/V | Re | 6.56E+04 |
| COEFICIENTE DE GASTO [Cd] | Gráfica | Cd | 0.60 |
| PERDIDAS DE CARGA EN EL DRENAJE DEL FILTRO | he = V²/(2Cd²g) | he | 0.239 m |
| ORIFICIOS DE SALIDA CÁMARA DE AISLAMIENTO |  |  |  |
| VELOCIDAD | Velocidad ≈ 1 m/s | V | 1.00 m/seg |
| CAUDAL POR COMPUERTA | Q/N | qc | .00264 m3/seg |
| ÁREA | calculado | A | 0.00264 m² |
| DIÁMETRO DE ORIFICIO | D = 4A/π | D | 0.0579 m |
|  | D = 4A/π | D | 2.28 '' |
|  | Escogido | D | 0.051 m |
| VELOCIDAD | Escogida | V | 1.30 m |
| REYNOLDS | Re = vD/V | Re | 6.56E+04 |
| COEFICIENTE DE GASTO [Cd] | Gráfica | Cd | 0.60 |
| PERDIDAS DE CARGA EN EL DRENAJE DEL FILTRO | he = V²/(2Cd²g) | he | 0.239 m |

Fuente: Elaboración propia

Por otro lado, las pérdidas de energía a través del lecho filtrante se pueden calcular como:

hL=(1-Po)×L×ρ-ρsρs

Donde Po es la porosidad del material, ρ es la densidad del material, ρs es la densidad del agua y L es la altura del lecho.

Las pérdidas de energía por el paso del agua a través de la canaleta de lavado se pueden calcular con base en la longitud y número de canaletas de lavado con la siguiente ecuación:

hc=q1.84×2nLc23

Por último, se calculan las perdidas producidas por el paso del agua a través de las boquillas y el drenaje. Para esto, es necesario conocer el número de boquillas, el diámetro de los orificios, el coeficiente de descarga que en este caso se tomará como 0.6, un coeficiente de perdidas por accesorios que para las boquillas es K=2.75. Las pérdidas por accesorios se determinarán con la siguiente ecuación:

hk=#Boq∙K∙Vb22g

Y la ecuación para encontrar las pérdidas en el drenaje se puede calcular como:

hLT=#Orificios×#Modulos×q22Cd2Aog

La altura de la cresta para la salida del agua hacía el tanque de cloro se calcula con la ecuación característica de vertederos rectangulares:

H=Q21.84B2/3

Calculando las pérdidas de carga se realiza la sumatoria de todas para encontrar la perdida de carga teórica durante el proceso de filtración. Cabe resaltar que en el Manual de Buenas Prácticas de Ingeniería Título C, recomienda que se debe disponer de al menos 2 metros de perdida de carga durante la carrera de filtración, por lo que, si las pérdidas son menores a 2m, se optará por colocar 2m de diferencia entre el nivel de lámina del sedimentador y el nivel de lámina del tanque de cloración.

Tabla 38. Pérdidas de carga durante la carrera de filtración.

| PERDIDAS DE CARGA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PERDIDA DE CARGAS EN EL LECHO |  |  |  |
| PERDIDAS DE CARGA EN LECHO DE ANTRACITA | hL = (1-Po1) x L x (ρ1-ρS)/ρS | hLantracita | 0.17 m |
| PERDIDAS DE CARGA EN LECHO DE ARENA |  | hLarena | 0.27 m |
| PERDIDAS DE CARGA EN MEDIO FILTRANTE EXPANDIDO | hLe = hLantracita+hLarena | hLe | 0.45 m |
| PERDIDA DE CARGAS EN CANALETAS |  |  |  |
| NÚMERO DE CANALETAS SECUNDARIAS | n = Ancho/S | n | 1.00 |
| LONGITUD DE CANALETAS SECUNDARIAS | Largo | Lc | 1.20 m |
| PERDIDAS DE CARGA EN CANALETAS SECUNDARIAS | hc = [q/(1.84*2nLc)]^2/3 | hc | 0.018 m |
| PERDIDA DE CARGAS EN BOQUILLAS |  |  |  |
| NÚMERO DE ORIFICIOS | Separados cada 15 cm | # | 55.00 |
| DIÁMETRO ORIFICIO | Asumido | do | 0.0254 m |
| ÁREA ORIFICIO | A = π do²/4 | Ao | 0.00051 m² |
| CAUDAL UNITARIO POR ORIFICIOS [q] | q = Q/#Orificios | q | .00005 m3/seg |
| COEFICIENTE DE DESCARGA | 0.6 - 0.65 | Cd | 0.60 |
| COEFICIENTE DE PERDIDAS | CONAGUA | K | 2.75 |
| PERDIDAS DE CARGA EN BOQUILLAS | hk = #Boq * K * Vb²/2g | hk | 0.069 m |
| PERDIDAS DE CARGA EN EL DRENAJE DEL FILTRO | hL = q²/(2Cd²Ao²g) | hL | 0.001 m |
| PERDIDAS DE CARGA TOTAL EN EL DRENAJE DEL FILTRO | hLT = hL * #Orificios * #Modulos | hLT | 0.278 m |
| ALTURA DE CRESTA DE VERTEDERO DE SALIDA |  |  |  |
| ANCHO VERTEDERO DE SALIDA | Asumido | B | 1.000 m |
| CARGA HIDRÁULICA DISPONIBLE | H = (Q/1.84B)^2/3 | H | 0.032 m |
| CARGA NECESARIA PARA EL LAVADO |  |  |  |
| PERDIDA DE CARGA TOTAL PROCESO DE FILTRACIÓN | HLT = hLT+hk+hc+hL | hL | 1.321 m |
|  |  | hLfinal | 2.000 m |

Fuente: Elaboración propia

Ilustración 17. Perfil de filtro y tanque de cloración con láminas de agua

Fuente: Elaboración propia

Velocidad de filtración

Una vez escogida la modalidad y con los parámetros claros se dispone a encontrar las propiedades hidráulicas y la relación de expansión durante el lavado. Como se mencionó antes esta velocidad deberá estar entre 60 y 100 cm/min para asegurar la fluidificación de los lechos y para asegurar que la velocidad no arrastre el material del lecho filtrante. Primero se debe encontrar la velocidad de arrastre en el lecho filtrante, para esto, se debe hacer la relación entre caudal y área de cada unidad de filtración.

VLAVADO[m/min]=QDiseño*60Aund filtro

Tabla 39. Modalidades de lavado de filtros

Fuente: Título C, Manual de Buenas Prácticas de Ingeniería, Min. Vivienda

Tabla 40. Hidráulica del lavado de filtros-Velocidad de lavado

| VELOCIDAD DE LAVADO DE FILTROS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| VELOCIDAD DE LAVADO | 1 m/min>Va>0.6 m/min | Va | 0.66 m/min |
| Comprobación 0.6 m/min≤0.66m/min≤1 m/min |  |  |  |

Fuente: Elaboración propia

Tabla 41. Relación de expansión en el lavado de filtros

| RELACIÓN DE EXPANSIÓN |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| POROSIDAD ARENA [Pe] | Arboleda Teoría y Práctica de la purificación | Formulas Dharmarajah Arboleda | 0.59 |
| RELACIÓN DE EXPANSIÓN PARA ARENA | Arboleda Teoría y Práctica de la purificación | E=ρe-ρo1-ρe | 34.1% |
| POROSIDAD ANTRACITA [Pe] | Arboleda Teoría y Práctica de la purificación | Formulas Dharmarajah Arboleda | 0.64 |
| RELACIÓN DE EXPANSIÓN PARA ANTRACITA | Arboleda Teoría y Práctica de la purificación | E=ρe-ρo1-ρe | 22.2% |
| ALTURA DE ARENA EXPANDIDA [Hear] | Le=(E+1)*L Arboleda Teoría y Práctica de la Purificación |  | .40 m |
| ALTURA DE ANTRACITA EXPANDIDA [Hear] |  |  | .73 m |
| ALTURA DE LECHO FILTRANTE EXPANDIDO [He] | 1.14 m |  |  |

Fuente: Elaboración propia

La porosidad inicial ρo de cada lecho se puede encontrar en la Tabla 17 y para la porosidad durante el lavado ρe es posible calcularla usando el método que desarrolló Cleasby con Dharmarajah (1986). En este método se plantea la siguiente ecuación, en la que ofrece una relación de velocidad//porosidad que se puede aplicar a diferentes tipos de materiales, incluyendo la arena y la antracita. Conociendo los valores de Porosidad inicial ρo, Peso específico ρs, Esfericidad ψ, diámetro equivalente deq y velocidad de flujo ascendente υ. Estas ecuaciones están concebidas para medios de tamaño uniforme en un solo diámetro, pero para partículas de diferentes diámetros, deben sumarse las expansiones de cada tamaño o el tamaño entre dos cedazos (Teoría y Práctica de la purificación del agua, J. Arboleda):

logK∙ρ  deq31-ρ2=0.565-1.5 logψ2+1.093logNR+0.18logNR-0.00392 logNR4

K=ρ ρs-ρg ψ³216 μ

NR=ρψ6μυ deq1-ρ

Teoría y Práctica de la purificación del agua, J. Arboleda

Ya que los parámetros del suelo son datos experimentales y de laboratorio que deben ser evaluados con el material del proveedor, se utiliza el tipo de material con las propiedades que se evaluaron en el libro de J. Arboleda. Estos resultados fueron producto de la iteración de la ecuación de Dharmarajah variando valores de la porosidad. En las siguientes gráficas se encuentran los resultados de gráficos de esta ecuación y los valores de las características de los lechos:

Ilustración 18. Resultados gráficos para una arena de la ecuación de Dharmarajah

Fuente: Teoría y Práctica de la purificación del agua, J. Arboleda

Ilustración 19. Resultados gráficos para una antracita de la ecuación de Dharmarajah

Fuente: Teoría y Práctica de la purificación del agua, J. Arboleda

El resumen de las propiedades se puede observar a continuación:

Tabla 42. Propiedades de los lechos de arena y antracita

| Lecho | ρs | ρo | ψ | μ | deq | ν |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arena | 2.65 | 0.45 | 0.75 | 0.0131 | 0.6 | 1 |
| Antracita | 1.65 | 0.56 | 0.35 | 0.0131 | 0.8 | 1 |

Fuente: Teoría y Práctica de la purificación del agua, J. Arboleda

Es necesario aclarar que la velocidad de lavado ascensional es de 1 cm/seg de acuerdo con lo calculado anteriormente y con las especificaciones de los lechos el deq ya son valores conocidos. Los valores de la expansión se pueden calcular utilizando la siguiente ecuación:

E=ρ-ρo1-ρe

Teoría y Práctica de la purificación del agua, J. Arboleda

Finalmente, el espesor final de los lechos (para cada uno) se calculan utilizando la siguiente ecuación dada por Arboleda:

Le=E+1L

Teoría y Práctica de la purificación del agua, J. Arboleda

Ilustración 20. Perfil de estructura del filtro y canal de recolección de agua de lavado

Fuente: Potabilización de agua, Jorge Arturo Pérez

Ilustración 21. Planta de estructura del filtro y canal de recolección de agua de lavado

Fuente: Potabilización de agua, Jorge Arturo Pérez

Según lo mencionado por Jorge Arturo Pérez, estas deben ser colocadas con un espaciamiento no mayor a 2.1 m entre bordes y 1.05 m entre el borde y la pared del filtro. La altura libre entre las canaletas y el lecho no expandido debe ser igual a la expansión total más 0.15 m de holgura. Por último, se deben instalar unas canaletas de evacuación para el transporte de material sedimentable. La distancia entre los bordes adyacentes no debe ser mayor a 2 para distribuir mejor el flujo. Las formas de la canaleta varían según el material de que están hechos y la longitud. Suponiendo que el gasto de agua para el lavado será el máximo permitido por el Manual de Buenas Prácticas de Ingeniería se dispondrá

Ilustración 22. Secciones de canaletas de lavado

Fuente: Teoría y Práctica de la purificación del agua, J. Arboleda

Tabla 43. Canaleta de recolección interna.

| CANALETAS SECUNDARIAS DE RECOLECCIÓN DE AGUA DE LAVADO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ANCHO DE CANALETA DE RECOLECCIÓN [W] | 0.15 m |  |  |  |
| Q=82,5 W HO32 | 0,0003=82,5 0,15∙hO32 |  | ho | 0.0036 m |
|  |  |  | hof | 0.1500 m |
| ALTURA DE CANAL DESDE LECHO FILTRANTE [h1] | 0.75(L+P)<h1<(L+P) | 0.56 m | 0.75 m | 0.60 m |
| ESPACIAMIENTO ENTRE EJES DE LAS CANALETAS [S] | 1.5h1< S < 2 h1 | 0.90 m | 1.20 m | 1.00 m |

Fuente: Elaboración propia

Se supone un solo canal por el centro del tanque del filtro con una altura de 15 cm y esperando una altura de lámina de agua de 3.6 mm.

Finalmente, se realizar el diseño del drenaje de agua filtrada en la estructura. Las funciones de este elemento se centrarán en la recolección de aguas y en la distribución uniforme del agua de lavado en el lecho filtrante.

Los sistemas propuestos por Jorge Arboleda se pueden ver a continuación:

Tabla 44. Tipo de drenajes para el filtro

Fuente: Teoría y Práctica de la purificación del agua, J. Arboleda

Ya que, se utilizará base de grava para los lechos filtrantes y que el lavado es con agua se escoge la opción de un falso fondo con boquillas finas tipo Patterson Candy. Este sistema consiste en un colector principal y laterales con boquillas plásticas cada 15 cm centro a centro. Las tuberías serán de 2” y todas confluyen al colector principal que, luego será transportado al tanque de retrolavado o al tanque de desinfección según se necesite.

Ilustración 23. Sistema de tuberías y boquillas

Fuente: Teoría y Práctica de la purificación del agua, J. Arboleda

Las boquillas son en plástico. Se colocan en el falso fondo del filtro que será en fibra de vidrio y tendrá las longitudes que se observan a continuación.

Ilustración 24. Distribución en planta de orificios en tanque de filtración.

Fuente: Elaboración propia

La disposición de las boquillas funcionará también para el proceso de lavado del filtro, para esto es necesario tener en cuenta que durante el lavado las ranuras de la boquilla distribuyen uniformemente el flujo. Por último, cabe resaltar que las boquillas se obstruyen con facilidad debido a las incrustaciones que se producen con el paso del tiempo se bloquean las finas ranuras y esto termina con la rotura de los elementos.

TANQUE DE DESINFECCIÓN

La capacidad del tanque de cloración depende de los siguientes factores:

- Demanda del cloro del agua

- Dosis de cloro necesaria para la desinfección

- Punto de aplicación del cloro

De acuerdo con la Resolución 0330 del 2017, se debe proporcionar un tiempo de contacto mínimo de 20 minutos para garantizar la desinfección de agua. Por lo tanto, el volumen necesario en el tanque será el producto entre el caudal de tratamiento en la planta y el tiempo de retención que se asuma en el tanque, además, se asume la altura del agua para determinar el área que ocupará la estructura.

De acuerdo con la dosis de cloro que se suministra y el PH que se muestra en las pruebas de caracterización de agua realizadas en el punto de captación se utiliza la tabla 13 de la Resolución 0330/2017 para encontrar el tiempo de concentración aplicada por el tiempo de detención igual a k:

Ilustración 25. Concentración de cloro por tiempo.

Fuente: Resolución 0330 del 2017

Teniendo en cuenta lo anterior, los resultados se pueden apreciar a continuación:

Tabla 45. Diseño de tanque de desinfección

| DISEÑO TANQUE DE DESINFECCIÓN |  |  |
| --- | --- | --- |
| CAUDAL DE TRABAJO | 10.54 lt/seg | .0105 m³/seg |
| CAUDAL DE TRABAJO | .6324 m³/min |  |
| PH | 7.41 |  |
| TEMPERATURA | 20. °C |  |
| TURBIEDAD | 14 UNT |  |
| DOSIS DE CLORO | 1.00 mg/L |  |
| Ct=k corr | 22 mg-min/L |  |
| TIEMPO DE CONTACTO [T] | 22 min |  |
| Comprobación 20 min<22 |  |  |
| VOLUMEN [V] | 13.91 m³ |  |
| ALTURA [HT] | 2.10 m |  |
| BORDE LIBRE [BL] | .30 m |  |
| ALTURA DE LÁMINA DE AGUA [Ha] | 1.80 m |  |
| ÁREA DEL TANQUE [A] | 7.73 m² |  |
| LARGO [L] | 4.30 m |  |
| ANCHO [B] | 1.75 m |  |
| ÁREA ALETAS | .05 m |  |
| ÁREA DEL TANQUE CORREGIDA [Ac] | 7.47 m² |  |
| ALTURA DE LÁMINA DE AGUA CORR [Hac] | 1.87 m |  |
| ALTURA TOTAL CORREGIDA [HTc] | 2.17 m |  |
| VOLUMEN CORREGIDO [Vc] | 13.97 m³ |  |
| TIEMPO DE CONTACTO CORREGIDO [Tc] | 22 min |  |
| Comprobación 20 min<22.09 |  |  |

Fuente: Elaboración propia

- TRATAMIENTO DE LODOS

Según lo estipulado en el artículo 123 de la Resolución 0330 del 2017 y la resolución 0799 de 2021, los requisitos mínimos para el tratamiento de lodos son:

- Se debe caracterizar las aguas a tratar mediante los parámetros reales básicos como lo son la turbiedad, color, pH, alcalinidad, temperatura, conductividad, hierro, cloruros, sulfatos, nitratos y dureza. Para dicha caracterización se debe realizar sobre muestras representativas de por lo menos un ciclo hidrológico anual o de no ser posible, acudir a los registros históricos de calidades de agua existentes en Corporaciones Regionales, Secretarías de Salud y sistemas que se abastezcan de las mismas fuentes.

- Con los resultados de los ensayos deberá definirse el volumen y la cantidad de lodo producido en cada una de las unidades de tratamiento.

- Los lodos evacuados deberán ser sometidos a técnicas de homogeneización, complementados con tratamiento de espesamiento y deshidratación.

- No es permitida la descarga y almacenamiento final de lodos sin previo aviso.

- El flujo de lodos de una planta no debe ser mayor, en promedio del 5% del caudal total tratado.

- Para el espesamiento de lodos, se diseñará un sistema con tasa de carga superficial entre 15 – 25 kg/m2/d y para lodos de ablandamiento entre 100 – 200 kg/m2/d, con tiempo de retención de entre 6 a 12 horas y concentración de sólidos media de salida del 6%.

- En cuanto a la homogeneización, se tendrá que dimensionar una estructura cuyo volumen sea como mínimo equivalente a poder almacenar el volumen de purga del sedimentador, más el 75% del volumen de lavado de un filtro.

- El tiempo de retención no podrá superar las 6 horas.

- Se debe garantizar una potencia de mezclado superior a 5 W/m3 y un tipo de flujo a pistón.

- Se deberá realizar un análisis multicriterio para la evacuación de los subproductos generados en los procesos unitarios, con el fin de definir su descarga (si es periódica o continúa), y su metodología de transporte (hidráulico o mecánico).

- Los lodos deberán ser dispuestos a las indicaciones por parte de la autoridad ambiental local.

- Según el parágrafo 3 de la resolución 0779, cuando la capacidad de producción de la PTAP sea menos de 100 l/s, y se tengan concentraciones de lodos menores o iguales a 4%, se aceptará que la estructura de entrada al tren de tratamiento de lodos trabaje como homogeneizador y espesador de manera simultánea, sin embargo, se deben garantizar una concentración de sólidos entre 25 a 35% a la salida del sistema.

Para el tratamiento de lodos iniciamos calculando el volumen de lodos producidos en cada estructura que permita almacenar lodos en este caso sería el floculador, el sedimentador y el filtro. La masa completa de lodos por la adición de alumbre se puede estimar a partir de la reacción química descrita a continuación:

Al2(SO4)3∙14H2O+6HCO3-⇌2AlOH3∙3H2Os+6CO2+8H2O+3SO42-

Con un peso molecular de 594 g/mol de Al2(SO4)3∙14H2O, la adición de 1mg/L de aluminio es equivalente a:

1 mg/L(594 g/mol)(1000 mg/g)=1.684 ×10-6 mol/L

Teniendo en cuenta que 1 mol/L de alumbre produce 2 mol/L de precipitado de aluminio y que el peso molecular gramo del precipitado es de 132.05 g/mol, entonces la masa de sólidos secos es:

2(1.684 ×10-6mol/L) (132.05g/mol)=4.446×10-4g/L

Así, sobre una base teórica, cada mg/L de alumbre produce 0,44 mg/L de lodo en base seca. Los sólidos en suspensión presentes en el agua producirán una cantidad de lodo igual a mg/L de sólidos en suspensión. El carbón, los polímeros y la arcilla producirán alrededor de 1 kg de lodo por kg de adición química. La producción de lodo para la coagulación con alumbre se puede aproximar por (Davis y Cornwell, 2008):

Ms=86.4Q(0.44A+SS+M)

Donde:

Ms: Masa de lodo seco producido, kg/d

Q: Caudal de la planta m³/s

A: Dosificación de aluminio, mg/L

SS: Sólidos suspendidos totales, mg/L

M: Adiciones de polímeros, arcillas y carbón mg/L

Tabla 46. Producción total de lodos.

| PRODUCCIÓN DE LODOS TOTAL |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAUDAL |  |  | .0105 m³/seg |  |  |  |
| DOSIS DE ALUMINIO [A] |  |  | 25.00 mg/L |  |  |  |
| SÓLIDOS SUSPENDIDOS |  |  | 13.00 mg/L |  |  |  |
| ADITIVOS [M] |  |  | 1.00 mg/L |  |  |  |
| MASA DE LODO SECO [Ms] |  |  | 22.7664 kg/día |  |  |  |
| Masa diaria de lodos secos |  |  | 22.8 kg/día |  |  |  |
| Suponiendo un lodo con contenido de sólidos del 2%, con densidad relativa del lodo húmedo igual a 1,01, el voiumen diario de lodo sería: |  |  |  |  |  |  |
| Masa diaria de lodos húmedos |  |  | 1138.32 kg/día |  |  |  |
| Volumen diario de lodos |  |  | 1.13m3/dia |  |  |  |
| Días de almacenamiento |  |  | 14.00 días |  |  |  |
| Porcentaje de lodos |  |  | 0.12% |  |  |  |

Fuente: Elaboración propia

De acuerdo con el título C del Manual de Buenas Prácticas de Ingeniería. El sedimentador produce entre el 2% y 4%, y el filtro produce del 1% al 2% del caudal procesado.

La producción en el filtro se encuentra realizando la verificación de volumen de acuerdo con el tiempo de lavado de los filtros que para esta Planta será de 10 minutos, es decir:

Volumen de Agua de lavado [m3]=Q[L/min]×10min1000

### ESPESADOR DE LODOS.

El espesador de lodos consiste en la acción de la gravedad, remueve el exceso de agua mediante la decantación y concentra los sólidos por medio de la sedimentación. Por lo tanto, se puede concluir que la estructura será muy semejante a las que funcionan como sedimentadores, se dispondrá de un volumen en forma cilíndrica y una parte final en forma de cono para la tolva de sedimentación. El lodo diluido es conducido a una cámara de alimentación y se compacta en la parte inferior

Tabla 47 diseño espesador de lodos

| DISEÑO ESPESADOR DE LODOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| CARGA HIDRÁULICA SUPERFICIAL | Carga 18-20m/día (Romero Rojas) | 20.00m/dia |
| VOLUMEN DE LODOS PURGA DE SEDIMENTADOR | 2.00 Purgas/día | 0.56m³/purga |
| CONCENTRACIÓN DE SOLIDOS | 0.91% |  |
| VOLUMEN DE LAVADO DE FILTROS | 6.32m³/lavado |  |
| CAUDAL | 10.54 L/seg | 910.66m3/dia |
| PORCENTAJE DE LODOS MOJADOS | 0.69% |  |
| CONDICIÓN | Porcentaje de lodo < 5% caudal (RAS Título C, 2010) | CUMPLE |
| TIEMPO DE ESPESADO | 6.00 horas | 0.25 días |
| VOLUMEN DE LODOS MÁXIMO | 1.72 m³ |  |
| ÁREA DE ESPESADOR | 0.32 m2 |  |
| UNIDADES | 2 |  |
| DIÁMETRO | 0.63 m |  |
| DIÁMETRO AJUSTADO | 0.65 m |  |
| ÁREA DE ESPESADOR CORR | 0.33 m² |  |
| CARGA HIDRÁULICA SUPERFICIAL | Carga 18-20m/día (Romero Rojas) | 19.06m/dia |
| PENDIENTE DE TOLVA | 30-45% (RAS Título C, 2010) | 100% |
| ALTURA DE CONO | 0.33 m |  |
| VOLUMEN DE CONO | 0.04 m³ |  |
| VOLUMEN DE CILINDRO | 0.82 m³ |  |
| ALTURA DE CILINDRO | 2.49 m |  |
| BORDE LIBRE | 0.30 m |  |
| ALTURA TOTAL ESPESADOR | 3.11 m |  |

Fuente: Elaboración propia

Como se observa en la tabla, el espesador se realiza con base al capítulo C.4 del título C del Manual de Buenas Prácticas de Ingeniería, donde se especifican los parámetros de diseño de la tolva del espesador estipulando un ángulo de 45°. Con estos datos, se encuentra una altura de la tolva de 0.33m y una altura total del espesador de 3.11m, manteniendo un radio de 0.65m.

### LECHOS DE SECADO.

Los lechos de secado de lodos generalmente están equipados con una base de grava y otra de arena para el secado de los lodos. Dependiendo el clima que se encuentre en el sector el período del secado puede variar unos días y unas semanas. Finalmente, los lodos secos pueden retirarse fácilmente con un cargador frontal para disponer en el sitio de la disposición final.

En estos casos según Jairo Romero en su libro de Potabilización del agua que se utilizan lechos de arena, se pueden utilizar espesores de manto entre 15 y 30 cm y el número mínimo de lechos debe ser dos. Los lechos de arena pueden tener de 15 a 25 cm de espesor, con un tamaño efectivo de 0.3mm a 1.2mm y los lechos de grava pueden tener 20 a 30 cm de espesor. A continuación, se presenta una ilustración de la composición típica de una cámara de lecho de secado:

Ilustración 26. Composición típica de lechos de secado.

Fuente: Potabilización del agua, Jairo Romero Rojas, 1999.

Primero, es importante calcular el volumen de sólidos que resultarán después del proceso de espesamiento. Para esto, el Título C del Manual de Buenas Prácticas de Ingeniería indica valores aproximados de la concentración de lodos en los procesos de filtración y sedimentación. En este caso, se tomará una concentración de lodos en el floculador y en el sedimentador del 4% y para el agua de lavado en la filtración, se tomará una concentración del 6% como se puede observar en la siguiente tabla del capítulo de Tratamiento de lodos en el Título C del Manual de Buenas Prácticas de Ingeniería

Tabla 48. Concentración de lodos en el tratamiento de aguas.

Fuente: Título C, Manual de Buenas Prácticas de Ingeniería, Min. Vivienda

De acuerdo con lo recomendado por el libro de Jairo Romero Rojas, se realizan los siguientes cálculos con las condiciones estipuladas en el artículo 39 de la Resolución 0799 del 2021.

Tabla 49. Diseño de lechos de secado.

| DISEÑO LECHOS DE SECADO |  |  |
| --- | --- | --- |
| VOLUMEN DE LODO SECO | V lodos | 1.26 m³ |
| ALTURA DE CAPA DE LODOS [h] | Valores recomendados por Jairo Alberto Rojas, Potabilización de Agua | 0.07 m |
| ALTURA DE ARENA |  | 0.25 m |
| ALTURA DE GRAVA 1/8"-3/8" |  | 0.10 m |
| ALTURA DE GRAVA 3/8"-3/4" |  | 0.10 m |
| ÁREA DE LECHOS DE SECADO | 18.00 m² |  |
| UNIDADES | #unidades ≥ 2 J. Rojas, Potabilización de Agua | 6 |
| ÁREA POR UNIDAD | 3.00 m² |  |
| CARGA HIDRÁULICA SUPERFICIAL | 40 kg/m²/día - 80 kg/m²/día Res 0799, 2021 | 70.70 m/día |
| LADO | 1.50 m |  |
| LADO | 2.00 m |  |

Fuente: Elaboración propia

Finalmente, se tendrá un matriz de 3 x 2 unidades de lechos de secado con una longitud total de 4.5m x 6m y un área total de 18.00 m² sin contar muros.

- CONCLUSIONES

- Se diseña cada componente del acueducto teniendo en cuenta el criterio del artículo 47 de la resolución 0330 de 2017 y tomando en cuenta que la planta será más grande de acuerdo con el uso de la Planta de Tratamiento de Agua Potable que será por 12 horas, se diseñará con el doble de caudal.

- La torre de aireación deberá funcionar con carbón coque en cada una de sus bandejas y será en fibra de vidrio por facilidad constructiva. Deberá contar con 289 orificios de 6 mm de diámetro.

- El vertedero de mezcla rápida tendrá una tubería perforada de acceso para la mezcla del dosificante. Deberá contar con una regla de medición de altura ubicada en el centro de la cámara de aquietamiento antes del vertedero como medición inicial de caudal de entrada en la Planta.

- El floculador deberá diseñarse con pantallas en fibra de vidrio removibles para hacer el respectivo mantenimiento de la estructura. Se compondrá por 3 tramos con gradientes que va desde 53.7 s-1, luego con un gradiente de 35.5 s-1 y en el último tramo con 24 s-1.

- El sedimentador cuenta con un tiempo de retención aproximado de 30 minutos y se debe instalar un modulo de sedimentación tipo colmena.

- La estructura de filtro será autolavante, la carrera de filtración es de 12 horas y el lavado de cada filtro tiene una duración de 10 minutos. Ya que la planta cuenta con 4 unidades de filtración se puede hacer uso del autolavado por medio de las otras unidades de filtración.

- El agua de lavado de filtro y los lodos sedimentados en el sedimentador serán transportador por el canal de lodos y serán transportados hasta el espesador de lodos para su futura disposición en los lechos de secado.

- Para la recolección de lodos se realizarán dos purgas al día del sedimentador y se realizará el lavado de cada unidad de filtro en un intervalo de 12 horas.

Realizado por:

REVISÓ:

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DE OBRAS

APROBÓ: