## GENERAL
Tasa de cambio USD a COP | 3600
ITEM | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | MONEDA | PRECIO TOTAL COP
Cargadores Schneider Electric modelo EVlink Fast Charge | 9 | 33000 | USD | 1069200000
Terreno (m2) | 293 | 4074119 | COP | 1193716867
Luminaria BVS400 1xGRN94-3S/657 PRM de Philips | 12 | 650000 | COP | 7800000
Lampara Fluorescente T8 32w Philips | 18 | 692100 | COP | 12457800
Transformador trifásico de 15 kV. Potencia 500 kVA | 1 | 50108000 | COP | 50108000
Transformador monofasico. Potencia 5 kVA | 1 | 3690000 | COP | 3690000
Circuitos ramales | 1 | 5502208.34 | COP | 5502208.34
Protecciones | 1 | 201600 | COP | 201600
Ducteria | 1 | 1684771 | COP | 1684771
Contador de energía de tipo electrónico de clase 0.5 | 1 | 1278000 | COP | 1278000
Varillas malla puesta a tierra | 12 | 159046 | COP | 1908552
2347547798.34

## Circuitos ramales
Descripción | longitud [m] | Material | Calibre [AWG] | Cantidad | Precio [m] | Precio total
TRAFO -TGBT | 1.7 | CU-THWN | 500 | 2 | 169172 | 575184.8
TGBT-ESTACIÓN CARGA 1 | 32.45 | CU-XHHW | 1 | 1 | 24200 | 785290
TGBT-ESTACIÓN CARGA 2 | 29.75 | CU-XHHW | 1 | 1 | 24200 | 719950
TGBT-ESTACIÓN CARGA 3 | 27.05 | CU-XHHW | 1 | 1 | 24200 | 654610
TGBT-ESTACIÓN CARGA 4 | 24.35 | CU-XHHW | 1 | 1 | 24200 | 589270
TGBT-ESTACIÓN CARGA 5 | 21.65 | CU-XHHW | 1 | 1 | 24200 | 523930
TGBT-ESTACIÓN CARGA 6 | 18.95 | CU-XHHW | 1 | 1 | 24200 | 458590
TGBT-ESTACIÓN CARGA 7 | 16.25 | CU-XHHW | 1 | 1 | 24200 | 393250
TGBT-ESTACIÓN CARGA 8 | 13.55 | CU-XHHW | 1 | 1 | 24200 | 327910
TGBT-ESTACIÓN CARGA 9 | 10.85 | CU-XHHW | 1 | 1 | 24200 | 262570
TGBT-TRAFO2 | 2.32 | CU-THWN | 12 | 1 | 1712 | 3971.84
TRAFO2-TAUXILIAR | 1.3 | CU-THWN | 12 | 1 | 1712 | 2225.6
TAUXILIAR-CTO LUMINARIAS 1 | 45.05 | CU-TW | 14 | 1 | 1490 | 67124.5
TAUXILIAR-CTO. LUMINARIAS 2 | 40.75 | CU-TW | 14 | 1 | 1490 | 60717.5
TAUXILIAR-CTO. BOMB. INCANDESCENTES | 3.5 | CU-TW | 14 | 1 | 1490 | 5215
TAUXILIAR-TOMA CASETA | 2.2 | CU-TW | 14 | 1 | 1490 | 3278
TAUXILIAR-AVISO LUMINOSO | 46.39 | CU-TW | 14 | 1 | 1490 | 69121.1
5502208.34

## Ducteria
Descripción | Calibre [Pulg] | N. Ductos | Precio [metro] | longitud [m] | Precio total
TRAFO -TGBT | 4 | 2 | 14800 | 1.7 | 50320
TGBT-ESTACIÓN CARGA 1 | 2 | 1 | 6500 | 32.45 | 210925
TGBT-ESTACIÓN CARGA 2 | 2 | 1 | 6500 | 29.75 | 193375
TGBT-ESTACIÓN CARGA 3 | 2 | 1 | 6500 | 27.05 | 175825
TGBT-ESTACIÓN CARGA 4 | 2 | 1 | 6500 | 24.35 | 158275
TGBT-ESTACIÓN CARGA 5 | 2 | 1 | 6500 | 21.65 | 140725
TGBT-ESTACIÓN CARGA 6 | 2 | 1 | 6500 | 18.95 | 123175
TGBT-ESTACIÓN CARGA 7 | 2 | 1 | 6500 | 16.25 | 105625
TGBT-ESTACIÓN CARGA 8 | 2 | 1 | 6500 | 13.55 | 88075
TGBT-ESTACIÓN CARGA 9 | 2 | 1 | 6500 | 10.85 | 70525
TGBT-TRAFO2 | 0.75 | 1 | 2600 | 2.32 | 6032
TRAFO2-TAUXILIAR | 0.75 | 1 | 2600 | 1.3 | 3380
TAUXILIAR-CTO LUMINARIAS 1 | 0.75 | 1 | 2600 | 45.05 | 117130
TAUXILIAR-CTO. LUMINARIAS 2 | 0.75 | 1 | 2600 | 40.75 | 105950
TAUXILIAR-CTO. BOMB. INCANDESCENTES | 0.75 | 1 | 2600 | 3.5 | 9100
TAUXILIAR-TOMA CASETA | 0.75 | 1 | 2600 | 2.2 | 5720
TAUXILIAR-AVISO LUMINOSO | 0.75 | 1 | 2600 | 46.39 | 120614
1684771

## Protecciones
Descripción | N. Protecciones | Protección | Precio [Protección] | Precio total
TRAFO -TGBT | 3 | 1000 | 19600 | 58800
TGBT-ESTACIÓN CARGA 1 | 3 | 100 | 3900 | 11700
TGBT-ESTACIÓN CARGA 2 | 3 | 100 | 3900 | 11700
TGBT-ESTACIÓN CARGA 3 | 3 | 100 | 3900 | 11700
TGBT-ESTACIÓN CARGA 4 | 3 | 100 | 3900 | 11700
TGBT-ESTACIÓN CARGA 5 | 3 | 100 | 3900 | 11700
TGBT-ESTACIÓN CARGA 6 | 3 | 100 | 3900 | 11700
TGBT-ESTACIÓN CARGA 7 | 3 | 100 | 3900 | 11700
TGBT-ESTACIÓN CARGA 8 | 3 | 100 | 3900 | 11700
TGBT-ESTACIÓN CARGA 9 | 3 | 100 | 3900 | 11700
TGBT-TRAFO2 | 1 | 20 | 3900 | 3900
TRAFO2-TAUXILIAR | 2 | 20 | 3900 | 7800
TAUXILIAR-CTO LUMINARIAS 1 | 2 | 15 | 3000 | 6000
TAUXILIAR-CTO. LUMINARIAS 2 | 2 | 15 | 3000 | 6000
TAUXILIAR-CTO. BOMB. INCANDESCENTES | 1 | 15 | 3000 | 3000
TAUXILIAR-TOMA CASETA | 1 | 15 | 3000 | 3000
TAUXILIAR-AVISO LUMINOSO | 2 | 20 | 3900 | 7800
201600