## Portada
Propuesta de Mantenimiento Centrado en Confiabilidad para transformadores de distribución distribución nivel II en el sector rural en la zona occidente del departamento de Boyacá de la EBSA Empresa de Energía de Boyacá S.A E.S.P
DOCUMENTADO POR:

## MENÚ
Propuesta de Mantenimiento Centrado en Confiabilidad para transformadores de distribución distribución nivel II en el sector rural en la zona occidente del departamento de Boyacá de la EBSA Empresa de Energía de Boyacá S.A E.S.P
MENÚ
| DATOS TRANSFORMADORES |  | MATRIZ RCM
TABLA DE PROBABILIDAD
TABLA DE DETECCIÓN
TABLA DE SEVERIDAD
TABULACIÓN FORMULARIO

## DATOS TRANSFORMADORES
Propuesta de Mantenimiento Centrado en Confiabilidad para transformadores de distribución distribución nivel II en el sector rural en la zona occidente del departamento de Boyacá de la EBSA Empresa de Energía de Boyacá S.A E.S.P
NODO TRANSFORMADOR | NODO CIRCUITO | NOMBRE CIRCUITO | USUARIOS_NODO | MUNICIPIO
7089 | 14932 | Muzo - Quipama Mina La Victoria 13,2 kV | 8 | Quipama
6981 | 14974 | Saboya - Vda Merchan 13,2 kV | 4 | Saboya
38015 | 14926 | Paunita - Vda Narapay 13,2 kV | 13 | Maripi
38041 | 14968 | Otanche - Vda Tambria 13,2 kV | 5 | Otanche
38026 | 14968 | Otanche - Vda Tambria 13,2 kV | 2 | Otanche
38044 | 14968 | Otanche - Vda Tambria 13,2 kV | 3 | Otanche
7970 | 14999 | Briceño - Mora y Piedra Gorda 13,2 kV | 4 | Briceño
6730 | 14999 | Briceño - Mora y Piedra Gorda 13,2 kV | 13 | Briceño
38246 | 14905 | Chiquinquira - Casa Blanca 13,2 kV | 23 | Chiquinquira
65666 | 14961 | Santa Barbara - Mina Coscuez 13,2 kV | 7 | Otanche
7286 | 14918 | Cantino - Coper - Vda Resguardo 13,2 kV | 16 | Coper
65770 | 14934 | Muzo - Vda Egidos Guazo 13,2 kV | 21 | Muzo
65772 | 14934 | Muzo - Vda Egidos Guazo 13,2 kV | 16 | Maripi
7709 | 14927 | Paunita - Vda Paunita 13,2 kV | 4 | Muzo
7081 | 14961 | Santa Barbara - Mina Coscuez 13,2 kV | 3 | Quipama
65647 | 14967 | Otanche - Vda Pizarra 13,2 kV | 6 | Otanche
38540 | 14967 | Otanche - Vda Pizarra 13,2 kV | 1 | Otanche
38102 | 14905 | Chiquinquira - Casa Blanca 13,2 kV | 17 | Chiquinquira
7088 | 14932 | Muzo - Quipama Mina La Victoria 13,2 kV | 13 | Quipama
7447 | 14905 | Chiquinquira - Casa Blanca 13,2 kV | 2 | Chiquinquira
38421 | 14979 | Garavito - El Limite - Pte Nacional 13,2 kV | 8 | Saboya
7181 | 14933 | Muzo - Muzo Urbano 13,2 kV | 9 | Muzo
7783 | 14974 | Saboya - Vda Merchan 13,2 kV | 26 | Saboya
7029 | 14974 | Saboya - Vda Merchan 13,2 kV | 15 | Saboya
7277 | 14927 | Paunita - Vda Paunita 13,2 kV | 2 | Coper
7500 | 14941 | Pauna - Honda y Volcan 13,2 kV | 36 | Pauna
38493 | 14967 | Otanche - Vda Pizarra 13,2 kV | 4 | Otanche
7813 | 14974 | Saboya - Vda Merchan 13,2 kV | 17 | Saboya
7651 | 14974 | Saboya - Vda Merchan 13,2 kV | 4 | Saboya
38352 | 14974 | Saboya - Vda Merchan 13,2 kV | 22 | Saboya
38153 | 14905 | Chiquinquira - Casa Blanca 13,2 kV | 16 | Chiquinquira
38116 | 14905 | Chiquinquira - Casa Blanca 13,2 kV | 11 | Chiquinquira
6865 | 14967 | Otanche - Vda Pizarra 13,2 kV | 9 | Otanche
38227 | 14905 | Chiquinquira - Casa Blanca 13,2 kV | 32 | Saboya
7740 | 14932 | Muzo - Quipama Mina La Victoria 13,2 kV | 10 | Quipama
7804 | 14974 | Saboya - Vda Merchan 13,2 kV | 21 | Saboya
38232 | 14905 | Chiquinquira - Casa Blanca 13,2 kV | 17 | Saboya
7435 | 14940 | Pauna - Manote La Esperanza 13,2 kV | 9 | Pauna
7788 | 14974 | Saboya - Vda Merchan 13,2 kV | 13 | Saboya
7474 | 14940 | Pauna - Manote La Esperanza 13,2 kV | 7 | Pauna
38151 | 14905 | Chiquinquira - Casa Blanca 13,2 kV | 11 | Chiquinquira
38563 | 14984 | Nariño - Resguardo 13,2 kV | 5 | Chiquinquira
7631 | 14920 | Cantino - Vda Cantino Alto 13,2 kV | 27 | Coper
7872 | 14967 | Otanche - Vda Pizarra 13,2 kV | 4 | Otanche
38379 | 14974 | Saboya - Vda Merchan 13,2 kV | 20 | Saboya
7182 | 14933 | Muzo - Muzo Urbano 13,2 kV | 6 | Muzo
7062 | 14932 | Muzo - Quipama Mina La Victoria 13,2 kV | 35 | Quipama
7183 | 14933 | Muzo - Muzo Urbano 13,2 kV | 8 | Muzo
7879 | 14914 | Buenavista - Vda San Pedro 13,2 kV | 2 | Buenavista
7879 | 14914 | Buenavista - Vda San Pedro 13,2 kV | 2 | Buenavista
6720 | 14999 | Briceño - Mora y Piedra Gorda 13,2 kV | 10 | Briceño
38644 | 14927 | Paunita - Vda Paunita 13,2 kV | 4 | Muzo
7752 | 14905 | Chiquinquira - Casa Blanca 13,2 kV | 3 | Saboya
6961 | 14968 | Otanche - Vda Tambria 13,2 kV | 5 | Otanche
6865 | 14967 | Otanche - Vda Pizarra 13,2 kV | 9 | Otanche
7709 | 14927 | Paunita - Vda Paunita 13,2 kV | 4 | Muzo
38537 | 14968 | Otanche - Vda Tambria 13,2 kV | 1 | Otanche
7348 | 14914 | Buenavista - Vda San Pedro 13,2 kV | 7 | Buenavista
7107 | 14932 | Muzo - Quipama Mina La Victoria 13,2 kV | 12 | La Victoria
7580 | 14990 | Nariño - Caldas 13,2 kV | 13 | Caldas
7293 | 14920 | Cantino - Vda Cantino Alto 13,2 kV | 7 | Coper
38022 | 14968 | Otanche - Vda Tambria 13,2 kV | 3 | Otanche
7233 | 14912 | Buenavista - Urbano - Maripi 13,2 kV | 5 | Maripi
38322 | 14944 | Guanares - Topito - Furatena - 13,2 kV | 12 | Pauna
6828 | 14967 | Otanche - Vda Pizarra 13,2 kV | 5 | Otanche
7335 | 14914 | Buenavista - Vda San Pedro 13,2 kV | 32 | Buenavista
7840 | 14956 | San Martin - Peña Blanca 13,2 kV | 3 | San Pablo Borbur
6978 | 14932 | Muzo - Quipama Mina La Victoria 13,2 kV | 5 | Quipama
7592 | 14914 | Buenavista - Vda San Pedro 13,2 kV | 8 | Buenavista
38211 | 14905 | Chiquinquira - Casa Blanca 13,2 kV | 11 | Saboya
7056 | 14932 | Muzo - Quipama Mina La Victoria 13,2 kV | 29 | Quipama
6831 | 14967 | Otanche - Vda Pizarra 13,2 kV | 2 | Otanche
38516 | 14967 | Otanche - Vda Pizarra 13,2 kV | 6 | Otanche
38306 | 14944 | Guanares - Topito - Furatena - 13,2 kV | 13 | Pauna
38309 | 14944 | Guanares - Topito - Furatena - 13,2 kV | 17 | Pauna
7771 | 14934 | Muzo - Vda Egidos Guazo 13,2 kV | 5 | Maripi
7104 | 14932 | Muzo - Quipama Mina La Victoria 13,2 kV | 8 | La Victoria
6839 | 14967 | Otanche - Vda Pizarra 13,2 kV | 1 | Otanche
65826 | 14967 | Otanche - Vda Pizarra 13,2 kV | 3 | Otanche
7307 | 14914 | Buenavista - Vda San Pedro 13,2 kV | 29 | Buenavista
7327 | 14914 | Buenavista - Vda San Pedro 13,2 kV | 26 | Buenavista
7188 | 14934 | Muzo - Vda Egidos Guazo 13,2 kV | 8 | Muzo
7896 | 14914 | Buenavista - Vda San Pedro 13,2 kV | 7 | Buenavista
7528 | 14999 | Briceño - Mora y Piedra Gorda 13,2 kV | 19 | Pauna
7212 | 14912 | Buenavista - Urbano - Maripi 13,2 kV | 15 | Maripi
65647 | 14967 | Otanche - Vda Pizarra 13,2 kV | 6 | Otanche
38028 | 14967 | Otanche - Vda Pizarra 13,2 kV | 3 | Otanche
7172 | 14933 | Muzo - Muzo Urbano 13,2 kV | 18 | Muzo
7234 | 14912 | Buenavista - Urbano - Maripi 13,2 kV | 11 | Maripi
7691 | 14934 | Muzo - Vda Egidos Guazo 13,2 kV | 10 | Muzo
38257 | 14998 | Briceño - Tunungua Alabania 13,2 kV | 9 | Chiquinquira
7180 | 14933 | Muzo - Muzo Urbano 13,2 kV | 6 | Muzo
38492 | 14967 | Otanche - Vda Pizarra 13,2 kV | 4 | Otanche
7160 | 14933 | Muzo - Muzo Urbano 13,2 kV | 4 | Muzo
38503 | 14967 | Otanche - Vda Pizarra 13,2 kV | 4 | Otanche
38573 | 14905 | Chiquinquira - Casa Blanca 13,2 kV | 2 | Chiquinquira
38095 | 14905 | Chiquinquira - Casa Blanca 13,2 kV | 18 | Chiquinquira
38503 | 14967 | Otanche - Vda Pizarra 13,2 kV | 4 | Otanche
38697 | 14932 | Muzo - Quipama Mina La Victoria 13,2 kV | 2 | Quipama
7239 | 14912 | Buenavista - Urbano - Maripi 13,2 kV | 5 | Maripi
38096 | 14905 | Chiquinquira - Casa Blanca 13,2 kV | 14 | Chiquinquira
65758 | 14967 | Otanche - Vda Pizarra 13,2 kV | 1 | Otanche
65911 | 14933 | Muzo - Muzo Urbano 13,2 kV | 7 | Muzo
7122 | 14932 | Muzo - Quipama Mina La Victoria 13,2 kV | 14 | La Victoria
6861 | 14967 | Otanche - Vda Pizarra 13,2 kV | 6 | Otanche
7082 | 14961 | Santa Barbara - Mina Coscuez 13,2 kV | 2 | Quipama
38696 | 14932 | Muzo - Quipama Mina La Victoria 13,2 kV | 3 | Quipama
7744 | 14978 | Garavito - Garavito Urbano 13,2 kV | 2 | Saboya
65915 | 14933 | Muzo - Muzo Urbano 13,2 kV | 4 | Muzo
7294 | 14921 | Cantino - Herradura - Cañaveral 13,2 kV | 9 | Coper
38041 | 14968 | Otanche - Vda Tambria 13,2 kV | 5 | Otanche
38484 | 14968 | Otanche - Vda Tambria 13,2 kV | 8 | Otanche
38321 | 14944 | Guanares - Topito - Furatena - 13,2 kV | 20 | Pauna
7107 | 14932 | Muzo - Quipama Mina La Victoria 13,2 kV | 12 | La Victoria
38164 | 14905 | Chiquinquira - Casa Blanca 13,2 kV | 25 | Tinjaca
38553 | 14905 | Chiquinquira - Casa Blanca 13,2 kV | 2 | Chiquinquira
38610 | 14961 | Santa Barbara - Mina Coscuez 13,2 kV | 4 | Quipama
7092 | 14932 | Muzo - Quipama Mina La Victoria 13,2 kV | 14 | Quipama
65901 | 14934 | Muzo - Vda Egidos Guazo 13,2 kV | 1 | Quipama
7428 | 14940 | Pauna - Manote La Esperanza 13,2 kV | 10 | Pauna
7697 | 14933 | Muzo - Muzo Urbano 13,2 kV | 7 | Muzo
6968 | 14992 | San Martin - Caserio San Martin 13,2 kV | 24 | San Pablo Borbur
38015 | 14926 | Paunita - Vda Narapay 13,2 kV | 13 | Maripi
7262 | 14918 | Cantino - Coper - Vda Resguardo 13,2 kV | 15 | Coper
6745 | 14998 | Briceño - Tunungua Alabania 13,2 kV | 10 | Briceño
6812 | 14967 | Otanche - Vda Pizarra 13,2 kV | 15 | Otanche
7600 | 14913 | Buenavista - Vda Sabaneta 13,2 kV | 23 | Buenavista
38048 | 14968 | Otanche - Vda Tambria 13,2 kV | 6 | Otanche
6821 | 14967 | Otanche - Vda Pizarra 13,2 kV | 9 | Otanche
7520 | 14944 | Guanares - Topito - Furatena - 13,2 kV | 11 | Pauna
7719 | 14933 | Muzo - Muzo Urbano 13,2 kV | 6 | Muzo
7335 | 14914 | Buenavista - Vda San Pedro 13,2 kV | 32 | Buenavista
38178 | 14905 | Chiquinquira - Casa Blanca 13,2 kV | 15 | Saboya
65595 | 14961 | Santa Barbara - Mina Coscuez 13,2 kV | 3 | San Pablo Borbur
7835 | 14958 | San Martin - Calamaco - San Rafael 13,2 kV | 13 | San Pablo Borbur
65759 | 14932 | Muzo - Quipama Mina La Victoria 13,2 kV | 4 | Quipama
38057 | 14932 | Muzo - Quipama Mina La Victoria 13,2 kV | 7 | Quipama
65918 | 14933 | Muzo - Muzo Urbano 13,2 kV | 5 | Muzo
7818 | 14974 | Saboya - Vda Merchan 13,2 kV | 11 | Saboya
6842 | 14967 | Otanche - Vda Pizarra 13,2 kV | 5 | Otanche
6833 | 14967 | Otanche - Vda Pizarra 13,2 kV | 10 | Otanche
65647 | 14967 | Otanche - Vda Pizarra 13,2 kV | 6 | Otanche
6682 | 14998 | Briceño - Tunungua Alabania 13,2 kV | 2 | Chiquinquira
65901 | 14934 | Muzo - Vda Egidos Guazo 13,2 kV | 1 | Quipama
7880 | 14913 | Buenavista - Vda Sabaneta 13,2 kV | 1 | Maripi
7285 | 14918 | Cantino - Coper - Vda Resguardo 13,2 kV | 2 | Coper
68301 | 14955 | San Martin - Siberia 13,2 kV | 2 | San Pablo Borbur
65640 | 14967 | Otanche - Vda Pizarra 13,2 kV | 5 | Otanche
65649 | 14967 | Otanche - Vda Pizarra 13,2 kV | 5 | Otanche
6962 | 14968 | Otanche - Vda Tambria 13,2 kV | 15 | Otanche
7059 | 14932 | Muzo - Quipama Mina La Victoria 13,2 kV | 16 | Quipama
6982 | 14974 | Saboya - Vda Merchan 13,2 kV | 5 | Saboya
38642 | 14927 | Paunita - Vda Paunita 13,2 kV | 1 | Muzo
7872 | 14967 | Otanche - Vda Pizarra 13,2 kV | 4 | Otanche
38542 | 14967 | Otanche - Vda Pizarra 13,2 kV | 5 | Otanche
65985 | 14968 | Otanche - Vda Tambria 13,2 kV | 5 | Otanche
7076 | 14932 | Muzo - Quipama Mina La Victoria 13,2 kV | 23 | La Victoria
7983 | 14932 | Muzo - Quipama Mina La Victoria 13,2 kV | 9 | La Victoria
7091 | 14932 | Muzo - Quipama Mina La Victoria 13,2 kV | 5 | Quipama
7104 | 14932 | Muzo - Quipama Mina La Victoria 13,2 kV | 8 | La Victoria
6833 | 14967 | Otanche - Vda Pizarra 13,2 kV | 10 | Otanche
7634 | 14921 | Cantino - Herradura - Cañaveral 13,2 kV | 18 | Buenavista
7299 | 14918 | Cantino - Coper - Vda Resguardo 13,2 kV | 7 | Coper
38493 | 14967 | Otanche - Vda Pizarra 13,2 kV | 4 | Otanche
38523 | 15307 | Velasquez - El Marfil 13,2 kV | 6 | Otanche
7288 | 14918 | Cantino - Coper - Vda Resguardo 13,2 kV | 8 | Coper
6967 | 14961 | Santa Barbara - Mina Coscuez 13,2 kV | 62 | San Pablo Borbur
65984 | 14968 | Otanche - Vda Tambria 13,2 kV | 3 | Otanche
38054 | 14932 | Muzo - Quipama Mina La Victoria 13,2 kV | 34 | Quipama
38522 | 15307 | Velasquez - El Marfil 13,2 kV | 1 | Otanche
6960 | 14968 | Otanche - Vda Tambria 13,2 kV | 12 | Otanche
38537 | 14968 | Otanche - Vda Tambria 13,2 kV | 1 | Otanche
7183 | 14933 | Muzo - Muzo Urbano 13,2 kV | 8 | Muzo
7076 | 14932 | Muzo - Quipama Mina La Victoria 13,2 kV | 23 | La Victoria
38492 | 14967 | Otanche - Vda Pizarra 13,2 kV | 4 | Otanche
7104 | 14932 | Muzo - Quipama Mina La Victoria 13,2 kV | 8 | La Victoria
6834 | 14967 | Otanche - Vda Pizarra 13,2 kV | 5 | Otanche
7628 | 14920 | Cantino - Vda Cantino Alto 13,2 kV | 15 | Coper
7382 | 14991 | Nariño - Quipe Monte y Pinal 13,2 kV | 11 | Caldas
38545 | 14966 | Otanche - Otanche Urbano 13,2 kV | 5 | Otanche
38669 | 14961 | Santa Barbara - Mina Coscuez 13,2 kV | 4 | San Pablo Borbur
38481 | 14968 | Otanche - Vda Tambria 13,2 kV | 2 | Otanche
7204 | 14912 | Buenavista - Urbano - Maripi 13,2 kV | 16 | Buenavista
65667 | 14961 | Santa Barbara - Mina Coscuez 13,2 kV | 4 | Otanche
38453 | 14905 | Chiquinquira - Casa Blanca 13,2 kV | 3 | Pauna
38427 | 14979 | Garavito - El Limite - Pte Nacional 13,2 kV | 9 | Puente Nacional
7722 | 14933 | Muzo - Muzo Urbano 13,2 kV | 3 | Muzo
65651 | 14967 | Otanche - Vda Pizarra 13,2 kV | 16 | Otanche
7769 | 14945 | Guanares - Zulia 13,2 kV | 6 | Maripi
7862 | 14958 | San Martin - Calamaco - San Rafael 13,2 kV | 4 | San Pablo Borbur
7084 | 14932 | Muzo - Quipama Mina La Victoria 13,2 kV | 7 | Quipama
38494 | 14967 | Otanche - Vda Pizarra 13,2 kV | 13 | Otanche
6960 | 14968 | Otanche - Vda Tambria 13,2 kV | 12 | Otanche
38530 | 15307 | Velasquez - El Marfil 13,2 kV | 11 | Otanche
7081 | 14961 | Santa Barbara - Mina Coscuez 13,2 kV | 3 | Quipama
65828 | 14967 | Otanche - Vda Pizarra 13,2 kV | 7 | Otanche
7079 | 14961 | Santa Barbara - Mina Coscuez 13,2 kV | 7 | Quipama
6870 | 14967 | Otanche - Vda Pizarra 13,2 kV | 9 | Otanche
6842 | 14967 | Otanche - Vda Pizarra 13,2 kV | 5 | Otanche
6821 | 14967 | Otanche - Vda Pizarra 13,2 kV | 9 | Otanche
38039 | 14968 | Otanche - Vda Tambria 13,2 kV | 7 | Otanche
6961 | 14968 | Otanche - Vda Tambria 13,2 kV | 5 | Otanche
65981 | 14968 | Otanche - Vda Tambria 13,2 kV | 4 | Otanche
7135 | 14974 | Saboya - Vda Merchan 13,2 kV | 1 | Saboya
38035 | 14967 | Otanche - Vda Pizarra 13,2 kV | 2 | Otanche
7640 | 14921 | Cantino - Herradura - Cañaveral 13,2 kV | 21 | Buenavista
7760 | 14974 | Saboya - Vda Merchan 13,2 kV | 7 | Saboya
38541 | 14967 | Otanche - Vda Pizarra 13,2 kV | 6 | Otanche
38542 | 14967 | Otanche - Vda Pizarra 13,2 kV | 5 | Otanche
65573 | 14961 | Santa Barbara - Mina Coscuez 13,2 kV | 26 | San Pablo Borbur
38044 | 14968 | Otanche - Vda Tambria 13,2 kV | 3 | Otanche
6777 | 14998 | Briceño - Tunungua Alabania 13,2 kV | 25 | Tunungua
DATOS TRANSFORMADORES
MATRIZ RCM
TABLA DE PROBABILIDAD
TABLA DE SEVERIDAD
TABLA DE DETECCIÓN
TABULACIÓN FORMULARIO

## TABLA DE PROBABILIDAD
Propuesta de Mantenimiento Centrado en Confiabilidad para transformadores de distribución distribución nivel II en el sector rural en la zona occidente del departamento de Boyacá de la EBSA Empresa de Energía de Boyacá S.A E.S.P
PROBABILIDAD - SOBRE UNA ESCALA DE 1-10, SE EVALÚA CADA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DE CADA FALLA (10= LA MÁS PROBABLE).
FALLA FUNCIONAL | INDICE DE PROBABILIAD DE FALLO | VALOR
MUY ALTA: PROBLEMAS CASI INEVITABLES | <1 DE 2 | 10 | MUY ALTA: PROBLEMAS CASI INEVITABLES
| 1 DE 3 | 9 | ALTA: FALLOS REPETITIVOS
ALTA: FALLOS REPETITIVOS | IDENTIFICAR MODOS DE PROBLEMA POTENCIALES Y SU IMPACTO EN LA CONFIABILIDAD DEL PROCESO O ACTIVIDAD | 8 | MODERADAS: PROBLEMAS OCACIONALES
| 1 DE 20 | 7 | BAJA: POCAS PROBLEMAS RELATIVAMENTE
MODERADAS: PROBLEMAS OCACIONALES | 1 DE 80 | 6 | REMOTA: PROBLEMA INVEROSÍMIL
| 1 DE 400 | 5
| 1 DE 2,000 | 4
BAJA: POCAS PROBLEMAS RELATIVAMENTE | 1 DE 15,000 | 3
| 1 DE 150,000 | 2
REMOTA: PROBLEMA INVEROSÍMIL | >1 DE 1,500,000 | 1
DATOS TRANSFORMADORES
MATRIZ RCM
TABLA DE PROBABILIDAD
TABLA DE SEVERIDAD
TABLA DE DETECCIÓN
TABULACIÓN FORMULARIO

## TABLA DE DETECCIÓN
Propuesta de Mantenimiento Centrado en Confiabilidad para transformadores de distribución distribución nivel II en el sector rural en la zona occidente del departamento de Boyacá de la EBSA Empresa de Energía de Boyacá S.A E.S.P
DETECCIÓN - EXAMINE EL DISEÑO CORRIENTE, LUEGO, SOBRE UNA ESCALA DE 1-10, SE EVALÚA LA DETECCIÓN DE CADA FALLA. (10 = LA MENOS DETECTABLE).
DETECCIÓN | PROBABILIDAD DE LA DETECCIÓN | VALOR
ABSOLUTA INCERTIDUMBRE | EL CONTROL DEL DISEÑO NO PUEDE DETECTAR UNA CAUSA POTENCIAL/MECANISMO Y MODO DE FALLO SUBSECUENTE | 10
MUY REMOTA | MUY REMOTA LA PROBABILIDAD DEL CONTROL DE DISEÑO PARA DETECTAR CAUSAS POTENCIALES/MECANISMOS Y MODOS DE FALLOS SUBSECUENTES | 9
REMOTA | IDENTIFICAR MODOS DE PROBLEMA POTENCIALES Y SU IMPACTO EN LA CONFIABILIDAD DEL PROCESO O ACTIVIDAD | 8
MUY BAJA | MUY BAJA LA PROBABILIDAD DEL CONTROL DE DISEÑO PARA DETECTAR CAUSAS POTENCIALES/MECANISMOS Y MODOS DE FALLOS SUBSECUENTES | 7
BAJA | BAJA LA PROBABILIDAD DEL CONTROL DE DISEÑO PARA DETECTAR CAUSAS POTENCIALES/MECANISMOS Y MODOS DE FALLOS SUBSECUENTES | 6
MODERADA | MODERADA LA PROBABILIDAD DEL CONTROL DE DISEÑO PARA DETECTAR CAUSAS POTENCIALES/MECANISMOS Y MODOS DE FALLOS SUBSECUENTES | 5
MUY MODERADA | MUY MODERADA LA PROBABILIDAD DEL CONTROL DE DISEÑO PARA DETECTAR CAUSAS POTENCIALES/MECANISMOS Y MODOS DE FALLOS SUBSECUENTES | 4
ALTA | ALTA LA PROBABILIDAD DEL CONTROL DE DISEÑO PARA DETECTAR CAUSAS POTENCIALES/MECANISMOS Y MODOS DE FALLOS SUBSECUENTES | 3
MUY ALTA | MUY ALTA LA PROBABILIDAD DEL CONTROL DE DISEÑO PARA DETECTAR CAUSAS POTENCIALES/MECANISMOS Y MODOS DE FALLOS SUBSECUENTES | 2
CASI SEGURO | CONTROL DE DISEÑO DETECTARÁ CAUSAS POTENCIALES/ MECANISMOS Y MODOS DE FALLOS SUBSECUENTES | 1
DATOS TRANSFORMADORES
MATRIZ RCM
TABLA DE PROBABILIDAD
TABLA DE SEVERIDAD
TABLA DE DETECCIÓN
TABULACIÓN FORMULARIO

## TABLA DE SEVERIDAD
Propuesta de Mantenimiento Centrado en Confiabilidad para transformadores de distribución distribución nivel II en el sector rural en la zona occidente del departamento de Boyacá de la EBSA Empresa de Energía de Boyacá S.A E.S.P
SEVERIDAD - SOBRE UNA ESCALA DE 1-10, SE EVALÚA CADA FALLA (10= LA MÁS SEVERA).
EFECTO | EFECTO DE SEVERIDAD | VALOR
PELIGROSO SIN ALERTA | VALOR DE SEVERIDAD MUY ALTO CUANDO UN MODO DE PROBLEMA POTENCIAL AFECTA LA OPERACIÓN DEL SISTEMA SIN ALERTA | 10
PELIGROSO CON ALERTA | VALOR DE SEVERIDAD MUY ALTO CUANDO UN MODO DE PROBLEMA POTENCIAL AFECTA LA OPERACIÓN DEL SISTEMA CON ALERTA | 9
MUY ALTO | IDENTIFICAR MODOS DE PROBLEMA POTENCIALES Y SU IMPACTO EN LA CONFIABILIDAD DEL PROCESO O ACTIVIDAD | 8
ALTO | SISTEMA INOPERABLE CON EQUIPO DAÑADO | 7
MODERADO | SISTEMA INOPERABLE CON DAÑOS MENORES | 6
BAJO | SISTEMA INOPERABLE SIN DAÑOS | 5
MUY BAJO | SISTEMA OPERABLE CON UNA SIGNIFICANTE DEGRADACION DE RENDIMIENTO | 4
MENOR | SISTEMA OPERABLE CON UNA DEGRADACION DE RENDIMIENTO | 3
MUY MENOR | SISTEMA OPERABLE CON MINIMA INTERFERENCIA | 2
NINGUNO | NO HAY EFECTOS | 1
DATOS TRANSFORMADORES
MATRIZ RCM
TABLA DE PROBABILIDAD
TABLA DE SEVERIDAD
TABLA DE DETECCIÓN
TABULACIÓN FORMULARIO

## TABULACIÓN FORMULARIO
Propuesta de Mantenimiento Centrado en Confiabilidad para transformadores de distribución distribución nivel II en el sector rural en la zona occidente del departamento de Boyacá de la EBSA Empresa de Energía de Boyacá S.A E.S.P
6- TABULACIÓN FORMULARIO
| FECHA DE INSPECCIÓN -DD/MM/AAAA | NODO CIRCUITO | NODO DE TRANSFORMACIÓN | UBICACIÓN | CAUSA DE LA FALLA DEL TRANSFORMADOR DE NIVEL DE TENSIÓN II | CONSECUENCIAS | APELLIDOS Y NOMBRES | ARCHIVO ADJUNTO |  | BRICEÑO
| 2022-01-06 | 14926 | 38015 | Maripi | POCISIÓN GEOGRAFICA DEL TRANSFORMADOR | QUEMA DE TRASFORMADOR | JD AVILA |  | CAUSA DE LA FALLA DEL TRANSFORMADOR DE NIVEL DE TENSIÓN II | BUENAVISTA | CODIGO | NOMBRE
| 2022-01-06 | 14974 | 6981 | Saboya | POCISIÓN GEOGRAFICA DEL TRANSFORMADOR | QUEMA DE TRASFORMADOR | JULIO HERNANDEZ |  | INCORRECTA INSTALACIÓN TÉCNICA | CALDAS | 30835 | ACOSTA AGUAZACO, JUAN
| 2022-01-14 | 14968 | 38041 | Otanche | POCISIÓN GEOGRAFICA DEL TRANSFORMADOR | QUEMA DE TRASFORMADOR | CRISTIAN AGUDELO |  | POCISIÓN GEOGRAFICA DEL TRANSFORMADOR | CHIQUINQUIRA | 32142 | AGUDELO HERNANDEZ CRISTIAN CAMILO
| 2022-01-14 | 14968 | 38041 | Otanche | POCISIÓN GEOGRAFICA DEL TRANSFORMADOR | QUEMA DE TRASFORMADOR | CRISTIAN AGUDELO |  | FALTA DE CONOCIMIENTO TÉCNICO DE OPERARIOS | COPER | 30665 | ARTUNDUAGA MOSQUERA, VICTOR
| 2022-01-17 | 14904 | 38477 | Chiquinquira | MANIPULACIÓN POR TERCEROS | QUEMA DE TRASFORMADOR | OMAR CORTES |  | NO SEGUIR PROCEDIMIENTOS ESTANDARIZADOS | LA VICTORIA | 31276 | AVILA ABRIL JD ABAD
| 2022-01-31 | 14999 | 6730 | Briceño | FALTA DE MANTENIMIENTO FORESTAL | QUEMA DE TRASFORMADOR | CRISTIAN SIACHOQUE |  | MANIPULACIÓN POR TERCEROS | MARIPI | 30676 | AVILA GONZALEZ EDWIN ALBERTO
| 2022-02-07 | 14934 | 65770 | Muzo | UBICACIÓN TOPOGRÁFICA | QUEMA DE TRASFORMADOR | OVIDIO SAAVEDRA |  | FALTA DE MANTENIMIENTO FORESTAL | MUZO | 31123 | BUITRAGO PACHON, CESAR
| 2022-02-09 | 14974 | 7132 | Saboya | MANIPULACIÓN POR TERCEROS | QUEMA DE TRASFORMADOR | OVIDIO SAAVEDRA |  | UBICACIÓN TOPOGRÁFICA | OTANCHE | 30897 | CASTAÑEDA ARAQUE JORGE HERNAN
| 2022-02-09 | 14918 | 7286 | Coper | MANIPULACIÓN POR TERCEROS | QUEMA DE TRASFORMADOR | EDWIN AVILA |  | FALTA DE PROTECCIONES | PAUNA | 30949 | CORTES MURCIA, OMAR
| 2022-02-14 | 14932 | 7050 | Quipama | MANIPULACIÓN POR TERCEROS | QUEMA DE TRASFORMADOR | JD AVILA |  | DESCARGAS ATMOSFERICAS | PUENTE NACIONAL | 32310 | CRUZ MONROY DEYNER DUVAN
| 2022-02-15 | 14961 | 7081 | Quipama | INCORRECTA INSTALACIÓN TÉCNICA | QUEMA DE TRASFORMADOR | JD AVILA |  | SOBRECARGA | QUIPAMA | 30954 | FLOREZ BECERRA, OSCAR
| 2022-02-21 | 14948 | 6917 | San Pablo Borbur | POCISIÓN GEOGRAFICA DEL TRANSFORMADOR | QUEMA DE TRASFORMADOR | EDWIN AVILA |  | FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO | SABOYA | 32108 | FONSECA ZANGUÑA EDISSON FERNEY
| 2022-02-23 | 14905 | 38102 | Chiquinquira | POCISIÓN GEOGRAFICA DEL TRANSFORMADOR | QUEMA DE TRASFORMADOR | FREDY SANTANA |  |  | SAN PABLO BORBUR | 31292 | GOMEZ REINA OMAR ORLANDO
| 2022-02-28 | 14979 | 38421 | Saboya | POCISIÓN GEOGRAFICA DEL TRANSFORMADOR | QUEMA DE TRASFORMADOR | OVIDIO SAAVEDRA |  |  | TINJACA | 31204 | GONZALEZ ARAQUE, JAIME
| 2022-02-28 | 14979 | 38421 | Saboya | NO SEGUIR PROCEDIMIENTOS ESTANDARIZADOS | QUEMA DE TRASFORMADOR | OVIDIO SAAVEDRA |  |  | TUNUNGUA | 30997 | HERNANDEZ LEON, JULIO
| 2022-02-28 | 14905 | 7447 | Chiquinquira | MANIPULACIÓN POR TERCEROS | QUEMA DE TRASFORMADOR | JD AVILA |  |  |  | 31255 | JIMENEZ YOMAYUZA, WILLIAM
| 2022-02-28 | 14979 | 38421 | Saboya | POCISIÓN GEOGRAFICA DEL TRANSFORMADOR | QUEMA DE TRASFORMADOR | OVIDIO SAAVEDRA |  |  |  | 32292 | MERCHAN CAÑON KAROL DENIS
| 2022-03-01 | 14932 | 7088 | Quipama | FALTA DE CONOCIMIENTO TÉCNICO DE OPERARIOS | QUEMA DE TRASFORMADOR | EDWIN AVILA |  |  |  | 32298 | MOYA ARIAS JOHAN ALEXIS
| 2022-03-03 | 14933 | 7182 | Muzo | INCORRECTA INSTALACIÓN TÉCNICA | QUEMA DE TRASFORMADOR | OVIDIO SAAVEDRA |  |  |  | 31339 | ORTIZ PINEDA ANYI YECENIA
| 2022-03-04 | 14932 | 7050 | Quipama | POCISIÓN GEOGRAFICA DEL TRANSFORMADOR | QUEMA DE TRASFORMADOR | OVIDIO SAAVEDRA |  |  |  | 30585 | PARRA AGUILLON, EDGAR
| 2022-03-07 | 14918 | 7277 | Coper | POCISIÓN GEOGRAFICA DEL TRANSFORMADOR | QUEMA DE TRASFORMADOR | EDISON FONSECA |  |  |  | 32141 | PIRABAN HIGUERA NEL DE JESUS
| 2022-03-07 | 14974 | 7029 | Saboya | POCISIÓN GEOGRAFICA DEL TRANSFORMADOR | QUEMA DE TRASFORMADOR | OVIDIO SAAVEDRA |  |  |  | 32098 | PUENTES CELY JUNIOR ANDRES
| 2022-03-07 | 14974 | 7783 | Saboya | POCISIÓN GEOGRAFICA DEL TRANSFORMADOR | QUEMA DE TRASFORMADOR | JD AVILA |  |  |  | 32150 | REY CARDENAS ANDERSON FABIAN
| 2022-03-08 | 14941 | 7500 | Pauna | POCISIÓN GEOGRAFICA DEL TRANSFORMADOR | QUEMA DE TRASFORMADOR | JD AVILA |  |  |  | 32196 | RIVERA FUENTES JOSE LEONEL
| 2022-03-09 | 14967 | 38493 | Otanche | MANIPULACIÓN POR TERCEROS | QUEMA DE TRASFORMADOR | JD AVILA |  |  |  | 32238 | ROJAS CARDENAS STEBAN JOAQUIN
| 2022-03-10 | 14974 | 7651 | Saboya | MANIPULACIÓN POR TERCEROS | QUEMA DE TRASFORMADOR | EDWIN AVILA |  |  |  | 32039 | RUANO AMADO VICTOR ALFONSO
| 2022-03-10 | 14974 | 7813 | Saboya | MANIPULACIÓN POR TERCEROS | QUEMA DE TRASFORMADOR | OVIDIO SAAVEDRA |  |  |  | 30912 | SAAVEDRA PINZON, OVIDIO
| 2022-03-11 | 14974 | 38352 | Saboya | MANIPULACIÓN POR TERCEROS | QUEMA DE TRASFORMADOR | OVIDIO SAAVEDRA |  |  |  | 31257 | SANTANA CHAVES, FREDY
| 2022-03-13 | 14905 | 38116 | Chiquinquira | MANIPULACIÓN POR TERCEROS | QUEMA DE TRASFORMADOR | EDWIN AVILA |  |  |  | 32095 | SIACHOQUE PEREZ CRISTIAN CAMILO
| 2022-03-16 | 14905 | 38153 | Chiquinquira | FALTA DE MANTENIMIENTO FORESTAL | QUEMA DE TRASFORMADOR | EDWIN AVILA |  |  |  | 30573 | SILVA PINEDA, JOSE FERMIN
| 2022-03-16 | 14904 | 6889 | Chiquinquira | FALTA DE MANTENIMIENTO FORESTAL | QUEMA DE TRASFORMADOR | OMAR CORTES |  |  |  | 31103 | SUAREZ GARCES, EIDER
| 2022-03-18 | 14932 | 7740 | Quipama | UBICACIÓN TOPOGRÁFICA | QUEMA DE TRASFORMADOR | JOSE SILVA |  |  |  | 32143 | TIBADUIZA CARDENAS JUAN CAMILO
| 2022-03-18 | 14905 | 38227 | Saboya | UBICACIÓN TOPOGRÁFICA | QUEMA DE TRASFORMADOR | ALVARO VALDERRAMA |  |  |  | 30667 | VALDERRAMA DIAZ, ALVARO
| 2022-03-18 | 14932 | 7740 | Quipama | UBICACIÓN TOPOGRÁFICA | QUEMA DE TRASFORMADOR | JOSE SILVA |  |  |  | 32372 | MEDINA BONILLA ERIKA GIOVANNA
| 2022-03-20 | 14974 | 7804 | Saboya | NO SEGUIR PROCEDIMIENTOS ESTANDARIZADOS | QUEMA DE TRASFORMADOR | JD AVILA
| 2022-03-20 | 14905 | 38232 | Saboya | FALTA DE PROTECCIONES | QUEMA DE TRASFORMADOR | OVIDIO SAAVEDRA
| 2022-03-22 | 14940 | 7435 | Pauna | FALTA DE PROTECCIONES | QUEMA DE TRASFORMADOR | EDWIN AVILA
| 2022-03-23 | 14974 | 7788 | Saboya | DESCARGAS ATMOSFERICAS | QUEMA DE TRASFORMADOR | JD AVILA
| 2022-03-23 | 14974 | 7788 | Saboya | DESCARGAS ATMOSFERICAS | QUEMA DE TRASFORMADOR | JD AVILA
| 2022-03-23 | 14932 | 7062 | Quipama | FALTA DE PROTECCIONES | QUEMA DE TRASFORMADOR | OVIDIO SAAVEDRA
| 2022-03-23 | 14940 | 7474 | Pauna | MANIPULACIÓN POR TERCEROS | QUEMA DE TRASFORMADOR | EDWIN AVILA
| 2022-03-24 | 14967 | 6865 | Otanche | DESCARGAS ATMOSFERICAS | QUEMA DE TRASFORMADOR | EDWIN AVILA
| 2022-03-24 | 14967 | 6865 | Otanche | DESCARGAS ATMOSFERICAS | QUEMA DE TRASFORMADOR | EDWIN AVILA
| 2022-03-24 | 14905 | 38574 | Chiquinquira | DESCARGAS ATMOSFERICAS | QUEMA DE TRASFORMADOR | EDWIN AVILA
| 2022-03-24 | 14920 | 7631 | Coper | FALTA DE PROTECCIONES | QUEMA DE TRASFORMADOR | OVIDIO SAAVEDRA
| 2022-03-24 | 14984 | 38563 | Chiquinquira | DESCARGAS ATMOSFERICAS | QUEMA DE TRASFORMADOR | JD AVILA
| 2022-03-25 | 14967 | 7872 | Otanche | DESCARGAS ATMOSFERICAS | QUEMA DE TRASFORMADOR | EDWIN AVILA
| 2022-03-25 | 14967 | 7872 | Otanche | INCORRECTA INSTALACIÓN TÉCNICA | QUEMA DE TRASFORMADOR | EDWIN AVILA
| 2022-03-25 | 14967 | 7872 | Otanche | MANIPULACIÓN POR TERCEROS | QUEMA DE TRASFORMADOR | EDWIN AVILA
| 2022-03-29 | 14974 | 38379 | Puente Nacional | DESCARGAS ATMOSFERICAS | QUEMA DE TRASFORMADOR | WILLIAM JIMENEZ
| 2022-03-29 | 14933 | 7183 | Muzo | DESCARGAS ATMOSFERICAS | QUEMA DE TRASFORMADOR | OVIDIO SAAVEDRA
| 2022-03-30 | 14918 | 7258 | Coper | DESCARGAS ATMOSFERICAS | QUEMA DE TRASFORMADOR | JD AVILA
| 2022-04-01 | 14927 | 38644 | Muzo | DESCARGAS ATMOSFERICAS | QUEMA DE TRASFORMADOR | OVIIO SAAVEDRA
| 2022-04-01 | 14914 | 7879 | Buenavista | DESCARGAS ATMOSFERICAS | QUEMA DE TRASFORMADOR | JD AVILA
| 2022-04-01 | 14999 | 6720 | Briceño | UBICACIÓN TOPOGRÁFICA | QUEMA DE TRASFORMADOR | JD AVILA
| 2022-04-01 | 14972 | 7869 | Saboya | FALTA DE PROTECCIONES | QUEMA DE TRASFORMADOR | EDWIN AVILA
| 2022-04-04 | 14905 | 7752 | Saboya | DESCARGAS ATMOSFERICAS | QUEMA DE TRASFORMADOR | JD AVILA
| 2022-04-04 | 14920 | 7293 | Coper | DESCARGAS ATMOSFERICAS | QUEMA DE TRASFORMADOR | OMAR GOMEZ
| 2022-04-05 | 14904 | 38702 | Chiquinquira | DESCARGAS ATMOSFERICAS | QUEMA DE TRASFORMADOR | OMAR CORTES
| 2022-04-06 | 14968 | 6961 | Otanche | DESCARGAS ATMOSFERICAS | QUEMA DE TRASFORMADOR | JD AVILA
| 2022-04-06 | 14968 | 6858 | Otanche | MANIPULACIÓN POR TERCEROS | QUEMA DE TRASFORMADOR | JD AVILA
| 2022-04-06 | 14927 | 7709 | Muzo | POCISIÓN GEOGRAFICA DEL TRANSFORMADOR | QUEMA DE TRASFORMADOR | EDWIN AVILA
| 2022-04-08 | 14968 | 38537 | Otanche | MANIPULACIÓN POR TERCEROS | QUEMA DE TRASFORMADOR | JD AVILA
| 2022-04-10 | 14990 | 7580 | Caldas | MANIPULACIÓN POR TERCEROS | QUEMA DE TRASFORMADOR | OVIDIO SAAVEDRA
| 2022-04-11 | 14974 | 38697 | BUENAVISTA | MANIPULACIÓN POR TERCEROS | QUEMA DE TRASFORMADOR | OVIDIO SAAVEDRA
| 2022-04-11 | 14974 | 38352 | Saboya | MANIPULACIÓN POR TERCEROS | QUEMA DE TRASFORMADOR | EDWIN AVILA
| 2022-04-11 | 14968 | 38022 | Otanche | POCISIÓN GEOGRAFICA DEL TRANSFORMADOR | QUEMA DE TRASFORMADOR | EDWIN AVILA
| 2022-04-11 | 14932 | 7107 | La Victoria | POCISIÓN GEOGRAFICA DEL TRANSFORMADOR | QUEMA DE TRASFORMADOR | OVIIO SAAVEDRA
| 2022-04-11 | 14932 | 38697 | Maripi | DESCARGAS ATMOSFERICAS | QUEMA DE TRASFORMADOR | OVIDIO SAAVEDRA
| 2022-04-12 | 14944 | 38322 | Pauna | DESCARGAS ATMOSFERICAS | QUEMA DE TRASFORMADOR | OMAR GOMEZ
| 2022-04-12 | 14914 | 7348 | Buenavista | DESCARGAS ATMOSFERICAS | QUEMA DE TRASFORMADOR | JD AVILA
| 2022-04-12 | 14912 | 7233 | Maripi | DESCARGAS ATMOSFERICAS | QUEMA DE TRASFORMADOR | JD AVILA
| 2022-04-12 | 14932 | 6972 | Quipama | NO SEGUIR PROCEDIMIENTOS ESTANDARIZADOS | QUEMA DE TRASFORMADOR | OVIDIO SAAVEDRA
| 2022-04-12 | 14967 | 6828 | Otanche | FALTA DE PROTECCIONES | QUEMA DE TRASFORMADOR | EDWIN AVILA
| 2022-04-13 | 14914 | 7335 | Buenavista | UBICACIÓN TOPOGRÁFICA | QUEMA DE TRASFORMADOR | JD AVILA
| 2022-04-15 | 14914 | 7592 | Buenavista | UBICACIÓN TOPOGRÁFICA | QUEMA DE TRASFORMADOR | JD AVILA
| 2022-04-15 | 14905 | 38211 | Saboya | FALTA DE PROTECCIONES | QUEMA DE TRASFORMADOR | JD AVILA
| 2022-04-18 | #N/A | 38447 | #N/A | FALTA DE MANTENIMIENTO FORESTAL | QUEMA DE TRASFORMADOR | OVIDIO SAAVEDRA
| 2022-04-18 | 14967 | 6839 | Otanche | DESCARGAS ATMOSFERICAS | QUEMA DE TRASFORMADOR | JD AVILA
| 2022-04-19 | 14932 | 7104 | La Victoria | DESCARGAS ATMOSFERICAS | QUEMA DE TRASFORMADOR | OVIDIO SAAVEDRA
| 2022-04-19 | 14932 | 7056 | Quipama | DESCARGAS ATMOSFERICAS | QUEMA DE TRASFORMADOR | OVIDIO SAAVEDRA
| 2022-04-20 | 14944 | 38309 | Pauna | MANIPULACIÓN POR TERCEROS | QUEMA DE TRASFORMADOR | JULIO HERNANDEZ
| 2022-04-20 | 14956 | 7840 | San Pablo Borbur | UBICACIÓN TOPOGRÁFICA | QUEMA DE TRASFORMADOR | OMAR GOMEZ
| 2022-04-21 | 14934 | 7771 | Maripi | FALTA DE PROTECCIONES | QUEMA DE TRASFORMADOR | OMAR GOMEZ
| 2022-04-21 | 14914 | 7327 | Buenavista | DESCARGAS ATMOSFERICAS | QUEMA DE TRASFORMADOR | OMAR GOMEZ
| 2022-04-21 | 14944 | 38306 | Pauna | DESCARGAS ATMOSFERICAS | QUEMA DE TRASFORMADOR | JULIO HERNANDEZ
| 2022-04-22 | 14967 | 65826 | Otanche | DESCARGAS ATMOSFERICAS | QUEMA DE TRASFORMADOR | JD AVILA
| 2022-04-22 | 14914 | 7307 | Buenavista | DESCARGAS ATMOSFERICAS | QUEMA DE TRASFORMADOR | JULO HERNANDEZ
| 2022-04-22 | 14967 | 6831 | Otanche | DESCARGAS ATMOSFERICAS | QUEMA DE TRASFORMADOR | JD AVILA
| 2022-04-22 | 14967 | 38516 | Otanche | DESCARGAS ATMOSFERICAS | QUEMA DE TRASFORMADOR | EDWIN AVILA
| 2022-04-22 | 14934 | 7188 | Muzo | DESCARGAS ATMOSFERICAS | QUEMA DE TRASFORMADOR | OVIDIO SAAVEDRA
| 2022-04-22 | 14914 | 7307 | Buenavista | FALTA DE CONOCIMIENTO TÉCNICO DE OPERARIOS | QUEMA DE TRASFORMADOR | JULO HERNANDEZ
| 2022-04-24 | 14933 | 7176 | Muzo | NO SEGUIR PROCEDIMIENTOS ESTANDARIZADOS | QUEMA DE TRASFORMADOR | EDWIN AVILA
| 2022-04-26 | 14967 | 65647 | Otanche | MANIPULACIÓN POR TERCEROS | QUEMA DE TRASFORMADOR | ALVARO VALDERRAMA
| 2022-04-26 | 14999 | 7528 | Pauna | MANIPULACIÓN POR TERCEROS | QUEMA DE TRASFORMADOR | OVIDIO SAAVEDRA
| 2022-04-26 | 14912 | 7212 | Maripi | MANIPULACIÓN POR TERCEROS | QUEMA DE TRASFORMADOR | OMAR CORTES
| 2022-04-26 | 14967 | 65647 | Otanche | MANIPULACIÓN POR TERCEROS | QUEMA DE TRASFORMADOR | ALVARO VALDERRAMA
| 2022-04-27 | 14933 | 7180 | Muzo | DESCARGAS ATMOSFERICAS | QUEMA DE TRASFORMADOR | OVIDIO SAAVEDRA
| 2022-04-27 | 14998 | 38257 | Chiquinquira | DESCARGAS ATMOSFERICAS | QUEMA DE TRASFORMADOR | OVIDIO SAAVEDRA
| 2022-04-27 | 14914 | 7896 | Buenavista | DESCARGAS ATMOSFERICAS | QUEMA DE TRASFORMADOR | JD AVILA
| 2022-04-27 | 14934 | 7691 | Muzo | DESCARGAS ATMOSFERICAS | QUEMA DE TRASFORMADOR | JD AVILA
| 2022-04-28 | 14967 | 38503 | Otanche | FALTA DE CONOCIMIENTO TÉCNICO DE OPERARIOS | QUEMA DE TRASFORMADOR | ALVARO VALDERRAMA
| 2022-04-28 | 14905 | 38573 | Chiquinquira | NO SEGUIR PROCEDIMIENTOS ESTANDARIZADOS | QUEMA DE TRASFORMADOR | OVIDIO SAAVEDRA
| 2022-04-28 | 14933 | 7160 | Muzo | FALTA DE MANTENIMIENTO FORESTAL | QUEMA DE TRASFORMADOR | JD AVILA
| 2022-04-28 | 14967 | 38028 | Otanche | UBICACIÓN TOPOGRÁFICA | QUEMA DE TRASFORMADOR | JD AVILA
| 2022-04-28 | 14912 | 7234 | Maripi | UBICACIÓN TOPOGRÁFICA | QUEMA DE TRASFORMADOR | OMAR CORTES
| 2022-04-28 | 14967 | 38492 | Otanche | DESCARGAS ATMOSFERICAS | QUEMA DE TRASFORMADOR | JOSE RIVERA
| 2022-04-29 | 14933 | 7172 | Muzo | UBICACIÓN TOPOGRÁFICA | QUEMA DE TRASFORMADOR | JD AVILA
| 2022-04-29 | 14905 | 38095 | Chiquinquira | DESCARGAS ATMOSFERICAS | QUEMA DE TRASFORMADOR | OVIDIO SAAVEDRA
| 2022-04-30 | 14905 | 38096 | Chiquinquira | DESCARGAS ATMOSFERICAS | QUEMA DE TRASFORMADOR | OVIDIO SAAVEDRA
| 2022-05-02 | 14912 | 7239 | Maripi | DESCARGAS ATMOSFERICAS | QUEMA DE TRASFORMADOR | EDWIN AVILA
| 2022-05-04 | 14967 | 65758 | Otanche | DESCARGAS ATMOSFERICAS | QUEMA DE TRASFORMADOR | OMAR CORTES
| 2022-05-05 | 14967 | 6861 | Otanche | DESCARGAS ATMOSFERICAS | QUEMA DE TRASFORMADOR | OVIDIO SAAVEDRA
| 2022-05-05 | 14932 | 7122 | La Victoria | FALTA DE PROTECCIONES | QUEMA DE TRASFORMADOR | OMAR CORTES
| 2022-05-05 | 14933 | 65911 | Muzo | FALTA DE PROTECCIONES | QUEMA DE TRASFORMADOR | EDWIN AVILA
| 2022-05-05 | 14933 | 65913 | Muzo | NO SEGUIR PROCEDIMIENTOS ESTANDARIZADOS | QUEMA DE TRASFORMADOR | EDWIN AVILA
| 2022-05-05 | 14968 | 38041 | Otanche | MANIPULACIÓN POR TERCEROS | QUEMA DE TRASFORMADOR | OMAR CORTES
| 2022-05-06 | 14961 | 7082 | Quipama | MANIPULACIÓN POR TERCEROS | QUEMA DE TRASFORMADOR | OMAR CORTES
| 2022-05-06 | 14978 | 7744 | Saboya | DESCARGAS ATMOSFERICAS | QUEMA DE TRASFORMADOR | JD AVILA
| 2022-05-06 | 14933 | 65915 | Muzo | DESCARGAS ATMOSFERICAS | QUEMA DE TRASFORMADOR | EDWIN AVILA
| 2022-05-07 | 14932 | 38696 | Quipama | DESCARGAS ATMOSFERICAS | QUEMA DE TRASFORMADOR | OMAR CORTES
| 2022-05-09 | 14968 | 38484 | Otanche | DESCARGAS ATMOSFERICAS | QUEMA DE TRASFORMADOR | OMAR CORTES
| 2022-05-10 | 14921 | 7294 | Coper | DESCARGAS ATMOSFERICAS | QUEMA DE TRASFORMADOR | OVIDIO SAAVEDRA
| 2022-05-10 | 14968 | 6960 | Otanche | DESCARGAS ATMOSFERICAS | QUEMA DE TRASFORMADOR | JD AVILA
| 2022-05-11 | 14932 | 6968 | San Pablo Borbur | DESCARGAS ATMOSFERICAS | QUEMA DE TRASFORMADOR | OVIDIO SAAVEDRA
| 2022-05-12 | 14944 | 38321 | Pauna | DESCARGAS ATMOSFERICAS | QUEMA DE TRASFORMADOR | JD AVILA
| 2022-05-12 | 14932 | 7107 | La Victoria | DESCARGAS ATMOSFERICAS | QUEMA DE TRASFORMADOR | OMAR CORTES
| 2022-05-13 | 14961 | 38611 | Quipama | DESCARGAS ATMOSFERICAS | QUEMA DE TRASFORMADOR | OMAR CORTES
| 2022-05-13 | 14961 | 38610 | Quipama | DESCARGAS ATMOSFERICAS | QUEMA DE TRASFORMADOR | OMAR CORTES
| 2022-05-13 | 14905 | 38164 | Chiquinquira | DESCARGAS ATMOSFERICAS | QUEMA DE TRASFORMADOR | EDWIN AVILA
| 2022-05-14 | 14905 | 38553 | Chiquinquira | MANIPULACIÓN POR TERCEROS | QUEMA DE TRASFORMADOR | EDWIN AVILA
| 2022-05-15 | 14934 | 65901 | Muzo | DESCARGAS ATMOSFERICAS | QUEMA DE TRASFORMADOR | OMAR CORTES
| 2022-05-15 | 14932 | 7092 | Quipama | DESCARGAS ATMOSFERICAS | QUEMA DE TRASFORMADOR | OMAR CORTES
| 2022-05-15 | 14932 | 7092 | Quipama | DESCARGAS ATMOSFERICAS | QUEMA DE TRASFORMADOR | OMAR CORTES
| 2022-05-16 | 14933 | 7697 | Muzo | DESCARGAS ATMOSFERICAS | QUEMA DE TRASFORMADOR | EDWIN AVILA
| 2022-05-16 | 14926 | 38015 | Maripi | DESCARGAS ATMOSFERICAS | QUEMA DE TRASFORMADOR | OMAR CORTES
| 2022-05-16 | 14940 | 7428 | Pauna | DESCARGAS ATMOSFERICAS | QUEMA DE TRASFORMADOR | JD AVILA
| 2022-05-17 | 14918 | 7262 | Coper | DESCARGAS ATMOSFERICAS | QUEMA DE TRASFORMADOR | OVIDIO SAAVEDRA
| 2022-05-17 | 14999 | 7528 | Pauna | DESCARGAS ATMOSFERICAS | QUEMA DE TRASFORMADOR | OVIDIO SAAVEDRA
| 2022-05-18 | 14903 | 6577 | Chiquinquira | DESCARGAS ATMOSFERICAS | QUEMA DE TRASFORMADOR | OVIDIO SAAVEDRA
| 2022-05-19 | 14920 | 7626 | Coper | DESCARGAS ATMOSFERICAS | QUEMA DE TRASFORMADOR | EDWIN AVILA
| 2022-05-20 | 14998 | 6745 | Briceño | DESCARGAS ATMOSFERICAS | QUEMA DE TRASFORMADOR | JD AVILA
| 2022-05-20 | 14967 | 6812 | Otanche | DESCARGAS ATMOSFERICAS | QUEMA DE TRASFORMADOR | OMAR CORTES
| 2022-05-21 | 14967 | 6821 | Otanche | DESCARGAS ATMOSFERICAS | QUEMA DE TRASFORMADOR | OMAR CORTES
| 2022-05-23 | 14968 | 38048 | Otanche | DESCARGAS ATMOSFERICAS | QUEMA DE TRASFORMADOR | OMAR CORTES
| 2022-05-23 | 14967 | 7600 | Otanche | FALTA DE MANTENIMIENTO FORESTAL | QUEMA DE TRASFORMADOR | JULIO HERNANDEZ
| 2022-05-24 | 14967 | 38503 | Otanche | MANIPULACIÓN POR TERCEROS | QUEMA DE TRASFORMADOR | OMAR CORTES
| 2022-05-25 | 14926 | 7715 | Muzo | MANIPULACIÓN POR TERCEROS | QUEMA DE TRASFORMADOR | EDWIN AVILA
| 2022-05-25 | 14932 | 65759 | Quipama | MANIPULACIÓN POR TERCEROS | QUEMA DE TRASFORMADOR | JUNIOR PUENTES
| 2022-05-26 | 14933 | 7719 | Muzo | MANIPULACIÓN POR TERCEROS | QUEMA DE TRASFORMADOR | EDWIN AVILA
| 2022-05-26 | 14944 | 7520 | Pauna | MANIPULACIÓN POR TERCEROS | QUEMA DE TRASFORMADOR | OMAR CORTES
| 2022-05-27 | 14914 | 7335 | Buenavista | MANIPULACIÓN POR TERCEROS | QUEMA DE TRASFORMADOR | JOHAN MOYA
| 2022-05-27 | 14914 | 7335 | Buenavista | MANIPULACIÓN POR TERCEROS | QUEMA DE TRASFORMADOR | JOHAN MOYA
| 2022-06-01 | 14958 | 7835 | San Pablo Borbur | NO SEGUIR PROCEDIMIENTOS ESTANDARIZADOS | QUEMA DE TRASFORMADOR | OVIDIO SAAVEDRA
| 2022-06-01 | 14932 | 38057 | Quipama | NO SEGUIR PROCEDIMIENTOS ESTANDARIZADOS | QUEMA DE TRASFORMADOR | FREDY SANTANA
| 2022-06-02 | 14961 | 65595 | San Pablo Borbur | UBICACIÓN TOPOGRÁFICA | QUEMA DE TRASFORMADOR | OVIDIO SAAVEDRA
| 2022-06-03 | 14905 | 38178 | Saboya | DESCARGAS ATMOSFERICAS | QUEMA DE TRASFORMADOR | JD AVILA
| 2022-06-03 | 14933 | 65918 | Muzo | DESCARGAS ATMOSFERICAS | QUEMA DE TRASFORMADOR | JD AVILA
| 2022-06-06 | 14934 | 65901 | Muzo | DESCARGAS ATMOSFERICAS | QUEMA DE TRASFORMADOR | OMAR CORTES
| 2022-06-07 | 14974 | 7818 | Saboya | DESCARGAS ATMOSFERICAS | QUEMA DE TRASFORMADOR | JULIO HERNANDEZ
| 2022-06-08 | 14934 | 7186 | Muzo | DESCARGAS ATMOSFERICAS | QUEMA DE TRASFORMADOR | DUVAN CRUZ
| 2022-06-09 | 14967 | 6842 | Otanche | DESCARGAS ATMOSFERICAS | QUEMA DE TRASFORMADOR | EDWIN AVILA
| 2022-06-09 | 14967 | 65647 | Otanche | DESCARGAS ATMOSFERICAS | QUEMA DE TRASFORMADOR | OMAR CORTES
| 2022-06-10 | 14967 | 6833 | Otanche | DESCARGAS ATMOSFERICAS | QUEMA DE TRASFORMADOR | EDWIN AVILA
| 2022-06-10 | 14998 | 6682 | Chiquinquira | DESCARGAS ATMOSFERICAS | QUEMA DE TRASFORMADOR | JD AVILA
| 2022-06-11 | 14967 | 65640 | Otanche | DESCARGAS ATMOSFERICAS | QUEMA DE TRASFORMADOR | OMAR CORTES
| 2022-06-13 | 14913 | 7880 | Maripi | DESCARGAS ATMOSFERICAS | QUEMA DE TRASFORMADOR | OVIDIO SAAVEDRA
| 2022-06-13 | 14913 | 7880 | Maripi | DESCARGAS ATMOSFERICAS | QUEMA DE TRASFORMADOR | OVIDIO SAAVEDRA
| 2022-06-13 | 14999 | 7285 | BRICEÑO | DESCARGAS ATMOSFERICAS | QUEMA DE TRASFORMADOR | OMAR CORTES
| 2022-06-14 | 14955 | 68301 | San Pablo Borbur | DESCARGAS ATMOSFERICAS | QUEMA DE TRASFORMADOR | OMAR CORTES
| 2022-06-15 | 14968 | 6962 | Otanche | UBICACIÓN TOPOGRÁFICA | QUEMA DE TRASFORMADOR | JOSE LEONEL RIVERA
| 2022-06-16 | 14974 | 6982 | Saboya | FALTA DE MANTENIMIENTO FORESTAL | QUEMA DE TRASFORMADOR | WILLIAM JIMENEZ
| 2022-06-16 | 14932 | 7059 | Quipama | UBICACIÓN TOPOGRÁFICA | QUEMA DE TRASFORMADOR | JUNIOR PUENTES
| 2022-06-18 | 14927 | 38642 | Muzo | MANIPULACIÓN POR TERCEROS | QUEMA DE TRASFORMADOR | DUVAN CRUZ
| 2022-06-18 | 14927 | 38642 | Muzo | MANIPULACIÓN POR TERCEROS | QUEMA DE TRASFORMADOR | DUVAN CRUZ
| 2022-06-21 | 14967 | 38542 | Otanche | MANIPULACIÓN POR TERCEROS | QUEMA DE TRASFORMADOR | CAMILO AGUDELO
| 2022-06-23 | 14968 | 38708 | COPER | MANIPULACIÓN POR TERCEROS | QUEMA DE TRASFORMADOR | OMAR CORTES
| 2022-06-23 | 14903 | 38708 | Chiquinquira | MANIPULACIÓN POR TERCEROS | QUEMA DE TRASFORMADOR | OMAR CORTES
| 2022-06-24 | 14932 | 7076 | La Victoria | SOBRECARGA | QUEMA DE TRASFORMADOR | JUNIOR PUENTES
| 2022-06-27 | 14932 | 7104 | La Victoria | DESCARGAS ATMOSFERICAS | QUEMA DE TRASFORMADOR | JUNIOR PUENTES
| 2022-06-28 | 14932 | 7091 | Quipama | DESCARGAS ATMOSFERICAS | QUEMA DE TRASFORMADOR | JUNIOR PUENTES
| 2022-06-30 | 14932 | 7983 | La Victoria | DESCARGAS ATMOSFERICAS | QUEMA DE TRASFORMADOR | JUNIOR PUENTES
| 2022-06-30 | 14967 | 6833 | Otanche | DESCARGAS ATMOSFERICAS | QUEMA DE TRASFORMADOR | CRISTIAN AGUDELO
| 2022-07-05 | 14921 | 7634 | Buenavista | DESCARGAS ATMOSFERICAS | QUEMA DE TRASFORMADOR | EDISSON FONSECA
| 2022-07-05 | 14921 | 7634 | Buenavista | DESCARGAS ATMOSFERICAS | QUEMA DE TRASFORMADOR | EDISSON FONSECA
| 2022-07-06 | 14918 | 7299 | Coper | DESCARGAS ATMOSFERICAS | QUEMA DE TRASFORMADOR | VICTOR RUANO
| 2022-07-07 | 14967 | 38494 | Otanche | DESCARGAS ATMOSFERICAS | QUEMA DE TRASFORMADOR | JD AVILA
| 2022-07-07 | 14967 | 38493 | Otanche | DESCARGAS ATMOSFERICAS | QUEMA DE TRASFORMADOR | CRISTIAN AGUDELO
| 2022-07-07 | 14967 | 38494 | Otanche | FALTA DE MANTENIMIENTO FORESTAL | QUEMA DE TRASFORMADOR | JD AVILA
| 2022-07-11 | 14904 | 6638 | Chiquinquira | NO SEGUIR PROCEDIMIENTOS ESTANDARIZADOS | QUEMA DE TRASFORMADOR | OMAR CORTES
| 2022-07-12 | 14918 | 7288 | Coper | FALTA DE PROTECCIONES | QUEMA DE TRASFORMADOR | VICTOR RUANO
| 2022-07-13 | 14961 | 6967 | San Pablo Borbur | FALTA DE PROTECCIONES | QUEMA DE TRASFORMADOR | NEL DE JESUS
| 2022-07-13 | 14968 | 65984 | Otanche | NO SEGUIR PROCEDIMIENTOS ESTANDARIZADOS | QUEMA DE TRASFORMADOR | JOSE RIVERA
| 2022-07-15 | 14998 | 6702 | Briceño | DESCARGAS ATMOSFERICAS | QUEMA DE TRASFORMADOR | OSCAR FLOREZ
| 2022-07-15 | 14998 | 6702 | Briceño | DESCARGAS ATMOSFERICAS | QUEMA DE TRASFORMADOR | OSCAR FLOREZ
| 2022-07-19 | 14968 | 38537 | Otanche | DESCARGAS ATMOSFERICAS | QUEMA DE TRASFORMADOR | JOSE RIVERA
| 2022-07-19 | 14933 | 7183 | Muzo | DESCARGAS ATMOSFERICAS | QUEMA DE TRASFORMADOR | PRAC
| 2022-07-20 | 14932 | 38054 | Muzo | DESCARGAS ATMOSFERICAS | QUEMA DE TRASFORMADOR | JUNIOR PUENTES
| 2022-07-20 | 14968 | 6960 | Otanche | DESCARGAS ATMOSFERICAS | QUEMA DE TRASFORMADOR | JOSE RIVERA
| 2022-07-25 | 14932 | 7076 | La Victoria | MANIPULACIÓN POR TERCEROS | QUEMA DE TRASFORMADOR | OMAR CORTES
| 2022-07-26 | 14967 | 38492 | Otanche | MANIPULACIÓN POR TERCEROS | QUEMA DE TRASFORMADOR | OVIDIO SAAVEDRA
| 2022-07-26 | 14920 | 7628 | Coper | MANIPULACIÓN POR TERCEROS | QUEMA DE TRASFORMADOR | PRAC
| 2022-07-27 | 14932 | 7104 | La Victoria | DESCARGAS ATMOSFERICAS | QUEMA DE TRASFORMADOR | PRAC
| 2022-07-27 | 14967 | 6834 | Otanche | DESCARGAS ATMOSFERICAS | QUEMA DE TRASFORMADOR | CRISTIAN AGUDELO
| 2022-07-28 | 14968 | 38481 | Otanche | DESCARGAS ATMOSFERICAS | QUEMA DE TRASFORMADOR | CRISTIAN AGUDELO
| 2022-07-31 | 14991 | 7382 | Caldas | DESCARGAS ATMOSFERICAS | QUEMA DE TRASFORMADOR | OMAR CORTES
| 2022-07-31 | 14966 | 38545 | Otanche | DESCARGAS ATMOSFERICAS | QUEMA DE TRASFORMADOR | PRAC
| 2022-08-03 | 14912 | 7204 | Maripi | DESCARGAS ATMOSFERICAS | QUEMA DE TRASFORMADOR | EDISSON FONSECA
| 2022-08-03 | 14961 | 65667 | Otanche | DESCARGAS ATMOSFERICAS | QUEMA DE TRASFORMADOR | CRISTIAN AGUDELO
| 2022-08-04 | 14905 | 38453 | Chiquinquira | DESCARGAS ATMOSFERICAS | QUEMA DE TRASFORMADOR | JOSE SILVA
| 2022-08-04 | 14967 | 65651 | Otanche | FALTA DE MANTENIMIENTO FORESTAL | QUEMA DE TRASFORMADOR | PRAC
| 2022-08-05 | 14961 | 38669 | San Pablo Borbur | UBICACIÓN TOPOGRÁFICA | QUEMA DE TRASFORMADOR | NEL DE JESUS
| 2022-08-05 | 14933 | 7722 | Muzo | UBICACIÓN TOPOGRÁFICA | QUEMA DE TRASFORMADOR | JULIAN MORALES
| 2022-08-05 | 14979 | 38427 | Puente Nacional | FALTA DE MANTENIMIENTO FORESTAL | QUEMA DE TRASFORMADOR | OVIDIO SAAVEDRA
| 2022-08-08 | 14958 | 7862 | San Pablo Borbur | MANIPULACIÓN POR TERCEROS | QUEMA DE TRASFORMADOR | JOSE SILVA
| 2022-08-09 | 14945 | 7769 | Maripi | DESCARGAS ATMOSFERICAS | QUEMA DE TRASFORMADOR | EDWIN AVILA
| 2022-08-09 | 14932 | 7084 | Quipama | DESCARGAS ATMOSFERICAS | QUEMA DE TRASFORMADOR | EDWIN AVILA
| 2022-08-11 | 14967 | 65828 | Otanche | DESCARGAS ATMOSFERICAS | QUEMA DE TRASFORMADOR | JD AVILA
| 2022-08-13 | 14961 | 7081 | Quipama | DESCARGAS ATMOSFERICAS | QUEMA DE TRASFORMADOR | edwin avila
| 2022-08-14 | 14927 | 38642 | Muzo | DESCARGAS ATMOSFERICAS | QUEMA DE TRASFORMADOR | EDWIN AVILA
DATOS TRANSFORMDORES
MATRIZ RCM
TABLA DE PROBABILIDAD
TABLA DE SEVERIDAD
TABLA DE DETECCIÓN
TABULACIÓN FORMULARIO

## MATRIZ RCM
Propuesta de Mantenimiento Centrado en Confiabilidad para transformadores de distribución distribución nivel II en el sector rural en la zona occidente del departamento de Boyacá de la EBSA Empresa de Energía de Boyacá S.A E.S.P
7- MATRIZ RCM
| NODO |  | ANÁLISIS DE MODOS Y EFECTOS DE FALLA AMFE (5 PRIMERAS PREGUNTAS DEL RCM) | [7 empty] | TAREAS DE MANTENIMIENTO (2 ÚLTIMAS PREGNTAS DEL RCM) | [6 empty] | FUNCIÓN PRIMARIA
| CIRCUITO | TRANSFORMADOR | FUNCIÓN | FALLA FUNCIONAL | MODO DE FALLA (CAUSA DE LA FALLA) | EFECTO DE LA FALLA O CONSECUENCIA (QUE OCURRE CUANDO FALLA) | PROBABILIDAD | DETECCIÓN | SEVERIDAD | NPR | TIPO DE CONSECUENCIA | TIPO DE TAREAS | DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS PROPUESTAS | FRECUENCIA | EJECUTOR | HORAS HOMBRE | CUADRILLA | FUNCIÓN SECUNDARIA
| 14926 | 38015 | FUNCIÓN PRIMARIA | ALTA: FALLOS REPETITIVOS | POCISIÓN GEOGRAFICA DEL TRANSFORMADOR | QUEMA DE TRASFORMADOR | 7 | 5 | 7 | 245 | OPERACIONAL | REDISEÑO | Posición geográfica del trasformador, se debe realizar reubicación a lugar menos montañoso de la S/E, buscando apantallamiento natural | POTENCIAL (PUNTO DONDE SE DETECTA LA FALLA) | JD AVILA |  |  |  | FUNCIONAL (PUNTO DONDE OCURRE LA FALLA)
| 14974 | 6981 | FUNCIÓN PRIMARIA | ALTA: FALLOS REPETITIVOS | POCISIÓN GEOGRAFICA DEL TRANSFORMADOR | QUEMA DE TRASFORMADOR | 7 | 5 | 7 | 245 | OPERACIONAL | REDISEÑO | Posición geográfica del trasformador, se debe realizar reubicación a lugar menos montañoso de la S/E, buscando apantallamiento natural | POTENCIAL (PUNTO DONDE SE DETECTA LA FALLA) | JULIO HERNANDEZ |  |  |  | POTENCIAL (PUNTO DONDE SE DETECTA LA FALLA)
| 14968 | 38041 | FUNCIÓN PRIMARIA | ALTA: FALLOS REPETITIVOS | POCISIÓN GEOGRAFICA DEL TRANSFORMADOR | QUEMA DE TRASFORMADOR | 7 | 5 | 7 | 245 | OPERACIONAL | REDISEÑO | Posición geográfica del trasformador, se debe realizar reubicación a lugar menos montañoso de la S/E, buscando apantallamiento natural | POTENCIAL (PUNTO DONDE SE DETECTA LA FALLA) | CRISTIAN AGUDELO |  |  | OCULTA
| 14968 | 38041 | FUNCIÓN PRIMARIA | ALTA: FALLOS REPETITIVOS | POCISIÓN GEOGRAFICA DEL TRANSFORMADOR | QUEMA DE TRASFORMADOR | 7 | 5 | 7 | 245 | OPERACIONAL | REDISEÑO | Posición geográfica del trasformador, se debe realizar reubicación a lugar menos montañoso de la S/E, buscando apantallamiento natural | POTENCIAL (PUNTO DONDE SE DETECTA LA FALLA) | CRISTIAN AGUDELO |  |  | SEGURIDAD
| 14904 | 38477 | FUNCIÓN PRIMARIA | MUY ALTA: PROBLEMAS CASI INEVITABLES | MANIPULACIÓN POR TERCEROS | QUEMA DE TRASFORMADOR | 10 | 7 | 10 | 700 | OPERACIONAL | BASADA EN CONDICION (PDM) | localizar personas que manipulan trasformadores, utilizar herramienta juridicas, protecciones no manipulables por terceros. | POTENCIAL (PUNTO DONDE SE DETECTA LA FALLA) | OMAR CORTES |  |  | AMBIENTE
| 14999 | 6730 | FUNCIÓN PRIMARIA | BAJA: POCAS PROBLEMAS RELATIVAMENTE | FALTA DE MANTENIMIENTO FORESTAL | QUEMA DE TRASFORMADOR | 6 | 4 | 5 | 120 | OCULTA | CÍCLICA DETECTIVA (PM) | realizar mantenimiento forestal periodico en trasformadores criticos , red trenzada aislada. | POTENCIAL (PUNTO DONDE SE DETECTA LA FALLA) | CRISTIAN SIACHOQUE |  |  | OPERACIONAL
| 14934 | 65770 | FUNCIÓN PRIMARIA | BAJA: POCAS PROBLEMAS RELATIVAMENTE | UBICACIÓN TOPOGRÁFICA | QUEMA DE TRASFORMADOR | 7 | 5 | 5 | 175 | OCULTA | BÚSQUEDA DE FALLA | se debe realizar reubicacion de S/E buscando un mejor apantallamiento natural | POTENCIAL (PUNTO DONDE SE DETECTA LA FALLA) | OVIDIO SAAVEDRA |  |  | NO OPERACIONAL
| 14974 | 7132 | FUNCIÓN PRIMARIA | MUY ALTA: PROBLEMAS CASI INEVITABLES | MANIPULACIÓN POR TERCEROS | QUEMA DE TRASFORMADOR | 10 | 7 | 10 | 700 | SEGURIDAD | CÍCLICA DETECTIVA (PM) | localizar personas que manipulan trasformadores, utilizar herramienta juridicas, protecciones no manipulables por terceros. | POTENCIAL (PUNTO DONDE SE DETECTA LA FALLA) | OVIDIO SAAVEDRA
| 14918 | 7286 | FUNCIÓN PRIMARIA | MUY ALTA: PROBLEMAS CASI INEVITABLES | MANIPULACIÓN POR TERCEROS | QUEMA DE TRASFORMADOR | 10 | 7 | 10 | 700 | SEGURIDAD | CÍCLICA DETECTIVA (PM) | localizar personas que manipulan trasformadores, utilizar herramienta juridicas, protecciones no manipulables por terceros. | POTENCIAL (PUNTO DONDE SE DETECTA LA FALLA) | EDWIN AVILA
| 14932 | 7050 | FUNCIÓN PRIMARIA | MUY ALTA: PROBLEMAS CASI INEVITABLES | MANIPULACIÓN POR TERCEROS | QUEMA DE TRASFORMADOR | 10 | 7 | 10 | 700 | SEGURIDAD | CÍCLICA DETECTIVA (PM) | localizar personas que manipulan trasformadores, utilizar herramienta juridicas, protecciones no manipulables por terceros. | POTENCIAL (PUNTO DONDE SE DETECTA LA FALLA) | JD AVILA |  |  | BASADA EN CONDICION (PDM)
| 14961 | 7081 | FUNCIÓN PRIMARIA | REMOTA: PROBLEMA INVEROSÍMIL | INCORRECTA INSTALACIÓN TÉCNICA | QUEMA DE TRASFORMADOR | 3 | 2 | 5 | 30 | OPERACIONAL | CÍCLICA DETECTIVA (PM) | capacitacion a personal de EBSA en procedimiento seguro de intalacion de trasformadores. | POTENCIAL (PUNTO DONDE SE DETECTA LA FALLA) | JD AVILA |  |  | CÍCLICA DETECTIVA (PM)
| 14948 | 6917 | FUNCIÓN PRIMARIA | ALTA: FALLOS REPETITIVOS | POCISIÓN GEOGRAFICA DEL TRANSFORMADOR | QUEMA DE TRASFORMADOR | 7 | 5 | 5 | 175 | OCULTA | CÍCLICA DETECTIVA (PM) | se debe realizar reubicacion de S/E buscando un mejor apantallamiento natural. | POTENCIAL (PUNTO DONDE SE DETECTA LA FALLA) | EDWIN AVILA |  |  | SUSTITUCIÓN CÍCLICA (PM)
| 14905 | 38102 | FUNCIÓN PRIMARIA | ALTA: FALLOS REPETITIVOS | POCISIÓN GEOGRAFICA DEL TRANSFORMADOR | QUEMA DE TRASFORMADOR | 7 | 5 | 5 | 175 | OCULTA | CÍCLICA DETECTIVA (PM) | se debe realizar reubicacion de S/E buscando un mejor apantallamiento natural. | POTENCIAL (PUNTO DONDE SE DETECTA LA FALLA) | FREDY SANTANA |  |  | OPERAR HASTA FALLA (RTF)
| 14979 | 38421 | FUNCIÓN PRIMARIA | ALTA: FALLOS REPETITIVOS | POCISIÓN GEOGRAFICA DEL TRANSFORMADOR | QUEMA DE TRASFORMADOR | 7 | 5 | 5 | 175 | OCULTA | CÍCLICA DETECTIVA (PM) | se debe realizar reubicacion de S/E buscando un mejor apantallamiento natural. | POTENCIAL (PUNTO DONDE SE DETECTA LA FALLA) | OVIDIO SAAVEDRA |  |  | BÚSQUEDA DE FALLA
| 14979 | 38421 | FUNCIÓN PRIMARIA | BAJA: POCAS PROBLEMAS RELATIVAMENTE | NO SEGUIR PROCEDIMIENTOS ESTANDARIZADOS | QUEMA DE TRASFORMADOR | 5 | 3 | 5 | 75 | OPERACIONAL | CÍCLICA DETECTIVA (PM) | capacitacion a personal de EBSA en procedimiento seguro de intalacion de trasformadores. | POTENCIAL (PUNTO DONDE SE DETECTA LA FALLA) | OVIDIO SAAVEDRA |  |  | REDISEÑO
| 14905 | 7447 | FUNCIÓN PRIMARIA | MUY ALTA: PROBLEMAS CASI INEVITABLES | MANIPULACIÓN POR TERCEROS | QUEMA DE TRASFORMADOR | 10 | 7 | 10 | 700 | OCULTA | CÍCLICA DETECTIVA (PM) | localizar personas que manipulan trasformadores, utilizar herramienta juridicas, protecciones no manipulables por terceros. | POTENCIAL (PUNTO DONDE SE DETECTA LA FALLA) | JD AVILA
| 14979 | 38421 | FUNCIÓN PRIMARIA | ALTA: FALLOS REPETITIVOS | POCISIÓN GEOGRAFICA DEL TRANSFORMADOR | QUEMA DE TRASFORMADOR | 7 | 5 | 5 | 175 | OCULTA | CÍCLICA DETECTIVA (PM) | se debe realizar reubicacion de S/E buscando un mejor apantallamiento natural | POTENCIAL (PUNTO DONDE SE DETECTA LA FALLA) | OVIDIO SAAVEDRA
| 14932 | 7088 | FUNCIÓN PRIMARIA | REMOTA: PROBLEMA INVEROSÍMIL | FALTA DE CONOCIMIENTO TÉCNICO DE OPERARIOS | QUEMA DE TRASFORMADOR | 3 | 3 | 5 | 45 | OPERACIONAL | CÍCLICA DETECTIVA (PM) | capacitacion a personal de EBSA en procedimiento seguro de intalacion de trasformadores. | POTENCIAL (PUNTO DONDE SE DETECTA LA FALLA) | EDWIN AVILA
| 14933 | 7182 | FUNCIÓN PRIMARIA | REMOTA: PROBLEMA INVEROSÍMIL | INCORRECTA INSTALACIÓN TÉCNICA | QUEMA DE TRASFORMADOR | 3 | 2 | 5 | 30 | OPERACIONAL | CÍCLICA DETECTIVA (PM) | capacitacion a personal de EBSA en procedimiento seguro de intalacion de trasformadores. | POTENCIAL (PUNTO DONDE SE DETECTA LA FALLA) | OVIDIO SAAVEDRA
| 14932 | 7050 | FUNCIÓN PRIMARIA | ALTA: FALLOS REPETITIVOS | POCISIÓN GEOGRAFICA DEL TRANSFORMADOR | QUEMA DE TRASFORMADOR | 7 | 5 | 7 | 245 | OCULTA | CÍCLICA DETECTIVA (PM) | se debe realizar reubicacion de S/E buscando un mejor apantallamiento natural | POTENCIAL (PUNTO DONDE SE DETECTA LA FALLA) | OVIDIO SAAVEDRA
| 14918 | 7277 | FUNCIÓN PRIMARIA | ALTA: FALLOS REPETITIVOS | POCISIÓN GEOGRAFICA DEL TRANSFORMADOR | QUEMA DE TRASFORMADOR | 7 | 5 | 7 | 245 | OCULTA | CÍCLICA DETECTIVA (PM) | se debe realizar reubicacion de S/E buscando un mejor apantallamiento natural | POTENCIAL (PUNTO DONDE SE DETECTA LA FALLA) | EDISON FONSECA
| 14974 | 7029 | FUNCIÓN PRIMARIA | ALTA: FALLOS REPETITIVOS | POCISIÓN GEOGRAFICA DEL TRANSFORMADOR | QUEMA DE TRASFORMADOR | 7 | 5 | 7 | 245 | OCULTA | CÍCLICA DETECTIVA (PM) | se debe realizar reubicacion de S/E buscando un mejor apantallamiento natural | POTENCIAL (PUNTO DONDE SE DETECTA LA FALLA) | OVIDIO SAAVEDRA
| 14974 | 7783 | FUNCIÓN PRIMARIA | ALTA: FALLOS REPETITIVOS | POCISIÓN GEOGRAFICA DEL TRANSFORMADOR | QUEMA DE TRASFORMADOR | 7 | 5 | 7 | 245 | OCULTA | CÍCLICA DETECTIVA (PM) | se debe realizar reubicacion de S/E buscando un mejor apantallamiento natural | POTENCIAL (PUNTO DONDE SE DETECTA LA FALLA) | JD AVILA
| 14941 | 7500 | FUNCIÓN PRIMARIA | ALTA: FALLOS REPETITIVOS | POCISIÓN GEOGRAFICA DEL TRANSFORMADOR | QUEMA DE TRASFORMADOR | 7 | 5 | 7 | 245 | OCULTA | CÍCLICA DETECTIVA (PM) | se debe realizar reubicacion de S/E buscando un mejor apantallamiento natural | POTENCIAL (PUNTO DONDE SE DETECTA LA FALLA) | JD AVILA
| 14967 | 38493 | FUNCIÓN PRIMARIA | MUY ALTA: PROBLEMAS CASI INEVITABLES | MANIPULACIÓN POR TERCEROS | QUEMA DE TRASFORMADOR | 10 | 7 | 7 | 490 | SEGURIDAD | BASADA EN CONDICION (PDM) | localizar personas que manipulan trasformadores, utilizar herramienta juridicas, protecciones no manipulables por terceros. | POTENCIAL (PUNTO DONDE SE DETECTA LA FALLA) | JD AVILA
| 14974 | 7651 | FUNCIÓN PRIMARIA | MUY ALTA: PROBLEMAS CASI INEVITABLES | MANIPULACIÓN POR TERCEROS | QUEMA DE TRASFORMADOR | 10 | 7 | 7 | 490 | SEGURIDAD | BASADA EN CONDICION (PDM) | localizar personas que manipulan trasformadores, utilizar herramienta juridicas, protecciones no manipulables por terceros. | POTENCIAL (PUNTO DONDE SE DETECTA LA FALLA) | EDWIN AVILA
| 14974 | 7813 | FUNCIÓN PRIMARIA | MUY ALTA: PROBLEMAS CASI INEVITABLES | MANIPULACIÓN POR TERCEROS | QUEMA DE TRASFORMADOR | 10 | 7 | 7 | 490 | SEGURIDAD | BASADA EN CONDICION (PDM) | localizar personas que manipulan trasformadores, utilizar herramienta juridicas, protecciones no manipulables por terceros. | POTENCIAL (PUNTO DONDE SE DETECTA LA FALLA) | OVIDIO SAAVEDRA
| 14974 | 38352 | FUNCIÓN PRIMARIA | MUY ALTA: PROBLEMAS CASI INEVITABLES | MANIPULACIÓN POR TERCEROS | QUEMA DE TRASFORMADOR | 10 | 7 | 7 | 490 | SEGURIDAD | BASADA EN CONDICION (PDM) | localizar personas que manipulan trasformadores, utilizar herramienta juridicas, protecciones no manipulables por terceros. | POTENCIAL (PUNTO DONDE SE DETECTA LA FALLA) | OVIDIO SAAVEDRA
| 14905 | 38116 | FUNCIÓN PRIMARIA | MUY ALTA: PROBLEMAS CASI INEVITABLES | MANIPULACIÓN POR TERCEROS | QUEMA DE TRASFORMADOR | 10 | 7 | 7 | 490 | SEGURIDAD | BASADA EN CONDICION (PDM) | localizar personas que manipulan trasformadores, utilizar herramienta juridicas, protecciones no manipulables por terceros. | POTENCIAL (PUNTO DONDE SE DETECTA LA FALLA) | EDWIN AVILA
| 14905 | 38153 | FUNCIÓN PRIMARIA | BAJA: POCAS PROBLEMAS RELATIVAMENTE | FALTA DE MANTENIMIENTO FORESTAL | QUEMA DE TRASFORMADOR | 6 | 3 | 5 | 90 | OPERACIONAL | CÍCLICA DETECTIVA (PM) | realizar mantenimiento forestal periodico en trasformadores criticos , red trenzada aislada. | POTENCIAL (PUNTO DONDE SE DETECTA LA FALLA) | EDWIN AVILA
| 14904 | 6889 | FUNCIÓN PRIMARIA | BAJA: POCAS PROBLEMAS RELATIVAMENTE | FALTA DE MANTENIMIENTO FORESTAL | QUEMA DE TRASFORMADOR | 6 | 3 | 5 | 90 | OPERACIONAL | CÍCLICA DETECTIVA (PM) | realizar mantenimiento forestal periodico en trasformadores criticos , red trenzada aislada. | POTENCIAL (PUNTO DONDE SE DETECTA LA FALLA) | OMAR CORTES
| 14932 | 7740 | FUNCIÓN PRIMARIA | MODERADAS: PROBLEMAS OCACIONALES | UBICACIÓN TOPOGRÁFICA | QUEMA DE TRASFORMADOR | 7 | 4 | 7 | 196 | OCULTA | CÍCLICA DETECTIVA (PM) | se debe realizar reubicacion de S/E buscando un mejor apantallamiento natural | POTENCIAL (PUNTO DONDE SE DETECTA LA FALLA) | JOSE SILVA
| 14905 | 38227 | FUNCIÓN PRIMARIA | MODERADAS: PROBLEMAS OCACIONALES | UBICACIÓN TOPOGRÁFICA | QUEMA DE TRASFORMADOR | 7 | 4 | 7 | 196 | OCULTA | CÍCLICA DETECTIVA (PM) | se debe realizar reubicacion de S/E buscando un mejor apantallamiento natural | POTENCIAL (PUNTO DONDE SE DETECTA LA FALLA) | ALVARO VALDERRAMA
| 14932 | 7740 | FUNCIÓN PRIMARIA | MODERADAS: PROBLEMAS OCACIONALES | UBICACIÓN TOPOGRÁFICA | QUEMA DE TRASFORMADOR | 7 | 4 | 7 | 196 | OCULTA | CÍCLICA DETECTIVA (PM) | se debe realizar reubicacion de S/E buscando un mejor apantallamiento natural | POTENCIAL (PUNTO DONDE SE DETECTA LA FALLA) | JOSE SILVA
| 14974 | 7804 | FUNCIÓN PRIMARIA | REMOTA: PROBLEMA INVEROSÍMIL | NO SEGUIR PROCEDIMIENTOS ESTANDARIZADOS | QUEMA DE TRASFORMADOR | 5 | 2 | 5 | 50 | OPERACIONAL | CÍCLICA DETECTIVA (PM) | capacitacion a personal de EBSA en procedimiento seguro de intalacion de trasformadores. | POTENCIAL (PUNTO DONDE SE DETECTA LA FALLA) | JD AVILA
| 14905 | 38232 | FUNCIÓN PRIMARIA | BAJA: POCAS PROBLEMAS RELATIVAMENTE | FALTA DE PROTECCIONES | QUEMA DE TRASFORMADOR | 4 | 6 | 5 | 120 | OPERACIONAL | CÍCLICA DETECTIVA (PM) | implementar revicion de protecciones en BT Y MT par aevitar daños mayores. | POTENCIAL (PUNTO DONDE SE DETECTA LA FALLA) | OVIDIO SAAVEDRA
| 14940 | 7435 | FUNCIÓN PRIMARIA | BAJA: POCAS PROBLEMAS RELATIVAMENTE | FALTA DE PROTECCIONES | QUEMA DE TRASFORMADOR | 4 | 6 | 5 | 120 | OPERACIONAL | CÍCLICA DETECTIVA (PM) | implementar revicion de protecciones en BT Y MT par aevitar daños mayores. | POTENCIAL (PUNTO DONDE SE DETECTA LA FALLA) | EDWIN AVILA
| 14974 | 7788 | FUNCIÓN PRIMARIA | MUY ALTA: PROBLEMAS CASI INEVITABLES | DESCARGAS ATMOSFERICAS | QUEMA DE TRASFORMADOR | 10 | 9 | 10 | 900 | OPERACIONAL | CÍCLICA DETECTIVA (PM) | aplicación e instalación de drenadores en la red de MT y en arranques, tomar medidas de puestas a tierra e instalación de posos capacitivos en S/E revisión de protecciones en MT y BT revisión de conexiones del sistema de puesta a tierra. | POTENCIAL (PUNTO DONDE SE DETECTA LA FALLA) | JD AVILA
| 14974 | 7788 | FUNCIÓN PRIMARIA | MUY ALTA: PROBLEMAS CASI INEVITABLES | DESCARGAS ATMOSFERICAS | QUEMA DE TRASFORMADOR | 10 | 9 | 10 | 900 | OPERACIONAL | CÍCLICA DETECTIVA (PM) | aplicación e instalación de drenadores en la red de MT y en arranques, tomar medidas de puestas a tierra e instalación de posos capacitivos en S/E revisión de protecciones en MT y BT revisión de conexiones del sistema de puesta a tierra. | POTENCIAL (PUNTO DONDE SE DETECTA LA FALLA) | JD AVILA
| 14932 | 7062 | FUNCIÓN PRIMARIA | BAJA: POCAS PROBLEMAS RELATIVAMENTE | FALTA DE PROTECCIONES | QUEMA DE TRASFORMADOR | 4 | 6 | 5 | 120 | OPERACIONAL | CÍCLICA DETECTIVA (PM) | implementar revicion de protecciones en BT Y MT par aevitar daños mayores. | POTENCIAL (PUNTO DONDE SE DETECTA LA FALLA) | OVIDIO SAAVEDRA
| 14940 | 7474 | FUNCIÓN PRIMARIA | MUY ALTA: PROBLEMAS CASI INEVITABLES | MANIPULACIÓN POR TERCEROS | QUEMA DE TRASFORMADOR | 10 | 7 | 10 | 700 | SEGURIDAD | BASADA EN CONDICION (PDM) | localizar personas que manipulan trasformadores, utilizar herramienta juridicas, protecciones no manipulables por terceros. | POTENCIAL (PUNTO DONDE SE DETECTA LA FALLA) | EDWIN AVILA
| 14967 | 6865 | FUNCIÓN PRIMARIA | MUY ALTA: PROBLEMAS CASI INEVITABLES | DESCARGAS ATMOSFERICAS | QUEMA DE TRASFORMADOR | 10 | 9 | 10 | 900 | OPERACIONAL | CÍCLICA DETECTIVA (PM) | aplicación e instalación de drenadores en la red de MT y en arranques, tomar medidas de puestas a tierra e instalación de posos capacitivos en S/E revisión de protecciones en MT y BT revisión de conexiones del sistema de puesta a tierra. | POTENCIAL (PUNTO DONDE SE DETECTA LA FALLA) | EDWIN AVILA
| 14967 | 6865 | FUNCIÓN PRIMARIA | MUY ALTA: PROBLEMAS CASI INEVITABLES | DESCARGAS ATMOSFERICAS | QUEMA DE TRASFORMADOR | 10 | 9 | 10 | 900 | OPERACIONAL | CÍCLICA DETECTIVA (PM) | aplicación e instalación de drenadores en la red de MT y en arranques, tomar medidas de puestas a tierra e instalación de posos capacitivos en S/E revisión de protecciones en MT y BT revisión de conexiones del sistema de puesta a tierra. | POTENCIAL (PUNTO DONDE SE DETECTA LA FALLA) | EDWIN AVILA
| 14905 | 38574 | FUNCIÓN PRIMARIA | MUY ALTA: PROBLEMAS CASI INEVITABLES | DESCARGAS ATMOSFERICAS | QUEMA DE TRASFORMADOR | 10 | 9 | 10 | 900 | OPERACIONAL | CÍCLICA DETECTIVA (PM) | aplicación e instalación de drenadores en la red de MT y en arranques, tomar medidas de puestas a tierra e instalación de posos capacitivos en S/E revisión de protecciones en MT y BT revisión de conexiones del sistema de puesta a tierra. | POTENCIAL (PUNTO DONDE SE DETECTA LA FALLA) | EDWIN AVILA
| 14920 | 7631 | FUNCIÓN PRIMARIA | BAJA: POCAS PROBLEMAS RELATIVAMENTE | FALTA DE PROTECCIONES | QUEMA DE TRASFORMADOR | 4 | 6 | 5 | 120 | OPERACIONAL | CÍCLICA DETECTIVA (PM) | implementar revicion de protecciones en BT Y MT par aevitar daños mayores. | POTENCIAL (PUNTO DONDE SE DETECTA LA FALLA) | OVIDIO SAAVEDRA
| 14984 | 38563 | FUNCIÓN PRIMARIA | MUY ALTA: PROBLEMAS CASI INEVITABLES | DESCARGAS ATMOSFERICAS | QUEMA DE TRASFORMADOR | 10 | 9 | 10 | 900 | OPERACIONAL | CÍCLICA DETECTIVA (PM) | aplicación e isntalacion de drenadore en la red de MT y en arranques, tomar medidas de puestas a tierra e instalacion de posos cacacitivos en S/E | POTENCIAL (PUNTO DONDE SE DETECTA LA FALLA) | JD AVILA
| 14967 | 7872 | FUNCIÓN PRIMARIA | MUY ALTA: PROBLEMAS CASI INEVITABLES | DESCARGAS ATMOSFERICAS | QUEMA DE TRASFORMADOR | 10 | 9 | 10 | 900 | OPERACIONAL | CÍCLICA DETECTIVA (PM) | aplicación e isntalacion de drenadore en la red de MT y en arranques, tomar medidas de puestas a tierra e instalacion de posos cacacitivos en S/E | POTENCIAL (PUNTO DONDE SE DETECTA LA FALLA) | EDWIN AVILA
| 14967 | 7872 | FUNCIÓN PRIMARIA | REMOTA: PROBLEMA INVEROSÍMIL | INCORRECTA INSTALACIÓN TÉCNICA | QUEMA DE TRASFORMADOR | 3 | 2 | 5 | 30 | OPERACIONAL | CÍCLICA DETECTIVA (PM) | capacitacion a personal de EBSA en procedimiento seguro de intalacion de trasformadores. | POTENCIAL (PUNTO DONDE SE DETECTA LA FALLA) | EDWIN AVILA
| 14967 | 7872 | FUNCIÓN PRIMARIA | MUY ALTA: PROBLEMAS CASI INEVITABLES | MANIPULACIÓN POR TERCEROS | QUEMA DE TRASFORMADOR | 10 | 7 | 10 | 700 | SEGURIDAD | BASADA EN CONDICION (PDM) | localizar personas que manipulan trasformadores, utilizar herramienta juridicas, protecciones no manipulables por terceros. | POTENCIAL (PUNTO DONDE SE DETECTA LA FALLA) | EDWIN AVILA
| 14974 | 38379 | FUNCIÓN PRIMARIA | MUY ALTA: PROBLEMAS CASI INEVITABLES | DESCARGAS ATMOSFERICAS | QUEMA DE TRASFORMADOR | 10 | 9 | 10 | 900 | OPERACIONAL | CÍCLICA DETECTIVA (PM) | aplicación e instalación de drenadores en la red de MT y en arranques, tomar medidas de puestas a tierra e instalación de posos capacitivos en S/E revisión de protecciones en MT y BT revisión de conexiones del sistema de puesta a tierra. | POTENCIAL (PUNTO DONDE SE DETECTA LA FALLA) | WILLIAM JIMENEZ
| 14933 | 7183 | FUNCIÓN PRIMARIA | MUY ALTA: PROBLEMAS CASI INEVITABLES | DESCARGAS ATMOSFERICAS | QUEMA DE TRASFORMADOR | 10 | 9 | 10 | 900 | OPERACIONAL | CÍCLICA DETECTIVA (PM) | aplicación e instalación de drenadores en la red de MT y en arranques, tomar medidas de puestas a tierra e instalación de posos capacitivos en S/E revisión de protecciones en MT y BT revisión de conexiones del sistema de puesta a tierra. | POTENCIAL (PUNTO DONDE SE DETECTA LA FALLA) | OVIDIO SAAVEDRA
| 14918 | 7258 | FUNCIÓN PRIMARIA | MUY ALTA: PROBLEMAS CASI INEVITABLES | DESCARGAS ATMOSFERICAS | QUEMA DE TRASFORMADOR | 10 | 9 | 10 | 900 | OPERACIONAL | CÍCLICA DETECTIVA (PM) | aplicación e instalación de drenadores en la red de MT y en arranques, tomar medidas de puestas a tierra e instalación de posos capacitivos en S/E revisión de protecciones en MT y BT revisión de conexiones del sistema de puesta a tierra. | POTENCIAL (PUNTO DONDE SE DETECTA LA FALLA) | JD AVILA
| 14927 | 38644 | FUNCIÓN PRIMARIA | MUY ALTA: PROBLEMAS CASI INEVITABLES | DESCARGAS ATMOSFERICAS | QUEMA DE TRASFORMADOR | 10 | 9 | 10 | 900 | OPERACIONAL | CÍCLICA DETECTIVA (PM) | aplicación e instalación de drenadores en la red de MT y en arranques, tomar medidas de puestas a tierra e instalación de posos capacitivos en S/E revisión de protecciones en MT y BT revisión de conexiones del sistema de puesta a tierra. | POTENCIAL (PUNTO DONDE SE DETECTA LA FALLA) | OVIIO SAAVEDRA
| 14914 | 7879 | FUNCIÓN PRIMARIA | MUY ALTA: PROBLEMAS CASI INEVITABLES | DESCARGAS ATMOSFERICAS | QUEMA DE TRASFORMADOR | 10 | 9 | 10 | 900 | OPERACIONAL | CÍCLICA DETECTIVA (PM) | aplicación e instalación de drenadores en la red de MT y en arranques, tomar medidas de puestas a tierra e instalación de posos capacitivos en S/E revisión de protecciones en MT y BT revisión de conexiones del sistema de puesta a tierra. | POTENCIAL (PUNTO DONDE SE DETECTA LA FALLA) | JD AVILA
| 14999 | 6720 | FUNCIÓN PRIMARIA | MODERADAS: PROBLEMAS OCACIONALES | UBICACIÓN TOPOGRÁFICA | QUEMA DE TRASFORMADOR | 4 | 5 | 5 | 100 | OCULTA | CÍCLICA DETECTIVA (PM) | se debe realizar reubicacion de S/E buscando un mejor apantallamiento natural | POTENCIAL (PUNTO DONDE SE DETECTA LA FALLA) | JD AVILA
| 14972 | 7869 | FUNCIÓN PRIMARIA | BAJA: POCAS PROBLEMAS RELATIVAMENTE | FALTA DE PROTECCIONES | QUEMA DE TRASFORMADOR | 10 | 9 | 10 | 900 | OPERACIONAL | CÍCLICA DETECTIVA (PM) | implementar revicion de protecciones en BT Y MT par aevitar daños mayores. | POTENCIAL (PUNTO DONDE SE DETECTA LA FALLA) | EDWIN AVILA
| 14905 | 7752 | FUNCIÓN PRIMARIA | MUY ALTA: PROBLEMAS CASI INEVITABLES | DESCARGAS ATMOSFERICAS | QUEMA DE TRASFORMADOR | 10 | 9 | 10 | 900 | OPERACIONAL | CÍCLICA DETECTIVA (PM) | aplicación e isntalacion de drenadore en la red de MT y en arranques, tomar medidas de puestas a tierra e instalacion de posos cacacitivos en S/E | POTENCIAL (PUNTO DONDE SE DETECTA LA FALLA) | JD AVILA
| 14920 | 7293 | FUNCIÓN PRIMARIA | MUY ALTA: PROBLEMAS CASI INEVITABLES | DESCARGAS ATMOSFERICAS | QUEMA DE TRASFORMADOR | 10 | 9 | 10 | 900 | OPERACIONAL | CÍCLICA DETECTIVA (PM) | aplicación e isntalacion de drenadore en la red de MT y en arranques, tomar medidas de puestas a tierra e instalacion de posos cacacitivos en S/E | POTENCIAL (PUNTO DONDE SE DETECTA LA FALLA) | OMAR GOMEZ
| 14904 | 38702 | FUNCIÓN PRIMARIA | MUY ALTA: PROBLEMAS CASI INEVITABLES | DESCARGAS ATMOSFERICAS | QUEMA DE TRASFORMADOR | 10 | 9 | 10 | 900 | OPERACIONAL | CÍCLICA DETECTIVA (PM) | aplicación e isntalacion de drenadore en la red de MT y en arranques, tomar medidas de puestas a tierra e instalacion de posos cacacitivos en S/E | POTENCIAL (PUNTO DONDE SE DETECTA LA FALLA) | OMAR CORTES
| 14968 | 6961 | FUNCIÓN PRIMARIA | MUY ALTA: PROBLEMAS CASI INEVITABLES | DESCARGAS ATMOSFERICAS | QUEMA DE TRASFORMADOR | 10 | 9 | 10 | 900 | OPERACIONAL | CÍCLICA DETECTIVA (PM) | aplicación e isntalacion de drenadore en la red de MT y en arranques, tomar medidas de puestas a tierra e instalacion de posos cacacitivos en S/E | POTENCIAL (PUNTO DONDE SE DETECTA LA FALLA) | JD AVILA
| 14968 | 6858 | FUNCIÓN PRIMARIA | MUY ALTA: PROBLEMAS CASI INEVITABLES | MANIPULACIÓN POR TERCEROS | QUEMA DE TRASFORMADOR | 10 | 7 | 10 | 700 | SEGURIDAD | BASADA EN CONDICION (PDM) | localizar personas que manipulan trasformadores, utilizar herramienta juridicas, protecciones no manipulables por terceros. | POTENCIAL (PUNTO DONDE SE DETECTA LA FALLA) | JD AVILA
| 14927 | 7709 | FUNCIÓN PRIMARIA | MODERADAS: PROBLEMAS OCACIONALES | POCISIÓN GEOGRAFICA DEL TRANSFORMADOR | QUEMA DE TRASFORMADOR | 7 | 5 | 5 | 175 | OCULTA | CÍCLICA DETECTIVA (PM) | se debe realizar reubicacion de S/E buscando un mejor apantallamiento natural | POTENCIAL (PUNTO DONDE SE DETECTA LA FALLA) | EDWIN AVILA
| 14968 | 38537 | FUNCIÓN PRIMARIA | MUY ALTA: PROBLEMAS CASI INEVITABLES | MANIPULACIÓN POR TERCEROS | QUEMA DE TRASFORMADOR | 10 | 5 | 10 | 500 | SEGURIDAD | BASADA EN CONDICION (PDM) | localizar personas que manipulan trasformadores, utilizar herramienta juridicas, protecciones no manipulables por terceros. | POTENCIAL (PUNTO DONDE SE DETECTA LA FALLA) | JD AVILA
| 14990 | 7580 | FUNCIÓN PRIMARIA | MUY ALTA: PROBLEMAS CASI INEVITABLES | MANIPULACIÓN POR TERCEROS | QUEMA DE TRASFORMADOR | 10 | 5 | 10 | 500 | SEGURIDAD | BASADA EN CONDICION (PDM) | localizar personas que manipulan trasformadores, utilizar herramienta juridicas, protecciones no manipulables por terceros. | POTENCIAL (PUNTO DONDE SE DETECTA LA FALLA) | OVIDIO SAAVEDRA
| 14974 | 38697 | FUNCIÓN PRIMARIA | MUY ALTA: PROBLEMAS CASI INEVITABLES | MANIPULACIÓN POR TERCEROS | QUEMA DE TRASFORMADOR | 10 | 5 | 10 | 500 | SEGURIDAD | BASADA EN CONDICION (PDM) | localizar personas que manipulan trasformadores, utilizar herramienta juridicas, protecciones no manipulables por terceros. | POTENCIAL (PUNTO DONDE SE DETECTA LA FALLA) | OVIDIO SAAVEDRA
| 14974 | 38352 | FUNCIÓN PRIMARIA | MUY ALTA: PROBLEMAS CASI INEVITABLES | MANIPULACIÓN POR TERCEROS | QUEMA DE TRASFORMADOR | 10 | 5 | 10 | 500 | SEGURIDAD | BASADA EN CONDICION (PDM) | localizar personas que manipulan trasformadores, utilizar herramienta juridicas, protecciones no manipulables por terceros. | POTENCIAL (PUNTO DONDE SE DETECTA LA FALLA) | EDWIN AVILA
| 14968 | 38022 | FUNCIÓN PRIMARIA | MODERADAS: PROBLEMAS OCACIONALES | POCISIÓN GEOGRAFICA DEL TRANSFORMADOR | QUEMA DE TRASFORMADOR | 7 | 4 | 5 | 140 | OCULTA | CÍCLICA DETECTIVA (PM) | se debe realizar reubicacion de S/E buscando un mejor apantallamiento natural | POTENCIAL (PUNTO DONDE SE DETECTA LA FALLA) | EDWIN AVILA
| 14932 | 7107 | FUNCIÓN PRIMARIA | MODERADAS: PROBLEMAS OCACIONALES | POCISIÓN GEOGRAFICA DEL TRANSFORMADOR | QUEMA DE TRASFORMADOR | 7 | 4 | 5 | 140 | OCULTA | CÍCLICA DETECTIVA (PM) | se debe realizar reubicacion de S/E buscando un mejor apantallamiento natural | POTENCIAL (PUNTO DONDE SE DETECTA LA FALLA) | OVIIO SAAVEDRA
| 14932 | 38697 | FUNCIÓN PRIMARIA | MUY ALTA: PROBLEMAS CASI INEVITABLES | DESCARGAS ATMOSFERICAS | QUEMA DE TRASFORMADOR | 10 | 9 | 10 | 900 | OPERACIONAL | CÍCLICA DETECTIVA (PM) | aplicación e isntalacion de drenadore en la red de MT y en arranques, tomar medidas de puestas a tierra e instalacion de posos cacacitivos en S/E | POTENCIAL (PUNTO DONDE SE DETECTA LA FALLA) | OVIDIO SAAVEDRA
| 14944 | 38322 | FUNCIÓN PRIMARIA | MUY ALTA: PROBLEMAS CASI INEVITABLES | DESCARGAS ATMOSFERICAS | QUEMA DE TRASFORMADOR | 10 | 9 | 10 | 900 | OPERACIONAL | CÍCLICA DETECTIVA (PM) | aplicación e isntalacion de drenadore en la red de MT y en arranques, tomar medidas de puestas a tierra e instalacion de posos cacacitivos en S/E | POTENCIAL (PUNTO DONDE SE DETECTA LA FALLA) | OMAR GOMEZ
| 14914 | 7348 | FUNCIÓN PRIMARIA | MUY ALTA: PROBLEMAS CASI INEVITABLES | DESCARGAS ATMOSFERICAS | QUEMA DE TRASFORMADOR | 10 | 9 | 10 | 900 | OPERACIONAL | CÍCLICA DETECTIVA (PM) | aplicación e isntalacion de drenadore en la red de MT y en arranques, tomar medidas de puestas a tierra e instalacion de posos cacacitivos en S/E | POTENCIAL (PUNTO DONDE SE DETECTA LA FALLA) | JD AVILA
| 14912 | 7233 | FUNCIÓN PRIMARIA | MUY ALTA: PROBLEMAS CASI INEVITABLES | DESCARGAS ATMOSFERICAS | QUEMA DE TRASFORMADOR | 10 | 9 | 10 | 900 | OPERACIONAL | CÍCLICA DETECTIVA (PM) | aplicación e isntalacion de drenadore en la red de MT y en arranques, tomar medidas de puestas a tierra e instalacion de posos cacacitivos en S/E | POTENCIAL (PUNTO DONDE SE DETECTA LA FALLA) | JD AVILA
| 14932 | 6972 | FUNCIÓN PRIMARIA | REMOTA: PROBLEMA INVEROSÍMIL | NO SEGUIR PROCEDIMIENTOS ESTANDARIZADOS | QUEMA DE TRASFORMADOR | 4 | 4 | 4 | 64 | OPERACIONAL | CÍCLICA DETECTIVA (PM) | capacitacion a personal de EBSA en procedimiento seguro de intalacion de trasformadores. | POTENCIAL (PUNTO DONDE SE DETECTA LA FALLA) | OVIDIO SAAVEDRA
| 14967 | 6828 | FUNCIÓN PRIMARIA | BAJA: POCAS PROBLEMAS RELATIVAMENTE | FALTA DE PROTECCIONES | QUEMA DE TRASFORMADOR | 4 | 4 | 4 | 64 | OPERACIONAL | CÍCLICA DETECTIVA (PM) | implementar revicion de protecciones en BT Y MT par aevitar daños mayores. | POTENCIAL (PUNTO DONDE SE DETECTA LA FALLA) | EDWIN AVILA
| 14914 | 7335 | FUNCIÓN PRIMARIA | MODERADAS: PROBLEMAS OCACIONALES | UBICACIÓN TOPOGRÁFICA | QUEMA DE TRASFORMADOR | 7 | 5 | 7 | 245 | OCULTA | CÍCLICA DETECTIVA (PM) | se debe realizar reubicacion de S/E buscando un mejor apantallamiento natural | POTENCIAL (PUNTO DONDE SE DETECTA LA FALLA) | JD AVILA
| 14914 | 7592 | FUNCIÓN PRIMARIA | MODERADAS: PROBLEMAS OCACIONALES | UBICACIÓN TOPOGRÁFICA | QUEMA DE TRASFORMADOR | 7 | 5 | 7 | 245 | OCULTA | CÍCLICA DETECTIVA (PM) | se debe realizar reubicacion de S/E buscando un mejor apantallamiento natural | POTENCIAL (PUNTO DONDE SE DETECTA LA FALLA) | JD AVILA
| 14905 | 38211 | FUNCIÓN PRIMARIA | BAJA: POCAS PROBLEMAS RELATIVAMENTE | FALTA DE PROTECCIONES | QUEMA DE TRASFORMADOR | 4 | 6 | 5 | 120 | OPERACIONAL | CÍCLICA DETECTIVA (PM) | implementar revicion de protecciones en BT Y MT par aevitar daños mayores. | POTENCIAL (PUNTO DONDE SE DETECTA LA FALLA) | JD AVILA
| #N/A | 38447 | FUNCIÓN PRIMARIA | MODERADAS: PROBLEMAS OCACIONALES | FALTA DE MANTENIMIENTO FORESTAL | QUEMA DE TRASFORMADOR | 6 | 6 | 5 | 180 | OPERACIONAL | CÍCLICA DETECTIVA (PM) | realizar mantenimiento forestal periodico en trasformadores criticos , red trenzada aislada. | POTENCIAL (PUNTO DONDE SE DETECTA LA FALLA) | OVIDIO SAAVEDRA
| 14967 | 6839 | FUNCIÓN PRIMARIA | MUY ALTA: PROBLEMAS CASI INEVITABLES | DESCARGAS ATMOSFERICAS | QUEMA DE TRASFORMADOR | 10 | 9 | 10 | 900 | OPERACIONAL | CÍCLICA DETECTIVA (PM) | aplicación e isntalacion de drenadore en la red de MT y en arranques, tomar medidas de puestas a tierra e instalacion de posos cacacitivos en S/E | POTENCIAL (PUNTO DONDE SE DETECTA LA FALLA) | JD AVILA
| 14932 | 7104 | FUNCIÓN PRIMARIA | MUY ALTA: PROBLEMAS CASI INEVITABLES | DESCARGAS ATMOSFERICAS | QUEMA DE TRASFORMADOR | 10 | 9 | 10 | 900 | OPERACIONAL | CÍCLICA DETECTIVA (PM) | aplicación e isntalacion de drenadore en la red de MT y en arranques, tomar medidas de puestas a tierra e instalacion de posos cacacitivos en S/E | POTENCIAL (PUNTO DONDE SE DETECTA LA FALLA) | OVIDIO SAAVEDRA
| 14932 | 7056 | FUNCIÓN PRIMARIA | MUY ALTA: PROBLEMAS CASI INEVITABLES | DESCARGAS ATMOSFERICAS | QUEMA DE TRASFORMADOR | 10 | 9 | 10 | 900 | OPERACIONAL | CÍCLICA DETECTIVA (PM) | aplicación e isntalacion de drenadore en la red de MT y en arranques, tomar medidas de puestas a tierra e instalacion de posos cacacitivos en S/E | POTENCIAL (PUNTO DONDE SE DETECTA LA FALLA) | OVIDIO SAAVEDRA
| 14944 | 38309 | FUNCIÓN PRIMARIA | MUY ALTA: PROBLEMAS CASI INEVITABLES | MANIPULACIÓN POR TERCEROS | QUEMA DE TRASFORMADOR | 10 | 5 | 10 | 500 | SEGURIDAD | CÍCLICA DETECTIVA (PM) | localizar personas que manipulan trasformadores, utilizar herramienta juridicas, protecciones no manipulables por terceros. | POTENCIAL (PUNTO DONDE SE DETECTA LA FALLA) | JULIO HERNANDEZ
| 14956 | 7840 | FUNCIÓN PRIMARIA | MODERADAS: PROBLEMAS OCACIONALES | UBICACIÓN TOPOGRÁFICA | QUEMA DE TRASFORMADOR | 7 | 5 | 7 | 245 | OCULTA | CÍCLICA DETECTIVA (PM) | se debe realizar reubicacion de S/E buscando un mejor apantallamiento natural | POTENCIAL (PUNTO DONDE SE DETECTA LA FALLA) | OMAR GOMEZ
| 14934 | 7771 | FUNCIÓN PRIMARIA | BAJA: POCAS PROBLEMAS RELATIVAMENTE | FALTA DE PROTECCIONES | QUEMA DE TRASFORMADOR | 4 | 6 | 5 | 120 | OPERACIONAL | CÍCLICA DETECTIVA (PM) | implementar revicion de protecciones en BT Y MT par aevitar daños mayores. | POTENCIAL (PUNTO DONDE SE DETECTA LA FALLA) | OMAR GOMEZ
| 14914 | 7327 | FUNCIÓN PRIMARIA | MUY ALTA: PROBLEMAS CASI INEVITABLES | DESCARGAS ATMOSFERICAS | QUEMA DE TRASFORMADOR | 10 | 9 | 10 | 900 | OPERACIONAL | CÍCLICA DETECTIVA (PM) | aplicación e isntalacion de drenadore en la red de MT y en arranques, tomar medidas de puestas a tierra e instalacion de posos cacacitivos en S/E | POTENCIAL (PUNTO DONDE SE DETECTA LA FALLA) | OMAR GOMEZ
| 14944 | 38306 | FUNCIÓN PRIMARIA | MUY ALTA: PROBLEMAS CASI INEVITABLES | DESCARGAS ATMOSFERICAS | QUEMA DE TRASFORMADOR | 10 | 9 | 10 | 900 | OPERACIONAL | CÍCLICA DETECTIVA (PM) | aplicación e isntalacion de drenadore en la red de MT y en arranques, tomar medidas de puestas a tierra e instalacion de posos cacacitivos en S/E | POTENCIAL (PUNTO DONDE SE DETECTA LA FALLA) | JULIO HERNANDEZ
| 14967 | 65826 | FUNCIÓN PRIMARIA | MUY ALTA: PROBLEMAS CASI INEVITABLES | DESCARGAS ATMOSFERICAS | QUEMA DE TRASFORMADOR | 10 | 9 | 10 | 900 | OPERACIONAL | CÍCLICA DETECTIVA (PM) | aplicación e isntalacion de drenadore en la red de MT y en arranques, tomar medidas de puestas a tierra e instalacion de posos cacacitivos en S/E | POTENCIAL (PUNTO DONDE SE DETECTA LA FALLA) | JD AVILA
| 14914 | 7307 | FUNCIÓN PRIMARIA | MUY ALTA: PROBLEMAS CASI INEVITABLES | DESCARGAS ATMOSFERICAS | QUEMA DE TRASFORMADOR | 10 | 9 | 10 | 900 | OPERACIONAL | CÍCLICA DETECTIVA (PM) | aplicación e isntalacion de drenadore en la red de MT y en arranques, tomar medidas de puestas a tierra e instalacion de posos cacacitivos en S/E | POTENCIAL (PUNTO DONDE SE DETECTA LA FALLA) | JULO HERNANDEZ
| 14967 | 6831 | FUNCIÓN PRIMARIA | MUY ALTA: PROBLEMAS CASI INEVITABLES | DESCARGAS ATMOSFERICAS | QUEMA DE TRASFORMADOR | 10 | 9 | 10 | 900 | OPERACIONAL | CÍCLICA DETECTIVA (PM) | aplicación e isntalacion de drenadore en la red de MT y en arranques, tomar medidas de puestas a tierra e instalacion de posos cacacitivos en S/E | POTENCIAL (PUNTO DONDE SE DETECTA LA FALLA) | JD AVILA
| 14967 | 38516 | FUNCIÓN PRIMARIA | MUY ALTA: PROBLEMAS CASI INEVITABLES | DESCARGAS ATMOSFERICAS | QUEMA DE TRASFORMADOR | 10 | 9 | 10 | 900 | OPERACIONAL | CÍCLICA DETECTIVA (PM) | aplicación e isntalacion de drenadore en la red de MT y en arranques, tomar medidas de puestas a tierra e instalacion de posos cacacitivos en S/E | POTENCIAL (PUNTO DONDE SE DETECTA LA FALLA) | EDWIN AVILA
| 14934 | 7188 | FUNCIÓN PRIMARIA | MUY ALTA: PROBLEMAS CASI INEVITABLES | DESCARGAS ATMOSFERICAS | QUEMA DE TRASFORMADOR | 10 | 9 | 10 | 900 | OPERACIONAL | CÍCLICA DETECTIVA (PM) | aplicación e isntalacion de drenadore en la red de MT y en arranques, tomar medidas de puestas a tierra e instalacion de posos cacacitivos en S/E | POTENCIAL (PUNTO DONDE SE DETECTA LA FALLA) | OVIDIO SAAVEDRA
| 14914 | 7307 | FUNCIÓN PRIMARIA | BAJA: POCAS PROBLEMAS RELATIVAMENTE | FALTA DE CONOCIMIENTO TÉCNICO DE OPERARIOS | QUEMA DE TRASFORMADOR | 3 | 2 | 4 | 24 | OPERACIONAL | CÍCLICA DETECTIVA (PM) | capacitacion a personal de EBSA en procedimiento seguro de intalacion de trasformadores. | FUNCIONAL (PUNTO DONDE OCURRE LA FALLA) | JULO HERNANDEZ
| 14933 | 7176 | FUNCIÓN PRIMARIA | REMOTA: PROBLEMA INVEROSÍMIL | NO SEGUIR PROCEDIMIENTOS ESTANDARIZADOS | QUEMA DE TRASFORMADOR | 5 | 4 | 4 | 80 | OPERACIONAL | CÍCLICA DETECTIVA (PM) | capacitacion a personal de EBSA en procedimiento seguro de intalacion de trasformadores. | FUNCIONAL (PUNTO DONDE OCURRE LA FALLA) | EDWIN AVILA
| 14967 | 65647 | FUNCIÓN PRIMARIA | MUY ALTA: PROBLEMAS CASI INEVITABLES | MANIPULACIÓN POR TERCEROS | QUEMA DE TRASFORMADOR | 10 | 7 | 10 | 700 | SEGURIDAD | BASADA EN CONDICION (PDM) | localizar personas que manipulan trasformadores, utilizar herramienta juridicas, protecciones no manipulables por terceros. | POTENCIAL (PUNTO DONDE SE DETECTA LA FALLA) | ALVARO VALDERRAMA
| 14999 | 7528 | FUNCIÓN PRIMARIA | MUY ALTA: PROBLEMAS CASI INEVITABLES | MANIPULACIÓN POR TERCEROS | QUEMA DE TRASFORMADOR | 10 | 7 | 10 | 700 | SEGURIDAD | BASADA EN CONDICION (PDM) | localizar personas que manipulan trasformadores, utilizar herramienta juridicas, protecciones no manipulables por terceros. | POTENCIAL (PUNTO DONDE SE DETECTA LA FALLA) | OVIDIO SAAVEDRA
| 14912 | 7212 | FUNCIÓN PRIMARIA | MUY ALTA: PROBLEMAS CASI INEVITABLES | MANIPULACIÓN POR TERCEROS | QUEMA DE TRASFORMADOR | 10 | 7 | 10 | 700 | SEGURIDAD | BASADA EN CONDICION (PDM) | localizar personas que manipulan trasformadores, utilizar herramienta juridicas, protecciones no manipulables por terceros. | POTENCIAL (PUNTO DONDE SE DETECTA LA FALLA) | OMAR CORTES
| 14967 | 65647 | FUNCIÓN PRIMARIA | MUY ALTA: PROBLEMAS CASI INEVITABLES | MANIPULACIÓN POR TERCEROS | QUEMA DE TRASFORMADOR | 10 | 7 | 10 | 700 | SEGURIDAD | BASADA EN CONDICION (PDM) | localizar personas que manipulan trasformadores, utilizar herramienta juridicas, protecciones no manipulables por terceros. | POTENCIAL (PUNTO DONDE SE DETECTA LA FALLA) | ALVARO VALDERRAMA
| 14933 | 7180 | FUNCIÓN PRIMARIA | MUY ALTA: PROBLEMAS CASI INEVITABLES | DESCARGAS ATMOSFERICAS | QUEMA DE TRASFORMADOR | 10 | 9 | 10 | 900 | OPERACIONAL | CÍCLICA DETECTIVA (PM) | aplicación e isntalacion de drenadore en la red de MT y en arranques, tomar medidas de puestas a tierra e instalacion de posos cacacitivos en S/E | POTENCIAL (PUNTO DONDE SE DETECTA LA FALLA) | OVIDIO SAAVEDRA
| 14998 | 38257 | FUNCIÓN PRIMARIA | MUY ALTA: PROBLEMAS CASI INEVITABLES | DESCARGAS ATMOSFERICAS | QUEMA DE TRASFORMADOR | 10 | 9 | 10 | 900 | OPERACIONAL | CÍCLICA DETECTIVA (PM) | aplicación e isntalacion de drenadore en la red de MT y en arranques, tomar medidas de puestas a tierra e instalacion de posos cacacitivos en S/E | POTENCIAL (PUNTO DONDE SE DETECTA LA FALLA) | OVIDIO SAAVEDRA
| 14914 | 7896 | FUNCIÓN PRIMARIA | MUY ALTA: PROBLEMAS CASI INEVITABLES | DESCARGAS ATMOSFERICAS | QUEMA DE TRASFORMADOR | 10 | 9 | 10 | 900 | OPERACIONAL | CÍCLICA DETECTIVA (PM) | aplicación e isntalacion de drenadore en la red de MT y en arranques, tomar medidas de puestas a tierra e instalacion de posos cacacitivos en S/E | POTENCIAL (PUNTO DONDE SE DETECTA LA FALLA) | JD AVILA
| 14934 | 7691 | FUNCIÓN PRIMARIA | MUY ALTA: PROBLEMAS CASI INEVITABLES | DESCARGAS ATMOSFERICAS | QUEMA DE TRASFORMADOR | 10 | 9 | 10 | 900 | OPERACIONAL | CÍCLICA DETECTIVA (PM) | aplicación e isntalacion de drenadore en la red de MT y en arranques, tomar medidas de puestas a tierra e instalacion de posos cacacitivos en S/E | POTENCIAL (PUNTO DONDE SE DETECTA LA FALLA) | JD AVILA
| 14967 | 38503 | FUNCIÓN PRIMARIA | REMOTA: PROBLEMA INVEROSÍMIL | FALTA DE CONOCIMIENTO TÉCNICO DE OPERARIOS | QUEMA DE TRASFORMADOR | 3 | 2 | 3 | 18 | OPERACIONAL | CÍCLICA DETECTIVA (PM) | capacitacion a personal de EBSA en procedimiento seguro de intalacion de trasformadores. | FUNCIONAL (PUNTO DONDE OCURRE LA FALLA) | ALVARO VALDERRAMA
| 14905 | 38573 | FUNCIÓN PRIMARIA | BAJA: POCAS PROBLEMAS RELATIVAMENTE | NO SEGUIR PROCEDIMIENTOS ESTANDARIZADOS | QUEMA DE TRASFORMADOR | 5 | 3 | 4 | 60 | OPERACIONAL | CÍCLICA DETECTIVA (PM) | capacitacion a personal de EBSA en procedimiento seguro de intalacion de trasformadores. | FUNCIONAL (PUNTO DONDE OCURRE LA FALLA) | OVIDIO SAAVEDRA
| 14933 | 7160 | FUNCIÓN PRIMARIA | MODERADAS: PROBLEMAS OCACIONALES | FALTA DE MANTENIMIENTO FORESTAL | QUEMA DE TRASFORMADOR | 6 | 4 | 4 | 96 | OPERACIONAL | CÍCLICA DETECTIVA (PM) | realizar mantenimiento forestal periódico en trasformadores críticos ,cambio de red abierta por red trenzada aislada. | FUNCIONAL (PUNTO DONDE OCURRE LA FALLA) | JD AVILA
| 14967 | 38028 | FUNCIÓN PRIMARIA | MODERADAS: PROBLEMAS OCACIONALES | UBICACIÓN TOPOGRÁFICA | QUEMA DE TRASFORMADOR | 7 | 5 | 7 | 245 | OCULTA | CÍCLICA DETECTIVA (PM) | se debe realizar reubicacion de S/E buscando un mejor apantallamiento natural | POTENCIAL (PUNTO DONDE SE DETECTA LA FALLA) | JD AVILA
| 14912 | 7234 | FUNCIÓN PRIMARIA | MODERADAS: PROBLEMAS OCACIONALES | UBICACIÓN TOPOGRÁFICA | QUEMA DE TRASFORMADOR | 7 | 5 | 7 | 245 | OCULTA | CÍCLICA DETECTIVA (PM) | se debe realizar reubicacion de S/E buscando un mejor apantallamiento natural | POTENCIAL (PUNTO DONDE SE DETECTA LA FALLA) | OMAR CORTES
| 14967 | 38492 | FUNCIÓN PRIMARIA | MUY ALTA: PROBLEMAS CASI INEVITABLES | DESCARGAS ATMOSFERICAS | QUEMA DE TRASFORMADOR | 10 | 9 | 10 | 900 | OPERACIONAL | CÍCLICA DETECTIVA (PM) | aplicación e isntalacion de drenadore en la red de MT y en arranques, tomar medidas de puestas a tierra e instalacion de posos cacacitivos en S/E | POTENCIAL (PUNTO DONDE SE DETECTA LA FALLA) | JOSE RIVERA
| 14933 | 7172 | FUNCIÓN PRIMARIA | MUY ALTA: PROBLEMAS CASI INEVITABLES | UBICACIÓN TOPOGRÁFICA | QUEMA DE TRASFORMADOR | 7 | 5 | 7 | 245 | OPERACIONAL | CÍCLICA DETECTIVA (PM) | aplicación e isntalacion de drenadore en la red de MT y en arranques, tomar medidas de puestas a tierra e instalacion de posos cacacitivos en S/E | POTENCIAL (PUNTO DONDE SE DETECTA LA FALLA) | JD AVILA
| 14905 | 38095 | FUNCIÓN PRIMARIA | MUY ALTA: PROBLEMAS CASI INEVITABLES | DESCARGAS ATMOSFERICAS | QUEMA DE TRASFORMADOR | 10 | 9 | 10 | 900 | OPERACIONAL | CÍCLICA DETECTIVA (PM) | aplicación e isntalacion de drenadore en la red de MT y en arranques, tomar medidas de puestas a tierra e instalacion de posos cacacitivos en S/E | POTENCIAL (PUNTO DONDE SE DETECTA LA FALLA) | OVIDIO SAAVEDRA
| 14905 | 38096 | FUNCIÓN PRIMARIA | MUY ALTA: PROBLEMAS CASI INEVITABLES | DESCARGAS ATMOSFERICAS | QUEMA DE TRASFORMADOR | 10 | 9 | 10 | 900 | OPERACIONAL | CÍCLICA DETECTIVA (PM) | aplicación e isntalacion de drenadore en la red de MT y en arranques, tomar medidas de puestas a tierra e instalacion de posos cacacitivos en S/E | POTENCIAL (PUNTO DONDE SE DETECTA LA FALLA) | OVIDIO SAAVEDRA
| 14912 | 7239 | FUNCIÓN PRIMARIA | MUY ALTA: PROBLEMAS CASI INEVITABLES | DESCARGAS ATMOSFERICAS | QUEMA DE TRASFORMADOR | 10 | 9 | 10 | 900 | OPERACIONAL | CÍCLICA DETECTIVA (PM) | aplicación e isntalacion de drenadore en la red de MT y en arranques, tomar medidas de puestas a tierra e instalacion de posos cacacitivos en S/E | POTENCIAL (PUNTO DONDE SE DETECTA LA FALLA) | EDWIN AVILA
| 14967 | 65758 | FUNCIÓN PRIMARIA | MUY ALTA: PROBLEMAS CASI INEVITABLES | DESCARGAS ATMOSFERICAS | QUEMA DE TRASFORMADOR | 10 | 9 | 10 | 900 | OPERACIONAL | CÍCLICA DETECTIVA (PM) | aplicación e isntalacion de drenadore en la red de MT y en arranques, tomar medidas de puestas a tierra e instalacion de posos cacacitivos en S/E | POTENCIAL (PUNTO DONDE SE DETECTA LA FALLA) | OMAR CORTES
| 14967 | 6861 | FUNCIÓN PRIMARIA | MUY ALTA: PROBLEMAS CASI INEVITABLES | DESCARGAS ATMOSFERICAS | QUEMA DE TRASFORMADOR | 10 | 9 | 10 | 900 | OPERACIONAL | CÍCLICA DETECTIVA (PM) | aplicación e isntalacion de drenadore en la red de MT y en arranques, tomar medidas de puestas a tierra e instalacion de posos cacacitivos en S/E | POTENCIAL (PUNTO DONDE SE DETECTA LA FALLA) | OVIDIO SAAVEDRA
| 14932 | 7122 | FUNCIÓN PRIMARIA | BAJA: POCAS PROBLEMAS RELATIVAMENTE | FALTA DE PROTECCIONES | QUEMA DE TRASFORMADOR | 4 | 6 | 5 | 120 | OPERACIONAL | CÍCLICA DETECTIVA (PM) | implementar revicion de protecciones en BT Y MT par aevitar daños mayores. | POTENCIAL (PUNTO DONDE SE DETECTA LA FALLA) | OMAR CORTES
| 14933 | 65911 | FUNCIÓN PRIMARIA | BAJA: POCAS PROBLEMAS RELATIVAMENTE | FALTA DE PROTECCIONES | QUEMA DE TRASFORMADOR | 4 | 6 | 5 | 120 | OPERACIONAL | CÍCLICA DETECTIVA (PM) | implementar revicion de protecciones en BT Y MT par aevitar daños mayores. | POTENCIAL (PUNTO DONDE SE DETECTA LA FALLA) | EDWIN AVILA
| 14933 | 65913 | FUNCIÓN PRIMARIA | BAJA: POCAS PROBLEMAS RELATIVAMENTE | NO SEGUIR PROCEDIMIENTOS ESTANDARIZADOS | QUEMA DE TRASFORMADOR | 5 | 3 | 5 | 75 | OPERACIONAL | CÍCLICA DETECTIVA (PM) | capacitacion a personal de EBSA en procedimiento seguro de intalacion de trasformadores. | FUNCIONAL (PUNTO DONDE OCURRE LA FALLA) | EDWIN AVILA
| 14968 | 38041 | FUNCIÓN PRIMARIA | MUY ALTA: PROBLEMAS CASI INEVITABLES | MANIPULACIÓN POR TERCEROS | QUEMA DE TRASFORMADOR | 10 | 7 | 10 | 700 | SEGURIDAD | BASADA EN CONDICION (PDM) | localizar personas que manipulan trasformadores, utilizar herramienta juridicas, protecciones no manipulables por terceros. | POTENCIAL (PUNTO DONDE SE DETECTA LA FALLA) | OMAR CORTES
| 14961 | 7082 | FUNCIÓN PRIMARIA | MUY ALTA: PROBLEMAS CASI INEVITABLES | MANIPULACIÓN POR TERCEROS | QUEMA DE TRASFORMADOR | 10 | 7 | 10 | 700 | SEGURIDAD | BASADA EN CONDICION (PDM) | localizar personas que manipulan trasformadores, utilizar herramienta juridicas, protecciones no manipulables por terceros. | POTENCIAL (PUNTO DONDE SE DETECTA LA FALLA) | OMAR CORTES
| 14978 | 7744 | FUNCIÓN PRIMARIA | MUY ALTA: PROBLEMAS CASI INEVITABLES | DESCARGAS ATMOSFERICAS | QUEMA DE TRASFORMADOR | 10 | 9 | 10 | 900 | OPERACIONAL | CÍCLICA DETECTIVA (PM) | aplicación e isntalacion de drenadore en la red de MT y en arranques, tomar medidas de puestas a tierra e instalacion de posos cacacitivos en S/E | POTENCIAL (PUNTO DONDE SE DETECTA LA FALLA) | JD AVILA
| 14933 | 65915 | FUNCIÓN PRIMARIA | MUY ALTA: PROBLEMAS CASI INEVITABLES | DESCARGAS ATMOSFERICAS | QUEMA DE TRASFORMADOR | 10 | 9 | 10 | 900 | OPERACIONAL | CÍCLICA DETECTIVA (PM) | aplicación e isntalacion de drenadore en la red de MT y en arranques, tomar medidas de puestas a tierra e instalacion de posos cacacitivos en S/E | POTENCIAL (PUNTO DONDE SE DETECTA LA FALLA) | EDWIN AVILA
| 14932 | 38696 | FUNCIÓN PRIMARIA | MUY ALTA: PROBLEMAS CASI INEVITABLES | DESCARGAS ATMOSFERICAS | QUEMA DE TRASFORMADOR | 10 | 9 | 10 | 900 | OPERACIONAL | CÍCLICA DETECTIVA (PM) | aplicación e isntalacion de drenadore en la red de MT y en arranques, tomar medidas de puestas a tierra e instalacion de posos cacacitivos en S/E | POTENCIAL (PUNTO DONDE SE DETECTA LA FALLA) | OMAR CORTES
| 14968 | 38484 | FUNCIÓN PRIMARIA | MUY ALTA: PROBLEMAS CASI INEVITABLES | DESCARGAS ATMOSFERICAS | QUEMA DE TRASFORMADOR | 10 | 9 | 10 | 900 | OPERACIONAL | CÍCLICA DETECTIVA (PM) | aplicación e isntalacion de drenadore en la red de MT y en arranques, tomar medidas de puestas a tierra e instalacion de posos cacacitivos en S/E | POTENCIAL (PUNTO DONDE SE DETECTA LA FALLA) | OMAR CORTES
| 14921 | 7294 | FUNCIÓN PRIMARIA | MUY ALTA: PROBLEMAS CASI INEVITABLES | DESCARGAS ATMOSFERICAS | QUEMA DE TRASFORMADOR | 10 | 9 | 10 | 900 | OPERACIONAL | CÍCLICA DETECTIVA (PM) | aplicación e isntalacion de drenadore en la red de MT y en arranques, tomar medidas de puestas a tierra e instalacion de posos cacacitivos en S/E | POTENCIAL (PUNTO DONDE SE DETECTA LA FALLA) | OVIDIO SAAVEDRA
| 14968 | 6960 | FUNCIÓN PRIMARIA | MUY ALTA: PROBLEMAS CASI INEVITABLES | DESCARGAS ATMOSFERICAS | QUEMA DE TRASFORMADOR | 10 | 9 | 10 | 900 | OPERACIONAL | CÍCLICA DETECTIVA (PM) | aplicación e isntalacion de drenadore en la red de MT y en arranques, tomar medidas de puestas a tierra e instalacion de posos cacacitivos en S/E | POTENCIAL (PUNTO DONDE SE DETECTA LA FALLA) | JD AVILA
| 14932 | 6968 | FUNCIÓN PRIMARIA | MUY ALTA: PROBLEMAS CASI INEVITABLES | DESCARGAS ATMOSFERICAS | QUEMA DE TRASFORMADOR | 10 | 9 | 10 | 900 | OPERACIONAL | CÍCLICA DETECTIVA (PM) | aplicación e isntalacion de drenadore en la red de MT y en arranques, tomar medidas de puestas a tierra e instalacion de posos cacacitivos en S/E | POTENCIAL (PUNTO DONDE SE DETECTA LA FALLA) | OVIDIO SAAVEDRA
| 14944 | 38321 | FUNCIÓN PRIMARIA | MUY ALTA: PROBLEMAS CASI INEVITABLES | DESCARGAS ATMOSFERICAS | QUEMA DE TRASFORMADOR | 10 | 9 | 10 | 900 | OPERACIONAL | CÍCLICA DETECTIVA (PM) | aplicación e isntalacion de drenadore en la red de MT y en arranques, tomar medidas de puestas a tierra e instalacion de posos cacacitivos en S/E | POTENCIAL (PUNTO DONDE SE DETECTA LA FALLA) | JD AVILA
| 14932 | 7107 | FUNCIÓN PRIMARIA | MUY ALTA: PROBLEMAS CASI INEVITABLES | DESCARGAS ATMOSFERICAS | QUEMA DE TRASFORMADOR | 10 | 9 | 10 | 900 | OPERACIONAL | CÍCLICA DETECTIVA (PM) | aplicación e isntalacion de drenadore en la red de MT y en arranques, tomar medidas de puestas a tierra e instalacion de posos cacacitivos en S/E | POTENCIAL (PUNTO DONDE SE DETECTA LA FALLA) | OMAR CORTES
| 14961 | 38611 | FUNCIÓN PRIMARIA | MUY ALTA: PROBLEMAS CASI INEVITABLES | DESCARGAS ATMOSFERICAS | QUEMA DE TRASFORMADOR | 10 | 9 | 10 | 900 | OPERACIONAL | CÍCLICA DETECTIVA (PM) | aplicación e isntalacion de drenadore en la red de MT y en arranques, tomar medidas de puestas a tierra e instalacion de posos cacacitivos en S/E | POTENCIAL (PUNTO DONDE SE DETECTA LA FALLA) | OMAR CORTES
| 14961 | 38610 | FUNCIÓN PRIMARIA | MUY ALTA: PROBLEMAS CASI INEVITABLES | DESCARGAS ATMOSFERICAS | QUEMA DE TRASFORMADOR | 10 | 9 | 10 | 900 | OPERACIONAL | CÍCLICA DETECTIVA (PM) | aplicación e isntalacion de drenadore en la red de MT y en arranques, tomar medidas de puestas a tierra e instalacion de posos cacacitivos en S/E | POTENCIAL (PUNTO DONDE SE DETECTA LA FALLA) | OMAR CORTES
| 14905 | 38164 | FUNCIÓN PRIMARIA | MUY ALTA: PROBLEMAS CASI INEVITABLES | DESCARGAS ATMOSFERICAS | QUEMA DE TRASFORMADOR | 10 | 9 | 10 | 900 | OPERACIONAL | CÍCLICA DETECTIVA (PM) | aplicación e isntalacion de drenadore en la red de MT y en arranques, tomar medidas de puestas a tierra e instalacion de posos cacacitivos en S/E | POTENCIAL (PUNTO DONDE SE DETECTA LA FALLA) | EDWIN AVILA
| 14905 | 38553 | FUNCIÓN PRIMARIA | MUY ALTA: PROBLEMAS CASI INEVITABLES | MANIPULACIÓN POR TERCEROS | QUEMA DE TRASFORMADOR | 10 | 7 | 10 | 700 | AMBIENTE | CÍCLICA DETECTIVA (PM) | aplicación e isntalacion de drenadore en la red de MT y en arranques, tomar medidas de puestas a tierra e instalacion de posos cacacitivos en S/E | POTENCIAL (PUNTO DONDE SE DETECTA LA FALLA) | EDWIN AVILA
| 14934 | 65901 | FUNCIÓN PRIMARIA | MUY ALTA: PROBLEMAS CASI INEVITABLES | DESCARGAS ATMOSFERICAS | QUEMA DE TRASFORMADOR | 10 | 9 | 10 | 900 | OPERACIONAL | CÍCLICA DETECTIVA (PM) | aplicación e isntalacion de drenadore en la red de MT y en arranques, tomar medidas de puestas a tierra e instalacion de posos cacacitivos en S/E | POTENCIAL (PUNTO DONDE SE DETECTA LA FALLA) | OMAR CORTES
| 14932 | 7092 | FUNCIÓN PRIMARIA | MUY ALTA: PROBLEMAS CASI INEVITABLES | DESCARGAS ATMOSFERICAS | QUEMA DE TRASFORMADOR | 10 | 9 | 10 | 900 | OPERACIONAL | CÍCLICA DETECTIVA (PM) | aplicación e isntalacion de drenadore en la red de MT y en arranques, tomar medidas de puestas a tierra e instalacion de posos cacacitivos en S/E | POTENCIAL (PUNTO DONDE SE DETECTA LA FALLA) | OMAR CORTES
| 14932 | 7092 | FUNCIÓN PRIMARIA | MUY ALTA: PROBLEMAS CASI INEVITABLES | DESCARGAS ATMOSFERICAS | QUEMA DE TRASFORMADOR | 10 | 9 | 10 | 900 | OPERACIONAL | CÍCLICA DETECTIVA (PM) | aplicación e isntalacion de drenadore en la red de MT y en arranques, tomar medidas de puestas a tierra e instalacion de posos cacacitivos en S/E | POTENCIAL (PUNTO DONDE SE DETECTA LA FALLA) | OMAR CORTES
| 14933 | 7697 | FUNCIÓN PRIMARIA | MUY ALTA: PROBLEMAS CASI INEVITABLES | DESCARGAS ATMOSFERICAS | QUEMA DE TRASFORMADOR | 10 | 9 | 10 | 900 | OPERACIONAL | CÍCLICA DETECTIVA (PM) | aplicación e isntalacion de drenadore en la red de MT y en arranques, tomar medidas de puestas a tierra e instalacion de posos cacacitivos en S/E | POTENCIAL (PUNTO DONDE SE DETECTA LA FALLA) | EDWIN AVILA
| 14926 | 38015 | FUNCIÓN PRIMARIA | MUY ALTA: PROBLEMAS CASI INEVITABLES | DESCARGAS ATMOSFERICAS | QUEMA DE TRASFORMADOR | 10 | 9 | 10 | 900 | OPERACIONAL | CÍCLICA DETECTIVA (PM) | aplicación e isntalacion de drenadore en la red de MT y en arranques, tomar medidas de puestas a tierra e instalacion de posos cacacitivos en S/E | POTENCIAL (PUNTO DONDE SE DETECTA LA FALLA) | OMAR CORTES
| 14940 | 7428 | FUNCIÓN PRIMARIA | MUY ALTA: PROBLEMAS CASI INEVITABLES | DESCARGAS ATMOSFERICAS | QUEMA DE TRASFORMADOR | 10 | 9 | 10 | 900 | OPERACIONAL | CÍCLICA DETECTIVA (PM) | aplicación e isntalacion de drenadore en la red de MT y en arranques, tomar medidas de puestas a tierra e instalacion de posos cacacitivos en S/E | POTENCIAL (PUNTO DONDE SE DETECTA LA FALLA) | JD AVILA
| 14918 | 7262 | FUNCIÓN PRIMARIA | MUY ALTA: PROBLEMAS CASI INEVITABLES | DESCARGAS ATMOSFERICAS | QUEMA DE TRASFORMADOR | 10 | 9 | 10 | 900 | OPERACIONAL | CÍCLICA DETECTIVA (PM) | aplicación e isntalacion de drenadore en la red de MT y en arranques, tomar medidas de puestas a tierra e instalacion de posos cacacitivos en S/E | POTENCIAL (PUNTO DONDE SE DETECTA LA FALLA) | OVIDIO SAAVEDRA
| 14999 | 7528 | FUNCIÓN PRIMARIA | MUY ALTA: PROBLEMAS CASI INEVITABLES | DESCARGAS ATMOSFERICAS | QUEMA DE TRASFORMADOR | 10 | 9 | 10 | 900 | OPERACIONAL | CÍCLICA DETECTIVA (PM) | aplicación e isntalacion de drenadore en la red de MT y en arranques, tomar medidas de puestas a tierra e instalacion de posos cacacitivos en S/E | POTENCIAL (PUNTO DONDE SE DETECTA LA FALLA) | OVIDIO SAAVEDRA
| 14903 | 6577 | FUNCIÓN PRIMARIA | MUY ALTA: PROBLEMAS CASI INEVITABLES | DESCARGAS ATMOSFERICAS | QUEMA DE TRASFORMADOR | 10 | 9 | 10 | 900 | OPERACIONAL | CÍCLICA DETECTIVA (PM) | aplicación e isntalacion de drenadore en la red de MT y en arranques, tomar medidas de puestas a tierra e instalacion de posos cacacitivos en S/E | POTENCIAL (PUNTO DONDE SE DETECTA LA FALLA) | OVIDIO SAAVEDRA
| 14920 | 7626 | FUNCIÓN PRIMARIA | MUY ALTA: PROBLEMAS CASI INEVITABLES | DESCARGAS ATMOSFERICAS | QUEMA DE TRASFORMADOR | 10 | 9 | 10 | 900 | OPERACIONAL | CÍCLICA DETECTIVA (PM) | aplicación e isntalacion de drenadore en la red de MT y en arranques, tomar medidas de puestas a tierra e instalacion de posos cacacitivos en S/E | POTENCIAL (PUNTO DONDE SE DETECTA LA FALLA) | EDWIN AVILA
| 14998 | 6745 | FUNCIÓN PRIMARIA | MUY ALTA: PROBLEMAS CASI INEVITABLES | DESCARGAS ATMOSFERICAS | QUEMA DE TRASFORMADOR | 10 | 9 | 10 | 900 | OPERACIONAL | CÍCLICA DETECTIVA (PM) | aplicación e isntalacion de drenadore en la red de MT y en arranques, tomar medidas de puestas a tierra e instalacion de posos cacacitivos en S/E | POTENCIAL (PUNTO DONDE SE DETECTA LA FALLA) | JD AVILA
| 14967 | 6812 | FUNCIÓN PRIMARIA | MUY ALTA: PROBLEMAS CASI INEVITABLES | DESCARGAS ATMOSFERICAS | QUEMA DE TRASFORMADOR | 10 | 9 | 10 | 900 | OPERACIONAL | CÍCLICA DETECTIVA (PM) | aplicación e isntalacion de drenadore en la red de MT y en arranques, tomar medidas de puestas a tierra e instalacion de posos cacacitivos en S/E | POTENCIAL (PUNTO DONDE SE DETECTA LA FALLA) | OMAR CORTES
| 14967 | 6821 | FUNCIÓN PRIMARIA | MUY ALTA: PROBLEMAS CASI INEVITABLES | DESCARGAS ATMOSFERICAS | QUEMA DE TRASFORMADOR | 10 | 9 | 10 | 900 | OPERACIONAL | CÍCLICA DETECTIVA (PM) | aplicación e isntalacion de drenadore en la red de MT y en arranques, tomar medidas de puestas a tierra e instalacion de posos cacacitivos en S/E | POTENCIAL (PUNTO DONDE SE DETECTA LA FALLA) | OMAR CORTES
| 14968 | 38048 | FUNCIÓN PRIMARIA | MUY ALTA: PROBLEMAS CASI INEVITABLES | DESCARGAS ATMOSFERICAS | QUEMA DE TRASFORMADOR | 10 | 9 | 10 | 900 | OPERACIONAL | CÍCLICA DETECTIVA (PM) | aplicación e isntalacion de drenadore en la red de MT y en arranques, tomar medidas de puestas a tierra e instalacion de posos cacacitivos en S/E | POTENCIAL (PUNTO DONDE SE DETECTA LA FALLA) | OMAR CORTES
| 14967 | 7600 | FUNCIÓN PRIMARIA | MODERADAS: PROBLEMAS OCACIONALES | FALTA DE MANTENIMIENTO FORESTAL | QUEMA DE TRASFORMADOR | 6 | 6 | 5 | 180 | OPERACIONAL | CÍCLICA DETECTIVA (PM) | realizar mantenimiento forestal periodico en trasformadores criticos , red trenzada aislada. | FUNCIONAL (PUNTO DONDE OCURRE LA FALLA) | JULIO HERNANDEZ
| 14967 | 38503 | FUNCIÓN PRIMARIA | MUY ALTA: PROBLEMAS CASI INEVITABLES | MANIPULACIÓN POR TERCEROS | QUEMA DE TRASFORMADOR | 10 | 7 | 10 | 700 | SEGURIDAD | BASADA EN CONDICION (PDM) | localizar personas que manipulan trasformadores, utilizar herramienta juridicas, protecciones no manipulables por terceros. | POTENCIAL (PUNTO DONDE SE DETECTA LA FALLA) | OMAR CORTES
| 14926 | 7715 | FUNCIÓN PRIMARIA | MUY ALTA: PROBLEMAS CASI INEVITABLES | MANIPULACIÓN POR TERCEROS | QUEMA DE TRASFORMADOR | 10 | 7 | 10 | 700 | SEGURIDAD | BASADA EN CONDICION (PDM) | localizar personas que manipulan trasformadores, utilizar herramienta juridicas, protecciones no manipulables por terceros. | POTENCIAL (PUNTO DONDE SE DETECTA LA FALLA) | EDWIN AVILA
| 14932 | 65759 | FUNCIÓN PRIMARIA | MUY ALTA: PROBLEMAS CASI INEVITABLES | MANIPULACIÓN POR TERCEROS | QUEMA DE TRASFORMADOR | 10 | 7 | 10 | 700 | SEGURIDAD | BASADA EN CONDICION (PDM) | localizar personas que manipulan trasformadores, utilizar herramienta juridicas, protecciones no manipulables por terceros. | POTENCIAL (PUNTO DONDE SE DETECTA LA FALLA) | JUNIOR PUENTES
| 14933 | 7719 | FUNCIÓN PRIMARIA | MUY ALTA: PROBLEMAS CASI INEVITABLES | MANIPULACIÓN POR TERCEROS | QUEMA DE TRASFORMADOR | 10 | 7 | 10 | 700 | SEGURIDAD | BASADA EN CONDICION (PDM) | localizar personas que manipulan trasformadores, utilizar herramienta juridicas, protecciones no manipulables por terceros. | POTENCIAL (PUNTO DONDE SE DETECTA LA FALLA) | EDWIN AVILA
| 14944 | 7520 | FUNCIÓN PRIMARIA | MUY ALTA: PROBLEMAS CASI INEVITABLES | MANIPULACIÓN POR TERCEROS | QUEMA DE TRASFORMADOR | 10 | 7 | 10 | 700 | SEGURIDAD | BASADA EN CONDICION (PDM) | localizar personas que manipulan trasformadores, utilizar herramienta juridicas, protecciones no manipulables por terceros. | POTENCIAL (PUNTO DONDE SE DETECTA LA FALLA) | OMAR CORTES
| 14914 | 7335 | FUNCIÓN PRIMARIA | MUY ALTA: PROBLEMAS CASI INEVITABLES | MANIPULACIÓN POR TERCEROS | QUEMA DE TRASFORMADOR | 10 | 7 | 10 | 700 | SEGURIDAD | BASADA EN CONDICION (PDM) | localizar personas que manipulan trasformadores, utilizar herramienta juridicas, protecciones no manipulables por terceros. | POTENCIAL (PUNTO DONDE SE DETECTA LA FALLA) | JOHAN MOYA
| 14914 | 7335 | FUNCIÓN PRIMARIA | MUY ALTA: PROBLEMAS CASI INEVITABLES | MANIPULACIÓN POR TERCEROS | QUEMA DE TRASFORMADOR | 10 | 7 | 10 | 700 | SEGURIDAD | BASADA EN CONDICION (PDM) | localizar personas que manipulan trasformadores, utilizar herramienta juridicas, protecciones no manipulables por terceros. | POTENCIAL (PUNTO DONDE SE DETECTA LA FALLA) | JOHAN MOYA
| 14958 | 7835 | FUNCIÓN PRIMARIA | BAJA: POCAS PROBLEMAS RELATIVAMENTE | NO SEGUIR PROCEDIMIENTOS ESTANDARIZADOS | QUEMA DE TRASFORMADOR | 5 | 3 | 4 | 60 | OPERACIONAL | CÍCLICA DETECTIVA (PM) | capacitacion a personal de EBSA en procedimiento seguro de intalacion de trasformadores. | FUNCIONAL (PUNTO DONDE OCURRE LA FALLA) | OVIDIO SAAVEDRA
| 14932 | 38057 | FUNCIÓN PRIMARIA | BAJA: POCAS PROBLEMAS RELATIVAMENTE | NO SEGUIR PROCEDIMIENTOS ESTANDARIZADOS | QUEMA DE TRASFORMADOR | 5 | 3 | 4 | 60 | OPERACIONAL | CÍCLICA DETECTIVA (PM) | capacitacion a personal de EBSA en procedimiento seguro de intalacion de trasformadores. | FUNCIONAL (PUNTO DONDE OCURRE LA FALLA) | FREDY SANTANA
| 14961 | 65595 | FUNCIÓN PRIMARIA | MODERADAS: PROBLEMAS OCACIONALES | UBICACIÓN TOPOGRÁFICA | QUEMA DE TRASFORMADOR | 7 | 4 | 7 | 196 | OCULTA | CÍCLICA DETECTIVA (PM) | se debe realizar reubicacion de S/E buscando un mejor apantallamiento natural | POTENCIAL (PUNTO DONDE SE DETECTA LA FALLA) | OVIDIO SAAVEDRA
| 14905 | 38178 | FUNCIÓN PRIMARIA | MUY ALTA: PROBLEMAS CASI INEVITABLES | DESCARGAS ATMOSFERICAS | QUEMA DE TRASFORMADOR | 10 | 9 | 10 | 900 | OPERACIONAL | CÍCLICA DETECTIVA (PM) | aplicación e isntalacion de drenadore en la red de MT y en arranques, tomar medidas de puestas a tierra e instalacion de posos cacacitivos en S/E | POTENCIAL (PUNTO DONDE SE DETECTA LA FALLA) | JD AVILA
| 14933 | 65918 | FUNCIÓN PRIMARIA | MUY ALTA: PROBLEMAS CASI INEVITABLES | DESCARGAS ATMOSFERICAS | QUEMA DE TRASFORMADOR | 10 | 9 | 10 | 900 | OPERACIONAL | CÍCLICA DETECTIVA (PM) | aplicación e isntalacion de drenadore en la red de MT y en arranques, tomar medidas de puestas a tierra e instalacion de posos cacacitivos en S/E | POTENCIAL (PUNTO DONDE SE DETECTA LA FALLA) | JD AVILA
| 14934 | 65901 | FUNCIÓN PRIMARIA | MUY ALTA: PROBLEMAS CASI INEVITABLES | DESCARGAS ATMOSFERICAS | QUEMA DE TRASFORMADOR | 10 | 9 | 10 | 900 | OPERACIONAL | CÍCLICA DETECTIVA (PM) | aplicación e isntalacion de drenadore en la red de MT y en arranques, tomar medidas de puestas a tierra e instalacion de posos cacacitivos en S/E | POTENCIAL (PUNTO DONDE SE DETECTA LA FALLA) | OMAR CORTES
| 14974 | 7818 | FUNCIÓN PRIMARIA | MUY ALTA: PROBLEMAS CASI INEVITABLES | DESCARGAS ATMOSFERICAS | QUEMA DE TRASFORMADOR | 10 | 9 | 10 | 900 | OPERACIONAL | CÍCLICA DETECTIVA (PM) | aplicación e isntalacion de drenadore en la red de MT y en arranques, tomar medidas de puestas a tierra e instalacion de posos cacacitivos en S/E | POTENCIAL (PUNTO DONDE SE DETECTA LA FALLA) | JULIO HERNANDEZ
| 14934 | 7186 | FUNCIÓN PRIMARIA | MUY ALTA: PROBLEMAS CASI INEVITABLES | DESCARGAS ATMOSFERICAS | QUEMA DE TRASFORMADOR | 10 | 9 | 10 | 900 | OPERACIONAL | CÍCLICA DETECTIVA (PM) | aplicación e isntalacion de drenadore en la red de MT y en arranques, tomar medidas de puestas a tierra e instalacion de posos cacacitivos en S/E | POTENCIAL (PUNTO DONDE SE DETECTA LA FALLA) | DUVAN CRUZ
| 14967 | 6842 | FUNCIÓN PRIMARIA | MUY ALTA: PROBLEMAS CASI INEVITABLES | DESCARGAS ATMOSFERICAS | QUEMA DE TRASFORMADOR | 10 | 9 | 10 | 900 | OPERACIONAL | CÍCLICA DETECTIVA (PM) | aplicación e isntalacion de drenadore en la red de MT y en arranques, tomar medidas de puestas a tierra e instalacion de posos cacacitivos en S/E | POTENCIAL (PUNTO DONDE SE DETECTA LA FALLA) | EDWIN AVILA
| 14967 | 65647 | FUNCIÓN PRIMARIA | MUY ALTA: PROBLEMAS CASI INEVITABLES | DESCARGAS ATMOSFERICAS | QUEMA DE TRASFORMADOR | 10 | 9 | 10 | 900 | OPERACIONAL | CÍCLICA DETECTIVA (PM) | aplicación e isntalacion de drenadore en la red de MT y en arranques, tomar medidas de puestas a tierra e instalacion de posos cacacitivos en S/E | POTENCIAL (PUNTO DONDE SE DETECTA LA FALLA) | OMAR CORTES
| 14967 | 6833 | FUNCIÓN PRIMARIA | MUY ALTA: PROBLEMAS CASI INEVITABLES | DESCARGAS ATMOSFERICAS | QUEMA DE TRASFORMADOR | 10 | 9 | 10 | 900 | OPERACIONAL | CÍCLICA DETECTIVA (PM) | aplicación e isntalacion de drenadore en la red de MT y en arranques, tomar medidas de puestas a tierra e instalacion de posos cacacitivos en S/E | POTENCIAL (PUNTO DONDE SE DETECTA LA FALLA) | EDWIN AVILA
| 14998 | 6682 | FUNCIÓN PRIMARIA | MUY ALTA: PROBLEMAS CASI INEVITABLES | DESCARGAS ATMOSFERICAS | QUEMA DE TRASFORMADOR | 10 | 9 | 10 | 900 | OPERACIONAL | CÍCLICA DETECTIVA (PM) | aplicación e isntalacion de drenadore en la red de MT y en arranques, tomar medidas de puestas a tierra e instalacion de posos cacacitivos en S/E | POTENCIAL (PUNTO DONDE SE DETECTA LA FALLA) | JD AVILA
| 14967 | 65640 | FUNCIÓN PRIMARIA | MUY ALTA: PROBLEMAS CASI INEVITABLES | DESCARGAS ATMOSFERICAS | QUEMA DE TRASFORMADOR | 10 | 9 | 10 | 900 | OPERACIONAL | CÍCLICA DETECTIVA (PM) | aplicación e isntalacion de drenadore en la red de MT y en arranques, tomar medidas de puestas a tierra e instalacion de posos cacacitivos en S/E | POTENCIAL (PUNTO DONDE SE DETECTA LA FALLA) | OMAR CORTES
| 14913 | 7880 | FUNCIÓN PRIMARIA | MUY ALTA: PROBLEMAS CASI INEVITABLES | DESCARGAS ATMOSFERICAS | QUEMA DE TRASFORMADOR | 10 | 9 | 10 | 900 | OPERACIONAL | CÍCLICA DETECTIVA (PM) | aplicación e isntalacion de drenadore en la red de MT y en arranques, tomar medidas de puestas a tierra e instalacion de posos cacacitivos en S/E | POTENCIAL (PUNTO DONDE SE DETECTA LA FALLA) | OVIDIO SAAVEDRA
| 14913 | 7880 | FUNCIÓN PRIMARIA | MUY ALTA: PROBLEMAS CASI INEVITABLES | DESCARGAS ATMOSFERICAS | QUEMA DE TRASFORMADOR | 10 | 9 | 10 | 900 | OPERACIONAL | CÍCLICA DETECTIVA (PM) | aplicación e isntalacion de drenadore en la red de MT y en arranques, tomar medidas de puestas a tierra e instalacion de posos cacacitivos en S/E | POTENCIAL (PUNTO DONDE SE DETECTA LA FALLA) | OVIDIO SAAVEDRA
| 14999 | 7285 | FUNCIÓN PRIMARIA | MUY ALTA: PROBLEMAS CASI INEVITABLES | DESCARGAS ATMOSFERICAS | QUEMA DE TRASFORMADOR | 10 | 9 | 10 | 900 | OPERACIONAL | CÍCLICA DETECTIVA (PM) | aplicación e isntalacion de drenadore en la red de MT y en arranques, tomar medidas de puestas a tierra e instalacion de posos cacacitivos en S/E | POTENCIAL (PUNTO DONDE SE DETECTA LA FALLA) | OMAR CORTES
| 14955 | 68301 | FUNCIÓN PRIMARIA | MUY ALTA: PROBLEMAS CASI INEVITABLES | DESCARGAS ATMOSFERICAS | QUEMA DE TRASFORMADOR | 10 | 9 | 10 | 900 | OPERACIONAL | CÍCLICA DETECTIVA (PM) | aplicación e isntalacion de drenadore en la red de MT y en arranques, tomar medidas de puestas a tierra e instalacion de posos cacacitivos en S/E | POTENCIAL (PUNTO DONDE SE DETECTA LA FALLA) | OMAR CORTES
| 14968 | 6962 | FUNCIÓN PRIMARIA | MODERADAS: PROBLEMAS OCACIONALES | UBICACIÓN TOPOGRÁFICA | QUEMA DE TRASFORMADOR | 7 | 4 | 7 | 196 | OCULTA | CÍCLICA DETECTIVA (PM) | se debe realizar reubicacion de S/E buscando un mejor apantallamiento natural | POTENCIAL (PUNTO DONDE SE DETECTA LA FALLA) | JOSE LEONEL RIVERA
| 14974 | 6982 | FUNCIÓN PRIMARIA | MODERADAS: PROBLEMAS OCACIONALES | FALTA DE MANTENIMIENTO FORESTAL | QUEMA DE TRASFORMADOR | 6 | 4 | 5 | 120 | SEGURIDAD | CÍCLICA DETECTIVA (PM) | realizar mantenimiento forestal periodico en trasformadores criticos , red trenzada aislada. | FUNCIONAL (PUNTO DONDE OCURRE LA FALLA) | WILLIAM JIMENEZ
| 14932 | 7059 | FUNCIÓN PRIMARIA | MODERADAS: PROBLEMAS OCACIONALES | UBICACIÓN TOPOGRÁFICA | QUEMA DE TRASFORMADOR | 10 | 4 | 10 | 400 | SEGURIDAD | CÍCLICA DETECTIVA (PM) | se debe realizar reubicacion de S/E buscando un mejor apantallamiento natural | POTENCIAL (PUNTO DONDE SE DETECTA LA FALLA) | JUNIOR PUENTES
| 14927 | 38642 | FUNCIÓN PRIMARIA | MUY ALTA: PROBLEMAS CASI INEVITABLES | MANIPULACIÓN POR TERCEROS | QUEMA DE TRASFORMADOR | 10 | 7 | 10 | 700 | OPERACIONAL | BASADA EN CONDICION (PDM) | localizar personas que manipulan trasformadores, utilizar herramienta juridicas, protecciones no manipulables por terceros. | POTENCIAL (PUNTO DONDE SE DETECTA LA FALLA) | DUVAN CRUZ
| 14927 | 38642 | FUNCIÓN PRIMARIA | MUY ALTA: PROBLEMAS CASI INEVITABLES | MANIPULACIÓN POR TERCEROS | QUEMA DE TRASFORMADOR | 10 | 7 | 10 | 700 | OPERACIONAL | BASADA EN CONDICION (PDM) | localizar personas que manipulan trasformadores, utilizar herramienta juridicas, protecciones no manipulables por terceros. | POTENCIAL (PUNTO DONDE SE DETECTA LA FALLA) | DUVAN CRUZ
| 14967 | 38542 | FUNCIÓN PRIMARIA | MUY ALTA: PROBLEMAS CASI INEVITABLES | MANIPULACIÓN POR TERCEROS | QUEMA DE TRASFORMADOR | 10 | 7 | 10 | 700 | OPERACIONAL | BASADA EN CONDICION (PDM) | localizar personas que manipulan trasformadores, utilizar herramienta juridicas, protecciones no manipulables por terceros. | POTENCIAL (PUNTO DONDE SE DETECTA LA FALLA) | CAMILO AGUDELO
| 14968 | 38708 | FUNCIÓN PRIMARIA | MUY ALTA: PROBLEMAS CASI INEVITABLES | MANIPULACIÓN POR TERCEROS | QUEMA DE TRASFORMADOR | 10 | 7 | 10 | 700 | OPERACIONAL | BASADA EN CONDICION (PDM) | localizar personas que manipulan trasformadores, utilizar herramienta juridicas, protecciones no manipulables por terceros. | POTENCIAL (PUNTO DONDE SE DETECTA LA FALLA) | OMAR CORTES
| 14903 | 38708 | FUNCIÓN PRIMARIA | MUY ALTA: PROBLEMAS CASI INEVITABLES | MANIPULACIÓN POR TERCEROS | QUEMA DE TRASFORMADOR | 10 | 7 | 10 | 700 | OPERACIONAL | BASADA EN CONDICION (PDM) | localizar personas que manipulan trasformadores, utilizar herramienta juridicas, protecciones no manipulables por terceros. | POTENCIAL (PUNTO DONDE SE DETECTA LA FALLA) | OMAR CORTES
| 14932 | 7076 | FUNCIÓN PRIMARIA | REMOTA: PROBLEMA INVEROSÍMIL | SOBRECARGA | QUEMA DE TRASFORMADOR | 1 | 9 | 1 | 9 | OPERACIONAL | CÍCLICA DETECTIVA (PM) | capacitacion a personal de EBSA en procedimiento seguro de intalacion de trasformadores. | POTENCIAL (PUNTO DONDE SE DETECTA LA FALLA) | JUNIOR PUENTES
| 14932 | 7104 | FUNCIÓN PRIMARIA | MUY ALTA: PROBLEMAS CASI INEVITABLES | DESCARGAS ATMOSFERICAS | QUEMA DE TRASFORMADOR | 10 | 9 | 10 | 900 | OPERACIONAL | CÍCLICA DETECTIVA (PM) | aplicación e isntalacion de drenadore en la red de MT y en arranques, tomar medidas de puestas a tierra e instalacion de posos cacacitivos en S/E | POTENCIAL (PUNTO DONDE SE DETECTA LA FALLA) | JUNIOR PUENTES
| 14932 | 7091 | FUNCIÓN PRIMARIA | MUY ALTA: PROBLEMAS CASI INEVITABLES | DESCARGAS ATMOSFERICAS | QUEMA DE TRASFORMADOR | 10 | 9 | 10 | 900 | OPERACIONAL | CÍCLICA DETECTIVA (PM) | aplicación e isntalacion de drenadore en la red de MT y en arranques, tomar medidas de puestas a tierra e instalacion de posos cacacitivos en S/E | POTENCIAL (PUNTO DONDE SE DETECTA LA FALLA) | JUNIOR PUENTES
| 14932 | 7983 | FUNCIÓN PRIMARIA | MUY ALTA: PROBLEMAS CASI INEVITABLES | DESCARGAS ATMOSFERICAS | QUEMA DE TRASFORMADOR | 10 | 9 | 10 | 900 | OPERACIONAL | CÍCLICA DETECTIVA (PM) | aplicación e isntalacion de drenadore en la red de MT y en arranques, tomar medidas de puestas a tierra e instalacion de posos cacacitivos en S/E | POTENCIAL (PUNTO DONDE SE DETECTA LA FALLA) | JUNIOR PUENTES
| 14967 | 6833 | FUNCIÓN PRIMARIA | MUY ALTA: PROBLEMAS CASI INEVITABLES | DESCARGAS ATMOSFERICAS | QUEMA DE TRASFORMADOR | 10 | 9 | 10 | 900 | OPERACIONAL | CÍCLICA DETECTIVA (PM) | aplicación e isntalacion de drenadore en la red de MT y en arranques, tomar medidas de puestas a tierra e instalacion de posos cacacitivos en S/E | POTENCIAL (PUNTO DONDE SE DETECTA LA FALLA) | CRISTIAN AGUDELO
| 14921 | 7634 | FUNCIÓN PRIMARIA | MUY ALTA: PROBLEMAS CASI INEVITABLES | DESCARGAS ATMOSFERICAS | QUEMA DE TRASFORMADOR | 10 | 9 | 10 | 900 | OPERACIONAL | CÍCLICA DETECTIVA (PM) | aplicación e isntalacion de drenadore en la red de MT y en arranques, tomar medidas de puestas a tierra e instalacion de posos cacacitivos en S/E | POTENCIAL (PUNTO DONDE SE DETECTA LA FALLA) | EDISSON FONSECA
| 14921 | 7634 | FUNCIÓN PRIMARIA | MUY ALTA: PROBLEMAS CASI INEVITABLES | DESCARGAS ATMOSFERICAS | QUEMA DE TRASFORMADOR | 10 | 9 | 10 | 900 | OPERACIONAL | CÍCLICA DETECTIVA (PM) | aplicación e isntalacion de drenadore en la red de MT y en arranques, tomar medidas de puestas a tierra e instalacion de posos cacacitivos en S/E | POTENCIAL (PUNTO DONDE SE DETECTA LA FALLA) | EDISSON FONSECA
| 14918 | 7299 | FUNCIÓN PRIMARIA | MUY ALTA: PROBLEMAS CASI INEVITABLES | DESCARGAS ATMOSFERICAS | QUEMA DE TRASFORMADOR | 10 | 9 | 10 | 900 | OPERACIONAL | CÍCLICA DETECTIVA (PM) | aplicación e isntalacion de drenadore en la red de MT y en arranques, tomar medidas de puestas a tierra e instalacion de posos cacacitivos en S/E | POTENCIAL (PUNTO DONDE SE DETECTA LA FALLA) | VICTOR RUANO
| 14967 | 38494 | FUNCIÓN PRIMARIA | MUY ALTA: PROBLEMAS CASI INEVITABLES | DESCARGAS ATMOSFERICAS | QUEMA DE TRASFORMADOR | 10 | 9 | 10 | 900 | OPERACIONAL | CÍCLICA DETECTIVA (PM) | aplicación e isntalacion de drenadore en la red de MT y en arranques, tomar medidas de puestas a tierra e instalacion de posos cacacitivos en S/E | POTENCIAL (PUNTO DONDE SE DETECTA LA FALLA) | JD AVILA
| 14967 | 38493 | FUNCIÓN PRIMARIA | MUY ALTA: PROBLEMAS CASI INEVITABLES | DESCARGAS ATMOSFERICAS | QUEMA DE TRASFORMADOR | 10 | 9 | 10 | 900 | OPERACIONAL | CÍCLICA DETECTIVA (PM) | aplicación e isntalacion de drenadore en la red de MT y en arranques, tomar medidas de puestas a tierra e instalacion de posos cacacitivos en S/E | POTENCIAL (PUNTO DONDE SE DETECTA LA FALLA) | CRISTIAN AGUDELO
| 14967 | 38494 | FUNCIÓN PRIMARIA | MODERADAS: PROBLEMAS OCACIONALES | FALTA DE MANTENIMIENTO FORESTAL | QUEMA DE TRASFORMADOR | 6 | 4 | 5 | 120 | OPERACIONAL | CÍCLICA DETECTIVA (PM) | realizar mantenimiento forestal periodico en trasformadores criticos , red trenzada aislada. | FUNCIONAL (PUNTO DONDE OCURRE LA FALLA) | JD AVILA
| 14904 | 6638 | FUNCIÓN PRIMARIA | BAJA: POCAS PROBLEMAS RELATIVAMENTE | NO SEGUIR PROCEDIMIENTOS ESTANDARIZADOS | QUEMA DE TRASFORMADOR | 4 | 3 | 4 | 48 | OPERACIONAL | CÍCLICA DETECTIVA (PM) | capacitacion a personal de EBSA en procedimiento seguro de intalacion de trasformadores. | FUNCIONAL (PUNTO DONDE OCURRE LA FALLA) | OMAR CORTES
| 14918 | 7288 | FUNCIÓN PRIMARIA | BAJA: POCAS PROBLEMAS RELATIVAMENTE | FALTA DE PROTECCIONES | QUEMA DE TRASFORMADOR | 4 | 6 | 5 | 120 | OPERACIONAL | CÍCLICA DETECTIVA (PM) | capacitacion a personal de EBSA en procedimiento seguro de intalacion de trasformadores. | FUNCIONAL (PUNTO DONDE OCURRE LA FALLA) | VICTOR RUANO
| 14961 | 6967 | FUNCIÓN PRIMARIA | BAJA: POCAS PROBLEMAS RELATIVAMENTE | FALTA DE PROTECCIONES | QUEMA DE TRASFORMADOR | 4 | 6 | 5 | 120 | OPERACIONAL | CÍCLICA DETECTIVA (PM) | capacitacion a personal de EBSA en procedimiento seguro de intalacion de trasformadores. | FUNCIONAL (PUNTO DONDE OCURRE LA FALLA) | NEL DE JESUS
| 14968 | 65984 | FUNCIÓN PRIMARIA | BAJA: POCAS PROBLEMAS RELATIVAMENTE | NO SEGUIR PROCEDIMIENTOS ESTANDARIZADOS | QUEMA DE TRASFORMADOR | 5 | 3 | 4 | 60 | OPERACIONAL | CÍCLICA DETECTIVA (PM) | capacitacion a personal de EBSA en procedimiento seguro de intalacion de trasformadores. | FUNCIONAL (PUNTO DONDE OCURRE LA FALLA) | JOSE RIVERA
| 14998 | 6702 | FUNCIÓN PRIMARIA | MUY ALTA: PROBLEMAS CASI INEVITABLES | DESCARGAS ATMOSFERICAS | QUEMA DE TRASFORMADOR | 10 | 9 | 10 | 900 | OPERACIONAL | CÍCLICA DETECTIVA (PM) | aplicación e isntalacion de drenadore en la red de MT y en arranques, tomar medidas de puestas a tierra e instalacion de posos cacacitivos en S/E | POTENCIAL (PUNTO DONDE SE DETECTA LA FALLA) | OSCAR FLOREZ
| 14998 | 6702 | FUNCIÓN PRIMARIA | MUY ALTA: PROBLEMAS CASI INEVITABLES | DESCARGAS ATMOSFERICAS | QUEMA DE TRASFORMADOR | 10 | 9 | 10 | 900 | OPERACIONAL | CÍCLICA DETECTIVA (PM) | aplicación e isntalacion de drenadore en la red de MT y en arranques, tomar medidas de puestas a tierra e instalacion de posos cacacitivos en S/E | POTENCIAL (PUNTO DONDE SE DETECTA LA FALLA) | OSCAR FLOREZ
| 14968 | 38537 | FUNCIÓN PRIMARIA | MUY ALTA: PROBLEMAS CASI INEVITABLES | DESCARGAS ATMOSFERICAS | QUEMA DE TRASFORMADOR | 10 | 9 | 10 | 900 | OPERACIONAL | CÍCLICA DETECTIVA (PM) | aplicación e isntalacion de drenadore en la red de MT y en arranques, tomar medidas de puestas a tierra e instalacion de posos cacacitivos en S/E | POTENCIAL (PUNTO DONDE SE DETECTA LA FALLA) | JOSE RIVERA
| 14933 | 7183 | FUNCIÓN PRIMARIA | MUY ALTA: PROBLEMAS CASI INEVITABLES | DESCARGAS ATMOSFERICAS | QUEMA DE TRASFORMADOR | 10 | 9 | 10 | 900 | OPERACIONAL | CÍCLICA DETECTIVA (PM) | aplicación e isntalacion de drenadore en la red de MT y en arranques, tomar medidas de puestas a tierra e instalacion de posos cacacitivos en S/E | POTENCIAL (PUNTO DONDE SE DETECTA LA FALLA) | PRAC
| 14932 | 38054 | FUNCIÓN PRIMARIA | MUY ALTA: PROBLEMAS CASI INEVITABLES | DESCARGAS ATMOSFERICAS | QUEMA DE TRASFORMADOR | 10 | 9 | 10 | 900 | OPERACIONAL | CÍCLICA DETECTIVA (PM) | aplicación e isntalacion de drenadore en la red de MT y en arranques, tomar medidas de puestas a tierra e instalacion de posos cacacitivos en S/E | POTENCIAL (PUNTO DONDE SE DETECTA LA FALLA) | JUNIOR PUENTES
| 14968 | 6960 | FUNCIÓN PRIMARIA | MUY ALTA: PROBLEMAS CASI INEVITABLES | DESCARGAS ATMOSFERICAS | QUEMA DE TRASFORMADOR | 10 | 9 | 10 | 900 | OPERACIONAL | CÍCLICA DETECTIVA (PM) | aplicación e isntalacion de drenadore en la red de MT y en arranques, tomar medidas de puestas a tierra e instalacion de posos cacacitivos en S/E | POTENCIAL (PUNTO DONDE SE DETECTA LA FALLA) | JOSE RIVERA
| 14932 | 7076 | FUNCIÓN PRIMARIA | MUY ALTA: PROBLEMAS CASI INEVITABLES | MANIPULACIÓN POR TERCEROS | QUEMA DE TRASFORMADOR | 10 | 7 | 10 | 700 | SEGURIDAD | BASADA EN CONDICION (PDM) | localizar personas que manipulan trasformadores, utilizar herramienta juridicas, protecciones no manipulables por terceros. | POTENCIAL (PUNTO DONDE SE DETECTA LA FALLA) | OMAR CORTES
| 14967 | 38492 | FUNCIÓN PRIMARIA | MUY ALTA: PROBLEMAS CASI INEVITABLES | MANIPULACIÓN POR TERCEROS | QUEMA DE TRASFORMADOR | 10 | 7 | 10 | 700 | SEGURIDAD | BASADA EN CONDICION (PDM) | localizar personas que manipulan trasformadores, utilizar herramienta juridicas, protecciones no manipulables por terceros. | POTENCIAL (PUNTO DONDE SE DETECTA LA FALLA) | OVIDIO SAAVEDRA
| 14920 | 7628 | FUNCIÓN PRIMARIA | MUY ALTA: PROBLEMAS CASI INEVITABLES | MANIPULACIÓN POR TERCEROS | QUEMA DE TRASFORMADOR | 10 | 7 | 10 | 700 | SEGURIDAD | BASADA EN CONDICION (PDM) | localizar personas que manipulan trasformadores, utilizar herramienta juridicas, protecciones no manipulables por terceros. | POTENCIAL (PUNTO DONDE SE DETECTA LA FALLA) | PRAC
| 14932 | 7104 | FUNCIÓN PRIMARIA | MUY ALTA: PROBLEMAS CASI INEVITABLES | DESCARGAS ATMOSFERICAS | QUEMA DE TRASFORMADOR | 10 | 9 | 10 | 900 | OPERACIONAL | CÍCLICA DETECTIVA (PM) | aplicación e isntalacion de drenadore en la red de MT y en arranques, tomar medidas de puestas a tierra e instalacion de posos cacacitivos en S/E | POTENCIAL (PUNTO DONDE SE DETECTA LA FALLA) | PRAC
| 14967 | 6834 | FUNCIÓN PRIMARIA | MUY ALTA: PROBLEMAS CASI INEVITABLES | DESCARGAS ATMOSFERICAS | QUEMA DE TRASFORMADOR | 10 | 9 | 10 | 900 | OPERACIONAL | CÍCLICA DETECTIVA (PM) | aplicación e isntalacion de drenadore en la red de MT y en arranques, tomar medidas de puestas a tierra e instalacion de posos cacacitivos en S/E | POTENCIAL (PUNTO DONDE SE DETECTA LA FALLA) | CRISTIAN AGUDELO
| 14968 | 38481 | FUNCIÓN PRIMARIA | MUY ALTA: PROBLEMAS CASI INEVITABLES | DESCARGAS ATMOSFERICAS | QUEMA DE TRASFORMADOR | 10 | 9 | 10 | 900 | OPERACIONAL | CÍCLICA DETECTIVA (PM) | aplicación e isntalacion de drenadore en la red de MT y en arranques, tomar medidas de puestas a tierra e instalacion de posos cacacitivos en S/E | POTENCIAL (PUNTO DONDE SE DETECTA LA FALLA) | CRISTIAN AGUDELO
| 14991 | 7382 | FUNCIÓN PRIMARIA | MUY ALTA: PROBLEMAS CASI INEVITABLES | DESCARGAS ATMOSFERICAS | QUEMA DE TRASFORMADOR | 10 | 9 | 10 | 900 | OPERACIONAL | CÍCLICA DETECTIVA (PM) | aplicación e isntalacion de drenadore en la red de MT y en arranques, tomar medidas de puestas a tierra e instalacion de posos cacacitivos en S/E | POTENCIAL (PUNTO DONDE SE DETECTA LA FALLA) | OMAR CORTES
| 14966 | 38545 | FUNCIÓN PRIMARIA | MUY ALTA: PROBLEMAS CASI INEVITABLES | DESCARGAS ATMOSFERICAS | QUEMA DE TRASFORMADOR | 10 | 9 | 10 | 900 | OPERACIONAL | CÍCLICA DETECTIVA (PM) | aplicación e isntalacion de drenadore en la red de MT y en arranques, tomar medidas de puestas a tierra e instalacion de posos cacacitivos en S/E | POTENCIAL (PUNTO DONDE SE DETECTA LA FALLA) | PRAC
| 14912 | 7204 | FUNCIÓN PRIMARIA | MUY ALTA: PROBLEMAS CASI INEVITABLES | DESCARGAS ATMOSFERICAS | QUEMA DE TRASFORMADOR | 10 | 9 | 10 | 900 | OPERACIONAL | CÍCLICA DETECTIVA (PM) | aplicación e isntalacion de drenadore en la red de MT y en arranques, tomar medidas de puestas a tierra e instalacion de posos cacacitivos en S/E | POTENCIAL (PUNTO DONDE SE DETECTA LA FALLA) | EDISSON FONSECA
| 14961 | 65667 | FUNCIÓN PRIMARIA | MUY ALTA: PROBLEMAS CASI INEVITABLES | DESCARGAS ATMOSFERICAS | QUEMA DE TRASFORMADOR | 10 | 9 | 10 | 900 | OPERACIONAL | CÍCLICA DETECTIVA (PM) | aplicación e isntalacion de drenadore en la red de MT y en arranques, tomar medidas de puestas a tierra e instalacion de posos cacacitivos en S/E | POTENCIAL (PUNTO DONDE SE DETECTA LA FALLA) | CRISTIAN AGUDELO
| 14905 | 38453 | FUNCIÓN PRIMARIA | MUY ALTA: PROBLEMAS CASI INEVITABLES | DESCARGAS ATMOSFERICAS | QUEMA DE TRASFORMADOR | 10 | 9 | 10 | 900 | OPERACIONAL | CÍCLICA DETECTIVA (PM) | aplicación e isntalacion de drenadore en la red de MT y en arranques, tomar medidas de puestas a tierra e instalacion de posos cacacitivos en S/E | POTENCIAL (PUNTO DONDE SE DETECTA LA FALLA) | JOSE SILVA
| 14967 | 65651 | FUNCIÓN PRIMARIA | MODERADAS: PROBLEMAS OCACIONALES | FALTA DE MANTENIMIENTO FORESTAL | QUEMA DE TRASFORMADOR | 6 | 4 | 5 | 120 | OPERACIONAL | CÍCLICA DETECTIVA (PM) | realizar mantenimiento forestal periodico en trasformadores criticos , red trenzada aislada. | FUNCIONAL (PUNTO DONDE OCURRE LA FALLA) | PRAC
| 14961 | 38669 | FUNCIÓN PRIMARIA | BAJA: POCAS PROBLEMAS RELATIVAMENTE | UBICACIÓN TOPOGRÁFICA | QUEMA DE TRASFORMADOR | 7 | 5 | 7 | 245 | OCULTA | CÍCLICA DETECTIVA (PM) | se debe realizar reubicacion de S/E buscando un mejor apantallamiento natural | FUNCIONAL (PUNTO DONDE OCURRE LA FALLA) | NEL DE JESUS
| 14933 | 7722 | FUNCIÓN PRIMARIA | BAJA: POCAS PROBLEMAS RELATIVAMENTE | UBICACIÓN TOPOGRÁFICA | QUEMA DE TRASFORMADOR | 7 | 5 | 7 | 245 | OCULTA | CÍCLICA DETECTIVA (PM) | se debe realizar reubicacion de S/E buscando un mejor apantallamiento natural | FUNCIONAL (PUNTO DONDE OCURRE LA FALLA) | JULIAN MORALES
| 14979 | 38427 | FUNCIÓN PRIMARIA | MODERADAS: PROBLEMAS OCACIONALES | FALTA DE MANTENIMIENTO FORESTAL | QUEMA DE TRASFORMADOR | 6 | 4 | 5 | 120 | OPERACIONAL | CÍCLICA DETECTIVA (PM) | realizar mantenimiento forestal periodico en trasformadores criticos , red trenzada aislada. | FUNCIONAL (PUNTO DONDE OCURRE LA FALLA) | OVIDIO SAAVEDRA
| 14958 | 7862 | FUNCIÓN PRIMARIA | MUY ALTA: PROBLEMAS CASI INEVITABLES | MANIPULACIÓN POR TERCEROS | QUEMA DE TRASFORMADOR | 10 | 7 | 10 | 700 | SEGURIDAD | BASADA EN CONDICION (PDM) | localizar personas que manipulan trasformadores, utilizar herramienta juridicas, protecciones no manipulables por terceros. | POTENCIAL (PUNTO DONDE SE DETECTA LA FALLA) | JOSE SILVA
| 14945 | 7769 | FUNCIÓN PRIMARIA | MUY ALTA: PROBLEMAS CASI INEVITABLES | DESCARGAS ATMOSFERICAS | QUEMA DE TRASFORMADOR | 10 | 9 | 10 | 900 | OPERACIONAL | CÍCLICA DETECTIVA (PM) | aplicación e isntalacion de drenadore en la red de MT y en arranques, tomar medidas de puestas a tierra e instalacion de posos cacacitivos en S/E | POTENCIAL (PUNTO DONDE SE DETECTA LA FALLA) | EDWIN AVILA
| 14932 | 7084 | FUNCIÓN PRIMARIA | MUY ALTA: PROBLEMAS CASI INEVITABLES | DESCARGAS ATMOSFERICAS | QUEMA DE TRASFORMADOR | 10 | 9 | 10 | 900 | OPERACIONAL | CÍCLICA DETECTIVA (PM) | aplicación e isntalacion de drenadore en la red de MT y en arranques, tomar medidas de puestas a tierra e instalacion de posos cacacitivos en S/E | POTENCIAL (PUNTO DONDE SE DETECTA LA FALLA) | EDWIN AVILA
| 14967 | 65828 | FUNCIÓN PRIMARIA | MUY ALTA: PROBLEMAS CASI INEVITABLES | DESCARGAS ATMOSFERICAS | QUEMA DE TRASFORMADOR | 10 | 9 | 10 | 900 | OPERACIONAL | CÍCLICA DETECTIVA (PM) | aplicación e isntalacion de drenadore en la red de MT y en arranques, tomar medidas de puestas a tierra e instalacion de posos cacacitivos en S/E | POTENCIAL (PUNTO DONDE SE DETECTA LA FALLA) | JD AVILA
| 14961 | 7081 | FUNCIÓN PRIMARIA | MUY ALTA: PROBLEMAS CASI INEVITABLES | DESCARGAS ATMOSFERICAS | QUEMA DE TRASFORMADOR | 10 | 9 | 10 | 900 | OPERACIONAL | CÍCLICA DETECTIVA (PM) | aplicación e isntalacion de drenadore en la red de MT y en arranques, tomar medidas de puestas a tierra e instalacion de posos cacacitivos en S/E | POTENCIAL (PUNTO DONDE SE DETECTA LA FALLA) | edwin avila
| 14927 | 38642 | FUNCIÓN PRIMARIA | MUY ALTA: PROBLEMAS CASI INEVITABLES | DESCARGAS ATMOSFERICAS | QUEMA DE TRASFORMADOR | 10 | 9 | 10 | 900 | OPERACIONAL | CÍCLICA DETECTIVA (PM) | aplicación e isntalacion de drenadore en la red de MT y en arranques, tomar medidas de puestas a tierra e instalacion de posos cacacitivos en S/E | POTENCIAL (PUNTO DONDE SE DETECTA LA FALLA) | EDWIN AVILA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
DATOS TRANSFORMADORES
MATRIZ RCM
TABLA DE PROBABILIDAD
TABLA DE SEVERIDAD
TABLA DE DETECCIÓN
TABULACIÓN FORMULARIO

## Graficas (hidden)
Gráficos ACR
| Falló Transformador | [12 empty] | TOTAL
|  | Disparo del Transformador | [12 empty] | PRIORIDAD ALTA | PRIORIDAD MEDIA
Alta temperatura
Falla en el Transmisor de temperatura
Instrumentación mal conectada
Procedimiento ilegible y complejo
Instrumentista fatigado
[8 empty] | Cansado | [5 empty] | PARCIAL
[9 empty] | No durmió | [5 empty] | PRIORIDAD MEDIA- BAJA | PRIORIDAD BAJA
Hijo enfermo
Mal alimentado
Restaurante sucio
Cocinero no se lavo las manos
[15 empty] | $ COP | $$ COP
¿Existen hechos para APOYAR la causa?
¿Existen hechos para ELIMINAR la causa?
¿Existen MÁS hechos para APOYAR la causa?
VALIDACIÓN DE LAS CAUSAS
Hipótesis Validadas, Descartadas y Pendientes de Verificación
SI
SI
SI
NO
NO
NO
Causa Posible
Pendientes de Verificación
(Incertidumbre)
Eliminar
Hipótesis Descartada
Causa Probable
Hipótesis Validada
SI
¿Se ha identificado como CAUSA RAÍZ en el pasado?
¿REPETIR la causa INICIARÁ el evento?
¿EVITAR la causa ELIMINARÁ el evento?
DETERMINACIÓN DE CAUSA RAÍZ
SI
SI
SI
NO
NO
NO
Causa Posible
¿Se ajusta cada causa con los 4 parámetro? (Identidad, Lugar, Tiempo & Extensión)
CAUSA RAÍZ IDENTIFICADA
Eliminar
Hipótesis Descartada
NO
¿Causas?
¿Qué tan lejos llegamos?
Causa Física
Causa Humana
Causa Latente
SI
NO
24 Horas
Reporte de Falla en OT
FASE III:
ANÁLIZAR CAUSAS
FASE IV:
VALIDAR CAUSAS RAÍZ
FASE I y II:
IDENTIFICAR Y ESTABLECER HECHOS
FASE V: PRESENTACIÓN DE RESULTADOS
Determinación de Recomendaciones
Implementación y Seguimiento
Divulgación de Lección aprendida
Reporte Preliminar
FT-MS-03
Qué? Donde? Cuando?
Clasificación del Evento
Equipo RCA
Identificación de Causas POTENCIALES
Cómo? Porqué?
Determinación de Causas Raíz
Validación de Causas
Recopilar Evidencia
Nivel 1/2?
Nivel 3/4/5?
5 Porque´s
TOR
EVENTO ESPORÁDICO
MALOS ACTORES
Calidad Servicio
MTTO
CBM
HSE
EVENTO RECURRENTE
Pareto
Zonas Operativas
ESPORÁDICOS
MALOS ACTORES
Calidad del Servicio
Zonas Operativas
Monitoreo Basado en Condición
Seguridad y Medio Ambiente
Mantenimiento del Sistema
RECURRENTES
FUENTES DE EVENTOS
COSTO DE IMPLEMENTACIÓN ($)
REDUCCIÓN DEL EFECTO PRIMARIO
24 Horas
Reporte de Falla en OT
FASE III:
ANÁLIZAR CAUSAS
FASE IV:
VALIDAR CAUSAS RAÍZ
FASE I y II:
IDENTIFICAR Y ESTABLECER HECHOS
FASE V: PRESENTACIÓN DE RESULTADOS
Determinación de Recomendaciones
Implementación y Seguimiento
Divulgación de Lección aprendida
Reporte Preliminar
FT-MS-03
Qué? Donde? Cuando?
Clasificación del Evento
Equipo RCA
Identificación de Causas POTENCIALES
Cómo? Porqué?
Determinación de Causas Raíz
Validación de Causas
Recopilar Evidencia
Nivel 1/2?
Nivel 3/4/5?
5 Porque´s
TOR
EVENTO ESPORÁDICO
MALOS ACTORES
Calidad Servicio
MTTO
CBM
HSE
EVENTO RECURRENTE
Pareto
Zonas Operativas
24 Horas
Reporte de Falla en OT
FASE III:
ANÁLIZAR CAUSAS
FASE IV:
VALIDAR CAUSAS RAÍZ
FASE I y II:
IDENTIFICAR Y ESTABLECER HECHOS
FASE V: PRESENTACIÓN DE RESULTADOS
Determinación de Recomendaciones
Implementación y Seguimiento
Divulgación de Lección aprendida
Reporte Preliminar
FT-MS-03
Qué? Donde? Cuando?
Clasificación del Evento
Equipo RCA
Identificación de Causas POTENCIALES
Cómo? Porqué?
Determinación de Causas Raíz
Validación de Causas
Recopilar Evidencia
Nivel 1/2?
Nivel 3/4/5?
5 Porque´s
TOR
EVENTO ESPORÁDICO
MALOS ACTORES
Calidad Servicio
MTTO
CBM
HSE
EVENTO RECURRENTE
Pareto
Zonas Operativas
24 Horas
Reporte de Falla en OT
FASE III:
ANÁLIZAR CAUSAS
FASE IV:
VALIDAR CAUSAS RAÍZ
FASE I y II:
IDENTIFICAR Y ESTABLECER HECHOS
FASE V: PRESENTACIÓN DE RESULTADOS
Determinación de Recomendaciones
Implementación y Seguimiento
Divulgación de Lección aprendida
Reporte Preliminar
FT-MS-03
Qué? Donde? Cuando?
Clasificación del Evento
Equipo RCA
Identificación de Causas POTENCIALES
Cómo? Porqué?
Determinación de Causas Raíz
Validación de Causas
Recopilar Evidencia
Nivel 1/2?
Nivel 3/4/5?
5 Porque´s
TOR
EVENTO ESPORÁDICO
MALOS ACTORES
Calidad Servicio
MTTO
CBM
HSE
EVENTO RECURRENTE
Pareto
Zonas Operativas
24 Horas
Reporte de Falla en OT
FASE III:
ANÁLIZAR CAUSAS
FASE IV:
VALIDAR CAUSAS RAÍZ
FASE I y II:
IDENTIFICAR Y ESTABLECER HECHOS
FASE V: PRESENTACIÓN DE RESULTADOS
Determinación de Recomendaciones
Implementación y Seguimiento
Divulgación de Lección aprendida
Reporte Preliminar
FT-MS-03
Qué? Donde? Cuando?
Clasificación del Evento
Equipo RCA
Identificación de Causas POTENCIALES
Cómo? Porqué?
Determinación de Causas Raíz
Validación de Causas
Recopilar Evidencia
Nivel 1/2?
Nivel 3/4/5?
5 Porque´s
TOR
EVENTO ESPORÁDICO
MALOS ACTORES
Calidad Servicio
MTTO
CBM
HSE
EVENTO RECURRENTE
Pareto
Zonas Operativas

## Tablas (hidden)
| HERRAMIENTA PARA REPORTE DEL EVENTO |  |  | Mantenimiento preventivo
| Incidentes | Reporte de incidentes
| Malos Actores | Identificación y Jerarquización de Malos Actores. (Organizar según frecuencia de fallas o costo económico) |  | Transformadores de potencia.
 Corrección de puntos calientes (Conexiones flojas).
| HERRAMIENTA PARA CLASIFICACIÓN DEL EVENTO |  |  |  Cambio de transformadores de distribución.
| Incidentes | Matriz de Riesgos para ACR (página 12)
| Malos Actores | Identificación y Jerarquización de Malos Actores. (Organizar según frecuencia de fallas o costo económico) Instructivo. |  | Interruptores de potencia.
 Cambio de conectores.
 Corrección puntos calientes.
| HERRAMIENTA PARA IDENTIFICACIÓN DEL evento |  |  |  Lubricación, limpieza y torque.
| I. Revisar los antecedentes del incidente, elaborar una lista de eventos e inquietudes. | Diagrama de Relación (Inventario/agrupación)
| II. Para cada inquietud se debe definir el evento, ¿qué fue lo que la originó? | Línea de tiempo (Secuencia de eventos) |  | Seccionadores.
| III. Agrupar los eventos dentro de áreas evento. | Modelo de Cambio |  |  Corrección de puntos calientes.
| IV. Priorizar los eventos con base en el impacto (identificar lo más importante) | Diagrama Pareto |  |  Cambio de cuchillas monopolares.
| V. Desarrollar el Planteamiento del evento en términos de desempeño esperado vs. desempeño real | Planteamiento del evento |  |  Lubricación, limpieza y torque
 Cambio de conectores
| HERRAMIENTA PARA DESCRIPCIÓN DEL evento |  |  | Transformadores de tensión PT´s.
| Construir ó desarrollar el modelo Existe/No Existe (Diferenciación) | Modelo Existe/No existe ó Es/ No es |  |  Corrección puntos calientes.
| Si el modelo tiene varias casillas vacías, usar el Análisis de Precisión (Pin Point Análisis) para determinar las necesidades de datos adicionales | Análisis de Precisión (Pin Point Análisis) |  |  Cambio de transformadores de tensión.
| Según se requiera, revisar las herramientas y la información del paso anterior. | - Recopilación de Datos - Línea de tiempo - Modelo de Cambio |  |  Lubricación, limpieza y torque
 Cambio de conectores
HERRAMIENTA PARA ANÁLISIS DE CAUSAS POSIBLES
| Determinar las Causas Aproximadas del evento: las causas de hecho más cercanas/más elementales conocidas del evento antes de entrar en suposiciones. Preguntar: “Por qué ocurrió?” | -Método de la Escalera -Análisis de Árbol de Fallas -Análisis de Cambio -Árbol lógico de fallas |  | Transformadores de corriente CT´s.
| Determinar / Hacer una lluvia de ideas de las Causas Posibles de cada Causa Aproximada. Preguntar: “Qué lo ocasionó?" | -Diagrama de espina de pescado -Humano / Sistema -Revisión de la lista |  |  Corrección de puntos calientes.
 Cambio de transformadores de corriente.
| VALIDACIÓN DE CAUSAS POSIBLES |  |  |  Lubricación, limpieza y torque.
| Pregunta | Si “SI” | Si “NO” |  Cambio de conectores.
| 1. Revise cada causa posible y pregúntese “tengo hechos que soporten ésta causa?” | Entonces se convierte en una causa Probable | Pase a la pregunta 2.
| 2. Luego pregúntese "¿tengo hechos para eliminarla? | Entonces retírela de la lista | Pase a la pregunta 3 | Descargadores de sobretensión DPS.
| 3. Luego pregúntese "¿se dispone de más datos para confirmar o negar esta causa? | Entonces busque datos/hechos adicionales. | Manténgalo en la Lista de Causas |  Corrección puntos calientes.
 Cambio de DPS.
| DETERMINACIÓN DE CAUSA RAÍZ |  |  |  Cambio de conectores
| Pregunta | Si “SI” | Si “NO”
| 1. Tome cada causa validada y compárela con Es/No Es, pregunte “¿cumple con todas las 4 dimensiones?” | Vaya al paso 2. | Retírelo de la lista de causas | Líneas de distribución, subtransimisión y transmisión.
| 2. Enseguida pregunte "¿sé con certeza que puede ocasionar un evento?” | Es una probable Causa Raíz | Vaya al paso 3. |  Corrección de puntos calientes.
| 3. Luego pregunte "¿la causa que lo inició puede repetir el evento?” | Se convierte en una Causa Raíz | Vaya al paso 4 |  Cambio de aisladores tipo pin, retención, suspensión.
| 4. Finalmente pregunte "si se reversa la causa se eliminarían los eventos?" | Se convierte en una Causa Raíz | Sigue siendo una causa probable |  Cambio de crucetas.
 Cambio de postería.
 Empalme de líneas.
| FASES | DESCRIPCIÓN | PASOS |  Cambio cadena de aisladores
| I. INICIACIÓN (Reporte y Clasificación de Evento) | Captura (registro) del evento, incidente o mal actor junto con la información relevante. | 1. Reporte del Evento
|  | Decidir si se debe realizar un ACR y a qué nivel se debe conducir la investigación en caso de ser necesario. | 2. Clasificación del Evento
| II. ESTABLECER LOS HECHOS | Recopilar datos y establecer los hechos de lo que sucedió, dónde, cuándo y por quién?. Respuestas a "¿cuál es el evento?" | 3. Recopilación de la evidencia
4. Definición del evento
| III. ANALISIS DE CAUSA RAIZ | La búsqueda sistemática de las causas de un evento. Respuestas a "¿Cómo y por qué?” | 5. Análisis de Causas Posibles
| IV. VALIDACIÓN DE LAS CAUSAS | Distinguir y resolver las diferentes posibilidades de cómo y por qué se causó el evento de enfoque. | 6. Validación de Causas
7. Determinación de Causas Raíz
| V. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS | Una técnica sistemática para seleccionar la alternativa más balanceada (una que elimine las causas sin crear nuevos / peores eventos). Contempla la divulgación de lecciones aprendidas. | 8. Acciones Recomendadas
9.Selección de la mejor alternativa de Solución
10. Divulgación de Lecciones aprendidas
11. Implementación y Seguimiento
HERRAMIENTA PARA ANÁLISIS DE LA DESICIÓN
| I. Compare los beneficios de cada Alternativa de Solución frente a los Criterios Seleccionados. Elimine las alternativas que no satisfagan todos los "Debe". | Cuadricula de selección
| II. Tome 2 o 3 alternativas con el puntaje ponderado más alto y evalúe el riesgo asociado a su implementación. | Planeación de la Prevención (matriz de riesgo)
| III. Con el puntaje ponderado y la matriz de riesgo, seleccione la Alternativa Mejor Equilibrada. Es decir, la alternativa con el beneficio más alto y el riesgo más bajo. | Cuadrícula de selección de la planeación de la prevención (matriz de riesgo)
| Fase | Paso | Producto Final
| I. Registro de Incidentes | 1. Reporte del Incidente o Malos Actores | Registro del incidente
2. Valoración del Incidente
Criticidad del incidente
| II. Análisis del Problema | 3. Identificación del Problema | Enunciado del Problema Modelo Es / NO Es
4. Definición del Problema
|  | 5. Análisis de las causas posibles | Causas Posibles
| III. Análisis de Causa Raíz | 6. Validación de los datos | Causas Probables Causas raíz
7. Verificación de la causa
| IV. Desarrollo de la Solución | 8. Selección de Criterios | Criterios de la solución Posibles soluciones Enunciado de la decisión La mejor alternativa equilibrada
9. Alternativas de solución 10. Identificación de la decisión 11. Análisis de la decisión
| FASES | PASOS | PRODUCTO FINAL
| I. INICIACIÓN (Reporte y Clasificación de Evento) | 1. Reporte del Evento | Registro del incidente
|  | 2. Clasificación del Evento | Riesgo del Evento
| II. ESTABLECER LOS HECHOS | 3. Recopilación de la evidencia | Enunciado del Problema Modelo Es / NO Es
4. Definición del evento
| III. ANALISIS DE CAUSA RAIZ | 5. Análisis de Causas Posibles | Causas Posibles
| IV. VALIDACIÓN DE LAS CAUSAS | 6. Validación de Causas | Probables Causas raíz
|  | 7. Determinación de Causas Raíz | Causas raíz
| V. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS | 8. Acciones Recomendadas
|  | 9.Selección de la mejor alternativa de Solución | Alternativa de Solución
|  | 10. Divulgación de Lecciones aprendidas | Lecciones aprendidas
11. Implementación y Seguimiento
Nro | Actividad | Diagrama de Flujo
1 | Generar Reporte en el sistema de información de mantenimiento
2 | Calcular el TMEF, TMER y/o Frecuencia de falla por especialidad
3 | TMEF ó TMER es inferior a la Meta?
4 | Estaba incluido en listado de Mal actor?
5 | Revisar Plan de Acción y Efectividad de Recomendaciones
6 | Calcular el Costo de Mantenimiento (Ellipse) y Costos de Produccion
7 | Generar Reporte de Malos Actores
8 | Aplicar RAM para determinar el nivel de riesgo
9 | Priorizar los malos actores por sistema, planta o unidad productiva
10 | Generar reporte priorizado de los malos actores para aplicar metodología ACR
11 | Divulgar reporte de Malos actores