## Hoja1
REVISÓN DE UBICACIONES DE PERNOS EN OBRA VS UBICACIÓN EN PLANO ESTRUCTURAL, TERRAZA 1_PROYECTO AULAS NEWPORT
Convención de fiferencia:
| MÁXIMA DIFERENCIA ENCONTRADA (plano vs lev topográfico): |  |  |  | Grave |  | Todos los huecos por fuera Y D > =6 mm
[5 empty] | Moderado |  | Perforaciones por dentro y cercanía moderada entre agujeros D(4-6)mm plano idea vs levantamiento.
| Diferencia entre ubicaciones: D |  | 71 | mm
[5 empty] | Bueno |  | Todos los huecos por dentro y buena cercanía entre agujeros D<4mm plano idea vs levantamiento.
|  |  | condicion |  | AD: | Adentro
Identidad | Ubicación | Platina | Dif mm | D secc_col | AF: | Afuera
1 | A-1 | PP17 | 3
2 |  |  | 4
3 |  |  | 6 |  | Convención respecto a la seccion de columna:
4 |  |  | 6 |  | colisión |  | El anclaje colisiona con la columna.
5 | A-1A | PP17 | 14 |  | P. cercano |  | El anclaje se encuentra cercano a la sección transversal de la columna; <20mm.
6 |  |  | 18
7 |  |  | 17 |  | ok |  | El anclaje se encuentra lo suficientemente alejado de la sección transversal de la columna por lo tanto no genera colisión.
8 |  |  | 14
9 | (A-A1)-1 | PP17 | 9
10 |  |  | 2
11 |  |  | 5
12 |  |  | 5
13 | (A1-B)-1 | PP17 | 8
14 |  |  | 2
15 |  |  | 6
16 |  |  | 4
17 | B-1 | PP20 | 5
18 |  |  | 5
19 |  |  | 6
20 |  |  | 5
21 | 1F-1 | PP17 | 21
22 |  |  | 21
23 |  |  | 24
24 |  |  | 24
25 | 1F-1A | PP17 | 20
26 |  |  | 21
27 |  |  | 27
28 |  |  | 19
29 | 2-F | PP19 | 12
30 |  |  | 11
31 |  |  | 13
32 |  |  | 12
33 | (A1-B)-2 | PP17 | 5
34 |  |  | 7
35 |  |  | 6
36 |  |  | 5
37 | (C-D)-3 | PP17 | 4
38 |  |  | 8
39 |  |  | 8
40 |  |  | 4
41 | A-2 | PP19 | 3
42 |  |  | 10
43 |  |  | 8
44 |  |  | 7
45 | A-3A | PP19 | 12
46 |  |  | 10
47 |  |  | 8
48 |  |  | 5
49 | A1-3A | PP19 | 2
50 |  |  | 1
51 |  |  | 3
52 |  |  | 1
53 | C-3A | PP17 | 8
54 |  |  | 8
55 |  |  | 8
56 |  |  | 10
57 | C-3 | PP17 | 2
58 |  |  | 2
59 |  |  | 3
60 |  |  | 4
61 | (E-F)-3 | PP17 | 3
62 |  |  | 3
63 |  |  | 4
64 |  |  | 1
65 | (F-F1)-3 | PP17 | 9
66 |  |  | 8
67 |  |  | 4
68 |  |  | 7
69 | I-3 | PP19 | 13
70 |  |  | 22
71 |  |  | 4
72 |  |  | 14
73 | K-(4-5) | PP17 | 16
74 |  |  | 16
75 |  |  | 17
76 |  |  | 24 | 11
77 | K-5A | PP17 | 2
78 |  |  | 8
79 |  |  | 0
80 |  |  | 15
81 | (I-J)-5 | PP17 | 17
82 |  |  | 25
83 |  |  | 26
84 |  |  | 25
85 | I-(4-5) | PP21 | 41 | 13
86 |  |  | 23
87 |  |  | 18
88 |  |  | 18
89 |  |  | 34
90 |  |  | 27
91 |  |  | 31
92 |  |  | 26
93 | G-(3A-4) | PP17 | 22
94 |  |  | 21
95 |  |  | 20 | 13
96 |  |  | 24
97 | G-(4-5) | PP21 | 33
98 |  |  | 31
99 |  |  | 30
100 |  |  | 32
101 |  |  | 39
102 |  |  | 44
103 |  |  | 43
104 |  |  | 31 | 13
105 | F-(4-5) | PP21 | 38
106 |  |  | 39
107 |  |  | 37
108 |  |  | 34
109 |  |  | 43
110 |  |  | 43
111 |  |  | 44
112 |  |  | 37 | 5
114 | E-5 | PP17 | 36
115 |  |  | 46
116 |  |  | 45 | 3
117 |  |  | 38 | 5 |  | HAY 2 MARCACIONES DE HUECOS
118 | E-(4-5) | PP21 | 51
119 |  |  | 52
120 |  |  | 52
121 |  |  | 51
122 |  |  | 51
123 |  |  | 51
124 |  |  | 48
125 |  |  | 51
126 | (D-E)-4 | PP17 | 51
127 |  |  | 50
128 |  |  | 51
129 |  |  | 48
130 | C-3 | PP20 | 54
131 |  |  | 58
132 |  |  | 52
133 |  |  | 54
134 | A1-4 | PP19 | 71
135 |  |  | 69
136 |  |  | 68
137 |  |  | 57
138 | E-6 | PP19 | 9
139 |  |  | 13
140 |  |  | 10
141 |  |  | 12
142 | (F1-G)-6 | PP17 | 2
143 |  |  | 5
144 |  |  | 6
145 |  |  | 8
146 | (H-I)-6 | PP18 | 7
147 |  |  | 7
148 |  |  | 8
149 |  |  | 7
150 | K-6 | PP19 | 10
151 |  |  | 7
152 |  |  | 4
153 |  |  | 5
154 | N-7 | PP19 | 2
155 |  |  | 6
156 |  |  | 8
157 |  |  | 6
158 | K-7 | PP17 | 6
159 |  |  | 7
160 |  |  | 8
161 |  |  | 7
162 | (J-K)-7 | PP17 | 6
163 |  |  | 5
164 |  |  | 9
165 |  |  | 6
166 | H-7 | PP17 | 3
167 |  |  | 9
168 |  |  | 12
169 |  |  | 2
170 | H-7A | PP17 | 6
171 |  |  | 8
172 |  |  | 4
173 |  |  | 6
174 | F1-7A | PP19 | 3
175 |  |  | 9
176 |  |  | 7
177 |  |  | 2
178 | E-7A | PP19 | 13
179 |  |  | 16
180 |  |  | 16
181 |  |  | 10
182 | F1-8 | PP19 | 12
183 |  |  | 14
184 |  |  | 12
185 |  |  | 11
186 | H-8 | PP20 | 9
187 |  |  | 2
188 |  |  | 4
189 |  |  | 5
190 | (I-J)-8 | PP17 | 9
191 |  |  | 7
192 |  |  | 4
193 |  |  | 4
194 | J-(8-9) | PP21 | 4
195 |  |  | 4
196 |  |  | 3
197 |  |  | 9
198 |  |  | 1
199 |  |  | 1
200 |  |  | 2
201 |  |  | 1
202 | J-9A | PP17 | 5
203 |  |  | 10
204 |  |  | 5
205 |  |  | 4
206 | K-(8-9) | PP21 | 18
207 |  |  | 17
208 |  |  | 18
209 |  |  | 5
210 |  |  | 22
211 |  |  | 21
212 |  |  | 22
213 |  |  | 4
214 | L-(8-9) | PP21 | 26
215 |  |  | 23
216 |  |  | 23
217 |  |  | 7
218 |  |  | 22
219 |  |  | 19
220 |  |  | 21
221 |  |  | 10
222 | N-(8-9) | PP21 | 6
223 |  |  | 10
224 |  |  | 9
225 |  |  | 6
226 |  |  | 8
227 |  |  | 9
228 |  |  | 10
229 |  |  | 6
230 | (N-O)-9 | PP17 | 16 | 18
231 |  |  | 11
232 |  |  | 12
233 |  |  | 10
234 | N-(7A-8) | PP17 | 9
235 |  |  | 9
236 |  |  | 10
237 |  |  | 8
238 | P-(8-9) | PP17 | 10
239 |  |  | 15 | 19
240 |  |  | 14
241 |  |  | 12
242 | P-9A | PP17 | 10
243 |  |  | 9
244 |  |  | 10
245 |  |  | 8
246 | P-10 | PP19 | 9
247 |  |  | 10
248 |  |  | 6
249 |  |  | 6
250 | (M-N)-10 | PP17 | 2
251 |  |  | 7
252 |  |  | 5
253 |  |  | 3
254 | (K1-L)-10 | PP17 | 10
255 |  |  | 10
256 |  |  | 12
257 |  |  | 9
258 | J-10 | PP19 | 10
259 |  |  | 9
260 |  |  | 7
261 |  |  | 7
262 | J-11A | PP20 | 6
263 |  |  | 5
264 |  |  | 5
265 |  |  | 3
266 | K1-11A | PP20 | 5
267 |  |  | 6
268 |  |  | 4
269 |  |  | 1
270 | M-11A | PP17 | 6
271 |  |  | 6
272 |  |  | 5
273 |  |  | 6
274 | M-11 | PP17 | 8
275 |  |  | 6
276 |  |  | 5
277 |  |  | 7
278 | (O-P)-11 | PP17 | 7
279 |  |  | 5
280 |  |  | 10
281 |  |  | 8
282 | (P-P1)-11 | PP17 | 11
283 |  |  | 15 | 19
284 |  |  | 10
285 |  |  | 6
286 | S-11 | PP19 | 35
287 |  |  | 40
288 |  |  | 44
289 |  |  | 36
290 | T-(12-13) | PP17 | 1
291 |  |  | 10
292 |  |  | 2
293 |  |  | 4
294 | T-13A | PP17 | 13
295 |  |  | 4
296 |  |  | 7
297 |  |  | 6
298 | (S-T)-13 | PP17 | 3
299 |  |  | 4
300 |  |  | 6
301 |  |  | 12
302 | S-(12-13) | PP21 | 13
303 |  |  | 9
304 |  |  | 12
305 |  |  | 15 | 12
306 |  |  | 10
307 |  |  | 6
308 |  |  | 9
309 |  |  | 9
310 | S-(11A-12) | PP17 | 9
311 |  |  | 7
312 |  |  | 7
313 |  |  | 9
314 | Q-(12-13) | PP21 | 32
315 |  |  | 10
316 |  |  | 14
317 |  |  | 21
318 |  |  | 22
319 |  |  | 5
320 |  |  | 24
321 |  |  | 23
322 | P-(12-13) | PP21 | 27
323 |  |  | 9
324 |  |  | 10
325 |  |  | 14
326 |  |  | 15
327 |  |  | 8
328 |  |  | 27
329 |  |  | 27
330 | O-(12-13) | PP21 | 4
331 |  |  | 1
332 |  |  | 3
333 |  |  | 0
334 |  |  | 4
335 |  |  | 4
336 |  |  | 6
337 |  |  | 2
338 | (N-O)-9 | PP17 | 3
339 |  |  | 6
340 |  |  | 5
341 |  |  | 9
342 | O-13A | PP18 | 7
343 |  |  | 4
344 |  |  | 3
345 |  |  | 7
346 | M-12 | PP20 | 4
347 |  |  | 6
348 |  |  | 8
349 |  |  | 10
350 | K1-12 | PP19 | 5
351 |  |  | 8
352 |  |  | 7
425 |  |  | 26
353 | T-14 | PP19 | 9
354 |  |  | 6
355 |  |  | 7
356 |  |  | 9
357 | (R-S)-14 | PP17 | 7
358 |  |  | 8
359 |  |  | 7
360 |  |  | 5
361 | (P1-Q)-14 | PP17 | 7
362 |  |  | 11
363 |  |  | 5
364 |  |  | 6
365 | O-14 | PP19 | 14
366 |  |  | 16
367 |  |  | 11
368 |  |  | 9
369 | O-15A | PP19 | 3
370 |  |  | 6
371 |  |  | 4
372 |  |  | 4
373 | P1-17 | PP19 | 16
374 |  |  | 18
375 |  |  | 7
376 |  |  | 8
377 | R-15A | PP17 | 5
378 |  |  | 8
379 |  |  | 5
380 |  |  | 6
381 | R-15 | PP17 | 12
382 |  |  | 10
383 |  |  | 9
384 |  |  | 11
385 | (S-T)-15 | PP17 | 10
386 |  |  | 11
387 |  |  | 15
388 |  |  | 13
389 | (T-U)-15 | PP17 | 4
390 |  |  | 6
391 |  |  | 12
392 |  |  | 9
393 | U-15 | PP19 | 7
394 |  |  | 8
395 |  |  | 7
396 |  |  | 3
397 | U-(15A-16) | PP17 | 4
398 |  |  | 3
399 |  |  | 6
400 |  |  | 3
401 | U-16 | PP17 | 6
402 |  |  | 5
403 |  |  | 1
404 |  |  | 4
405 | (S-T)-16 | PP20 | 60
406 |  |  | 56
407 |  |  | 60
408 |  |  | 61
409 | (S-T)-16 | PP17 | 8
410 |  |  | 8
411 |  |  | 12
412 |  |  | 9
413 | (S-T)-16 | PP17 | 9
414 |  |  | 7
415 |  |  | 7
416 |  |  | 8
417 | R-16 | PP20 | 52
418 |  |  | 60
419 |  |  | 61
420 |  |  | 58
421 | P1-16 | PP19 | 12
422 |  |  | 13
423 |  |  | 13
424 |  |  | 12