## RESUMEN
#VALUE! | MANTENIMIENTO CENTRADO EN CONFIABILIDAD - RCM |  |  |  |  | Fecha | 2026-01-01
[6 empty] | Version | Ver-01
| Oben Group |  |  |  |  | sede | Colombia
RESUMEN DE RCM
Resumen de actividades |  | Resumen de planeacion |  | Resumen de activos
Tipo de Mantenimiento | Número de actividades | Periodos de Mantenimiento | Suma de H.H. | Número de activos
CBM | 25 | 2 semanas | 1 | 152
Predictivo | 31 | 1 mes | 2.9667
Preventivo | 58 | 3 meses | 26.15 | Número de sistemas | Número de equipos | Número de sub-equipos | Número de partes
Total general | 114 | 6 meses | 16.01 | 12 | 55 | 97 | 22
|  | 9 meses | 1.5
Tipo de actividades | Número de actividades | 1 año | 87.5 | Niveles de riesgo | Número por nivel | Nivel de criticidad | Número por tipo de equipo
Descarte | 38 | 1 año y 6 meses | 23 | ALTO | 10 | Equipo A | 44
Inspeccion | 59 | 2 años | 69 | BAJO | 25 | Equipo B | 49
Limpieza | 11 | 3 años | 126 | MEDIO | 56 | Equipo C | 51
Lubricacion | 6 | 7 años | 648 | Total general | 91 | Total general | 144
Total general | 114 | Total general | 1001.1267
Se delimitó el contexto o limites del analisi teniemdo en cuenta el contexto opertivo, excluyendo asi los equipos o activos que no son necesarios para la operación del generador y dejando unicamente a los equipos que tienen una funcion importante para el correcto funcionamiento del sistema
Estado de la maquina | Número de actividades | El activo de estudio, en este caso un motogenerador, es de gran importancia para dar continuidad al negocio debido contexto operación de suministro local de emergia electrica, por ende, se propuso agrupar la mayor cantidad de actividades en rangos fijos de mantenimiento, para no interrumpir constantemente la operacion de este.
Detenido | 70
Funcionando | 44
Total general | 114
En pro de lograr la mayor confiabilidad del activo se optó por tomar un estrategia conservadora, donde los activos que son criticos no se escatima en gastos y la estrategia de mantenimiento predominante es el descarte de piezas o partes

## Arbol de equipos
CODIGO | INDUSTRIA | CODIGO | NEGOCIO | CODIGO | INSTALACION | CODIGO | PLANTA | CODIGO | UNIDAD | CODIGO | SISTEMA | CODIGO2 | EQUIPO | CODIGO3 | COMPONENTE | CODIGO4 | PARTE
1 | OBEN GROUP | 1 | GENERACION | 1 | GALAPA | 1 | GENERACION P1 | 1 | MOTOGENERADOR J624 #1
[10 empty] | 1 | SISTEMA DE ADMISION
[12 empty] | 1.1 | DUCTOS DE ADMISION DE AIRE
[16 empty] | 1.1.a | JUNTA EXPANSIVA
[14 empty] | 1.1.1. | FILTRO DE AIRE DE ADMISION
[16 empty] | 1.1.1.a | CARTUCHO DE FILTRO GRANDE
[16 empty] | 1.1.1.b | CARTUCHO DE FILTRO PEQUEÑO
[16 empty] | 1.1.1.c | SENSOR DE TEMPERATURA DE ASPIRACION
[16 empty] | 1.1.1.d | SENSOR DE HUMEDAD
[12 empty] | 1.2 | RED DE TUBERIAS DE ADMISION DE GAS
[14 empty] | 1.2.1. | FILTRO DE ENTRADA GAS
[16 empty] | 1.2.1.a | CARTUCHO DE FILTRO
[14 empty] | 1.2.2. | VALVULA DE SECCIONAMIENTO DE SEGUIRDAD
[14 empty] | 1.2.3. | REGULADOR DE ALTA PRESION
[14 empty] | 1.2.4. | VALVULA DE SEGURIDAD ALIVIO DE ALTA PRESION
[14 empty] | 1.2.5. | VALVULA DOSIFIVADORA DE GAS TecJet
[12 empty] | 1.3. | RED DE TUBERIAS DE PRECAMARA
[14 empty] | 1.3.1 | REGULADOR DE PRESION DE GAS DE RECAMARA
[12 empty] | 1.4. | COMPRESOR DE GAS DE PRECAMARA
[12 empty] | 1.5. | MEZCLADOR ESTATICO DE AIRE/GAS LADO A
[12 empty] | 1.6. | MEZCLADOR ESTATICO DE AIRE/GAS LADO B
[12 empty] | 1.7. | INTERCOOLER
[14 empty] | 1.7.1 | REFRIGERADOR DE MEZCLA DE BAJA PRESION ALTA TEMPERATURA LADO A
[14 empty] | 1.7.2 | REFRIGERADOR DE MEZCLA DE BAJA PRESION BAJA TEMPERATURA LADO A
[14 empty] | 1.7.3 | REFRIGERADOR DE MEZCLA DE ALTA PRESION ALTA TEMPERATURA LADO B
[14 empty] | 1.7.4 | REFRIGERADOR DE MEZCLA DE ALTA PRESION BAJA TEMPERATURA LADO B
[12 empty] | 1.8. | RED DE TUBERIA DE MEZCLA
[14 empty] | 1.8.1 | VALVULA DE REGULACION DE MEZCLA LADO A
[14 empty] | 1.8.2 | VALVULA DE REGULACION DE MEZCLA LADO B
[14 empty] | 1.8.3 | VALVULA BYPASS DE LA MEZCLA LADO A
[14 empty] | 1.8.4 | VALVULA BYPASS DE LA MEZCLA LADO B
[12 empty] | 1.9 | TURBO COMPRESOR DE BAJA LADO A
[16 empty] | 1.9.a | RUEDA COMPRESORA
[16 empty] | 1.9.b | RUEDA TURBINA
[12 empty] | 1.10 | TURBO COMPRESOR DE BAJA LADO B
[16 empty] | 1.10.a | RUEDA COMPRESORA
[16 empty] | 1.10.b | RUEDA TURBINA
[12 empty] | 1.11 | TURBO COMPRESOR DE ALTA LADO A
[16 empty] | 1.11.a | RUEDA COMPRESORA
[16 empty] | 1.11.b | RUEDA TURBINA
[12 empty] | 1.12 | TURBO COMPRESOR DE ALTA LADO B
[16 empty] | 1.12.a | RUEDA COMPRESORA
[16 empty] | 1.12.b | RUEDA TURBINA
[10 empty] | 2 | SISTEMA DE GASES DE ESCAPE
[12 empty] | 2.1 | RED DE TUBERIA DE GASES DE ESCAPE
[14 empty] | 2.1 | REGULADOR LEANOX
[16 empty] | 2.1.a | SENSOR NOx
[12 empty] | 2.2 | VENTILADOR DE BARRIDO DE GASES DE ESCAPE
[14 empty] | 2.2.1 | MOTOR DE VENTILADOR DE BARRIDO DE GASES DE ESCAPE
[14 empty] | 2.2.2. | VALVULA MARIPOSA MOTORIZADA
[10 empty] | 3 | SISTEMA DE REFRIGERANTE
[12 empty] | 3.1 | RED DE TUBERIAS DE REFRIGERANTE
[14 empty] | 3.1.1 | TANQUE DE EXPANSION | 3.1.1.a | VALVULA TERMOSTATICA
[16 empty] | 3.1.1.b | SENSOR DE TEMPERATURA DE REFRIGERANTE
[12 empty] | 3.2 | INTERCAMBIADOR DE CALOR DE REFRIGERANTE
[16 empty] | 3.2.a | SENSOR DE TEMPERATURA DE REFRIGERANTE
[12 empty] | 3.2 | BOMBA DE REFRIGERANTE LADO A
[14 empty] | 3.2.1 | MOTOR DE BOMBA DE REFRIGERANTE LADO A
[14 empty] | 3.2.2 | VARIADOR ABB DE MOTOR DE BOMBA DE REFRIGERANTE LADO A
[12 empty] | 3.3 | BOMBA DE REFRIGERANTE LADO B
[14 empty] | 3.3.1 | MOTOR DE BOMBA DE REFRIGERANTE LADO B
[14 empty] | 3.3.2 | VARIADOR ABB DE MOTOR DE BOMBA DE REFRIGERANTE LADO B
[10 empty] | 4 | SISTEMA DE LUBRICACION
[12 empty] | 4.1 | BOMBA MECANICA DE RECIRCULACION DE ACEITE
[14 empty] | 4.1.1 | FILTRO DE ACEITE DE TURBOCOMPRESORES
[16 empty] | 4.1.1.a | CARTUCHO DE FILTRO
[14 empty] | 4.1.2 | FILTRO DE ACEITE DE MOTOR
[16 empty] | 4.1.2.a | ELEMENTO FILTRANTE
[12 empty] | 4.2 | BOMBA DE PRELUBRICACION 01
[14 empty] | 4.2.1 | MOTOR DE BOMBA DE PRELUBRICACION 01
[12 empty] | 4.3 | BOMBA DE PRELUBRICACION 02
[14 empty] | 4.3.1 | MOTOR DE BOMBA DE PRELUBRICACION 02
[12 empty] | 4.4 | INTERCAMBIADOR DE REFRIGERACION DE ACEITE ETAPA 1
[12 empty] | 4.5 | INTERCAMBIADOR DE REFRIGERACION DE ACEITE ETAPA 2
[12 empty] | 4.6 | CARTER DE ACEITE |  |  | 4.6.a | SENSOR DE TEMPERATURA DE ACEITE
[16 empty] | 4.6.b | SENSOR DE PRESION DE ACEITE
[10 empty] | 5 | SISTEMA DE MOTOR BASICO
[12 empty] | 5.1 | BLOQUE DE MOTOR
[14 empty] | 5.1.1 | CONJUNTO DE CAMARAS DE COMBUSTION
[16 empty] | 5.1.1.a | CONJUNTO DE CAMISAS
[14 empty] | 5.1.2 | CONJUNTO DE PISTONES
[14 empty] | 5.1.3 | CONJUNTO DE PRECAMARAS
[12 empty] | 5.2 | ARBOL DE LEVAS
[12 empty] | 5.3 | CONJUNTO DE CULATAS
[14 empty] | 5.3.1 | TREN DE VALVULAS | 5.3.1.a | CONJUNTO DE VALVULAS DE ESCAPE
[16 empty] | 5.3.1.b | CONJUNTO DE VALVULAS DE ADMISION
[14 empty] | 5.3.2 | CONJUNTO DE VALVULAS DE GAS DE PRECAPARA
[12 empty] | 5.4 | CIGÜEÑAL
[14 empty] | 5.4.1 | CONJUNTO DE BIELAS
[14 empty] | 5.4.2 | SEMICOJINETES DE BIELAS
[14 empty] | 5.4.3 | CARTER DE CIGÜEÑAL
[14 empty] | 5.4.4 | COJINETE PRINCIPAL
[14 empty] | 5.4.5 | VOLANTE DE INCERCIA
[12 empty] | 5.5 | TREN DE ENGRANAJES
[14 empty] | 5.5.1 | ENGRANAJE DE ARBOL DE LEVAS
[14 empty] | 5.5.2 | ENGRANAJE DE ACCIONAMIENTO DE BOMBA DE ACEITE DE MOTOR
[14 empty] | 5.5.3 | ENGRAJANE INTERMEDIO DE ARBOL DE LEVAS
[14 empty] | 5.5.4 | ENGRANAJE INTERMEDIO DE BOMBA DE ACEITE
[14 empty] | 5.5.5 | ENGRANAJE DE CIGÜEÑAL
[16 empty] | 5.5.5.a | SENSOR DE REVOLUCIONES
[12 empty] | 5.6 | VENTILACION DE MOTOR
[14 empty] | 5.6.1 | SEPARADOR PREELIMINAR
[14 empty] | 5.6.2 | BLOW-BY 01 LADO A | 5.6.2.a | ELEMENTO FILTRANTE
[14 empty] | 5.6.3 | BLOW-BY 02 LADO A | 5.6.3.a | ELEMENTO FILTRANTE
[14 empty] | 5.6.4 | BLOW-BY 01 LADO B | 5.6.4.a | ELEMENTO FILTRANTE
[14 empty] | 5.6.5 | BLOW-BY 02 LADO B | 5.6.5.a | ELEMENTO FILTRANTE
[10 empty] | 6 | SISTEMA DE IGNICION
[12 empty] | 6.1 | UNIDAD DE ENCENDIDO MORIS
[14 empty] | 6.1.1 | CONJUNTO DE BOBINAS M
[14 empty] | 6.1.2 | CONJUNTO DE MODULOS DE ENCENDIDO
[14 empty] | 6.1.3 | CONJUNTO DE SAFIS
[14 empty] | 6.1.4 | COJUNTO DE BUJIAS
[10 empty] | 7 | SISTEMA DE TRANSMISION
[12 empty] | 7.1 | GERBOX
[14 empty] | 7.1.1 | ACOPLE ELASTICO LADO MOTOR
[14 empty] | 7.1.2 | ACOPLE ELASTICO LADO GENERADOR
[12 empty] | 7.2 | INTERCAMBIADOR DE CALOR DE ACEITE DE GEARBOX
[12 empty] | 7.3 | BOMBA DE AGUA DE INTERCAMBIADOR
[14 empty] | 7.3.1 | MOTOR DE BOMBA DE INTERCAMBIADOR
[12 empty] | 7.4 | BOMBA MECANICA DE RECIRCULACION DE ACEITE DE GEARBOX
[14 empty] | 7.4.1 | FILTRO DE ACEITE
[10 empty] | 8 | SISTEMA DE ENCENDIDO
[12 empty] | 8.1 | TABLERO DE MANDO M1
[14 empty] | 8.1.1 | BATERIAS DE COMPENSACION
[14 empty] | 8.1.2 | CLIMATIZADOR DE TABLERO
[12 empty] | 8.2 | BANCO DE BATERIAS DE ARRANQUE AGM
[12 empty] | 8.3 | ARRANCADOR 01
[12 empty] | 8.4 | ARRANCADOR 02
[12 empty] | 8.5 | ARRANCADOR 03
[10 empty] | 9 | SISTEMA DE GENERACION ELECTRICA
[12 empty] | 9.1 | GENERADOR
[14 empty] | 9.1.1 | ROTOR
[14 empty] | 9.1.2 | ESTATOR
[14 empty] | 9.1.3 | GENERADOR DE IMAN PERMANENTE
[14 empty] | 9.1.4 | AVR
[14 empty] | 9.1.5 | EXCITATRIZ
[12 empty] | 9.2 | BOMBA DE CIRCULACION DE ACEITE NDE
[14 empty] | 9.2.1 | MOTOVENTILADOR DE BOMBA DE RECIRCULACION DE ACEITE NDE
[12 empty] | 9.3 | BOMBA DE CIRCULACION DE ACEITE DE
[14 empty] | 9.3.1 | MOTOVENTILADOR DE BOMBA DE RECIRCULACION DE ACEITE DE
[12 empty] | 9.4 | TRANFORMADOR DE CORRIENTE
[12 empty] | 9.5 | TRANSFORMADOR DE TENSION
[10 empty] | 10 | SISTEMA DE REFIGERACION HT
[12 empty] | 10.1 | RED DE TUBERIAS DE AGUA HT
[14 empty] | 10.1.1 | TANQUE DE EXPANSION
[12 empty] | 10.2 | BOMBA DE AGUA HT
[14 empty] | 10.2.1 | MOTOR DE BOMBA DE AGUA HT
[12 empty] | 10.3 | INTERCAMBIADOR DE CALOR DE AGUA HT
[10 empty] | 11 | SISTEMA DE REFIGERACION LT
[12 empty] | 11.1 | RED DE TUBERIA DE AGUA LT
[14 empty] | 11.1.1 | TANQUE DE EXPANSION
[12 empty] | 11.2 | BOMBA DE AGUA LT
[14 empty] | 11.2.1 | MOTOR DE BOMBA DE AGUA LT
[10 empty] | 12 | SISTEMA AUXILIAR DE REFRIGERACION
[12 empty] | 12.1 | AEROENDRIADOR AUXILIAR DE AGUA HT 1
[14 empty] | 12.1.1 | MOTOVENTILADOR DE AEROENFRIADOR AUXILIAR DE AGUA HT 1 #1
[14 empty] | 12.1.2 | MOTOVENTILADOR DE AEROENFRIADOR AUXILIAR DE AGUA HT 1 #2
[14 empty] | 12.1.3 | MOTOVENTILADOR DE AEROENFRIADOR AUXILIAR DE AGUA HT 1 #3
[14 empty] | 12.1.4 | MOTOVENTILADOR DE AEROENFRIADOR AUXILIAR DE AGUA HT 1 #4
[14 empty] | 12.1.5 | MOTOVENTILADOR DE AEROENFRIADOR AUXILIAR DE AGUA HT 1 #5
[14 empty] | 12.1.6 | MOTOVENTILADOR DE AEROENFRIADOR AUXILIAR DE AGUA HT 1 #6
[14 empty] | 12.1.7 | MOTOVENTILADOR DE AEROENFRIADOR AUXILIAR DE AGUA HT 1 #7
[14 empty] | 12.1.8 | MOTOVENTILADOR DE AEROENFRIADOR AUXILIAR DE AGUA HT 1 #8
[12 empty] | 12.2 | AEROENFRIADOR AUXILIAR DE AGUA HT 2
[14 empty] | 12.2.1 | MOTOVENTILADOR DE AEROENFRIADOR AUXILIAR DE AGUA HT 2 #1
[14 empty] | 12.2.2 | MOTOVENTILADOR DE AEROENFRIADOR AUXILIAR DE AGUA HT 2 #2
[14 empty] | 12.2.3 | MOTOVENTILADOR DE AEROENFRIADOR AUXILIAR DE AGUA HT 2 #3
[14 empty] | 12.2.4 | MOTOVENTILADOR DE AEROENFRIADOR AUXILIAR DE AGUA HT 2 #4
[14 empty] | 12.2.5 | MOTOVENTILADOR DE AEROENFRIADOR AUXILIAR DE AGUA HT 2 #5
[14 empty] | 12.2.6 | MOTOVENTILADOR DE AEROENFRIADOR AUXILIAR DE AGUA HT 2 #6
[14 empty] | 12.2.7 | MOTOVENTILADOR DE AEROENFRIADOR AUXILIAR DE AGUA HT 2 #7
[14 empty] | 12.2.8 | MOTOVENTILADOR DE AEROENFRIADOR AUXILIAR DE AGUA HT 2 #8
[12 empty] | 12.3 | AEROENFRIADOR AUXILIAR DE AGUA LT
[14 empty] | 12.3.1 | MOTOVENTILADOR DE AEROENFRIADOR AUXILIAR DE AGUA LT #1
[14 empty] | 12.3.2 | MOTOVENTILADOR DE AEROENFRIADOR AUXILIAR DE AGUA LT #2
[14 empty] | 12.3.3 | MOTOVENTILADOR DE AEROENFRIADOR AUXILIAR DE AGUA LT #3
[12 empty] | 12.4 | RED DE TUBERIA DE CIRCULACION DE REFRIGERACION AUXILIAR
[14 empty] | 12.4.1 | TANQUE DE EXPANSION
[12 empty] | 12.5 | BOMBA DE CIRCULACION DE REFRIGERACION AUXILIAR DE AGUA HT
[14 empty] | 12.5.1 | MOTOR BOMBA DE CIRCULACION DE REFRIGERACION AUXILIAR

## LISTADO DE EQUIPOS
TAXONOMIA | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO
ACOPL01 | ACOPLE | ACOPLE ELASTICO LADO MOTOR
ACOPL02 | ACOPLE | ACOPLE ELASTICO LADO GENERADOR
AEROE01 | AEROENFRIADOR | AEROENDRIADOR AUXILIAR DE AGUA HT 1
AEROE02 | AEROENFRIADOR | AEROENFRIADOR AUXILIAR DE AGUA HT 2
AEROE03 | AEROENFRIADOR | AEROENFRIADOR AUXILIAR DE AGUA LT
ARLEV01 | ARBOL DE LEVAS | ARBOL DE LEVAS
ARRNCA01 | ARRANCADOR | ARRANCADOR 01
ARRNCA02 | ARRANCADOR | ARRANCADOR 02
ARRNCA03 | ARRANCADOR | ARRANCADOR 03
AVR01 | AVR | AVR
BATER01 | BATERIA | BATERIAS DE COMPENSACION
BATER02 | BATERIA | BANCO DE BATERIAS DE ARRANQUE AGM
BIEL01 | BIELAS | CONJUNTO DE BIELAS
BLQM01 | BLOQUE DE MOTOR | BLOQUE DE MOTOR
BLWBY01 | BLOWBY | BLOW-BY 01 LADO A
BLWBY02 | BLOWBY | BLOW-BY 02 LADO A
BLWBY03 | BLOWBY | BLOW-BY 01 LADO B
BLWBY04 | BLOWBY | BLOW-BY 02 LADO B
BOBIN01 | BOBINAS | CONJUNTO DE BOBINAS M
BOMB01 | BOMBA | BOMBA DE REFRIGERANTE LADO A
BOMB02 | BOMBA | BOMBA DE REFRIGERANTE LADO B
BOMB03 | BOMBA | BOMBA MECANICA DE RECIRCULACION DE ACEITE
BOMB04 | BOMBA | BOMBA DE PRELUBRICACION 01
BOMB05 | BOMBA | BOMBA DE PRELUBRICACION 02
BOMB06 | BOMBA | BOMBA DE AGUA DE INTERCAMBIADOR
BOMB07 | BOMBA | BOMBA MECANICA DE RECIRCULACION DE ACEITE DE GEARBOX
BOMB08 | BOMBA | BOMBA DE CIRCULACION DE ACEITE NDE
BOMB09 | BOMBA | BOMBA DE CIRCULACION DE ACEITE DE
BOMB10 | BOMBA | BOMBA DE AGUA HT
BOMB11 | BOMBA | BOMBA DE AGUA LT
BOMB12 | BOMBA | BOMBA DE CIRCULACION DE REFRIGERACION AUXILIAR DE AGUA HT
BUJI01 | BUJIA | COJUNTO DE BUJIAS
CACOMB01 | CAMARA DE COMBUSTION | CONJUNTO DE CAMARAS DE COMBUSTION
CARTR01 | CARTER | CARTER DE ACEITE
CARTR01 | CARTER | CARTER DE CIGÜEÑAL
CIGÑL01 | CIGÜEÑAL | CIGÜEÑAL
CLIM01 | CLIMATIZADOR | CLIMATIZADOR DE TABLERO
COJI01 | COJINETE | COJINETE PRINCIPAL
COMP01 | COMPRESOR | COMPRESOR DE GAS DE PRECAMARA
CULT01 | CULATA | CONJUNTO DE CULATAS
DUC01 | DUCTOS | DUCTOS DE ADMISION DE AIRE
ENGRA01 | ENGRANEJE | ENGRANAJE DE ARBOL DE LEVAS
ENGRA02 | ENGRANEJE | ENGRANAJE DE ACCIONAMIENTO DE BOMBA DE ACEITE DE MOTOR
ENGRA03 | ENGRANEJE | ENGRAJANE INTERMEDIO DE ARBOL DE LEVAS
ENGRA04 | ENGRANEJE | ENGRANAJE INTERMEDIO DE BOMBA DE ACEITE
ENGRA05 | ENGRANEJE | ENGRANAJE DE CIGÜEÑAL
ESTATO01 | EESTATOR | ESTATOR
EXTTZ01 | EXCITATRIZ | EXCITATRIZ
FILTA01 | FILTRO DE AIRE | FILTRO DE AIRE DE ADMISION
FILTAC01 | FILTRO DE ACEITE | FILTRO DE ACEITE DE TURBOCOMPRESORES
FILTAC02 | FILTRO DE ACEITE | FILTRO DE ACEITE DE MOTOR
FILTAC03 | FILTRO DE ACEITE | FILTRO DE ACEITE DE GEARBOX
FILTG01 | FILTRO DE GAS | FILTRO DE ENTRADA GAS
GENE01 | GENERADOR | GENERADOR
GENE02 | GENERADOR | GENERADOR DE IMAN PERMANENTE
GRBX01 | GEARBOX | GERBOX
INTCL01 | INTERCOOLER | INTERCOOLER
INTER01 | INTERCAMBIADOR | INTERCAMBIADOR DE CALOR DE REFRIGERANTE
INTER02 | INTERCAMBIADOR | INTERCAMBIADOR DE REFRIGERACION DE ACEITE ETAPA 1
INTER03 | INTERCAMBIADOR | INTERCAMBIADOR DE REFRIGERACION DE ACEITE ETAPA 2
INTER04 | INTERCAMBIADOR | INTERCAMBIADOR DE CALOR DE ACEITE DE GEARBOX
INTER05 | INTERCAMBIADOR | INTERCAMBIADOR DE CALOR DE AGUA HT
MEZC01 | MEZCLADOR | MEZCLADOR ESTATICO DE AIRE/GAS LADO A
MEZC02 | MEZCLADOR | MEZCLADOR ESTATICO DE AIRE/GAS LADO B
MODUL01 | MODULOS | CONJUNTO DE MODULOS DE ENCENDIDO
MOTO01 | MOTOR | MOTOR DE VENTILADOR DE BARRIDO DE GASES DE ESCAPE
MOTO02 | MOTOR | MOTOR DE BOMBA DE REFRIGERANTE LADO A
MOTO03 | MOTOR | MOTOR DE BOMBA DE REFRIGERANTE LADO B
MOTO04 | MOTOR | MOTOR DE BOMBA DE PRELUBRICACION 01
MOTO05 | MOTOR | MOTOR DE BOMBA DE PRELUBRICACION 02
MOTO06 | MOTOR | MOTOR DE BOMBA DE INTERCAMBIADOR
MOTO07 | MOTOR | MOTOR DE BOMBA DE AGUA HT
MOTO08 | MOTOR | MOTOR DE BOMBA DE AGUA LT
MOTO09 | MOTOR | MOTOR BOMBA DE CIRCULACION DE REFRIGERACION AUXILIAR
MOTOVENT01 | MOTOVENTILADOR | MOTOVENTILADOR DE BOMBA DE RECIRCULACION DE ACEITE NDE
MOTOVENT02 | MOTOVENTILADOR | MOTOVENTILADOR DE BOMBA DE RECIRCULACION DE ACEITE DE
MOTOVENT03 | MOTOVENTILADOR | MOTOVENTILADOR DE AEROENFRIADOR AUXILIAR DE AGUA HT 1 #1
MOTOVENT04 | MOTOVENTILADOR | MOTOVENTILADOR DE AEROENFRIADOR AUXILIAR DE AGUA HT 1 #2
MOTOVENT05 | MOTOVENTILADOR | MOTOVENTILADOR DE AEROENFRIADOR AUXILIAR DE AGUA HT 1 #3
MOTOVENT06 | MOTOVENTILADOR | MOTOVENTILADOR DE AEROENFRIADOR AUXILIAR DE AGUA HT 1 #4
MOTOVENT07 | MOTOVENTILADOR | MOTOVENTILADOR DE AEROENFRIADOR AUXILIAR DE AGUA HT 1 #5
MOTOVENT08 | MOTOVENTILADOR | MOTOVENTILADOR DE AEROENFRIADOR AUXILIAR DE AGUA HT 1 #6
MOTOVENT09 | MOTOVENTILADOR | MOTOVENTILADOR DE AEROENFRIADOR AUXILIAR DE AGUA HT 1 #7
MOTOVENT10 | MOTOVENTILADOR | MOTOVENTILADOR DE AEROENFRIADOR AUXILIAR DE AGUA HT 1 #8
MOTOVENT11 | MOTOVENTILADOR | MOTOVENTILADOR DE AEROENFRIADOR AUXILIAR DE AGUA HT 2 #1
MOTOVENT12 | MOTOVENTILADOR | MOTOVENTILADOR DE AEROENFRIADOR AUXILIAR DE AGUA HT 2 #2
MOTOVENT13 | MOTOVENTILADOR | MOTOVENTILADOR DE AEROENFRIADOR AUXILIAR DE AGUA HT 2 #3
MOTOVENT14 | MOTOVENTILADOR | MOTOVENTILADOR DE AEROENFRIADOR AUXILIAR DE AGUA HT 2 #4
MOTOVENT15 | MOTOVENTILADOR | MOTOVENTILADOR DE AEROENFRIADOR AUXILIAR DE AGUA HT 2 #5
MOTOVENT16 | MOTOVENTILADOR | MOTOVENTILADOR DE AEROENFRIADOR AUXILIAR DE AGUA HT 2 #6
MOTOVENT17 | MOTOVENTILADOR | MOTOVENTILADOR DE AEROENFRIADOR AUXILIAR DE AGUA HT 2 #7
MOTOVENT18 | MOTOVENTILADOR | MOTOVENTILADOR DE AEROENFRIADOR AUXILIAR DE AGUA HT 2 #8
MOTOVENT19 | MOTOVENTILADOR | MOTOVENTILADOR DE AEROENFRIADOR AUXILIAR DE AGUA LT #1
MOTOVENT20 | MOTOVENTILADOR | MOTOVENTILADOR DE AEROENFRIADOR AUXILIAR DE AGUA LT #2
MOTOVENT21 | MOTOVENTILADOR | MOTOVENTILADOR DE AEROENFRIADOR AUXILIAR DE AGUA LT #3
PISTN01 | PISTON | CONJUNTO DE PISTONES
PRECAM01 | PRECAMARAS | CONJUNTO DE PRECAMARAS
REDT01 | RED DE TUBERIAS | RED DE TUBERIAS DE ADMISION DE GAS
REDT02 | RED DE TUBERIAS | RED DE TUBERIAS DE PRECAMARA
REDT03 | RED DE TUBERIAS | RED DE TUBERIA DE MEZCLA
REDT04 | RED DE TUBERIAS | RED DE TUBERIA DE GASES DE ESCAPE
REDT05 | RED DE TUBERIAS | RED DE TUBERIAS DE REFRIGERANTE
REDT06 | RED DE TUBERIAS | RED DE TUBERIAS DE AGUA HT
REDT07 | RED DE TUBERIAS | RED DE TUBERIA DE AGUA LT
REDT08 | RED DE TUBERIAS | RED DE TUBERIA DE CIRCULACION DE REFRIGERACION AUXILIAR
REFG01 | REFRIGERADOR | REFRIGERADOR DE MEZCLA DE BAJA PRESION ALTA TEMPERATURA LADO A
REFG02 | REFRIGERADOR | REFRIGERADOR DE MEZCLA DE BAJA PRESION BAJA TEMPERATURA LADO A
REFG03 | REFRIGERADOR | REFRIGERADOR DE MEZCLA DE ALTA PRESION ALTA TEMPERATURA LADO B
REFG04 | REFRIGERADOR | REFRIGERADOR DE MEZCLA DE ALTA PRESION BAJA TEMPERATURA LADO B
REGU01 | REGULADOR | REGULADOR LEANOX
ROTO01 | ROTOR | ROTOR
SAFI01 | SAFI | CONJUNTO DE SAFIS
SEMICO01 | SEMICOJINETE | SEMICOJINETES DE BIELAS
SEPR01 | SEPARADOR | SEPARADOR PREELIMINAR
TABL01 | TABLERO | TABLERO DE MANDO M1
TANQE01 | TANQUE DE EXPANSION | TANQUE DE EXPANSION
TANQE02 | TANQUE DE EXPANSION | TANQUE DE EXPANSION
TANQE03 | TANQUE DE EXPANSION | TANQUE DE EXPANSION
TANQE04 | TANQUE DE EXPANSION | TANQUE DE EXPANSION
TRANSFO01 | TRANFORMADOR | TRANFORMADOR DE CORRIENTE
TRANSFO02 | TRANFORMADOR | TRANSFORMADOR DE TENSION
TRNENG01 | TREN DE ENGRANAJES | TREN DE ENGRANAJES
TRNVAL01 | TREN DE VALVULA | TREN DE VALVULAS
TURCOMP01 | TURBOCOMPRESOR | TURBO COMPRESOR DE BAJA LADO A
TURCOMP02 | TURBOCOMPRESOR | TURBO COMPRESOR DE BAJA LADO B
TURCOMP03 | TURBOCOMPRESOR | TURBO COMPRESOR DE ALTA LADO A
TURCOMP04 | TURBOCOMPRESOR | TURBO COMPRESOR DE ALTA LADO B
UNEN01 | UNIDAD DE ENCENDIDO | UNIDAD DE ENCENDIDO MORIS
VALV01 | VALVULA | VALVULA DE SECCIONAMIENTO DE SEGUIRDAD
VALV02 | VALVULA | REGULADOR DE ALTA PRESION
VALV03 | VALVULA | VALVULA DE SEGURIDAD ALIVIO DE ALTA PRESION
VALV04 | VALVULA | VALVULA DOSIFIVADORA DE GAS TecJet
VALV05 | VALVULA | REGULADOR DE PRESION DE GAS DE RECAMARA
VALV06 | VALVULA | VALVULA DE REGULACION DE MEZCLA LADO A
VALV07 | VALVULA | VALVULA DE REGULACION DE MEZCLA LADO B
VALV08 | VALVULA | VALVULA BYPASS DE LA MEZCLA LADO A
VALV09 | VALVULA | VALVULA BYPASS DE LA MEZCLA LADO B
VALV10 | VALVULA | VALVULA MARIPOSA MOTORIZADA
VALV11 | VALVULA | CONJUNTO DE VALVULAS DE GAS DE PRECAPARA
VAR01 | VARIADOR | VARIADOR ABB DE MOTOR DE BOMBA DE REFRIGERANTE LADO A
VAR02 | VARIADOR | VARIADOR ABB DE MOTOR DE BOMBA DE REFRIGERANTE LADO B
VENT01 | VENTILADOR | VENTILADOR DE BARRIDO DE GASES DE ESCAPE
VENTN01 | VENTILACION | VENTILACION DE MOTOR
VOLIN01 | VOLANTE DE INCERCIA | VOLANTE DE INCERCIA

## ANASILIS DE CRITICIDAD
CRITICIDAD A-B-C DE LOS EQUIPOS
Area operativa: | autogeneracion
Código Sistema Asociado: | MOTOGENERADOR J624 #1
Descripción: | Equipo encargado de generar la energia electrica total de la planta
Código equipo |  | Criterios de criticidad | [6 empty] | TIPO DE MANTENIMIENTO
| Descripción | S | Q | W | D | P | M | resultado
ACOPL01 | ACOPLE ELASTICO LADO MOTOR | C | A | A | A | C | B | Equipo A | Mantenimiento predictivo + Mantenimiento preventivo basado en tiempo
ACOPL02 | ACOPLE ELASTICO LADO GENERADOR | C | A | A | A | C | B | Equipo A | Mantenimiento predictivo + Mantenimiento preventivo basado en tiempo
AEROE01 | AEROENDRIADOR AUXILIAR DE AGUA HT 1 | C | B | B | C | C | C | Equipo C | Mantenimiento preventivo
AEROE02 | AEROENFRIADOR AUXILIAR DE AGUA HT 2 | C | B | B | C | C | C | Equipo C | Mantenimiento preventivo
AEROE03 | AEROENFRIADOR AUXILIAR DE AGUA LT | C | B | B | C | C | C | Equipo C | Mantenimiento preventivo
ARLEV01 | ARBOL DE LEVAS | C | A | A | A | C | A | Equipo A | Mantenimiento predictivo + Mantenimiento preventivo basado en tiempo
ARRNCA01 | ARRANCADOR 01 | C | B | C | B | C | B | Equipo C | Mantenimiento preventivo
ARRNCA02 | ARRANCADOR 02 | C | B | C | B | C | B | Equipo C | Mantenimiento preventivo
ARRNCA03 | ARRANCADOR 03 | C | B | C | B | C | B | Equipo C | Mantenimiento preventivo
AVR01 | AVR | C | B | C | B | B | B | Equipo B | Mantenimiento preventivo + LILA
BATER01 | BATERIAS DE COMPENSACION | C | B | C | B | A | B | Equipo B | Mantenimiento preventivo + LILA
BATER02 | BANCO DE BATERIAS DE ARRANQUE AGM | C | B | C | B | C | C | Equipo C | Mantenimiento preventivo
BIEL01 | CONJUNTO DE BIELAS | C | B | A | A | C | B | Equipo B | Mantenimiento preventivo + LILA
BLQM01 | BLOQUE DE MOTOR | B | A | A | A | C | A | Equipo A | Mantenimiento predictivo + Mantenimiento preventivo basado en tiempo
BLWBY01 | BLOW-BY 01 LADO A | B | C | A | B | B | B | Equipo B | Mantenimiento preventivo + LILA
BLWBY02 | BLOW-BY 02 LADO A | B | C | A | B | B | B | Equipo B | Mantenimiento preventivo + LILA
BLWBY03 | BLOW-BY 01 LADO B | B | C | A | B | B | B | Equipo B | Mantenimiento preventivo + LILA
BLWBY04 | BLOW-BY 02 LADO B | B | C | A | B | B | B | Equipo B | Mantenimiento preventivo + LILA
BOBIN01 | CONJUNTO DE BOBINAS M | C | B | B | B | B | C | Equipo C | Mantenimiento preventivo
BOMB01 | BOMBA DE REFRIGERANTE LADO A | B | A | A | A | B | A | Equipo A | Mantenimiento predictivo + Mantenimiento preventivo basado en tiempo
BOMB02 | BOMBA DE REFRIGERANTE LADO B | B | A | A | B | B | A | Equipo A | Mantenimiento predictivo + Mantenimiento preventivo basado en tiempo
BOMB03 | BOMBA MECANICA DE RECIRCULACION DE ACEITE | B | A | A | B | B | A | Equipo A | Mantenimiento predictivo + Mantenimiento preventivo basado en tiempo
BOMB04 | BOMBA DE PRELUBRICACION 01 | B | B | C | B | C | B | Equipo B | Mantenimiento preventivo + LILA
BOMB05 | BOMBA DE PRELUBRICACION 02 | B | B | C | B | C | B | Equipo C | Mantenimiento preventivo
BOMB06 | BOMBA DE AGUA DE INTERCAMBIADOR | C | C | B | B | B | C | Equipo C | Mantenimiento preventivo
BOMB07 | BOMBA MECANICA DE RECIRCULACION DE ACEITE DE GEARBOX | C | C | A | B | C | A | Equipo B | Mantenimiento preventivo + LILA
BOMB08 | BOMBA DE CIRCULACION DE ACEITE NDE | C | C | A | B | B | B | Equipo B | Mantenimiento preventivo + LILA
BOMB09 | BOMBA DE CIRCULACION DE ACEITE DE | C | C | A | B | B | B | Equipo B | Mantenimiento preventivo + LILA
BOMB10 | BOMBA DE AGUA HT | C | C | A | B | B | B | Equipo B | Mantenimiento preventivo + LILA
BOMB11 | BOMBA DE AGUA LT | C | C | A | B | B | B | Equipo B | Mantenimiento preventivo + LILA
BOMB12 | BOMBA DE CIRCULACION DE REFRIGERACION AUXILIAR DE AGUA HT | C | C | A | B | B | B | Equipo B | Mantenimiento preventivo + LILA
BUJI01 | COJUNTO DE BUJIAS | C | B | A | B | A | C | Equipo A | Mantenimiento predictivo + Mantenimiento preventivo basado en tiempo
CACOMB01 | CONJUNTO DE CAMARAS DE COMBUSTION | C | B | A | B | C | B | Equipo B | Mantenimiento preventivo + LILA
CARTR01 | CARTER DE ACEITE | B | C | A | B | C | A | Equipo A | Mantenimiento predictivo + Mantenimiento preventivo basado en tiempo
CARTR01 | CARTER DE CIGÜEÑAL | B | C | A | B | C | A | Equipo A | Mantenimiento predictivo + Mantenimiento preventivo basado en tiempo
CIGÑL01 | CIGÜEÑAL | C | A | A | A | C | A | Equipo A | Mantenimiento predictivo + Mantenimiento preventivo basado en tiempo
CLIM01 | CLIMATIZADOR DE TABLERO | C | C | B | B | B | B | Equipo B | Mantenimiento preventivo + LILA
COJI01 | COJINETE PRINCIPAL | C | A | A | A | C | A | Equipo A | Mantenimiento predictivo + Mantenimiento preventivo basado en tiempo
COMP01 | COMPRESOR DE GAS DE PRECAMARA | B | B | A | A | A | B | Equipo A | Mantenimiento predictivo + Mantenimiento preventivo basado en tiempo
CULT01 | CONJUNTO DE CULATAS | C | B | A | A | B | A | Equipo A | Mantenimiento predictivo + Mantenimiento preventivo basado en tiempo
DUC01 | DUCTOS DE ADMISION DE AIRE | C | C | A | C | C | A | Equipo C | Mantenimiento preventivo
ENGRA01 | ENGRANAJE DE ARBOL DE LEVAS | C | A | A | A | C | A | Equipo A | Mantenimiento predictivo + Mantenimiento preventivo basado en tiempo
ENGRA02 | ENGRANAJE DE ACCIONAMIENTO DE BOMBA DE ACEITE DE MOTOR | C | B | A | B | C | A | Equipo A | Mantenimiento predictivo + Mantenimiento preventivo basado en tiempo
ENGRA03 | ENGRAJANE INTERMEDIO DE ARBOL DE LEVAS | C | B | A | B | C | A | Equipo A | Mantenimiento predictivo + Mantenimiento preventivo basado en tiempo
ENGRA04 | ENGRANAJE INTERMEDIO DE BOMBA DE ACEITE | C | B | A | B | C | A | Equipo A | Mantenimiento predictivo + Mantenimiento preventivo basado en tiempo
ENGRA05 | ENGRANAJE DE CIGÜEÑAL | C | B | A | B | C | A | Equipo A | Mantenimiento predictivo + Mantenimiento preventivo basado en tiempo
ESTATO01 | ESTATOR | C | B | A | B | C | A | Equipo A | Mantenimiento predictivo + Mantenimiento preventivo basado en tiempo
EXTTZ01 | EXCITATRIZ | C | B | A | B | C | A | Equipo A | Mantenimiento predictivo + Mantenimiento preventivo basado en tiempo
FILTA01 | FILTRO DE AIRE DE ADMISION | C | B | A | C | B | A | Equipo A | Mantenimiento predictivo + Mantenimiento preventivo basado en tiempo
FILTAC01 | FILTRO DE ACEITE DE TURBOCOMPRESORES | C | C | A | B | B | C | Equipo C | Mantenimiento preventivo
FILTAC02 | FILTRO DE ACEITE DE MOTOR | C | C | A | B | B | C | Equipo C | Mantenimiento preventivo
FILTAC03 | FILTRO DE ACEITE DE GEARBOX | C | C | A | B | B | C | Equipo C | Mantenimiento preventivo
FILTG01 | FILTRO DE ENTRADA GAS | C | B | A | B | C | B | Equipo B | Mantenimiento preventivo + LILA
GENE01 | GENERADOR | C | A | A | A | C | A | Equipo A | Mantenimiento predictivo + Mantenimiento preventivo basado en tiempo
GENE02 | GENERADOR DE IMAN PERMANENTE | C | A | A | A | C | A | Equipo A | Mantenimiento predictivo + Mantenimiento preventivo basado en tiempo
GRBX01 | GERBOX | C | A | A | A | C | A | Equipo A | Mantenimiento predictivo + Mantenimiento preventivo basado en tiempo
INTCL01 | INTERCOOLER | C | B | A | A | C | A | Equipo B | Mantenimiento preventivo + LILA
INTER01 | INTERCAMBIADOR DE CALOR DE REFRIGERANTE | C | C | A | B | B | B | Equipo B | Mantenimiento preventivo + LILA
INTER02 | INTERCAMBIADOR DE REFRIGERACION DE ACEITE ETAPA 1 | C | C | A | B | B | B | Equipo B | Mantenimiento preventivo + LILA
INTER03 | INTERCAMBIADOR DE REFRIGERACION DE ACEITE ETAPA 2 | C | C | A | B | B | B | Equipo B | Mantenimiento preventivo + LILA
INTER04 | INTERCAMBIADOR DE CALOR DE ACEITE DE GEARBOX | C | C | A | B | B | B | Equipo B | Mantenimiento preventivo + LILA
INTER05 | INTERCAMBIADOR DE CALOR DE AGUA HT | C | C | A | B | B | B | Equipo B | Mantenimiento preventivo + LILA
MEZC01 | MEZCLADOR ESTATICO DE AIRE/GAS LADO A | C | B | A | B | C | A | Equipo C | Mantenimiento preventivo
MEZC02 | MEZCLADOR ESTATICO DE AIRE/GAS LADO B | C | B | A | B | C | A | Equipo A | Mantenimiento predictivo + Mantenimiento preventivo basado en tiempo
MODUL01 | CONJUNTO DE MODULOS DE ENCENDIDO | C | B | A | C | B | C | Equipo B | Mantenimiento preventivo + LILA
MOTO01 | MOTOR DE VENTILADOR DE BARRIDO DE GASES DE ESCAPE | B | C | C | B | B | B | Equipo B | Mantenimiento preventivo + LILA
MOTO02 | MOTOR DE BOMBA DE REFRIGERANTE LADO A | C | C | A | B | B | B | Equipo B | Mantenimiento preventivo + LILA
MOTO03 | MOTOR DE BOMBA DE REFRIGERANTE LADO B | C | C | A | B | B | B | Equipo A | Mantenimiento predictivo + Mantenimiento preventivo basado en tiempo
MOTO04 | MOTOR DE BOMBA DE PRELUBRICACION 01 | C | C | C | C | C | A | Equipo C | Mantenimiento preventivo
MOTO05 | MOTOR DE BOMBA DE PRELUBRICACION 02 | C | C | C | C | C | A | Equipo C | Mantenimiento preventivo
MOTO06 | MOTOR DE BOMBA DE INTERCAMBIADOR | C | C | A | B | B | B | Equipo B | Mantenimiento preventivo + LILA
MOTO07 | MOTOR DE BOMBA DE AGUA HT | C | C | A | B | B | B | Equipo A | Mantenimiento predictivo + Mantenimiento preventivo basado en tiempo
MOTO08 | MOTOR DE BOMBA DE AGUA LT | C | C | A | B | B | B | Equipo A | Mantenimiento predictivo + Mantenimiento preventivo basado en tiempo
MOTO09 | MOTOR BOMBA DE CIRCULACION DE REFRIGERACION AUXILIAR | C | C | A | B | B | B | Equipo A | Mantenimiento predictivo + Mantenimiento preventivo basado en tiempo
MOTOVENT01 | MOTOVENTILADOR DE BOMBA DE RECIRCULACION DE ACEITE NDE | C | C | A | B | B | C | Equipo C | Mantenimiento preventivo
MOTOVENT02 | MOTOVENTILADOR DE BOMBA DE RECIRCULACION DE ACEITE DE | C | C | A | B | B | C | Equipo C | Mantenimiento preventivo
MOTOVENT03 | MOTOVENTILADOR DE AEROENFRIADOR AUXILIAR DE AGUA HT 1 #1 | C | C | C | C | B | C | Equipo C | Mantenimiento preventivo
MOTOVENT04 | MOTOVENTILADOR DE AEROENFRIADOR AUXILIAR DE AGUA HT 1 #2 | C | C | C | C | B | C | Equipo C | Mantenimiento preventivo
MOTOVENT05 | MOTOVENTILADOR DE AEROENFRIADOR AUXILIAR DE AGUA HT 1 #3 | C | C | C | C | B | C | Equipo C | Mantenimiento preventivo
MOTOVENT06 | MOTOVENTILADOR DE AEROENFRIADOR AUXILIAR DE AGUA HT 1 #4 | C | C | C | C | B | C | Equipo C | Mantenimiento preventivo
MOTOVENT07 | MOTOVENTILADOR DE AEROENFRIADOR AUXILIAR DE AGUA HT 1 #5 | C | C | C | C | B | C | Equipo C | Mantenimiento preventivo
MOTOVENT08 | MOTOVENTILADOR DE AEROENFRIADOR AUXILIAR DE AGUA HT 1 #6 | C | C | C | C | B | C | Equipo C | Mantenimiento preventivo
MOTOVENT09 | MOTOVENTILADOR DE AEROENFRIADOR AUXILIAR DE AGUA HT 1 #7 | C | C | C | C | B | C | Equipo C | Mantenimiento preventivo
MOTOVENT10 | MOTOVENTILADOR DE AEROENFRIADOR AUXILIAR DE AGUA HT 1 #8 | C | C | C | C | B | C | Equipo C | Mantenimiento preventivo
MOTOVENT11 | MOTOVENTILADOR DE AEROENFRIADOR AUXILIAR DE AGUA HT 2 #1 | C | C | C | C | B | C | Equipo C | Mantenimiento preventivo
MOTOVENT12 | MOTOVENTILADOR DE AEROENFRIADOR AUXILIAR DE AGUA HT 2 #2 | C | C | C | C | B | C | Equipo C | Mantenimiento preventivo
MOTOVENT13 | MOTOVENTILADOR DE AEROENFRIADOR AUXILIAR DE AGUA HT 2 #3 | C | C | C | C | B | C | Equipo C | Mantenimiento preventivo
MOTOVENT14 | MOTOVENTILADOR DE AEROENFRIADOR AUXILIAR DE AGUA HT 2 #4 | C | C | C | C | B | C | Equipo C | Mantenimiento preventivo
MOTOVENT15 | MOTOVENTILADOR DE AEROENFRIADOR AUXILIAR DE AGUA HT 2 #5 | C | C | C | C | B | C | Equipo C | Mantenimiento preventivo
MOTOVENT16 | MOTOVENTILADOR DE AEROENFRIADOR AUXILIAR DE AGUA HT 2 #6 | C | C | C | C | B | C | Equipo C | Mantenimiento preventivo
MOTOVENT17 | MOTOVENTILADOR DE AEROENFRIADOR AUXILIAR DE AGUA HT 2 #7 | C | C | C | C | B | C | Equipo C | Mantenimiento preventivo
MOTOVENT18 | MOTOVENTILADOR DE AEROENFRIADOR AUXILIAR DE AGUA HT 2 #8 | C | C | C | C | B | C | Equipo C | Mantenimiento preventivo
MOTOVENT19 | MOTOVENTILADOR DE AEROENFRIADOR AUXILIAR DE AGUA LT #1 | C | C | C | C | B | C | Equipo C | Mantenimiento preventivo
MOTOVENT20 | MOTOVENTILADOR DE AEROENFRIADOR AUXILIAR DE AGUA LT #2 | C | C | C | C | B | C | Equipo C | Mantenimiento preventivo
MOTOVENT21 | MOTOVENTILADOR DE AEROENFRIADOR AUXILIAR DE AGUA LT #3 | C | C | C | C | B | C | Equipo C | Mantenimiento preventivo
PISTN01 | CONJUNTO DE PISTONES | C | B | A | B | C | B | Equipo B | Mantenimiento preventivo + LILA
PRECAM01 | CONJUNTO DE PRECAMARAS | C | B | A | B | C | B | Equipo B | Mantenimiento preventivo + LILA
REDT01 | RED DE TUBERIAS DE ADMISION DE GAS | B | C | A | B | C | B | Equipo C | Mantenimiento preventivo
REDT02 | RED DE TUBERIAS DE PRECAMARA | B | C | A | B | C | B | Equipo C | Mantenimiento preventivo
REDT03 | RED DE TUBERIA DE MEZCLA | B | C | A | B | C | B | Equipo C | Mantenimiento preventivo
REDT04 | RED DE TUBERIA DE GASES DE ESCAPE | B | C | A | B | C | B | Equipo C | Mantenimiento preventivo
REDT05 | RED DE TUBERIAS DE REFRIGERANTE | B | C | A | B | C | B | Equipo C | Mantenimiento preventivo
REDT06 | RED DE TUBERIAS DE AGUA HT | B | C | A | B | C | B | Equipo C | Mantenimiento preventivo
REDT07 | RED DE TUBERIA DE AGUA LT | B | C | A | B | C | B | Equipo C | Mantenimiento preventivo
REDT08 | RED DE TUBERIA DE CIRCULACION DE REFRIGERACION AUXILIAR | B | C | A | B | C | B | Equipo C | Mantenimiento preventivo
REFG01 | REFRIGERADOR DE MEZCLA DE BAJA PRESION ALTA TEMPERATURA LADO A | C | B | A | A | C | A | Equipo B | Mantenimiento preventivo + LILA
REFG02 | REFRIGERADOR DE MEZCLA DE BAJA PRESION BAJA TEMPERATURA LADO A | C | B | A | A | C | A | Equipo B | Mantenimiento preventivo + LILA
REFG03 | REFRIGERADOR DE MEZCLA DE ALTA PRESION ALTA TEMPERATURA LADO B | C | B | A | A | C | A | Equipo B | Mantenimiento preventivo + LILA
REFG04 | REFRIGERADOR DE MEZCLA DE ALTA PRESION BAJA TEMPERATURA LADO B | C | B | A | A | C | A | Equipo B | Mantenimiento preventivo + LILA
REGU01 | REGULADOR LEANOX | C | B | A | B | B | B | Equipo B | Mantenimiento preventivo + LILA
ROTO01 | ROTOR | C | A | A | A | C | A | Equipo A | Mantenimiento predictivo + Mantenimiento preventivo basado en tiempo
SAFI01 | CONJUNTO DE SAFIS | C | B | A | C | B | C | Equipo B | Mantenimiento preventivo + LILA
SEMICO01 | SEMICOJINETES DE BIELAS | C | B | A | B | C | A | Equipo A | Mantenimiento predictivo + Mantenimiento preventivo basado en tiempo
SEPR01 | SEPARADOR PREELIMINAR | C | C | A | B | C | C | Equipo C | Mantenimiento preventivo
TABL01 | TABLERO DE MANDO M1 | C | C | A | A | B | B | Equipo B | Mantenimiento preventivo + LILA
TANQE01 | TANQUE DE EXPANSION | B | C | A | B | C | C | Equipo C | Mantenimiento preventivo
TANQE02 | TANQUE DE EXPANSION | B | C | A | B | C | C | Equipo C | Mantenimiento preventivo
TANQE03 | TANQUE DE EXPANSION | B | C | A | B | C | C | Equipo C | Mantenimiento preventivo
TANQE04 | TANQUE DE EXPANSION | B | C | A | B | C | C | Equipo C | Mantenimiento preventivo
TRANSFO01 | TRANFORMADOR DE CORRIENTE | C | A | A | A | C | A | Equipo A | Mantenimiento predictivo + Mantenimiento preventivo basado en tiempo
TRANSFO02 | TRANSFORMADOR DE TENSION | C | A | A | A | C | A | Equipo A | Mantenimiento predictivo + Mantenimiento preventivo basado en tiempo
TRNENG01 | TREN DE ENGRANAJES | C | A | A | A | C | A | Equipo A | Mantenimiento predictivo + Mantenimiento preventivo basado en tiempo
TRNVAL01 | TREN DE VALVULAS | C | B | A | C | B | B | Equipo B | Mantenimiento preventivo + LILA
TURCOMP01 | TURBO COMPRESOR DE BAJA LADO A | C | B | A | A | C | A | Equipo A | Mantenimiento predictivo + Mantenimiento preventivo basado en tiempo
TURCOMP02 | TURBO COMPRESOR DE BAJA LADO B | C | B | A | A | C | A | Equipo A | Mantenimiento predictivo + Mantenimiento preventivo basado en tiempo
TURCOMP03 | TURBO COMPRESOR DE ALTA LADO A | C | B | A | A | C | A | Equipo A | Mantenimiento predictivo + Mantenimiento preventivo basado en tiempo
TURCOMP04 | TURBO COMPRESOR DE ALTA LADO B | C | B | A | A | C | A | Equipo A | Mantenimiento predictivo + Mantenimiento preventivo basado en tiempo
UNEN01 | UNIDAD DE ENCENDIDO MORIS | C | B | A | B | B | B | Equipo B | Mantenimiento preventivo + LILA
VALV01 | VALVULA DE SECCIONAMIENTO DE SEGUIRDAD | A | C | C | B | C | B | Equipo A | Mantenimiento predictivo + Mantenimiento preventivo basado en tiempo
VALV02 | REGULADOR DE ALTA PRESION | A | C | C | B | C | B | Equipo A | Mantenimiento predictivo + Mantenimiento preventivo basado en tiempo
VALV03 | VALVULA DE SEGURIDAD ALIVIO DE ALTA PRESION | A | C | C | B | C | B | Equipo A | Mantenimiento predictivo + Mantenimiento preventivo basado en tiempo
VALV04 | VALVULA DOSIFIVADORA DE GAS TecJet | C | A | A | A | B | B | Equipo A | Mantenimiento predictivo + Mantenimiento preventivo basado en tiempo
VALV05 | REGULADOR DE PRESION DE GAS DE RECAMARA | C | B | A | B | B | B | Equipo B | Mantenimiento preventivo + LILA
VALV06 | VALVULA DE REGULACION DE MEZCLA LADO A | C | B | A | B | C | B | Equipo B | Mantenimiento preventivo + LILA
VALV07 | VALVULA DE REGULACION DE MEZCLA LADO B | C | B | A | B | C | B | Equipo B | Mantenimiento preventivo + LILA
VALV08 | VALVULA BYPASS DE LA MEZCLA LADO A | C | B | A | B | C | B | Equipo B | Mantenimiento preventivo + LILA
VALV09 | VALVULA BYPASS DE LA MEZCLA LADO B | C | B | A | B | C | B | Equipo B | Mantenimiento preventivo + LILA
VALV10 | VALVULA MARIPOSA MOTORIZADA | C | B | A | B | C | B | Equipo B | Mantenimiento preventivo + LILA
VALV11 | CONJUNTO DE VALVULAS DE GAS DE PRECAMARA | C | B | A | B | B | B | Equipo B | Mantenimiento preventivo + LILA
VAR01 | VARIADOR ABB DE MOTOR DE BOMBA DE REFRIGERANTE LADO A | C | C | B | B | B | B | Equipo B | Mantenimiento preventivo + LILA
VAR02 | VARIADOR ABB DE MOTOR DE BOMBA DE REFRIGERANTE LADO B | C | C | B | B | B | B | Equipo B | Mantenimiento preventivo + LILA
VENT01 | VENTILADOR DE BARRIDO DE GASES DE ESCAPE | C | C | C | B | B | B | Equipo B | Mantenimiento preventivo + LILA
VENTN01 | VENTILACION DE MOTOR | C | C | A | B | B | B | Equipo B | Mantenimiento preventivo + LILA
VOLIN01 | VOLANTE DE INCERCIA | C | B | A | A | C | B | Equipo A | Mantenimiento predictivo + Mantenimiento preventivo basado en tiempo
Total por criticidad en la zona | [5 empty] | A |  | 44
[6 empty] | B |  | 49
[6 empty] | C |  | 51

## AMEF
SISTEMA | EQUIPOS/SUBEQUIPOS | Función | Falla Funcional | Modo de falla (causa de la falla) | Efectos de las fallas | Consecuencias de la falla
SISTEMA DE ADMISION | FILTROS DE AIRE | Filtrar el aire que se dirige al mezclador de gas/aire con un flujo establecido y con una calidad idonea. | No filtrar el aire. No existe un flujo constante. No se tiene la calidad del aire idonea. | Filtros sucios o saturados. Filtro roto. | Reducción de la potencia del motor/La potencia se reduce, resultando en ciclos de generacion de energia extensos (perdida de eficiencia) | Aumento de emisiones contaminantes. Incremento en el consumo de combustible. Sobrecalentamiento en el motor
| DUCTOS DE ADMISION DE AIRE | Transportar la mezcla aire-gas natural al interior de los cilindros del motor. | Perdida de la mezcla de aire-gas por fugas entre uniones o rupturas. | Fuga en ductos o uniones Obstruccion parcial o total. Mezcla aire-gas fuera de proporción Condensacion o acumulacion de liquidos en el ducto | Fugas, Obstrucciones, roturas o fisuras, mezcla aire-gas fuera de rango, acumulacion de liquidos, vibracion o desalineacion, ingreso de aire falso o backfire | Emisiones elevadas de Nox, CO y HC por combustion deficiente Mayor consumo de gas natural. Fugas de gas natual. Incendios. Caidas de eficiencia del motor
| DUCTOS DE ADMISION DE GAS | Transporta hermeticamente el gas del suministro de gas al proceso del motor para la combustion | No mantiene el gas hermeticamente en el transporte al motor | Fuga en ductos o uniones Obstruccion parcial por desgaste de material interno | No llega el caudal adecuado al proceso de combustion Crea un origen de fuga de gas al ambiente | No se produce la combustion de forma correcta contaminacion abiental
| FILTRO DE ENTRADA DE GAS | Filtra el marterial particulado en el ingreso del gas que viene de la red de suministro | No filtra el gas | Filtros sucios o saturados. Filtro roto. | Reducción de la potencia del motor/La potencia se reduce, resultando en ciclos de generacion de energia extensos (perdida de eficiencia) | Aumento de emisiones contaminantes. Incremento en el consumo de combustible. Sobrecalentamiento en el motor.
| VALVULA DOSIFICADORA DE GAS TEC-JET | Regula la entrada de gas al mezclador aire/gas para mantener la proporcion adecuada para combustion. | No regula correctamente la entrada de gas | Desgaste de componentes mecanicos internos Falla en tarjeta electronica o perdida de comunicación Calibracion incorrecta o desconfiguracion | Riesgo backfire, misfire y detonacion potencial. Variaciones rapidas en la mezcla. Presion insuficiente hacia mezclador | Daños graves en pistones, valvulas y turbocargador por mezcla incorrecta. Aumento de emisiones contaminantes. Riesgo de explosion
| REGULADOR DE ALTA PRESION DE GAS | regula la presion de ingreso de la gas a la idonea para el proceso | No regula correctamente la presion del gas | desgaste de accionamiento interno | No se ejecuta correctamente la regulacion de gas y entra una presion no deada al sistema | Combustion prematura o de lo contratio insuficiencia para la combustion
| VALVULA DE ALIVIO DE ALTA PRESION | Abre el paso para la descarga de presion excesiva | no descarga el exceso de presion | desgaste de accionamiento interno | ingreso de una presion elevada al sistema | daño de piezas por alta presion en el sistema combustion ineficiente
| VALVULA DE SECCIONAMIENTO DE SEGUIRDAD | Cierra el paso de gas en caso de un pico de presion fuera de lo normal o en caso de mala calidad de gas | no cierre el paso de gas | Valvula no cierra/ o cerrada permanentemente Fugas a través del obturador Falla del sistema eléctrico o de control Ruptura del cuerpo o conexiones | Se generan riesgos de explosion o fuga masiva / el motor no recibe gas Perdida de presion hacia el motor La valvula permanece en posicion insegura / condiciones de sobrepresion Descarga incontrolda de gas a la atmósfera | Fugas de gas metano. Perdidas en produccion de energia y paradas de la operación. Ruptura de tuberias o componentes del sistema de gas. Riesgo de incendio
| VALVULA DE REGULACION DE LA MEZCLA | Regula la entrada de mezcla al bloque de motor para hacer mas eficiente la combustion | no regula correctamente la mezcla airea/gas | desgaste/atascamiento de accionamieno. | combustion no controlada en las camaras de combustion | daño en piezas del bloque de motor por explosiones no controladas de la combustion
| REGULADOR DE GAS DE PRECAMARA | regula la entrada de gas a las precamaras | no regula el suministro de gas a la precamara | atascamiento interno | No se suministra gas necesario para la precombustion | daño en las precamaras y bujias
| COMPRESOR DE GAS DE PRECAMARA | regula la presion de ingreso de la gas a la idonea para el proceso | no regula correctaamente la presion del gas | desgaste de accionamiento interno | No se ejecuta correctamente la regulacion de gas y entra una presion no deada al sistema | Combustion prematura o de lo contratio insuficiencia para la combustion
| TURBOCOMPRESOR | Se encarga de aumentar la presion de la mezcla aire-gas. | No suministra la presion y caudal correcto al motor | Desgaste o falla de cojinetes/ rodamientos Fuga de aceite hacia el compresor Desbalanceo del rotor Daño en alabes del compresor | Vibraciones excesivas, perdida de velocidad del tubro Contaminacion del intercooler Ruidos anómalos Deformacion del alojamiento / Perdida de rendimiento | Perdida significativa de potencia del generador (kW) Overhaul prematuro. Ruptura del rotor del turbo, con proyección de fragmentos. Equipo fuera de servicio
| MEZCLADOR ESTATICO DE AIRE/GAS | Dispositivo encargado de realizar la mezcla gas combustible con con el aire de la admisión para obtener una mezcla inflamable. | Perdida de la mezcla de aire-gas por fugas entre uniones o rupturas. | Envejecimiento Perdida de hermeticidad Selección inadecuada del elemento flitrante. | Fugas por uniones pernadas Empaques o sellos en mal estado | Fugas de gas metano. Perdidas en produccion de energia y paradas de la operación. Ruptura de tuberias o componentes del sistema de gas. Riesgo de incendio
| VALVULA BYPASS DE MEZCLA | Desvia la mezcla nuevamente al mezclador para no enviarla dentro del sistema | No desvia la mezcla | desgaste/atascamiento de accionamieno. | combustion no controlada en las camaras de combustion | daño en piezas del bloque de motor por explosiones no controladas de la combustion
| INTERCOOLERS | Reducir la temperatura de la mezcla mientras la contiene hermeticamente. | Temperatura de la mezcla demasiado alta. | Obstrucción interna en el intercooler Fuga interna de refrigerante Fuga de mezcla Enfriamiento insuficiente | Disminución del flujo/ Mayor temp del aire, menos densidad, menos potencia Aumento de humedad en aire de admisión / Pérdida de presión Aire muy caliente/ condensacion de agua | Descarga de agua con partículas contaminantes si hay fugas Inestabilidad del motor. Golpe hidráulico si entra agua al motor
SISTEMA DE GASES DE ESCAPE | RED DE TUBERIA DE GASES DE ESCAPE | Direccionar los gases de escape hacia los turbocargadores. | El múltiple de escape no logra conducir y sellar correctamente los gases de combustión desde los cilindros hacia el sistema de escape. | Fisuras o grietas por fatiga térmica Fugas en juntas o empaques Obstrucción parcial por acumulación de hollín Deformación por sobretemperatura | Pérdida de presión en el escape afecta el turbo. Aumento de temperatura del compartimiento. Entrada de aire falso antes del turbo. Ruidos anormales ("soplidos"). Reducción del flujo hacia el turbo. | Emisiones no controladas al ambiente. Pérdida de eficiencia del turbocargador y aumento de consumo de gas. Reparaciones costosas por daño térmico.Riesgo de quemaduras por gases calientes.
| REFULADOR LENOX | Se encarga de optimizar la emision de gases de escape mediante la medicion de la cantidad de oxidos nitrosos (NOx) presentes durante la combustion y la temperatura de la mezcla. | Señal erratica o fluctuaciones rapidas del sensor Nox y/o de temperatura | Sensor contaminado por hollín Sensor dañado térmicamente Cableado o conector defectuoso Señal errática o fuera de rango Sensor muerto (sin lectura) Conexiones sueltas, corrosión en bornes o conectores | Lectura NOx fluctuante; alarmas intermitentes; comportamiento inestable del control Lectura NOx en 0 ppm o valor máximo constante; alarma fuera de rango Lecturas que se sesgan con el tiempo; calibraciones frecuentes Lecturas atenuadas/erráticas; respuesta lenta; daño por condensado Fallo irreversible del sensor; lecturas erráticas Señal 4–20 mA inválida; comunicación fallida con PLC | Emisiones NOx fuera de norma. Aumento en las emisiones de gases (Nox, CO, HC). El motor puede entrar en “modo degradado” o dispararse por mezcla fuera de rango.Sobrecalentamiento si el motor trabaja rico. Deterioro del turbo y válvulas. Aumento del consumo de gas por mezcla incorrecta.
| VALVULA MARIPOSA MOTORIZADA | Mantener la contrapresion de escape dentro de los limites definidos | No regula correctamente el flujo de gases de escape | Falla del actuador electrico o neumatico Perdida de señal de control desde el sistema de automatizacion Mariposa atascada por acumulación de hollín o particulas Corrosión por gases de escape o condensados | La válvula no responde a comandos Operación errática o sin control Movimiento incompleto o impreciso Pérdida de integridad mecánica | Incremento de la contrapresión de escape. Riesgo de daño de válvulas de escape y turbo. Daños a turboalimentador y múltiple de escape
| MOTOR VENTILADOR DE BARRIDO DE GASES DE ESCAPE | Encargado de realizar el barrido de los gases de escape durante la etapa de preparación para el arranque del motor | No logra generar el flujo de aire necesario para barrer y evacuar eficazmente los gases de escape. | Motor quemado Falla en rodamientos (ruido, bloqueo) Aspas dañadas o desgastadas Acumulación de hollín u obstrucción en la salida Cableado eléctrico dañado Falla de contactor o relé Vibraciones excesivas. | Los gases de escape permanecen atrapados en el sistema. Elevación de la temperatura en silenciador y ductos. Riesgo de backdraft (retorno de gases calientes). Riesgo de incendio al apagar el motor. | Daño térmico en silenciadores, ductos y aislamiento. Reparaciones costosas por sobrecalentamiento.Riesgo de incendio en la sala de motores. Riesgo de quemaduras al personal durante inspección. Paro de emergencia por alta temperatura. No se permite apagado seguro del motor.
SISTEMA DE REFRIGERANTE | BOMBA DE REFRIGERANTE | Direccionar el caudal de refrigerante dentro del sistema de refrigeración y mantener hermeticamente el fluido. | La bomba de refrigeración no logra hacer circular el refrigerante con el caudal y la presión necesarios para mantener la temperatura adecuada del sistema o del motor. | Falla del impulsor (desgaste, cavitación, fractura). Fuga en el sello mecánico.. Bloqueo por sólidos o aire atrapado. Baja presión/caudal por desgaste general. | Reducción o pérdida completa de flujo de refrigerante. Aumento de temperatura local en la mezcla o en el bloque del motor. Vibraciones anormales en tuberías. | Sobrecalentamiento general del motor. Daño a intercambiadores por flujo insuficiente. Paro automático del motogenerador por protección. En casos redundantes: pérdida de redundancia (lógica “fail-safe”).
| RED DE TUBERIAS DE REFRIGERANTE | Transportar el refrigerante entre el motor, intercambiadores de calor, bombas y radiadores asegurando remocion eficiente del calor del motor y mantener la temperatura de operación dentro de los límites establecidos. | No transporta el refrigerante en el caudal requerido | Fugas por corrrosión interna o externa Obstrucción interna por incrustaciones o sedimentos Degradación del material por refrigerante inadecuado | Pérdida progresiva de refrigerante Disminución de presión del sistema Microfugas y fallas recurrentes Enfriamiento ineficiente del motor | Sobrealentamiento del motor. Derrames de refrigerante. Costos por pérdida de refrigerante. Daño a componentes criticos (culatas, camisas,sellos)
|  |  | Lectura erronea o falla de sensor de temperatura de la mezcla. | Sensor dañado (abierto o en corto) Deriva en lectura (sensor descalibrado) Lectura errónea por daño en cableado Conector flojo Sensor contaminado o sucio | Lecturas incorrectas al sistema de control. Regulación ineficiente de la válvula de control. Mezcla demasiado caliente o fría sin corrección. | Sobrecalentamiento del motor no detectado a tiempo.Alarmas falsas o paros innecesarios.Variación inestable de la mezcla.
|  |  | no entrega el flujo a los diferentes puntos | Válvula trabada abierta Válvula trabada cerrada Respuesta lenta o errática Fuga interna Falla del actuador Señal incorrecta desde el controlador Sellos dañados | Mezcla demasiado caliente, detonación. Mezcla demasiado fría, condensación. Oscilaciones de temperatura. Control inestable del motor. | Variaciones de potencia. Paros por mezcla fuera de límites.
|  |  | No entrega el caudal necesario a los diferentes puntos | Fugas por ruptura o perforación Fugas por abrazaderas flojas Hinchamiento por presión excesiva “Chafado” o aplastamiento por mala instalación Desgaste por vibración Obstrucción interna por incrustaciones Envejecimiento del material (endurecimiento) | Pérdida de presión o caudal del refrigerante. Entrada de aire al sistema, cavitación de la bomba. Temperaturas excesivas en la mezcla. Descenso repentino de eficiencia del intercooler. | Paro del motor. Incremento del consumo de gas. Costos por recambio de mangueras y limpieza.
|  |  | No regula correctamente el refrigerante necesario para mantener una temperatura estable | Falla abierta (permite demasiado flujo de refrigerante). Falla cerrada (bloquea flujo). Se queda parcialmente atascada. Daño del actuador térmico o mecánico. Fugas en la carcasa o uniones. | Temperatura del refrigerante fluctuante o fuera de rango. Mezcla demasiado fría, pérdida de eficiencia de combustión. Mezcla demasiado caliente, preignición y altas emisiones NOx. | Ajuste incorrecto de potencia del motor. Aumento de emisiones. Paro del motogenerador por alta temperatura. Pérdida de vida útil del motor por estrés térmico.
| INTERCAMBIADOR DE CALOR DE REFRIGERANTE | Cumple la función de transferir el calor absorbido por el refrigerante del motor hacia otro medio de enfriamiento mediante la lectura de la temperatura actual. | Pérdida de capacidad de intercambio/ temperaturas elevadas | Obstrucción interna/externa Pérdida de eficiencia térmica por ensuciamiento Fugas en el intercambiador | Insuficiente transferencia de calor Caida de presión en el circuito de refrigerante Pérdida total de refrigeración en caso severos | Detonación / preignición por mezcla caliente. Disminución de potencia del motor por protección. Paro por alta temperatura. Mayor consumo de combustible. En caso de fuga, contaminación del refrigerante y parada de emergencia.
|  |  | Lectura erronea o falla de sensor de temperatura de la mezcla. | Conexiones sueltas o en mal estado Fallo electronico Contaminación | El controlador (EMCON/DIANE) recibe información incorrecta. Activación de alarmas falsas o no activación de alarmas reales. Control ineficiente del mezclador, bombas y válvulas. | Sobrecalentamiento no detectado. Paro por protección del sistema (fail-safe reading). Daño al motor por operación fuera de rango. Incremento de consumo y emisiones.
| MOTOR DE BOMBA DE REFRIGERANTE | Entregar movimiento mecanico con una velocidad y par dado | No transmite movimiento | Falla en rodamientos Bobinado quemad dealineamiento desbalanceo | Ruido excesivo aumento del par aumento del consumo | Frena el transporte de refrigerante en el sistema
| VARIADORES ABB | Regula la velocidad de giro y el par de un motor electrico de CA estandar | No regula la velocidad del motor. | Falla electrónica interna (IGBT, capacitores, bus DC). Sobrecalentamiento del variador. Falla en la etapa de potencia. Falla en comunicación con control maestro. Configuración incorrecta o pérdida de parámetros. Fallas por armónicos o mala calidad de energía. | La bomba puede dejar de funcionar. Velocidad incorrecta, caudal insuficiente o excesivo. Activación de protecciones del variador o del controlador del motogenerador. | Sobrecalentamiento del sistema de refrigeración. Pérdida de control del caudal, desbalance térmico. Paro total del motogenerador. Pérdida de redundancia si solo un lado falla.
SISTEMA DE LUBRICACIÓN | SISTEMA DE LUBRICACIÓN | Dispositivo encargado de impulsar el aceite a traves del sistema | La bomba no entrega el caudal requerido de aceite | Desgaste del impulsor/engranes (pérdida de eficiencia). Fuga interna, caída de presión. Cavitación por baja succión. Falla del motor de accionamiento (si aplica). Obstrucción en la línea de succión. Rotura del eje o acoplamiento. | Reducción o pérdida total de presión de aceite. Lubricación insuficiente en cojinetes principales y de biela. Aumento rápido de temperatura del aceite. Activación de alarmas de baja presión. | Daño severo de cojinetes. Gripado del motor. Paro automático inmediato del generador. Reparación mayor (overhaul prematuro).
| FILTRO DE ACEITE DE MOTOR | Retener las particulas de un tamaño considerable por medio de un elemento filtrante. | Obstrucción/Saturación | Obstrucción por partículas o lodos (fouling). Daño del elemento filtrante. By-pass del filtro atascado abierto. Fugas en la carcasa o sellos. Colapso del filtro por presión excesiva. | Restricción de flujo Paso de partículas al motor. Mezcla de aceite contaminado y aceleración del desgaste. Variación de presión de aceite. | Desgaste prematuro de componentes internos. Daños en bloque de motor por partículas. Activación de alarmas por baja presión. Paro del motogenerador si la presión cae bajo el límite.
| FILTRO DE ACEITE DE TURBOCOMPRESOR | Retener las particulas de un tamaño considerable por medio de un elemento filtrante. | Obstrucción/Saturación | Obstrucción por partículas o lodos (fouling). Daño del elemento filtrante. By-pass del filtro atascado abierto. Fugas en la carcasa o sellos. Colapso del filtro por presión excesiva. | Restricción de flujo Paso de partículas al motor. Mezcla de aceite contaminado y aceleración del desgaste. Variación de presión de aceite. | Desgaste prematuro de componentes internos. Daños en turbocargador por partículas. Activación de alarmas por baja presión. Paro del motogenerador si la presión cae bajo el límite.
| INTERCAMBIADOR DE CALOR DE ACEITE | Mantener la temperatura de operación del aceite motor | Obstrucción/fallo térmico | Obstrucción interna por lodos o incrustaciones. Obstrucción externa (radiador sucio). Fuga interna, mezcla de aceite y agua. Fuga externa de aceite. Pérdida de eficiencia térmica. | Aceite demasiado caliente (baja viscosidad). Aumento de la oxidación del aceite. Pérdida de lubricación en zonas críticas. Disminución de presión cuando el aceite se adelgaza. | Desgaste acelerado del motor. Daños en turbocargador por aceite delgado. Posible contaminación del sistema de refrigerante. Paro del motor por alta temperatura de aceite.
| CARTER DE ACEITE | Direcciona el lfujo de aceite controlando la presion y le temperatura de este | Fugas/obstrucción/rotura | Fugas en uniones o empaques. Fisuras por vibración. Obstrucción por sedimentos o barniz. Aplastamiento / deformación de tuberías. Aire atrapado en líneas de lubricación. Desalineación o vibración excesiva. | Pérdida gradual de presión de aceite. Lubricación desigual en componentes. Contaminación externa del aceite. Goteo peligroso (riesgo de incendio). | Activación de alarma de baja presión. Falla prematura de cojinetes o turbocompresor. Daño por lubricación parcial. Posible incendio en zonas calientes del motor o generador.
|  |  | Falla en sensor / lectura errónea | Lectura incorrecta (offset). Señal intermitente. Fallo total del sensor. Falla en cableado o conectores. | El sistema no detecta aceite sobrecalentado. Control térmico ineficiente (ventiladores / válvulas). Alarmas fuera de rango. | Aceite demasiado caliente, baja viscosidad, desgaste acelerado. Paro del motogenerador por sobretemperatura. Riesgo de oxidación o degradación del aceite (sludge).
|  |  | Falla en sensor / lectura errónea | Señal errónea (offset). Lectura fija (0 o máximo). Corto circuito / circuito abierto. Falla por vibración o humedad. Conexiones sueltas o sulfatadas. | Alarmas falsas o falta de alarmas reales. Corte del motor por señal falsa de presión baja. Control incorrecto de arranque/paro. | Paros inesperados. Operación del motor con baja presión sin detección, daño severo. Riesgo operativo si el sistema no detecta la caída real de presión.
| BOMBA DE PRELUBRICACION | Suministrar aceite lubricante al motor con el caudal y presión adecuados | La bomba no entrega el caudal requerido de aceite | Gesgaste interno de engranajes o rotores Falla del eje de la bomba Obstrucción en la succión Fuga externa de aceite Cavitacion de la bomba | Reducción gradual de presión y caudal Parada inmediata del suministro de aceite Bajo caudal de lubricación Desgaste acelerado de componentes Vibraciones, ruido y daño acelerado | Caída de presión de aceite. Riesgo de incendio por derrame de aceite. Paradas no programadas prolongadas
| MOTOR DE BOMBA DE PRELUBRICACION | Dar movimiento mecanico a la bomba con un par y velocidad dado | no entrega movimiento | Falla en rodamientos Bobinado quemad dealineamiento desbalanceo | Ruido excesivo aumento del par aumento del consumo | Frena el transporte de lubricacion en el encendido del motor
SISTEMA DE MOTOR BASICO | BLOQUE DE MOTOR | Soportar estructuralmente los componentes internos y canales de lubricación y refrigeración. | No mantiene la integridad estructural ni la correcta circulación de fluidos. | Grietas por fatiga térmica Deformación del bloque Corrosión interna en camisas de agua Desalineación de bancadas | Fugas de refrigerante o aceite Desalineación del cigüeñal Vibraciones excesivas | Sobrecalentamiento del motor Daño severo a componentes internos Parada forzada del motogenerador
| CONJUNTO DE CAMARAS DE COMBUSTION | Dar un espacio hermetico donde se da el movimiento fluido de los pistones para generar correctamente la combustion | No permite la combustion de forma correcta y segura | Fisuras o grietas por fatiga térmica Fugas en juntas o empaques Obstrucción parcial por acumulación de hollín Deformación por sobretemperatura | impedancia para generar la combustion inconsistencia en la combustion | daño de valvulas, pistones y bujias Perdida de potencia en el motor
| CONJUNTO DE PISTONES | Transmite la fuerza de la combustion de manera eficiente a las bielas manteniendo una presion y sellado idoneo | no mantiene la presion y el sellado requerido | Desgaste en anillos rotura mecanica gripado de metal | Desgaste excesivo de piezas inconsistencia en la combustion | Generacion de gases de escape negros perdida de potencia vibraciones excesivas
| CIGÜEÑAL | Transformar el movimiento alternativo de los pistones en movimiento rotacional. | No transmite correctamente el movimiento ni soporta las cargas dinámicas. | Desgaste de muñones Grietas por fatiga Desbalance Rotura del cigüeñal | Vibraciones anormales Pérdida de presión de aceite Golpeteo mecánico | Daño catastrófico del motor Parada inmediata del equipo Reparación mayor (overhaul)
| CARTER DE CIGÜEÑAL | Almacenar el aceite lubricante y facilitar su enfriamiento y retorno. | No contiene ni suministra adecuadamente el aceite. | Fugas por sellos o fisuras Contaminación del aceite Deformación estructural | Pérdida de nivel de aceite Baja presión de lubricación | Desgaste acelerado del motor Riesgo de incendio Parada del motogenerador
| CONJUNETO DE BIELAS | Conecta el piston con el cigüeñal para convertir el movimiento lineal en movimiento rotativo | no conecta el piston y el cigüeñal no convierte el movimiento lineal en rotativo | rotura por fatiga Deformacion por sobrecalentamiento defectos en anclajes | atascamiento del cigueal daño en bielas paro de la combustion | Daño en cigüeñal y tren de engranajes paro total del equipo
| SEMICOJINETE DE BIELAS | Dar deslizamiento suave al movimiento reciproco y asi trasnmitir el momento al cigüeñal | No da un deslizamiento suave | Perdida del deslizamiento poca o nula lubricacion Gripado mecanico | atascamiento del cigueal daño en bielas paro de la combustion | Daño en cigüeñal y tren de engranajes paro total del equipo
| ARBOL DE LEVAS | Controlar la apertura y cierre de válvulas de admisión y escape. | No sincroniza correctamente los eventos de válvulas. | Desgaste de levas Desalineación Falla de cojinetes Lubricación insuficiente | Pérdida de potencia Combustión ineficiente Aumento de emisiones | Reducción de rendimiento Daño a válvulas y culatas Parada por protección
| TREN DE ENGRANAJES | Transmitir y sincronizar el movimiento entre cigüeñal, árbol de levas y accesorios. | No mantiene sincronización ni transmisión adecuada. | Desgaste de dientes Desalineación Rotura de engranajes Falta de lubricación | Desfase de sincronización Ruidos y vibraciones Daños colaterales | Fallo de sincronización del motor Daño severo de válvulas y pistones Parada no programada
| CONJUNTO DE CULATAS | Sellar la cámara de combustión y alojar válvulas, bujías e inyectores. | No mantiene la estanqueidad ni la correcta combustión. | Grietas en culata Falla de empaques Desgaste de válvulas y asientos Deformación térmica | Pérdida de compresión Mezcla inadecuada Sobrecalentamiento local | Pérdida de potencia Aumento de emisiones Daño grave del motor
| TREN DE VALVUALS | controlan el flujo de admision de mezcla y descarga de gases de combustion de manera adecuada para el correcto ciclo de combustion | No controla el flujo de admision de mezcla y descarga de combustion de manera adecuada para la ciclo de combustion | Daño en valvulas resortes fatigados fuga en hermeticidad | entra mas mezcla de la requerida escapa parte de la mezcla/gases de combustion sin control combustion ineficiente | Pérdida de potencia Aumento de emisiones Daño grave del motor
| BLOWBY | Separar aceite de los gases del cárter | Obstrucción o saturación del filtro | Obstrucción del elemento filtrante por hollín, lodos o aceite degradado. Ruptura o colapso del elemento interno. Fuga en la carcasa o sellos. Reducción de la eficiencia de separación. Saturación del filtro sin drenaje adecuado. | Incremento de presión en el cárter. Arrastre de aceite hacia el sistema de ventilación, posible ingreso al turbo o admisión. Fugas de aceite por empaques y retenes. Activación del sensor de presión de cárter. | Alto riesgo de fuga de aceite por retenes de cigüeñal. Contaminación de intercambiadores o turbocompresor. Paro automático por alta presión de cárter. Incremento de consumo de aceite del motor. Emisiones anormales (humo azul).
|  | Conducir aceite y gases separado | Obstrucción parcial o total de los conductor de ventilacion | Obstrucción por lodos, hollín, aceite condensado. Fisuras por temperatura y vibración. Conexiones flojas o fugas. Colapso de manguera por vacío o degradación. | Restricción del flujo de ventilación. Aumento de presión en el cárter. Fugas de aceite hacia el exterior. Pérdida del funcionamiento adecuado del separador y PCV. | Riesgo de incendio por aceite en superficies calientes. Contaminación interna del sistema de admisión. Activación de alarmas y posible paro automático. Incremento en el desgaste del motor debido a alta presión interna.
|  | Retornar aceite separado al carter | Obstrucción/fuga de conexiones flexibles | Obstrucción de la línea de retorno. Manguera rota o colapsada. Fugas en uniones. Degradación del material por temperatura. Instalación incorrecta (contrapendientes). | Acumulación de aceite en el separador. Rebose hacia conductos o admisión. Aumento en consumo de aceite. Aceite goteado al exterior. | Daño del turbocompresor por ingreso de aceite. Contaminación del intercooler y admisión, pérdida de eficiencia. Riesgo de incendio por aceite derramado. Paro del generador por condiciones anormales.
|  | Regular presión del cárter | Válvula trabada (cerrada) | Atascada cerrada. Atascada abierta. Movimiento restringido por suciedad o barniz. Daño del diafragma interno. Fuga en conexiones o cuerpo. | Sobrepresión del cárter. Mezcla inestable y aspiración de aceite. Flujo inadecuado de blow-by. Fluctuación de presión interna del motor | Empaques del motor soplados o fugas externas. Daños en sello del turbocargador por exceso de vapores con aceite. Aumento de consumo de aceite del motor. Disminución de la eficiencia del motor por mezcla contaminada. Paro por alta presión de cárter.
|  |  | Válvula trabada (Abierta) | Atascada cerrada. Atascada abierta. Movimiento restringido por suciedad o barniz. Daño del diafragma interno. Fuga en conexiones o cuerpo. | Sobrepresión del cárter. Mezcla inestable y aspiración de aceite. Flujo inadecuado de blow-by. Fluctuación de presión interna del motor | Empaques del motor soplados o fugas externas. Daños en sello del turbocargador por exceso de vapores con aceite. Aumento de consumo de aceite del motor. Disminución de la eficiencia del motor por mezcla contaminada. Paro por alta presión de cárter.
| SEPARADOR PRELIMINAR | Filtra en primera instancia los elementos solidos de los gases del carter sensando la presion de este | no filtra los elementos solidos | sensor de presion defectuosox malla fitrante saturada | atascamiento de cuerpos solidos | aumento de la presion del carter
| SENSORES DE PRESION DEL CARTER | Medir presion interna para control | Falla del sensor/lectura erronea | Lectura errónea (offset). Lectura fija (0 o valor extremo). Falla por humedad/temperatura/vibración. Conector o cableado dañado. Descalibración. | Detección incorrecta de la presión real del cárter. Generación de alarmas falsas. Falta de alarma en condiciones críticas reales. Control incorrecto del sistema de ventilación si está en lazo cerrado. | Posible daño interno si falla una condición real y no se detecta. Especialmente crítico: motor operando con sobrepresión no detectada, fugas y daño del turbo. Paro inesperado del generador por falsa alarma.
SISTEMA DE IGNICIÓN | CONJUNTO DE BUJIAS | Generar chispa para la ignición de la mezcla | Desgaste/erosión o contaminación | Erosión por temperatura. Desalineación del gap. Daño por detonación. Deformación mecánica. | Chispa débil o inconsistente. Variaciones en tiempo de encendido efectivo. Más calor en la bobina. | Pérdida de estabilidad de combustión. Daño del cilindro por preignición. Mayor consumo de combustible. Fallos repetitivos en el mismo cilindro.
| CONJUNTO DE BOBINAS M | Proveer alta tensión a la bujía | Corto circuito o fallo abierto | Sobrecalentamiento por carga excesiva. Corto o circuito abierto en el devanado. Fallo del driver interno. Pérdida de aislamiento HV. Falla por vibración. | Pérdida total de chispa en un cilindro. Bajo voltaje de chispa. Falla intermitente (misfire intermitente). | Paro del motor por fallos múltiples. Reducción de potencia. Daño al catalizador. Riesgo de ignición dentro del cuerpo de la bobina.
| UNIDAD DE ENCENDIDO MORIS | Control tiempo y secuencia de chispa | Fallo lógico o electrónico | Error en la electrónica interna. Falla del software/firmware. Sobrecalentamiento del módulo. Falla en drivers de bobinas. Problemas de comunicación con EMCON / DIA.NE. | Control incorrecto del timing (avance/atraso). Chispa con voltaje insuficiente. Pérdida parcial o total de ignición. | Alta probabilidad de detonación. Pérdida drástica de potencia. Paro del motor. Degradación de cilindros y pistones.
|  | Transmitir la alta tensión con mínima pérdida | Aislamiento deteriorado, conector flojo, rotura | Aislamiento quebrado por temperatura. Sulfatación o corrosión en conectores. Conexiones flojas. Fugas de alta tensión. Blindaje inadecuado interferencia EMI. | Misfire aleatorio. Señales de baja calidad hacia bobinas o sensores. Chispa desviada o pérdida de energía. | Fallos intermitentes difíciles de diagnosticar. Daño del catalizador. Paro del generador en carga.
|  | Evitar fugas de alta tensión | Degradación del aislamiento | Corona discharge (arcos superficiales). Fuga de alta tensión por humedad. Degradación térmica del aislamiento. Contaminación por aceite o polvo. | Chispa desviada del electrodo, misfire. Ruido eléctrico, errores de ECU. Fallo total o intermitente de encendido. | Pérdida de potencia. Riesgo de incendio. Sobrecalentamiento de bobinas.
|  | Garantizar referencia eléctrica estable | Mala conexión a tierra / corrosión | Resistencia excesiva a tierra. Cable de tierra roto. Equipos sin puesta a tierra adecuada. Interferencia en la línea de tierra por ruido. | Distorsión de señales HV y LV. Mal funcionamiento del módulo de ignición. Interferencia en sensor CKP y bobinas. | Fallos aleatorios. Pérdida de sincronización. Paro inesperado del motor.
| CONJUNTO DE MODULOS DE ENCENDIDO | Sumnistrar energia estable a ECU y sistema de ignición | Baja tensión o perdida de alimentación | Voltaje bajo o inestable. Falta de tierra adecuada. Ruido eléctrico de alternadores o VFD. Fusibles o relevadores defectuosos. | Reinicio del módulo de ignición. Variación en tiempo de ignición. Caída de señal a sensores o bobinas. | Paro inesperado del motor. Deterioro de la estabilidad de combustión. Problemas intermitentes difíciles de rastrear.
| CONJUNTO DE SAFIS | Ajustar avance para optimizar combustión | Avance incorrecto (demasiado o poco) | Parámetros fuera de rango por error del ECU. Curvas de avance defectuosas. Sensor CKP dañado. Fallo del actuador del sistema de control (si aplica). | Avance excesivo, detonación. Atraso excesivo, aumento de temperatura de escape. Reducción de potencia. | Daño severo de pistones y asientos. Daño del turbo por EGT elevadas. Paro del generador por protección.
SISTEMA DE TRANSMISIÓN | GEARBOX | Transmitir y adaptar la velocidad y torque del motor al generador. | No transmite el torque correctamente o pierde sincronización. | Desgaste de dientes de engranajes Desalineación de ejes Fatiga o rotura de engranajes Fallo de rodamientos Lubricación insuficiente | Vibraciones y ruido excesivo Aumento de temperatura Pérdida de eficiencia mecánica | Daño severo del gearbox Parada inmediata del motogenerador Reparación mayor y tiempos muertos prolongados
| INTERCAMBIADOR DE CALOR DE ACEITE/AGUA | Disipar el calor del aceite de transmisión manteniendo su viscosidad adecuada. | No enfría el aceite dentro del rango requerido. | Obstrucción interna por incrustaciones Fugas internas (mezcla aceite–agua) Fugas externas Corrosión interna | Sobrecalentamiento del aceite Degradación acelerada del lubricante | Daño a engranajes y rodamientos Reducción de vida útil del gearbox Parada por alta temperatura
| FILTRO DE ACEITE | Retener partículas y contaminantes del aceite de transmisión. | No filtra correctamente o restringe el flujo de aceite. | Filtro saturado Rotura del elemento filtrante Válvula bypass defectuosa | Aceite contaminado o bajo caudal Desgaste acelerado de componentes | Fallas prematuras del gearbox Incremento de costos de mantenimiento Riesgo de paro no programado
| BOMBA MECANICA DE RECIRCULACION DE ACEITE | Garantizar el caudal y presión adecuados de aceite hacia el gearbox y el intercambiador. | No suministra el caudal o presión de aceite requerida. | Desgaste interno de la bomba Cavitación Falla del eje de accionamiento Obstrucción en succión | Caída de presión de aceite Lubricación deficiente | Daño crítico de engranajes y rodamientos Parada inmediata del sistema Reparación de alto costo
SISTEMA DE ENCENDIDO | ARRANCADOR | Convertir la energía eléctrica de las baterías en energía mecánica para girar el motor hasta alcanzar la velocidad de encendido. | No genera el torque necesario para el arranque. | Desgaste de escobillas Fallo del solenoide Daño del piñón o engranaje Bobinado quemado Conexiones eléctricas flojas | El motor no gira o gira lentamente Arranques fallidos repetitivos | Imposibilidad de arranque del motogenerador Descarga excesiva de baterías Pérdida de disponibilidad del equipo
| TABLERO DE MANDO M1 | Gestionar y supervisar la lógica de arranque, protecciones y señales de control. | No ejecuta correctamente la secuencia de encendido. | Fallo del PLC o módulo de control Pérdida de alimentación eléctrica Relés o contactores defectuosos Fallo de sensores o señales Software desactualizado o corrupto | Arranque interrumpido Alarmas falsas o no detectadas Secuencia incompleta de encendido | Paradas no programadas Daño potencial a equipos asociados Incremento de tiempos muertos
| BATERIAS DE COMPRENSACION /ARRANQUE AGM | Suministrar la energía eléctrica necesaria para el arranque y estabilización inicial del sistema. | No entregan voltaje o corriente suficiente. | Descarga profunda Sulfatación de placas Fallo de cargador de baterías Conexiones sulfatadas o flojas Envejecimiento de las baterías | Bajo voltaje durante el arranque Arranques lentos o fallidos | Imposibilidad de arranque Paradas prolongadas Reemplazo prematuro de baterías
SISTEMA DE GENERACION ELECTRICA | GENERADOR | Convertir energía mecánica en energía eléctrica de corriente alterna. | No genera energía o genera energía inestable. | Sobrecarga térmica Desbalance de fase Cortocircuito en bobinados Falla mecánica del rotor | Voltaje inestable Pérdida de sincronización con la red Sobrecalentamiento | Parada del motogenerador Daño a cargas conectadas Reparación costosa
| BOMBA DE CIRCULACION DE ACEITE | Lubricar y enfriar el alternador (eje No Drive End / Drive End). | No mantiene flujo de aceite adecuado. | Falla mecánica de la bomba Obstrucción de aceite Pérdida de presión o fugas | Sobrecalentamiento del alternador Desgaste acelerado de rodamientos | Daño a rodamientos y rotor Parada por protección térmica
| EXCITATRIZ | Proveer corriente de excitación al rotor del alternador para generar el campo magnético. | No entrega corriente de excitación suficiente o estable. | Bobinados dañados Conexiones flojas Fallo en el rectificador o diodos | Caída de voltaje Inestabilidad del sistema eléctrico | Desconexión de cargas Alarmas y posible shutdown del motogenerador
| ROTOR | Generar el campo magnético en el alternador. | No produce el campo magnético necesario. | Cortocircuito en bobinas Desbalance mecánico Desgaste de rodamientos | Voltaje inestable Vibraciones y ruido | Daño del alternador Parada inmediata del sistema
| ESTATOR | Inducir corriente alterna mediante la interacción con el rotor. | No genera voltaje o presenta cortocircuito. | Cortocircuito entre espiras Fuga a tierra Sobrecalentamiento | Pérdida parcial o total de generación Aumento de temperatura | Parada del motogenerador Reparación o rebobinado costoso
| TRANSFORMADOR DE CORRIENTE /TENSION | Medir corriente y voltaje para protección y control. | No transmite señal correcta. | Aislamiento dañado Cortocircuito Conexiones flojas | Alarmas incorrectas Protección inoperante | Riesgo de daño al alternador o cargas Falsos shutdown o falta de shutdown
| GENERADOR DE IMAN PERMANENTE | Proveer campo magnético en sistemas de excitación sin necesidad de fuente externa. | No mantiene campo magnético estable. | Desmagnetización parcial Daño mecánico | Caída de voltaje Inestabilidad del alternador | Pérdida de sincronización Posible shutdown del motogenerador
| AVR | Regular automáticamente el voltaje de salida del alternador. | No mantiene voltaje dentro del rango especificado. | Falla electrónica Sensores defectuosos Conexiones eléctricas flojas | Voltaje fluctuante Sobretensión o subtensión | Daño a equipos conectados Alarmas y posibles desconexiones Pérdida de estabilidad eléctrica
SISTEMA AUXILIAR DE REFRIGERACION | AEROENFRIADOR | Disipar el calor del fluido de refrigeración auxiliar (agua o mezcla agua-glicol) hacia el ambiente, manteniendo la temperatura de operación del motor dentro de los límites establecidos por el fabricante, bajo todas las condiciones de carga. | No enfría adecuadamente el fluido | Acumulación de contaminantes en las aletas del aeroenfriador Corrosion interna del aeroenfriador Vibraciones excesivas en el aeroenfriador | Reducción del intercambio térmico Generación de partículas metálicas Daños mecánicos progresivos | Sobretemperatura del motor. Daño progresivo del sistema de refrigeración. Fugas de refrigerante
| RED DE TUBERIAS DE AGUA AUXILIAR | Contener hermeticamente el fluido | No contiene hermeticamente el fluido | Fuga en alguna union. Mal ajuste en los accesorios conectados. | Sobrecalentamiento del motor. | Daño en piezas moviles aguas arriba
| BOMBA DE CIRCULACION DE REFRIGERACION AUXILIAR DE AGUA HT | Otorgar un flujo especifico del liquido a transportar | No mantiene flujo de agua adecuado. | Gesgaste interno de engranajes o rotores Falla del eje de la bomba Obstrucción en la succión Fuga externa de aceite Cavitacion de la bomba | Reducción gradual de presión y caudal. Parada inmediata del suministro de agua. Bajo caudal de agua. Desgaste acelerado de componentes. Vibraciones, ruido y daño acelerado. | Caída de presión de agua. Paradas no programadas prolongadas.
| MOTOR DE BOMBA DE CIRCULACION | Transmitir movimiento a la bomba | no transmite movimiento | Daño en rodamiento Bobinado quemado | Paro total del motor olor a quemado | Se detiene el transporte de agua
SISTEMA DE REFIGERACION HT | RED DE TUBERIAS DE AGUA HT | Contener hermeticamente el fluido | No contiene hermeticamente el fluido | Fuga en alguna union. Mal ajuste en los accesorios conectados. | Sobrecalentamiento del motor. | Daño en piezas moviles aguas arriba
| BOMBA DE AGUA HT | Otorgar un flujo especifico del liquido a transportar | No mantiene flujo de aceite adecuado. | Gesgaste interno de engranajes o rotores Falla del eje de la bomba Obstrucción en la succión Fuga externa de aceite Cavitacion de la bomba | Reducción gradual de presión y caudal. Parada inmediata del suministro de agua. Bajo caudal de agua. Desgaste acelerado de componentes. Vibraciones, ruido y daño acelerado. | Caída de presión de agua. Paradas no programadas prolongadas.
| MOTOR DE BOMBA DE AGUA HT | Transmitir movimiento a la bomba | No transmietre movimiento | Daño en rodamiento Bobinado quemado | Paro total del motor olor a quemado | Se detiene el transporte de agua
| INTERCAMBIADOR DE CALOR | enfriar mediante transferencia de calir el agua de refrigeracion HT a una temperadura seteada | No enfria el liquido transportado | Obstrucción interna por incrustaciones Fugas internas de agua Fugas externas Corrosión interna | Sobrecalentamiento del agua. | Parada por alta temperatura
SISTEMA DE REFRIGERACION LT | BOMBA DE AGUA LT | Otorgar un flujo especifico del liquido a transportar | No mantiene flujo de aceite adecuado. | Gesgaste interno de engranajes o rotores Falla del eje de la bomba Obstrucción en la succión Fuga externa de aceite Cavitacion de la bomba | Reducción gradual de presión y caudal. Parada inmediata del suministro de agua. Bajo caudal de agua. Desgaste acelerado de componentes. Vibraciones, ruido y daño acelerado. | Caída de presión de agua. Paradas no programadas prolongadas.
| MOTOR DE BOMBA DE AGUA LT | Transmitir movimiento a la bomba | No transmite movimiento | Daño en rodamiento Bobinado quemado | Paro total del motor olor a quemado | Se detiene el transporte de agua
| RED DE TUBERIAS DE AGUA LT | Contener hermeticamente el fluido | No contiene hermeticamente el fluido | Fuga en alguna union. Mal ajuste en los accesorios conectados. | Sobrecalentamiento del motor. | Daño en piezas moviles aguas arriba

## Consecuencias de fallas
SISTEMA | EQUIPOS/SUBEQUIPOS | Falla Funcional | Consecuencias humanas | Consecuencias Ambientales | Consecuencias de Costos | Probabilidad de la falla | Nivel de Riesgo
| FILTRO DE AIRE DE ADMISION | No filtrar el aire. | 1 - Ninguno | 1 - Ninguno | 2 - Insignificante | 4 - < 6 meses | MEDIO
|  | No existe un flujo constante | 1 - Ninguno | 1 - Ninguno | 2 - Insignificante | 2 - < 5 años | BAJO
|  | No se tiene la calidad del aire idonea | 1 - Ninguno | 1 - Ninguno | 2 - Insignificante | 4 - < 6 meses | MEDIO | 5 - Catastrofico | 1 - >10 años | TRUE
| DUCTOS DE ADMSION DE AIRE | Perdida de la mezcla de aire-gas por fugas entre uniones o rupturas. | 2 - Insignificante | 2 - Insignificante | 1 - Ninguno | 1 - >10 años | BAJO | 4 - Critico | 2 - < 5 años | FALSE
| DUCTOS DE ADMISION DE GAS | No mantiene el gas hermeticamente en el transporte al motor | 1 - Ninguno | 3 - Marginal | 3 - Marginal | 1 - >10 años | MEDIO | 3 - Marginal | 3 - < 1 año | FALSE
| FILTRO DE ENTRADA DE GAS | no filtra el flujo de gas | 1 - Ninguno | 2 - Insignificante | 2 - Insignificante | 2 - < 5 años | MEDIO | 2 - Insignificante | 4 - < 6 meses
SISTEMA DE ADMISION | VALVULA DOSIFICADORA DE GAS TEC-JET | No regula correctamente la entrada de gas | 2 - Insignificante | 2 - Insignificante | 2 - Insignificante | 4 - < 6 meses | MEDIO | 1 - Ninguno | 5 - < 3 meses
| REGULADOR DE ALTA PRESION DE GAS | No regula correctamente la presion del gas | 1 - Ninguno | 2 - Insignificante | 2 - Insignificante | 2 - < 5 años | BAJO |  | 6 - < 1 mes
| VALVULA DE ALIVIO DE ALTA PRESION | No descarga el exceso de presion | 1 - Ninguno | 1 - Ninguno | 2 - Insignificante | 2 - < 5 años | BAJO
| VALVULA DE SECCIONAMIENTO DE SEGUIRDAD | Que no cierre el paso de gas. | 2 - Insignificante | 2 - Insignificante | 2 - Insignificante | 4 - < 6 meses | MEDIO
| VALVULA DE REGULACION DE LA MEZCLA | Valvula atascada o fugas | 1 - Ninguno | 1 - Ninguno | 3 - Marginal | 2 - < 5 años | MEDIO
| REGULADOR DE GAS DE PRECAMARA | No regula correctamente el flujo de gas | 1 - Ninguno | 2 - Insignificante | 3 - Marginal | 2 - < 5 años | MEDIO
| COMPRESOR DE GAS DE PRECAMARA | No da la presion correcta para la combustion | 1 - Ninguno | 1 - Ninguno | 3 - Marginal | 4 - < 6 meses | MEDIO
| TURBOCOMPRESOR | No suministra la presion y caudal correcto al motor. | 3 - Marginal | 4 - Critico | 3 - Marginal | 2 - < 5 años | MEDIO
| MEZCLADOR ESTATICO DE AIRE/GAS | Perdida de la mezcla de aire-gas por fugas entre uniones o rupturas. | 2 - Insignificante | 3 - Marginal | 1 - Ninguno | 2 - < 5 años | MEDIO
| VALVULA BYPASS DE MEZCLA | No desvia la mezcla. | 1 - Ninguno | 1 - Ninguno | 3 - Marginal | 2 - < 5 años | MEDIO
| INTERCOOLER | Temperatura de la mezcla demasiado alta. | 1 - Ninguno | 1 - Ninguno | 2 - Insignificante | 4 - < 6 meses | MEDIO
| RED DE TUBERIA DE GASES DE ESCAPE | El múltiple de escape no logra conducir y sellar correctamente los gases de combustión. | 2 - Insignificante | 3 - Marginal | 3 - Marginal | 1 - >10 años | MEDIO
| REGULADOR LEANOX | Señal erratica o fluctuaciones rapidas del sensor Nox | 1 - Ninguno | 1 - Ninguno | 1 - Ninguno | 5 - < 3 meses | BAJO
SISTEMA DE GASES DE ESCAPE |  | Lecturas fluctuantes o con ruido (picos aleatorios) del sensor de temperatura. | 1 - Ninguno | 1 - Ninguno | 1 - Ninguno | 6 - < 1 mes | MEDIO
| VALVULA MARIPOSA MOTORIZADA | No regula correctamente el flujo de gases de escape | 1 - Ninguno | 1 - Ninguno | 1 - Ninguno | 3 - < 1 año | BAJO
| MOTOR VENTILADOR DE BARRIDO DE GASES DE ESCAPE | No logra generar el flujo de aire necesario para barrer y evacuar eficazmente los gases de escape. | 1 - Ninguno | 1 - Ninguno | 1 - Ninguno | 3 - < 1 año | BAJO
| BOMBA DE REFRIGERANTE | La bomba de refrigeración no logra hacer circular el refrigerante con el caudal y la presión necesarios para mantener la temperatura adecuada del sistema o del motor. | 1 - Ninguno | 1 - Ninguno | 3 - Marginal | 3 - < 1 año | MEDIO
|  | Lectura erronea o falla de sensor de temperatura de la mezcla. | 1 - Ninguno | 1 - Ninguno | 1 - Ninguno | 5 - < 3 meses | BAJO
| RED DE TUBERIAS DE REFRIGERANTE | Rotura o desprendimiento de mangueras y conexiones flexibles. | 2 - Insignificante | 2 - Insignificante | 2 - Insignificante | 3 - < 1 año | MEDIO
SISTEMA DE REFRIGERANTE |  | Valvula termostatica tascada/cerrada. | 1 - Ninguno | 1 - Ninguno | 1 - Ninguno | 2 - < 5 años | BAJO
|  | No transporta el refrigerante en el caudal requerido | 1 - Ninguno | 3 - Marginal | 2 - Insignificante | 1 - >10 años | MEDIO
| INTERCAMBIADOR DE CALOR DE REFRIGERANTE | Pérdida de capacidad de intercambio/ temperaturas elevadas | 1 - Ninguno | 1 - Ninguno | 3 - Marginal | 3 - < 1 año | MEDIO
|  | Lectura erronea o falla de sensor de temperatura de refrigerante. | 1 - Ninguno | 1 - Ninguno | 1 - Ninguno | 5 - < 3 meses | BAJO
| MOTOR DE BOMBA DE REFRIGERANTE | no trasnmite movimiento | 1 - Ninguno | 1 - Ninguno | 2 - Insignificante | 3 - < 1 año | MEDIO
| VARIADORES ABB | No controla la velocidad del motor. | 1 - Ninguno | 1 - Ninguno | 2 - Insignificante | 2 - < 5 años | BAJO
| BOMBA MECACNICA DE RECIRCULCION DE ACEITE | La bomba no entrega el caudal requerido de aceite | 1 - Ninguno | 1 - Ninguno | 3 - Marginal | 3 - < 1 año | BAJO
| FILTRO DE ACEITE DE MOTOR | Obstrucción/Saturación | 1 - Ninguno | 1 - Ninguno | 2 - Insignificante | 3 - < 1 año | MEDIO
| FILTRO DE ACEITE DE MOTOCARGADORES | Obstruccion/Saturacion | 1 - Ninguno | 1 - Ninguno | 2 - Insignificante | 3 - < 1 año | MEDIO
| INTERCAMBIADOR DE CALOR DE ACEITE | Obstrucción/fallo térmico | 1 - Ninguno | 1 - Ninguno | 3 - Marginal | 3 - < 1 año | MEDIO
SISTEMA DE LUBRICACIÓN |  | Fugas/obstrucción/rotura. | 1 - Ninguno | 3 - Marginal | 2 - Insignificante | 1 - >10 años | MEDIO
| CARTER DE ACEITE | Falla / lectura errónea en sensor de temperatura de aceite | 1 - Ninguno | 1 - Ninguno | 1 - Ninguno | 4 - < 6 meses | BAJO
|  | Falla / lectura errónea en sensor de presion de aceite | 1 - Ninguno | 1 - Ninguno | 1 - Ninguno | 4 - < 6 meses | BAJO
| MOTOR DE BOMBA DE PRELUBRIACION | no trasnmite movimiento | 1 - Ninguno | 1 - Ninguno | 1 - Ninguno | 3 - < 1 año | MEDIO
| BOMBA DE PRELUBRICACION | La bomba no entrega el caudal requerido de aceite | 1 - Ninguno | 1 - Ninguno | 3 - Marginal | 3 - < 1 año | MEDIO
| BLOQUE DE MOTOR | No mantiene la integridad estructural ni la correcta circulación de fluidos. | 2 - Insignificante | 1 - Ninguno | 5 - Catastrofico | 2 - < 5 años | ALTO
| CONJUNTO DE CAMARA DE COMBUSTION | No permite una combustion eficiente, estable y segura. | 1 - Ninguno | 1 - Ninguno | 4 - Critico | 2 - < 5 años | MEDIO
| CONJUNTO DE PISTONES | No mantiene la presion y el sellado idoneo para la combustion | 1 - Ninguno | 1 - Ninguno | 2 - Insignificante | 2 - < 5 años | BAJO
| CIGÜEÑAL | No transmite correctamente el movimiento ni soporta las cargas dinámicas. | 1 - Ninguno | 1 - Ninguno | 5 - Catastrofico | 2 - < 5 años | ALTO
| CARTER DE CIGÜEÑAL | No contiene ni suministra adecuadamente el aceite. | 1 - Ninguno | 2 - Insignificante | 4 - Critico | 2 - < 5 años | MEDIO
| SEMICOJIENTES DE BIELAS | Perdida de deslizamiento | 1 - Ninguno | 1 - Ninguno | 4 - Critico | 1 - >10 años | MEDIO
SISTEMA DE MOTOR BASICO | ARBOL DE LEVAS | No sincroniza correctamente los eventos de válvulas. | 1 - Ninguno | 1 - Ninguno | 5 - Catastrofico | 2 - < 5 años | ALTO
| TREN DE ENGRANAJES | No mantiene sincronización ni transmisión adecuada. | 1 - Ninguno | 1 - Ninguno | 5 - Catastrofico | 2 - < 5 años | ALTO
| CONJUNTO DE CULATAS | No mantiene la estanqueidad ni la correcta combustión. | 1 - Ninguno | 2 - Insignificante | 3 - Marginal | 2 - < 5 años | MEDIO
| TREN DE VALVULAS | No controla el flujo de admision de mezcla y descarga de combustion de manera adecuada para la ciclo de combustion | 1 - Ninguno | 1 - Ninguno | 3 - Marginal | 2 - < 5 años | MEDIO
|  | Obstrucción o saturación del filtro | 1 - Ninguno | 1 - Ninguno | 3 - Marginal | 3 - < 1 año | MEDIO
|  | Obstrucción parcial o total de conductos de ventilacion | 2 - Insignificante | 2 - Insignificante | 2 - Insignificante | 1 - >10 años | BAJO
| BLOWBY | Obstrucción/fuga de conexciones flexibles | 1 - Ninguno | 2 - Insignificante | 1 - Ninguno | 2 - < 5 años | BAJO
|  | Válvula de ventilacion trabada (cerrada) | 1 - Ninguno | 1 - Ninguno | 2 - Insignificante | 2 - < 5 años | BAJO
|  | Válvula de ventilacion trabada (Abierta) | 1 - Ninguno | 1 - Ninguno | 2 - Insignificante | 2 - < 5 años | BAJO
| SEPARADOR PREELIMINAR | Falla/lectura erronea se sensor de presion | 1 - Ninguno | 1 - Ninguno | 1 - Ninguno | 4 - < 6 meses | BAJO
| CONJUNTO DE BUJIAS | Desgaste/erosión o contaminación | 1 - Ninguno | 2 - Insignificante | 1 - Ninguno | 4 - < 6 meses | MEDIO
| CONJUNTO DE BOBINAS M | Corto circuito o fallo abierto | 2 - Insignificante | 1 - Ninguno | 1 - Ninguno | 3 - < 1 año | MEDIO
|  | Fallo lógico o electrónico | 1 - Ninguno | 1 - Ninguno | 2 - Insignificante | 4 - < 6 meses | MEDIO
| UNIDAD DE ENCENDIDO MORIS | Aislamiento deteriorado, conector flojo, rotura de cableado y conectores | 1 - Ninguno | 1 - Ninguno | 1 - Ninguno | 3 - < 1 año | BAJO
SISTEMA DE IGNICIÓN |  | Degradación del aislamiento. | 2 - Insignificante | 1 - Ninguno | 1 - Ninguno | 4 - < 6 meses | MEDIO
|  | Mala conexión a tierra / corrosión | 2 - Insignificante | 2 - Insignificante | 1 - Ninguno | 1 - >5 años | BAJO
| CONJUNTO DE MODULOS DE ENCENDIDO | Baja tensión o perdida de alimentación | 1 - Ninguno | 1 - Ninguno | 2 - Insignificante | 4 - < 6 meses | MEDIO
| COJUNTO DE SAFIS | Señal intermitente o perdida de señal | 1 - Ninguno | 1 - Ninguno | 4 - Critico | 2 - < 5 años | MEDIO
|  | Avance incorrecto (demasiado o poco) | 1 - Ninguno | 1 - Ninguno | 4 - Critico | 2 - < 3 años | MEDIO
SISTEMA DE TRANSMISIÓN | GEARBOX | No transmite el torque correctamente o pierde sincronización. | 1 - Ninguno | 1 - Ninguno | 5 - Catastrofico | 2 - < 5 años | ALTO
| INTERCAMBIADOR DE CALOR DE ACEITE/AGUA | No enfría el aceite dentro del rango requerido. | 1 - Ninguno | 1 - Ninguno | 2 - Insignificante | 3 - < 1 año | MEDIO
| FILTRO DE ACEITE | No filtra correctamente o restringe el flujo de aceite. | 1 - Ninguno | 1 - Ninguno | 2 - Insignificante | 4 - < 6 meses | MEDIO
| BOMBA MECANICA DE RECIRCULACION DE ACEITE | No suministra el caudal o presión de aceite requerida. | 1 - Ninguno | 1 - Ninguno | 3 - Marginal | 3 - < 1 año | MEDIO
SISTEMA DE ENCENDIDO | ARRANCADOR | No genera el torque necesario para el arranque. | 1 - Ninguno | 1 - Ninguno | 3 - Marginal | 2 - < 5 años | MEDIO
| TABLERO DE MANDO M1 | No ejecuta correctamente la secuencia de encendido. | 1 - Ninguno | 1 - Ninguno | 3 - Marginal | 5 - < 3 meses | ALTO
| BATERIAS DE COMPRENSACION /ARRANQUE AGM | No entregan voltaje o corriente suficiente. | 1 - Ninguno | 1 - Ninguno | 2 - Insignificante | 4 - < 6 meses | MEDIO
| GENERADOR | No genera energía o genera energía inestable. | 1 - Ninguno | 1 - Ninguno | 5 - Catastrofico | 2 - < 5 años | ALTO
| BOMBA DE CIRCULACION DE ACEITE | No mantiene flujo de aceite adecuado. | 1 - Ninguno | 1 - Ninguno | 2 - Insignificante | 3 - < 1 año | MEDIO
| EXCITATRIZ | No entrega corriente de excitación suficiente o estable. | 1 - Ninguno | 1 - Ninguno | 5 - Catastrofico | 2 - < 5 años | ALTO
SISTEMA DE GENERACION ELECTRICA | ROTOR | No produce el campo magnético necesario. | 1 - Ninguno | 1 - Ninguno | 5 - Catastrofico | 2 - < 5 años | ALTO
| ESTATOR | No genera voltaje o presenta cortocircuito. | 1 - Ninguno | 1 - Ninguno | 5 - Catastrofico | 2 - < 5 años | ALTO
| TRANSFORMADOR DE CORRIENTE /TENSION | No transmite señal correcta. | 1 - Ninguno | 1 - Ninguno | 4 - Critico | 2 - < 5 años | MEDIO
| GENERADOR DE IMAN PERMANENTE | No mantiene campo magnético estable. | 1 - Ninguno | 1 - Ninguno | 4 - Critico | 2 - < 5 años | MEDIO
| AVR | No mantiene voltaje dentro del rango especificado. | 1 - Ninguno | 1 - Ninguno | 4 - Critico | 2 - < 5 años | MEDIO
| AEROENFRIADOR | No enfría adecuadamente el fluido | 1 - Ninguno | 1 - Ninguno | 2 - Insignificante | 3 - < 1 año | MEDIO
SISTEMA AUXILIAR DE REFRIGERACION | RED DE TUBERIAS DE AGUA AUXILIAR | No contiene hermeticamente el fluido | 1 - Ninguno | 2 - Insignificante | 2 - Insignificante | 1 - >10 años | BAJO
| BOMBA DE CIRCULACION DE REFRIGERACION AUXILIAR DE AGUA HT | No mantiene flujo de aceite adecuado. | 1 - Ninguno | 2 - Insignificante | 2 - Insignificante | 3 - < 1 año | MEDIO
| MOTOR DE BOMBA DE CIRCULACION | Motor no arranca | 1 - Ninguno | 1 - Ninguno | 2 - Insignificante | 3 - < 1 año | MEDIO
| RED DE TUBERIAS DE AGUA HT | No contiene hermeticamente el fluido | 1 - Ninguno | 2 - Insignificante | 2 - Insignificante | 1 - >10 años | BAJO
SISTEMA DE REFIGERACION HT | BOMBA DE AGUA HT | No mantiene flujo de aceite adecuado. | 1 - Ninguno | 2 - Insignificante | 2 - Insignificante | 3 - < 1 año | MEDIO
| MOTOR DE BOMBA DE AGUA HT | No transmietre movimiento | 1 - Ninguno | 1 - Ninguno | 2 - Insignificante | 3 - < 1 año | MEDIO
| INTERCAMBIADOR DE CALOR | No enfria el liquido transportado | 1 - Ninguno | 1 - Ninguno | 2 - Insignificante | 3 - < 1 año | MEDIO
SISTEMA DE REFRIGERACION LT | BOMBA DE AGUA LT | No mantiene flujo de aceite adecuado. | 1 - Ninguno | 2 - Insignificante | 2 - Insignificante | 3 - < 1 año | MEDIO
| MOTOR DE BOMBA DE AGUA LT | No transmietre movimiento | 1 - Ninguno | 1 - Ninguno | 2 - Insignificante | 3 - < 1 año | MEDIO
| RED DE TUBERIAS DE AGUA LT | No contiene hermeticamente el fluido | 1 - Ninguno | 2 - Insignificante | 2 - Insignificante | 1 - >10 años | BAJO

## MATRIZ DE REISGOS
Consecuencias |  |  | Nivel de Consecuencias |  | Nivel de Probabilidad
Humanas | Ambientales | Costos [COL] |  |  | Imposible | Improbable | Remoto | Ocasional | Moderado | Frecuente
Mas de un muerto | Efectos irreversibles | >300M | Catastrofico | 5
Incapacidad permanente | Efectos irreversibles en menos de 2 años | ENTRE 300M - 100M | Critico | 4
Incapacidad temporal | Efectos reversibles en menos de 6 meses | ENTRE 100 M- 10M | Marginal | 3
Lesiones | Efectos pueden ser controlados | ENTRE 10M-1M | Insignificante | 2
Ninguna | No afecta el medio ambiente | <1M | Ninguno | 1
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
[5 empty] | > 10 Años | < 5 Años | < 1 Años | < 6 meses | < 3 Meses | >1 Mes
[7 empty] | CRITICIDAD | CODIGO DE COLOR
Alta
Media
Baja

## Lista de tareas
#VALUE! | MANTENIMIENTO CENTRADO EN CONFIABILIDAD - RCM | [11 empty] | Fecha | 2026-01-01
[13 empty] | Version | Ver-01
| Oben Group | [11 empty] | sede | Colombia
Ubicación |  |  |  | SELECCIÓN DE LAS TAREAS DE MANTENIMIENTO |  |  |  | PLANEACIÓN
Planta | Unidad | Sistema | Equipo / Sub Equipo | Nivel de Riesgo | Tipo de Mtto | Tipo de actividad | Descripcion Tarea de Mtto | Frecuencia | Estado de la maquina | Ejecutor | Cantidad de Técnicos | Duración [h] | H.H. | ESTRATEGIA
COGENERACION | MOTOGENERADOR | SISTEMA DE ADMISION | FILTRO DE AIRE DE ADMISION | BAJO | CBM | Inspeccion | Realizar inspección del indicador de presion diferencial de los filtros de aire de admisión. En caso de que los valores excedan los limites permisbles reemplazar los filtros crear aviso para programar cambio. | 1 mes | Funcionando | Técnico de Mantenimiento | 1 | 0.16667 | 0.16667 | Propio
COGENERACION | MOTOGENERADOR | SISTEMA DE ADMISION | FILTRO DE AIRE DE ADMISION | MEDIO | Preventivo | Descarte | Realizar reemplazo de los filtros de aire Ref: 628477; Cantidad: 4 y Ref: 628476; Cantidad: 2 (trabajo en alturas) | 3 meses | Detenido | Técnico de Mantenimiento | 2 | 2 | 4 | Propio
COGENERACION | MOTOGENERADOR | SISTEMA DE ADMISION | DUCTOS DE ADMISION DE AIRE | MEDIO | CBM | Inspeccion | Inspección de juntas pernadas en busqueda de tornillos sueltos; en caso de encontrar solturas, realizar ajuste inmediatamente; empaques deteriorados y aislamiento entre juntas deteriorado, crear aviso para programar corrección o cambio de juntas. | 3 meses | Funcionando | Técnico de Mantenimiento | 2 | 2 | 4 | Propio
COGENERACION | MOTOGENERADOR | SISTEMA DE ADMISION | DUCTOS DE ADMISION DE AIRE | MEDIO | Predictivo | Inspeccion | Realizar inspección con equipo de ultrasonido en busqueda de fugas de vacio. En caso de evidenciar fuga, realizar reporte para acciones correctivas. | 6 meses | Detenido | Servico externo | 1 | 2 | 2 | Externo
COGENERACION | MOTOGENERADOR | SISTEMA DE ADMISION | DUCTOS DE ADMISION DE AIRE | BAJO | CBM | Inspeccion | 1. Comprobar si todos los sistemas y componentes están libres de cuerpos extraños, suciedad, piezas y herramientas olvidadas, etcétera. 2. Controlar en cuanto a grietas, roturas, deformaciones de las piezas amovibles y de los componentes. 3. Comprobar la estanqueidad de mangueras, conducciones, accesorios, compensadores, etcétera | 1 mes | Funcionando | Técnico de Mantenimiento | 1 | 0.5 | 0.5 | Propio
COGENERACION | MOTOGENERADOR | SISTEMA DE ADMISION | INTERCOOLER | MEDIO | CBM | Inspeccion | Conectar manometro en los puntos de medicion, si la presion diferencial supera el valor de 15 mBar se deberá limpiar o sustituir los elementos apagallamas | 1 año y 6 meses | Funcionando | Técnico de Mantenimiento | 1 | 1 | 1 | Propio
COGENERACION | MOTOGENERADOR | SISTEMA DE ADMISION | REGULADOR DE GAS DE PRECAMARA | MEDIO | CBM | Inspeccion | Verificar presion diferencial de la camara de precombustion, registrar la medicion para compararla a traves del tiempo | 3 meses | Funcionando | Técnico de Mantenimiento | 1 | 0.25 | 0.25 | Propio
COGENERACION | MOTOGENERADOR | SISTEMA DE ADMISION | INTERCOOLER | MEDIO | CBM | Inspeccion | 1. Conectar el manómetro en los puntos de medición. 2. Efectuar una medida de la presión diferencial a plena carga. 3. Si la presion diferencial supera los 20mBar, se debera limpiar el intercambiador de calor | 1 año | Funcionando | Técnico de Mantenimiento | 1 | 1 | 1 | Propio
COGENERACION | MOTOGENERADOR | SISTEMA DE ADMISION | INTERCOOLER | MEDIO | Preventivo | Limpieza | Realizar limpieza al intercambiador de calor | 2 años | Detenido | Servico externo | 2 | 4 | 8 | Externo
COGENERACION | MOTOGENERADOR | SISTEMA DE ADMISION | DUCTOS DE ADMISION DE AIRE | BAJO | Preventivo | Limpieza | Desmontar el elemento apagallamas, sumergir estos en una disolvente minimo 10 horas, seguido de esto enjuagar el elemento con agua a presion y finalmente soplar con aire comprimido para secarlo completamente, volver a instalarlo una vez realizado todos los pasos | 1 año | Detenido | Técnico de Mantenimiento | 1 | 11 | 11 | Propio
COGENERACION | MOTOGENERADOR | SISTEMA DE ENCENDIDO | TABLERO DE MANDO | ALTO | Preventivo | Descarte | Desbloquear y extraer la rejilla laminada, retirar la esterilla filtrante y desecharla, limpiar la rejilla laminada con una aspiradora o un paño que no deje pelusa, limpiar la carcasa del ventilador del filtro, limpiar la rejilla de salida del ventilador, colocar la esterilla filtrante nueva, reinstalar todas las guardas o rejillas. | 3 meses | Funcionando | Técnico de Mantenimiento | 1 | 0.5 | 0.5 | Propio
COGENERACION | MOTOGENERADOR | SISTEMA DE ENCENDIDO | TABLERO DE MANDO | ALTO | Preventivo | Limpieza | Limpiar el interior del armario con una aspiradora o aire comprimido seco y ajustar borneras | 1 año | Detenido | Técnico de Mantenimiento | 1 | 1 | 1 | Propio
COGENERACION | MOTOGENERADOR | SISTEMA DE ENCENDIDO | CLIMATIZADOR DE TABLERO | MEDIO | Preventivo | Limpieza | Limpiar el interior del armario con una aspiradora o aire comprimido seco y ajustar borneras | 1 año | Detenido | Técnico de Mantenimiento | 1 | 0.5 | 0.5 | Propio
COGENERACION | MOTOGENERADOR | SISTEMA DE ADMISION | FILTRO DE ENTRADA DE GAS | MEDIO | Preventivo | Descarte | Liberar la presion a traves de la valvula de purga, desmontar la tapa de la carcasa del filtro, desmontar el cartucho filtrante, limpiar el cuerpo del filtro, sustituir la junta de estanquidad del cuerpo, instalar el nuevo cartucho filtrante, montar la tapa de carcasa. | 9 meses | Detenido | Técnico de Mantenimiento | 1 | 0.5 | 0.5 | Propio
COGENERACION | MOTOGENERADOR | SISTEMA DE REFRIGERANTE | RED DE TUBERIA DE REFRIGERANTE | BAJO | Predictivo | Inspeccion | Realizar toma de muestra de refrigerante para enviar a laboratorio y medir las especificaciones tecnicas. Primero drenar aproximadamente 0,5 L para posterior tomar la muestra del refrigerante, esto se debe hacer con la maquina en funcionamiento. | 3 meses | Funcionando | Técnico de Mantenimiento | 1 | 0.25 | 0.25 | Propio
COGENERACION | MOTOGENERADOR | SISTEMA DE REFRIGERANTE | RED DE TUBERIA DE REFRIGERANTE | BAJO | Preventivo | Lubricacion | Purgar el liquido refrigerante del sistema colocando un recipiente lo suficientemente grande debajo de los diferentes puntos de drenaje. Antes del llenado se debe verificar que el sistema esté purgado de aire, despues de esto, realizar llenado con nueva mezcla refrigerante. | 1 año | Detenido | Técnico de Mantenimiento | 2 | 3 | 6 | Propio
COGENERACION | MOTOGENERADOR | SISTEMA DE ADMISION | FILTRO DE AIRE DE ADMISION | BAJO | Preventivo | Inspeccion | Calibrar sensor de humedad | 1 año | Detenido | Servico externo | 1 | 2 | 2 | Externo
COGENERACION | MOTOGENERADOR | SISTEMA DE TRANSMISION | ACOPLE ELASTICO LADO MOTOR | MEDIO | CBM | Inspeccion | Desmontar la proteccionn del acoplamiento, realizar mediciones radiales y angulares para verificar su alineacion. La desviacion no debe exceder los 0,3 mm de su medida estandar. La desviacion angular no debe ser mayor a 0.1°. Revise que no existan ningun tipo de deformaciones o grietas. | 6 meses | Detenido | Técnico de Mantenimiento | 1 | 2 | 2 | Propio
COGENERACION | MOTOGENERADOR | SISTEMA DE TRANSMISION | GEARBOX | ALTO | CBM | Inspeccion | Verificar el nivel de aceite de la caja redcutora, rellenar con aceite en caso de ser necesario | 1 mes | Funcionando | Técnico de Mantenimiento | 1 | 0.15 | 0.15 | Propio
COGENERACION | MOTOGENERADOR | SISTEMA DE TRANSMISION | GEARBOX | ALTO | Preventivo | Lubricacion | Abra el grifo de purga de aceite y deje salir el aceite hasta asegurarse de vaciarlo completamente, cambiar elemento filtrante y vertir aceite nuevo hasta llegar al limite maximo. | 1 año | Detenido | Técnico de Mantenimiento | 2 | 2 | 4 | Propio
COGENERACION | MOTOGENERADOR | SISTEMA DE TRANSMISION | GEARBOX | ALTO | Preventivo | Limpieza | retire la tapa de registro lateral una vez la caja este completamente purgada, verifique que no exista presencia de depositos o residuos en el interior de la caja, de lo contrario realice un lavado con un aceite de engranajes con una viscosidad menor. | 2 años | Detenido | Técnico de Mantenimiento | 1 | 2 | 2 | Propio
COGENERACION | MOTOGENERADOR | SISTEMA DE TRANSMISION | GEARBOX | ALTO | Predictivo | Inspeccion | retirar muestra de aceite del carter de aceite 150 mm por debajo del nivel maximo de aceite. | 3 meses | Funcionando | Técnico de Mantenimiento | 1 | 0.15 | 0.15 | Propio
COGENERACION | MOTOGENERADOR | SISTEMA DE TRANSMISION | ACOPLE ELASTICO LADO MOTOR | MEDIO | Preventivo | Descarte | Realizar la sustitucion del elemento de goma del acoplamiento elastico | 2 años | Detenido | Servico externo | 1 | 2 | 2 | Externo
COGENERACION | MOTOGENERADOR | SISTEMA DE TRANSMISION | ACOPLE ELASTICO LADO GENERADOR | MEDIO | Preventivo | Descarte | Realizar la sustitucion del elemento de goma del acoplamiento elastico | 2 años | Detenido | Servico externo | 1 | 2 | 2 | Externo
COGENERACION | MOTOGENERADOR | SISTEMA DE TRANSMISION | ACOPLE ELASTICO LADO MOTOR | MEDIO | CBM | Inspeccion | Comprobar pares de apriete de las conexiones roscadas, retorquear en caso de encontrar algun punto suelto | 6 meses | Detenido | Técnico de Mantenimiento | 1 | 1 | 1 | Propio
COGENERACION | MOTOGENERADOR | SISTEMA DE TRANSMISION | ACOPLE ELASTICO LADO GENERADOR | MEDIO | CBM | Inspeccion | Comprobar pares de apriete de las conexiones roscadas, retorquear en caso de encontrar algun punto suelto | 6 meses | Detenido | Técnico de Mantenimiento | 1 | 1 | 1 | Propio
COGENERACION | MOTOGENERADOR | SISTEMA DE TRANSMISION | ACOPLE ELASTICO LADO GENERADOR | MEDIO | CBM | Inspeccion | Desmontar la proteccion del acoplamiento, comprobar la alineacion del acoplamiento y verificar que se encuentren en los rangos seguros. Comprobar la presencia de desgastes, deformaciones o grietas en el bloque de resortes. | 6 meses | Detenido | Técnico de Mantenimiento | 1 | 1 | 1 | Propio
COGENERACION | MOTOGENERADOR | SISTEMA DE GASES DE ESCAPE | VENTILADOR DE BARRIDO DE GASES DE ESCAPE | MEDIO | Preventivo | Limpieza | Limpiar aletas del ventilador de barrio asi como cabertura de este. verificar integridad de estas, en caso de encontrarlas degradadas cambiarlas. | 1 año | Detenido | Técnico de Mantenimiento | 1 | 1 | 1 | Propio
COGENERACION | MOTOGENERADOR | SISTEMA DE GASES DE ESCAPE | MOTOR DE VENTILADOR DE BARRIDO DE GASES DE ESCAPE | MEDIO | Preventivo | Limpieza | Limpiar aletas del ventilador del motor y el cuerpo de este. verificar integridad de estas, en caso de encontrarlas degradadas cambiarlas. | 6 meses | Detenido | Técnico de Mantenimiento | 1 | 1 | 1 | Propio
COGENERACION | MOTOGENERADOR | SISTEMA DE REFRIGERANTE | BOMBA DE REFRIGERANTE LADO A | MEDIO | Preventivo | Lubricacion | Realizar relubricacion de los cojinetes de la bomba | 6 meses | Funcionando | Técnico de Mantenimiento | 1 | 0.08 | 0.08 | Propio
COGENERACION | MOTOGENERADOR | SISTEMA DE REFRIGERANTE | BOMBA DE REFRIGERANTE LADO B | MEDIO | Preventivo | Lubricacion | Realizar relubricacion de los cojinetes de la bomba | 6 meses | Funcionando | Técnico de Mantenimiento | 1 | 0.08 | 0.08 | Propio
COGENERACION | MOTOGENERADOR | SISTEMA DE REFRIGERANTE | BOMBA DE REFRIGERANTE LADO A | MEDIO | Preventivo | Descarte | Realizar sustitucion del sello mecanico. | 1 año y 6 meses | Detenido | Técnico de Mantenimiento | 2 | 2 | 4 | Propio
COGENERACION | MOTOGENERADOR | SISTEMA DE REFRIGERANTE | BOMBA DE REFRIGERANTE LADO B | MEDIO | Preventivo | Descarte | Realizar sustitucion del sello mecanico. | 1 año y 6 meses | Detenido | Técnico de Mantenimiento | 2 | 2 | 4 | Propio
COGENERACION | MOTOGENERADOR | SISTEMA DE GENERACION ELECTRICA | GENERADOR | ALTO | Preventivo | Inspeccion | Realizar medicion del aislamiento/polarizacion | 1 año y 6 meses | Detenido | Servico externo | 1 | 2 | 2 | Externo
COGENERACION | MOTOGENERADOR | SISTEMA DE GENERACION ELECTRICA | GENERADOR | ALTO | CBM | Inspeccion | Verificar el nivel de aceite de la caja redcutora, rellenar con aceite en caso de ser necesario | 1 mes | Funcionando | Técnico de Mantenimiento | 1 | 0.15 | 0.15 | Propio
COGENERACION | MOTOGENERADOR | SISTEMA DE GENERACION ELECTRICA | GENERADOR | ALTO | Preventivo | Lubricacion | Realice el vaciado del aceite del lado de accionamiento y del lado opuesto al accionamiento mientras este aun esta caliente (40 grados celsius). Una vez totalmente purgado el aceite viejo vierta el aceite nuevo hasta el nivel maximo permitido en ambos lados. | 1 año y 6 meses | Detenido | Técnico de Mantenimiento | 2 | 3 | 6 | Propio
COGENERACION | MOTOGENERADOR | SISTEMA DE GENERACION ELECTRICA | GENERADOR | ALTO | CBM | Inspeccion | Revise que no exista ningun tipo de daño en el generador, revise la integridad de los cables, los amortiguadores de goma, la varistancia y los diodos rectificadores y finalmente la limpieza del equipo. | 1 año | Detenido | Técnico de Mantenimiento | 1 | 2 | 2 | Propio
COGENERACION | MOTOGENERADOR | SISTEMA DE IGNICION | CONJUNTO DE BUJIAS | MEDIO | CBM | Inspeccion | Realizar un seguimiento en el panel de control al comportamiento del voltaje de cada bujia, que ninguna se encuentre en un valor atipico. Registrar los datos para ver la tendencia. En caso de encontrar alguna con un voltaje muy alto, cambie la bujia de encendido. | 2 semanas | Funcionando | Técnico de Mantenimiento | 1 | 1 | 1 | Propio
COGENERACION | MOTOGENERADOR | SISTEMA DE MOTOR BASICO | ARBOL DE LEVAS | ALTO | CBM | Inspeccion | Verificar visualmente la superficie de deslizamiento de la leva en todos los agujeros de varilla y todo el perimetro de la leva, verificar que no exitan marcas, juego axial, deterioro del material, grietas a lo largo de la superficie. | 2 años | Detenido | Técnico de Mantenimiento | 3 | 12 | 36 | Propio
COGENERACION | MOTOGENERADOR | SISTEMA DE MOTOR BASICO | ARBOL DE LEVAS | ALTO | Preventivo | Descarte | Sustituir los empujadores de rodillo | 3 años | Detenido | Servico externo | 1 | 72 | 72 | Externo
COGENERACION | MOTOGENERADOR | SISTEMA DE MOTOR BASICO | CONJUNTO DE CULATAS | ALTO | CBM | Inspeccion | Realizar un analisis de boroscopia a la integridad del interior de la camara de combustion, revisar nivel de suciedad, que no se encuentra ningun tipo de corrosion. | 3 meses | Detenido | Técnico de Mantenimiento | 1 | 2 | 2 | Propio
COGENERACION | MOTOGENERADOR | SISTEMA DE GASES DE ESCAPE | REGULADOR LEANOX | MEDIO | CBM | Inspeccion | Realizar una medicion del valor de NOx actual, llevar seguimiento de este, en caso de encontrar una desviacion muy marcada, adaptar leanox | 1 mes | Funcionando | Técnico de Mantenimiento | 1 | 0.15 | 0.15 | Propio
COGENERACION | MOTOGENERADOR | SISTEMA DE GASES DE ESCAPE | REGULADOR LEANOX | MEDIO | Preventivo | Descarte | Sustituir sensor Nox por uno nuevo | 1 año | Detenido | Técnico de Mantenimiento | 1 | 1 | 1 | Propio
COGENERACION | MOTOGENERADOR | SISTEMA DE MOTOR BASICO | TREN DE ENGRANAJES | ALTO | Preventivo | Limpieza | Limpiar el sensor con aire comprimido o con algun producto de limpieza de elementos electronicos, tras la limpieza compruebe la distancia entre el sensor y el engranaje, ademas compruebe la integridad del cable del sensor. | 3 meses | Detenido | Técnico de Mantenimiento | 1 | 0.5 | 0.5 | Propio
COGENERACION | MOTOGENERADOR | SISTEMA DE IGNICION | COJUNTO DE BUJIAS | MEDIO | Preventivo | Descarte | Sustituir el retenedo radial del ceramico de la bujia. | 1 año | Detenido | Técnico de Mantenimiento | 1 | 0.5 | 0.5 | Propio
COGENERACION | MOTOGENERADOR | SISTEMA DE IGNICION | UNIDAD DE ENCENDIDO MORIS | MEDIO | CBM | Inspeccion | Revisar los cables del sistema, verifique que no exista cables rotos o rasgados, verifique la conexión de las clavijas de las bujias de encendido, verifique el torque de estas | 1 año | Detenido | Técnico de Mantenimiento | 1 | 2 | 2 | Propio
COGENERACION | MOTOGENERADOR | SISTEMA DE ADMISION | VALVULA DOSIFIVADORA DE GAS TecJet | MEDIO | Preventivo | Limpieza | Realizar limpieza a la valvula TecJet, limpiar las aberturas de los sensores de presion y temperatura, limpiar con solucion jabonosa todo cumulo de sedimentos y posrterior secar muy bien el equipo con un paño. Limpiar toda presencia de aceite. Tambien sustituir anillos de estanqueidad | 2 años | Detenido | Técnico de Mantenimiento | 1 | 2 | 2 | Propio
COGENERACION | MOTOGENERADOR | SISTEMA DE ADMISION | VALVULA DOSIFIVADORA DE GAS TecJet | MEDIO | Preventivo | Descarte | Sustituir la valvula de regulacion volumetrica de gas o valvula TecJet por una nueva. Tambien sustituir anillos de estanqueidad | 3 años | Detenido | Técnico de Mantenimiento | 2 | 2 | 4 | Propio
COGENERACION | MOTOGENERADOR | SISTEMA DE ADMISION | VALVULA BYPASS DE LA MEZCLA | MEDIO | Preventivo | Descarte | Sustituir la valvula bypass de la mezcla por una nueva. Tambien sustituir anillos de estanqueidad | 2 años | Detenido | Técnico de Mantenimiento | 2 | 2 | 4 | Propio
COGENERACION | MOTOGENERADOR | SISTEMA DE MOTOR BASICO | ARBOL DE LEVAS | ALTO | Preventivo | Descarte | Sustitucion de arbol de levas por uno nuevo | 7 años | Detenido | Servico externo | 1 | 72 | 72 | Externo
COGENERACION | MOTOGENERADOR | SISTEMA DE MOTOR BASICO | CIGÜEÑAL | ALTO | Preventivo | Descarte | Sustitucion de cigüeñal por uno nuevo | 7 años | Detenido | Servico externo | 1 | 72 | 72 | Externo
COGENERACION | MOTOGENERADOR | SISTEMA DE MOTOR BASICO | CARTER DE CIGÜEÑAL | MEDIO | Preventivo | Descarte | Sustitucion de carter de cigüeñal por uno nuevo | 7 años | Detenido | Servico externo | 1 | 72 | 72 | Externo
COGENERACION | MOTOGENERADOR | SISTEMA DE MOTOR BASICO | TREN DE ENGRANAJES | ALTO | Preventivo | Descarte | Sustitucion de tren de engranajes por uno nuevo | 7 años | Detenido | Servico externo | 1 | 72 | 72 | Externo
COGENERACION | MOTOGENERADOR | SISTEMA DE MOTOR BASICO | CONJUNTO DE CULATAS | MEDIO | Preventivo | Descarte | Sustitucion de conjunto de culatas por unas nuevas | 7 años | Detenido | Servico externo | 1 | 72 | 72 | Externo
COGENERACION | MOTOGENERADOR | SISTEMA DE MOTOR BASICO | CONJUNTO DE PISTONES | MEDIO | Preventivo | Descarte | Sustitucion de los pistones, asi como sus anillos y bulones | 7 años | Detenido | Servico externo | 1 | 72 | 72 | Externo
COGENERACION | MOTOGENERADOR | SISTEMA DE MOTOR BASICO | CONJUNTO DE CAMARAS DE COMBUSTION | MEDIO | Preventivo | Descarte | Sustituir todas las camisas del equipo por unas nuevas | 7 años | Detenido | Servico externo | 1 | 72 | 72 | Externo
COGENERACION | MOTOGENERADOR | SISTEMA DE MOTOR BASICO | SEMICOJINETES DE BIELAS | MEDIO | Preventivo | Descarte | Sustituir todos los semicojinetes de bielas del equipo por unos nuevos | 7 años | Detenido | Servico externo | 1 | 72 | 72 | Externo
COGENERACION | MOTOGENERADOR | SISTEMA DE MOTOR BASICO | COJINETE PRINCIPAL | ALTO | Preventivo | Descarte | Sustituir el cojinete principal del sistema por uno nuevo | 7 años | Detenido | Servico externo | 1 | 72 | 72 | Externo
COGENERACION | MOTOGENERADOR | SISTEMA DE MOTOR BASICO | ARRANCADOR | MEDIO | Preventivo | Descarte | Desconectar arrancadores de la regleta de conexión, retirar todas las sujeciones y retirar el arrancador de su sitio, colocar nuevo arrancador, apretar tuercas y tornillos de fijacion y concetar cables de la regleta de conexión. | 1 año | Detenido | Técnico de Mantenimiento | 2 | 6 | 12 | Propio
COGENERACION | MOTOGENERADOR | SISTEMA DE GASES DE ESCAPE | RED DE TUBERIAS DE GASES DE ESCAPE | BAJO | CBM | Inspeccion | Inspeccionar integridad del conducto, verificar que no existan grietas y cascarillamientos por oxidacion, comprobar los aislamientos de los ductos, comprobar los ganchos de cierre de las camisas aislantes. | 1 mes | Funcionando | Técnico de Mantenimiento | 1 | 0.5 | 0.5 | Propio
COGENERACION | MOTOGENERADOR | SISTEMA DE LUBRICACION | MOTOR DE BOMBA DE PRELUBRICACION | MEDIO | Preventivo | Inspeccion | Desmonte la cobertura del motor, limpie la carcasa y las aspas del ventilador del motor. Comprobar el asiento de las escobillas y la longitud de la escobilla (min 15 mm) | 1 año | Detenido | Técnico de Mantenimiento | 1 | 1 | 1 | Propio
COGENERACION | MOTOGENERADOR | SISTEMA DE LUBRICACION | MOTOR DE BOMBA DE PRELUBRICACION | MEDIO | Preventivo | Descarte | Cambiar las escobilas del motor por unas nuevas | 2 años | Detenido | Técnico de Mantenimiento | 1 | 1 | 1 | Propio
COGENERACION | MOTOGENERADOR | SISTEMA DE MOTOR BASICO | CIGÜEÑAL | ALTO | Preventivo | Descarte | Sustituir todas las juntas toricas del carter del cigüeñal | 3 años | Detenido | Servico externo | 2 | 12 | 24 | Externo
COGENERACION | MOTOGENERADOR | SISTEMA DE LUBRICACION | CARTER DE CIGÜEÑAL | MEDIO | Preventivo | Descarte | Vacie completamente el carter de aceite de motor usando los grifos de piurga, vacie los turbocompresores de aceite, vacie el intercambiador de calor que enfria el aceite, una vez purgado todo el aceite del sistema, llene el carter de aceite hasta el nivel maximo. | 3 meses | Detenido | Técnico de Mantenimiento | 2 | 5 | 10 | Propio
COGENERACION | MOTOGENERADOR | SISTEMA DE MOTOR BASICO | BLOW-BY | MEDIO | Preventivo | Descarte | soltar todos los elementos de sujecion, retirar el aislamiento del equipo, retirar la sujecion de la tapa y retirar la tapa superior, extraer el elemento filtrante viejo, limpiar el interior del cuerpo del blowby, introducir elemento filtrante nuevo, cambiar juego de orings por nuevos, reinstalar todos nuevamente. | 2 años | Detenido | Técnico de Mantenimiento | 2 | 2 | 4 | Propio
COGENERACION | MOTOGENERADOR | SISTEMA DE MOTOR BASICO | BLOW-BY | MEDIO | Preventivo | Limpieza | Retirar el aislamiento de la carcasa del separador, colocar algun recipiente debajo por posible derrame de aceite, extraer todos los tornillos de la tapa de la carcasa y del soporte interior, extraer la malla filtrante y limpiarla con chorro de vapor (no se debe usar ningun tipo de quimico), vuelva a instalar la malla y todos los elementos de sujecion | 6 meses | Detenido | Técnico de Mantenimiento | 2 | 2 | 4 | Propio
COGENERACION | MOTOGENERADOR | SISTEMA DE MOTOR BASICO | BLOW-BY | MEDIO | Preventivo | Descarte | Retirar el aislamiento de la carcasa del separador, colocar algun recipiente debajo por posible derrame de aceite, extraer todos los tornillos de la tapa de la carcasa y del soporte interior, extraer la malla filtrante vieja y cambiarla por una nueva, reinstalar todos los elementos de sujecion nuevamente. | 2 años | Detenido | Técnico de Mantenimiento | 2 | 2 | 4 | Propio
COGENERACION | MOTOGENERADOR | SISTEMA DE MOTOR BASICO | BLOW-BY | MEDIO | CBM | Inspeccion | Inspeccionar la malla filtrante del elemento de separacion previa, comprobar la integridad de los elementos filtrantes, revisar lecturas del sensor de presion del carter del cigüeñal, revisar las mangueras del sistema, verificar que no exista ningun tipo de fuga | 1 año | Detenido | Técnico de Mantenimiento | 1 | 2 | 2 | Propio
COGENERACION | MOTOGENERADOR | SISTEMA DE MOTOR BASICO | BLOW-BY | MEDIO | Preventivo | Descarte | Realizar cambio de mangueras de todo el sistema por unas nuevas | 2 años | Detenido | Técnico de Mantenimiento | 1 | 3 | 3 | Propio
COGENERACION | MOTOGENERADOR | SISTEMA DE ADMISION | VALVULA DE REGULACION DE MEZCLA | MEDIO | CBM | Inspeccion | Inspeccionar sistema de regulacion, verificar actuador, verificar torqueo de pernos de sujecion, verificar rotula de actuador, relubricar actuador | 3 meses | Detenido | Técnico de Mantenimiento | 1 | 0.5 | 0.5 | Propio
COGENERACION | MOTOGENERADOR | SISTEMA DE ADMISION | VALVULA DE REGULACION DE MEZCLA | MEDIO | Preventivo | Descarte | Sustituir cabezal giratorio actuador de valvula de regulacion de la mecla por una nueva | 1 año y 6 meses | Detenido | Técnico de Mantenimiento | 2 | 3 | 6 | Propio
COGENERACION | MOTOGENERADOR | SISTEMA DE ADMISION | VALVULA DE REGULACION DE MEZCLA | MEDIO | Preventivo | Descarte | Sustituir valvula de control y de la correspondiente palanca de regulacion. | 3 años | Detenido | Técnico de Mantenimiento | 2 | 12 | 24 | Propio
COGENERACION | MOTOGENERADOR | SISTEMA DE MOTOR BASICO | CONJUNTO DE VALVULAS DE ADMISION | MEDIO | CBM | Inspeccion | Medir el desgaste de la valvula y del anillo de asiento de las valvulas, cuando el desgaste alcanza el valor de 1,5mm se debe reducir a la mitad los intervalos de control, si el desgaste alcanza un valor de 2,5mm o mas se debe sustituir la culata, registrar los valores de medicion para ver el comportamiento a traves del tiempo | 3 meses | Detenido | Técnico de Mantenimiento | 1 | 2 | 2 | Propio
COGENERACION | MOTOGENERADOR | SISTEMA DE MOTOR BASICO | CONJUNTO DE VALVULAS DE GAS DE PRECAMARA | MEDIO | Preventivo | Descarte | Desmontar el conducto de gas de la precamara, desmontar las mangueras de la carcasa del colector, desenroscar la valvula de gas, montar una nueva valvula de gas y mangueras. | 1 año | Detenido | Técnico de Mantenimiento | 2 | 12 | 24 | Propio
COGENERACION | MOTOGENERADOR | SISTEMA DE ADMISION | TURBOCOMPRESOR | ALTO | CBM | Inspeccion | Inspeccionar integridad del equipo, busque existencia de posibles fugas, verifique la salida de la rueda de turbina, limpie cualqueir tipo de sedimento, revise cualquier tipo de presencia de oxidacion o fisuras | 1 año | Detenido | Técnico de Mantenimiento | 2 | 3 | 6 | Propio
COGENERACION | MOTOGENERADOR | SISTEMA DE LUBRICACION | FILTRO DE ACEITE DE MOTOR | BAJO | Preventivo | Descarte | Vaciar el aceite viejo, marcar la posicion de la tas tapas y las carcasas del cuerpo del filtro, retire los tornillos de la tapa de cierre, retire la tapa y extraiga el elemento filtrante usado, limpiar muy bien el interior del filtro y la carcasa con un desengrasante calificado, secar muy bien el equipo e instalar los nuevos elementos filtrantes, sustituir el juego de orings, montar todo de nuevo, una vez instalado el nuevo filtro, poner enfuncionamiento las bombas de relubricacion por al menos 5 minutos | 1 año | Detenido | Técnico de Mantenimiento | 1 | 1.5 | 1.5 | Propio
COGENERACION | MOTOGENERADOR | SISTEMA DE LUBRICACION | FILTRO DE ACEITE DE TURBOCOMPRESORES | BAJO | Preventivo | Descarte | Cierre las valvulas de paso de aceite y purgue el aceite remanente, desenrosque los cartuchos de filtro limpiea la superficie de conexión cambiar juego de orings, instale cambie los cartuchos filtrantes | 1 año | Detenido | Técnico de Mantenimiento | 1 | 1 | 1 | Propio
COGENERACION | MOTOGENERADOR | SISTEMA DE MOTOR BASICO | CONJUNTO DE CULATAS | MEDIO | CBM | Inspeccion | Reajuste el apriete de las tuercas de la placa de recamara, | 3 meses | Detenido | Técnico de Mantenimiento | 1 | 1.5 | 1.5 | Propio
COGENERACION | MOTOGENERADOR | SISTEMA DE MOTOR BASICO | CONJUNTO DE CULATAS | MEDIO | Preventivo | Descarte | desintalar el cable de la bobina de encendido y retire el conector de la bujia y la bujia, retire los tornillos de la cubierta de la culata y retire esta misma, retirar la junta y limpie muy bien la ranura de esta, instarte la junta nueva, reinstalar todo nuevamente | 1 año | Detenido | Técnico de Mantenimiento | 2 | 3 | 6 | Propio
COGENERACION | MOTOGENERADOR | SISTEMA DE ADMISION | COMPRESOR DE GAS DE PRECAMARA | MEDIO | Preventivo | Limpieza | Limpiar radiador de equipo | 3 meses | Detenido | Técnico de Mantenimiento | 1 | 0.5 | 0.5 | Propio
COGENERACION | MOTOGENERADOR | SISTEMA DE ADMISION | COMPRESOR DE GAS DE PRECAMARA | MEDIO | Preventivo | Descarte | Cambiar cartucho de filtro de aceite | 9 meses | Detenido | Técnico de Mantenimiento | 1 | 0.5 | 0.5 | Propio
COGENERACION | MOTOGENERADOR | SISTEMA DE ADMISION | COMPRESOR DE GAS DE PRECAMARA | MEDIO | Preventivo | Lubricacion | Realizar cambio de aceite | 1 año | Detenido | Técnico de Mantenimiento | 1 | 2 | 2 | Propio
COGENERACION | MOTOGENERADOR | SISTEMA DE ADMISION | COMPRESOR DE GAS DE PRECAMARA | MEDIO | Preventivo | Descarte | Cartucho de filtro de aire | 9 meses | Detenido | Técnico de Mantenimiento | 1 | 0.5 | 0.5 | Propio
COGENERACION | MOTOGENERADOR | SISTEMA DE ADMISION | COMPRESOR DE GAS DE PRECAMARA | MEDIO | Preventivo | Descarte | Cambio de rodamientos de motor de compresor | 3 años | Detenido | Técnico de Mantenimiento | 2 | 1 | 2 | Propio
COGENERACION | MOTOGENERADOR | SISTEMA DE ADMISION | COMPRESOR DE GAS DE PRECAMARA | MEDIO | CBM | Inspeccion | Revisar integridad del acople elastico, si es necesario cambielo | 6 meses | Detenido | Técnico de Mantenimiento | 1 | 1 | 1 | Propio
COGENERACION | MOTOGENERADOR | SISTEMA DE ENCENDIDO | BANCO DE BATERIAS DE ARRANQUE AGM | BAJO | Preventivo | Descarte | Realizar cambio de baterias | 2 años | Detenido | Técnico de Mantenimiento | 2 | 0.5 | 1 | Propio
COGENERACION | MOTOGENERADOR | SISTEMA DE ADMISION | TURBOCOMPRESOR | ALTO | Predictivo | Inspeccion | Realizar mediciones de vibraciones | 1 mes | Funcionando | Técnico de Mantenimiento | 1 | 0.15 | 0.15 | Propio
COGENERACION | MOTOGENERADOR | SISTEMA DE MOTOR BASICO | BLOQUE DE MOTOR | ALTO | Predictivo | Inspeccion | Realizar mediciones de vibraciones | 1 mes | Funcionando | Técnico de Mantenimiento | 1 | 0.15 | 0.15 | Propio
COGENERACION | MOTOGENERADOR | SISTEMA DE REFRIGERANTE | MOTOR DE BOMBA DE REFRIGERANTE | MEDIO | Predictivo | Inspeccion | Realizar mediciones de vibraciones | 1 mes | Funcionando | Técnico de Mantenimiento | 1 | 0.15 | 0.15 | Propio
COGENERACION | MOTOGENERADOR | SISTEMA DE REFRIGERACION HT | MOTOR DE BOMBA DE AGUA HT | MEDIO | Predictivo | Inspeccion | Realizar mediciones de vibraciones | 1 mes | Funcionando | Técnico de Mantenimiento | 1 | 0.15 | 0.15 | Propio
COGENERACION | MOTOGENERADOR | SISTEMA DE REFRIGERACION LT | MOTOR DE BOMBA DE AGUA LT | MEDIO | Predictivo | Inspeccion | Realizar mediciones de vibraciones | 1 mes | Funcionando | Técnico de Mantenimiento | 1 | 0.15 | 0.15 | Propio
COGENERACION | MOTOGENERADOR | SISTEMA AUXILIAR DE REFRIGERACION | MOTOR DE BOMBA DE CIRCULACION DE REFRIGERACION AUXILIAR | MEDIO | Predictivo | Inspeccion | Realizar mediciones de vibraciones | 1 MES | Funcionando | Técnico de Mantenimiento | 1 | 0.15 | 0.15 | Propio
COGENERACION | MOTOGENERADOR | SISTEMA AUXILIAR DE REFRIGERACION | MOTOVENTILADOR DE AEROENFRIADOR AUXILIAR DE AGUA HT 1 #1 | MEDIO | Predictivo | Inspeccion | Realizar mediciones de vibraciones | 6 meses | Funcionando | Técnico de Mantenimiento | 1 | 0.15 | 0.15 | Propio
COGENERACION | MOTOGENERADOR | SISTEMA AUXILIAR DE REFRIGERACION | MOTOVENTILADOR DE AEROENFRIADOR AUXILIAR DE AGUA HT 1 #2 | MEDIO | Predictivo | Inspeccion | Realizar mediciones de vibraciones | 6 meses | Funcionando | Técnico de Mantenimiento | 1 | 0.15 | 0.15 | Propio
COGENERACION | MOTOGENERADOR | SISTEMA AUXILIAR DE REFRIGERACION | MOTOVENTILADOR DE AEROENFRIADOR AUXILIAR DE AGUA HT 1 #3 | MEDIO | Predictivo | Inspeccion | Realizar mediciones de vibraciones | 6 meses | Funcionando | Técnico de Mantenimiento | 1 | 0.15 | 0.15 | Propio
COGENERACION | MOTOGENERADOR | SISTEMA AUXILIAR DE REFRIGERACION | MOTOVENTILADOR DE AEROENFRIADOR AUXILIAR DE AGUA HT 1 #4 | MEDIO | Predictivo | Inspeccion | Realizar mediciones de vibraciones | 6 meses | Funcionando | Técnico de Mantenimiento | 1 | 0.15 | 0.15 | Propio
COGENERACION | MOTOGENERADOR | SISTEMA AUXILIAR DE REFRIGERACION | MOTOVENTILADOR DE AEROENFRIADOR AUXILIAR DE AGUA HT 1 #5 | MEDIO | Predictivo | Inspeccion | Realizar mediciones de vibraciones | 6 meses | Funcionando | Técnico de Mantenimiento | 1 | 0.15 | 0.15 | Propio
COGENERACION | MOTOGENERADOR | SISTEMA AUXILIAR DE REFRIGERACION | MOTOVENTILADOR DE AEROENFRIADOR AUXILIAR DE AGUA HT 1 #6 | MEDIO | Predictivo | Inspeccion | Realizar mediciones de vibraciones | 6 meses | Funcionando | Técnico de Mantenimiento | 1 | 0.15 | 0.15 | Propio
COGENERACION | MOTOGENERADOR | SISTEMA AUXILIAR DE REFRIGERACION | MOTOVENTILADOR DE AEROENFRIADOR AUXILIAR DE AGUA HT 1 #7 | MEDIO | Predictivo | Inspeccion | Realizar mediciones de vibraciones | 6 meses | Funcionando | Técnico de Mantenimiento | 1 | 0.15 | 0.15 | Propio
COGENERACION | MOTOGENERADOR | SISTEMA AUXILIAR DE REFRIGERACION | MOTOVENTILADOR DE AEROENFRIADOR AUXILIAR DE AGUA HT 1 #8 | MEDIO | Predictivo | Inspeccion | Realizar mediciones de vibraciones | 6 meses | Funcionando | Técnico de Mantenimiento | 1 | 0.15 | 0.15 | Propio
COGENERACION | MOTOGENERADOR | SISTEMA AUXILIAR DE REFRIGERACION | MOTOVENTILADOR DE AEROENFRIADOR AUXILIAR DE AGUA HT 2 #1 | MEDIO | Predictivo | Inspeccion | Realizar mediciones de vibraciones | 6 meses | Funcionando | Técnico de Mantenimiento | 1 | 0.15 | 0.15 | Propio
COGENERACION | MOTOGENERADOR | SISTEMA AUXILIAR DE REFRIGERACION | MOTOVENTILADOR DE AEROENFRIADOR AUXILIAR DE AGUA HT 2 #2 | MEDIO | Predictivo | Inspeccion | Realizar mediciones de vibraciones | 6 meses | Funcionando | Técnico de Mantenimiento | 1 | 0.15 | 0.15 | Propio
COGENERACION | MOTOGENERADOR | SISTEMA AUXILIAR DE REFRIGERACION | MOTOVENTILADOR DE AEROENFRIADOR AUXILIAR DE AGUA HT 2 #3 | MEDIO | Predictivo | Inspeccion | Realizar mediciones de vibraciones | 6 meses | Funcionando | Técnico de Mantenimiento | 1 | 0.15 | 0.15 | Propio
COGENERACION | MOTOGENERADOR | SISTEMA AUXILIAR DE REFRIGERACION | MOTOVENTILADOR DE AEROENFRIADOR AUXILIAR DE AGUA HT 2 #4 | MEDIO | Predictivo | Inspeccion | Realizar mediciones de vibraciones | 6 meses | Funcionando | Técnico de Mantenimiento | 1 | 0.15 | 0.15 | Propio
COGENERACION | MOTOGENERADOR | SISTEMA AUXILIAR DE REFRIGERACION | MOTOVENTILADOR DE AEROENFRIADOR AUXILIAR DE AGUA HT 2 #5 | MEDIO | Predictivo | Inspeccion | Realizar mediciones de vibraciones | 6 meses | Funcionando | Técnico de Mantenimiento | 1 | 0.15 | 0.15 | Propio
COGENERACION | MOTOGENERADOR | SISTEMA AUXILIAR DE REFRIGERACION | MOTOVENTILADOR DE AEROENFRIADOR AUXILIAR DE AGUA HT 2 #6 | MEDIO | Predictivo | Inspeccion | Realizar mediciones de vibraciones | 6 meses | Funcionando | Técnico de Mantenimiento | 1 | 0.15 | 0.15 | Propio
COGENERACION | MOTOGENERADOR | SISTEMA AUXILIAR DE REFRIGERACION | MOTOVENTILADOR DE AEROENFRIADOR AUXILIAR DE AGUA HT 2 #7 | MEDIO | Predictivo | Inspeccion | Realizar mediciones de vibraciones | 6 meses | Funcionando | Técnico de Mantenimiento | 1 | 0.15 | 0.15 | Propio
COGENERACION | MOTOGENERADOR | SISTEMA AUXILIAR DE REFRIGERACION | MOTOVENTILADOR DE AEROENFRIADOR AUXILIAR DE AGUA HT 2 #8 | MEDIO | Predictivo | Inspeccion | Realizar mediciones de vibraciones | 6 meses | Funcionando | Técnico de Mantenimiento | 1 | 0.15 | 0.15 | Propio
COGENERACION | MOTOGENERADOR | SISTEMA AUXILIAR DE REFRIGERACION | MOTOVENTILADOR DE AEROENFRIADOR AUXILIAR DE AGUA LT #1 | MEDIO | Predictivo | Inspeccion | Realizar mediciones de vibraciones | 6 meses | Funcionando | Técnico de Mantenimiento | 1 | 0.15 | 0.15 | Propio
COGENERACION | MOTOGENERADOR | SISTEMA AUXILIAR DE REFRIGERACION | MOTOVENTILADOR DE AEROENFRIADOR AUXILIAR DE AGUA LT #2 | MEDIO | Predictivo | Inspeccion | Realizar mediciones de vibraciones | 6 meses | Funcionando | Técnico de Mantenimiento | 1 | 0.15 | 0.15 | Propio
COGENERACION | MOTOGENERADOR | SISTEMA AUXILIAR DE REFRIGERACION | MOTOVENTILADOR DE AEROENFRIADOR AUXILIAR DE AGUA LT #3 | MEDIO | Predictivo | Inspeccion | Realizar mediciones de vibraciones | 6 meses | Funcionando | Técnico de Mantenimiento | 1 | 0.15 | 0.15 | Propio
COGENERACION | MOTOGENERADOR | SISTEMA DE GENERACION ELECTRICA | MOTOVENTILADOR DE BOMBA HIDRAULICA NDE | MEDIO | Predictivo | Inspeccion | Realizar mediciones de vibraciones | 1 mes | Funcionando | Técnico de Mantenimiento | 1 | 0.15 | 0.15 | Propio
COGENERACION | MOTOGENERADOR | SISTEMA DE GENERACION ELECTRICA | MOTOVENTILADOR DE BOMBA HIDRAULICA DE | MEDIO | Predictivo | Inspeccion | Realizar mediciones de vibraciones | 1 mes | Funcionando | Técnico de Mantenimiento | 1 | 0.15 | 0.15 | Propio
COGENERACION | MOTOGENERADOR | SISTEMA DE GENERACION ELECTRICA | GENERADOR | ALTO | Predictivo | Inspeccion | Realizar mediciones de vibraciones | 1 mes | Funcionando | Técnico de Mantenimiento | 1 | 0.15 | 0.15 | Propio

## INVENTARIO
#VALUE! | MANTENIMIENTO CENTRADO EN CONFIABILIDAD - RCM |  |  | 2026-01-01
Ver-01
| Inventario de repuestos |  |  | Colombia
ITEM | SKU | NOMBRE | Stock Min | Part Number
1 | REG-041-00579 | Conector de Bujia | 24 | 657541
2 | REG-072-00418 | Filtro de gas | 1 | 1241892
3 | REG-072-00440 | Filtro de aceite de turbocompresor | 4 | 225125
4 | REG-072-00445 | Filtro de aceite de compresor de gas | 2 | 1228815
5 | REG-041-00580 | Bujia | 24 | 1214569
6 | REG-041-00581 | Bobina de encendido | 6 | 487181
7 | REG-041-00576 | Modulo safi | 6 | 1240991
8 | REG-072-00425 | Regulador de presion de gas | 1 | 1243197
9 | REG-072-00531 | Filtro de aire de admision grande | 8 | 628477
10 | REG-072-00532 | Filtro de aire de admision pequeño | 4 | 628476
11 | REG-072-00532 | Filtro de Blowby | 4 | 9037052
12 | REG-051-00318 | Culata | 3 | 1256282
13 | REG-041-00622 | Bateria de arranque | 6 | n/a
14 | REG-042-00715 | Valvula dosificadora de gas Tec-jet | 1 | 638139
15 | REG-072-00439 | Empujador de valvula de admision/escape | 6 | 1239290
16 | REG-041-00588 | Valvula de gas de precamara | 24 | 1239066
17 | REG-072-00450 | Camisa de cilindro | 6 | 9011592
18 | REG-042-00710 | Arrancador | 2 | 9002162
19 | REG-072-00468 | Balancin de valvulas de admision | 2 | 9026989
20 | REG-072-00469 | Balancin de valvula de escape | 2 | 9026994
21 | REG-041-00620 | Motor de bomba de intercambiador de calor de gearbox | 1 | 303531
22 | REG-041-00566 | Sensor de temperatura de aire de admision | 3 | 449785
23 | REG-041-00621 | Motor de valvula regulador de mezcla | 1 | 562555
24 | REG-041-00349 | Bomba de recirculacion de refrigerante | 1 | 487015
25 | REG-041-00347 | Motoventilador de aerorefrigerador auxiliar | 5 | 1238814
26 | REG-051-00278 | Separador de aceite de rociado de preseparador | 1 | 9037089
27 | REG-051-00290 | Precamara | 5 | 9034603
28 | REG-051-00291 | Resorte de valvula de admision/escape grande | 3 | 261417
29 | REG-051-00292 | Resorte de valvula de admision/escape pequeño | 3 | 254403
30 | REG-041-00578 | Retenedor del ceramico de porta bujia | 12 | 354846
31 | REG-072-00501 | Cartucho de filtro de gearbox | 2 | 1202881
32 | REG-041-00630 | Motor de bomba de prelubricacion | 1 | 647676
33 | REG-041-00631 | Bomba de prelubricacion | 1 | 530149
34 | REG-072-00420 | Filtro de aceite de motor | 4 | 631265
35 | REG-051-00330 | Cojinete de biela | 5 | 1218261
36 | REG-051-00331 | anillo de piston de seccion rectangular | 6 | 1248459
37 | REG-051-00332 | Anillo de piston conico | 6 | 361319
38 | REG-051-00333 | Anillo de piston con muelle en espiral | 6 | 1224455
39 | REG-051-00322 | Turbocargador de alta lado A | 1 | 1247663
40 | REG-051-00323 | Turbo cargador de baja lado A | 1 | 1211502
41 | REG-051-00324 | Turbo cargador de alta lado B | 1 | 1247664
42 | REG-051-00325 | Turbo cargador de baja lado B | 1 | 1211503