IN-DT-7.3-5 INSTRUCTIVO TOMA DE MUESTRAS DE AGUA POTABLE

| Revisa: |  | Aprueba: | Controla sgc: |
| --- | --- | --- | --- |
| Cargo: |  | Cargo: | Cargo: |
| Fecha: |  | Fecha: | Fecha: |

ÍNDICE

Página

1. OBJETO	2

2. ALCANCE	2

3. RESPONSABILIDADES	3

4. DESCRIPCIÓN	3

4.1 MATERIALES Y EQUIPOS	3

4.2 DESARROLLO	3

5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA	4

6. NOTA DE CAMBIO	5

7. REGISTROS	5

9. ANEXOS	5

# 1. OBJETO

Definir los pasos a seguir para la toma de muestras de agua potable, asegurando que los análisis fisicoquímicos y microbiológicos sean precisos, confiables y cumplan con las normativas de calidad.

# 2. ALCANCE

Este instructivo es aplicable para la toma de muestras de agua potable realizadas por QUIMIPROYECTOS S.A.S.

# 3. RESPONSABILIDADES

Corresponde al Técnico de Muestreo y al Coordinador de Muestreo supervisar, coordinar y verificar el cumplimiento de las actividades detalladas en este instructivo.

# 4. DESCRIPCIÓN

## 4.1 MATERIALES Y EQUIPOS

- Recipientes plásticos de 1 Litro o diferente tamaño según los parámetros a analizar

- Bolsas o frascos estériles de mínimo 250 mL

- Sticker con la información de los parámetros a analizar en el laboratorio

- Encendedor

- Algodón o gasas estériles

- Cava

- Geles o hielo refrigerante

- Conductímetro

- pHmetro

- Checker o medidor de cloro

- Termómetro

- Elementos de seguridad según el área a muestrear lo requiera

- Formatos para diligenciar con la identificación del muestreo

- Formato de constancia de muestreo para el cliente

## 4.2 DESARROLLO

- Diligencie el formato FR. DT. 7.3-9 “Registro Toma/Recepción de muestras”.

- Organice las botellas o envases etiquetados con su respectivo sticker, los equipos, formatos y elementos de protección para la toma de muestra.

- Diligencie los Formatos/etiquetas FR. DT. 7.5-10 de identificación en los frascos.

- Ubique y acondicione el lugar de muestreo para la toma de la muestra.

- Use los elementos de seguridad (EPP) necesarios según el lugar de muestreo lo requiera.

- Realice la recolección de la muestra según el lugar de muestreo, así:

- Grifos: Abra levemente el grifo y realice un lavado de la superficie externa e interna del orificio de salida para eliminar partículas extrañas que puedan causar contaminación o alterar los resultados. Luego, cierre el grifo hasta que alcance su flujo máximo y deje correr el agua durante 1 minuto. Verifique el material con el que está hecho el grifo para determinar si es necesario flamearlo o usar una mota de algodón remojada en alcohol para esterilizarlo; alternativamente, puede utilizar un mechero de gas o un encendedor. Esta actividad debe ser realizada con la aprobación del cliente. Abra el grifo cuidadosamente y permita que el agua fluya durante 1 minuto con flujo medio, asegurándose de abrirlo levemente para evitar que la presión del agua arrastre partículas remanentes. Posteriormente, tome las muestras microbiológicas y fisicoquímicas según los numerales 7 y 8.

- Tanques: Siempre que sea posible, tome la muestra de agua directamente del tanque, a una distancia de las paredes y a una profundidad de 20 cm. Si el acceso al tanque es dificultoso, la muestra debe ser tomada del grifo externo del tanque o del primer grifo del establecimiento al que fluye el agua. Posteriormente, proceda a tomar las muestras microbiológicas y fisicoquímicas conforme a lo indicado en los numerales 7 y 8.

7. En grifos, abra el frasco o bolsa estéril y colóquelo inmediatamente debajo del chorro de agua, llenándolo dejando un espacio de aire. Mientras llena el frasco, mantenga la tapa hacia abajo para evitar la entrada de polvo que pueda contener microorganismos. Luego, cierre el frasco.

En tanques, tome el frasco o bolsa estéril y ábralo dentro del agua, dejando una cámara de aire. Cierre el frasco debajo del agua.

- 7. Para la toma de muestra fisicoquímica, realice una purga con la misma agua, asegurándose de que fluya por todas las paredes del frasco y descarte esta muestra entre dos y tres veces. En los grifos, recoja la muestra debajo del chorro, dejando un espacio de aire. En los tanques, tome la muestra debajo del agua.

- Realice la medición de cloro, pH y temperatura directamente tomando las muestras del tanque o grifo y registre los datos en el Formato/etiquetas FR. DT. 7.5-7

- Conserve las muestras en una cava con geles refrigerantes o hielo para su adecuado almacenamiento hasta su análisis posterior.

# 5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Los documentos de referencia utilizados en este instructivo incluyen la NTC ISO/IEC 17025:2017, que establece los requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayos y calibración, proporcionando directrices fundamentales para garantizar la validez y confiabilidad de los resultados en el ámbito de los laboratorios. Adicionalmente, se consultan los Documentos del Sistema de Gestión de QUIMIPROYECTOS, los cuales han sido debidamente diligenciados en el procedimiento PR-GI-8.2-1 PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS, que asegura la correcta elaboración, actualización y control de los documentos internos de la empresa relacionados con los procesos de calidad.

# 6. NOTA DE CAMBIO

Se realizaron modificaciones a la manera de explicar cómo tomar la muestra descrita en el numeral 4.2 llamado “Desarrollo”.

Se realiza actualización de materiales y equipos necesarios para la toma de muestra en el numeral 4.1. llamado “Materiales y Equipos”

# 7. REGISTROS

FR. DT. 7.5-10 Formato de parámetros a analizar

FR. DT. 7.3-9 Formato de toma de muestras

FR. DT. 7.5-7 Formato recepción de toma de muestras de aguas

# 8. ANEXOS

No Aplica