## Factores de consecuencia
FACTORES DE CONSECUENCIA
|  | Financiero |  | Reputación | Operacional/ Interrupción del negocio | Seguridad y Salud | Medio Ambiente | Personas de la comunicad (Riesgo Publico) | Clientes
5 | Extremo | Impacto financiero total equivalente o superior al 0,10% del BRA por falla Superior a: |  | 05. Noticia adversa emitida a nivel internacional con uno o múltiples medios de comunicación asociados, que daña gravemente la reputación de la empresa ante las partes de interés. | 05. Operación local: Errores en al Operación local con daños en personas y/o equipos. | 05. Muerte de uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 05. Derrame de aceite dieléctrico en una fuente hídrica. | 05. El evento o falla puede causar electrocución, o daños colaterales que ocasiona la muerte a un o más miembros del público | 05. Gran cantidad de clientes afectados (> 1 % de los usuarios) por más de 1 hora.
|  | 1300000000 |  | 05. Afectación del servicio de energía por más de 1 día en ciudades principales o en gran parte del departamento. | 05. Operación remota: Daño permanente en los servidores (4) de ADMS. Afectación a clientes superior a 360 horas o que genere evento de alto impacto. | 05. El evento o falla puede causar electrocución, o daños colaterales que ocasiona la muerte a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 05. Incendio forestal que alcance áreas mayores a 20 Hectáreas o involucre especies vedadas. Incendio que afecte más de una vivienda |  | 05. Clientes con demanda > 5 GWh/mes
4 | Mayor | Impacto financiero total entre 0,05% y 0,1% del BRA por falla Entre: |  | 04. Noticia adversa emitida a nivel nacional con uno o más medios de comunicación asociados, que daña la reputación de la empresa ante las partes de interés. | 04. Operación local: Errores en al Operación local con daños en personas y/o equipos. | 04. Incapacidad permanente parcial o Invalidez en uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 04. Derrame de aceite dieléctrico en el suelo | 04. El evento o falla puede ocasionar lesiones y daños colaterales que genera incapacidad con perdida de capacidad permanente parcial a miembros del público | 04. Muchos clientes afectados (1000 - 1 % de los usuarios) por más de 1 hora. Afectación a bienes constitucionalmente constituidos.
|  | 650000000 | 1300000000 | 04. Afectación del servicio de energía por un 1 día en ciudades principales o en gran parte del departamento. | 04. Operación remota: Daño permanente en los servidores (3) de ADMS. Afectación a clientes menor de 360 horas y que genere evento de alto impacto | 04. El evento o falla puede ocasionar lesiones y daños colaterales que genera incapacidad con perdida de capacidad permanente parcial a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 04. Incendio forestal que alcance áreas entre 10 y 20 Hectáreas o involucre árboles protectores. Incendio que afecte una vivienda |  | 04. Clientes con demanda entre 1- 5 GWh/mes
3 | Moderado | Impacto financiero total entre 0,03% y 0,05% del BRA por falla Entre: |  | 03. Noticia adversa emitida a nivel regional que daña moderadamente la reputación de la empresa ante las partes de interés. | 03. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos sin suplencia. | 03. Incapacidad temporal mayor a treinta días en uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 03. Derrame de aceite dieléctrico en otras superficies | 03. El evento o falla que puede ocasionar lesiones y daños colaterales que puede generar incapacidad mayor a 30 días a miembros del público. (E: fractura de fémur, genera incapacidad superior a 30 días pero no pérdida de capacidad ). | 03. Muchos clientes afectados (1000 - 1 % de los usuarios) por menos de 1 hora.
|  | 390000000 | 650000000 | 03. Afectación del servicio de energía en una ciudad principal o en gran parte del departamento por más de 30 minutos. | 03. Operación remota: Daño permanente en 1 o dos servidores de ADMS. Afectación a clientes inferior a 360 horas y que no genere evento de alto impacto o que corresponda a una ciudad principal | 03. El evento o falla que puede ocasionar lesiones y daños colaterales que puede generar incapacidad mayor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 03. Incendio forestal que alcance áreas entre 5 y 10 Hectáreas o involucre árboles nativos. Incendio que afecte parte de una vivienda |  | 03. Clientes con demanda entre 1 MWh/mes- 1 GWh/mes
2 | Menor | Impacto financiero total entre 0,01% y 0,03% del BRA por falla. Entre: |  | 02. Noticia adversa emitida a nivel local donde su impacto a la reputación a la empresa es mínimo. | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 02. Incapacidad temporal menor de treinta días en uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 02. Derrame de aceite dieléctrico en otras superficies | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a miembros del público | 02. Pequeña cantidad de clientes afectados (100-1000) por menos de 1 hora.
|  | 130000000 | 390000000 | 02. Afectación del servicio de energía en un municipio que no es ciudad por más de 1 hora. | 02. Operación remota: Daño permanente en los servidores (3) de ADMS. Afectación a clientes en municipios intermedios | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 02. Incendio forestal que alcance áreas entre 1 y 5 Hectáreas o involucre árboles exóticos. |  | 02. Clientes con demanda entre 100 KWh/mes- 1 MWh/mes
1 | Insignificante | Impacto financiero total equivalente o menor al 0,01% del BRA por falla Inferior a: |  | 01. Ningún interés ni cobertura en medios de comunicación, sin afectación a la reputación | 01. Operación local: Errores en al Operación local sin daños en personas y/o equipos. | 01. Lesiones menores que no generan días de incapacidad o tiempo perdido en uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 01. Incendio forestal que alcance áreas menores a 1 Hectárea que comprometa pastizales. | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 01. Pocos, o ningún cliente afectado. (< 100 usuarios) por menos de 1 hora.
|  | 130000000 |  | 01. Afectación del servicio de energía hasta de 15 minutos en un municipio o ciudad | 01. Operación remota: Errores en Operación sin afectación a clientes. | 01. El evento o falla que genera lesión no incapacitante o sin pérdida de tiempo ) un primer auxilio), a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 01. Insignificante |  | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes

## Hoja2 (hidden)
|  | 5 |  | 4 |  | 3 |  | 2 |  | 1
|  | Extremo |  | Mayor |  | Moderado |  | Menor |  | Insignificante
FACTORES DE CONSECUENCIA | Financiero | Impacto financiero total equivalente o superior al 0,10% del BRA por falla Superior a: $1.300.000.000 |  | Impacto financiero total entre 0,05% y 0,1% del BRA por falla Entre: $650.000.000 $1.300.000.000 |  | Impacto financiero total entre 0,03% y 0,05% del BRA por falla Entre: $390.000.000 $650.000.000 |  | Impacto financiero total entre 0,01% y 0,03% del BRA por falla. Entre: $130.000.000 $390.000.000 |  | Impacto financiero total equivalente o menor al 0,01% del BRA por falla Inferior a: $130.000.000
| Reputación | 05. Noticia adversa emitida a nivel internacional con uno o múltiples medios de comunicación asociados, que daña gravemente la reputación de la empresa ante las partes de interés. | 05. Afectación del servicio de energía por más de 1 día en ciudades principales o en gran parte del departamento. | 04. Noticia adversa emitida a nivel nacional con uno o más medios de comunicación asociados, que daña la reputación de la empresa ante las partes de interés. | 04. Afectación del servicio de energía por un 1 día en ciudades principales o en gran parte del departamento. | 03. Noticia adversa emitida a nivel regional que daña moderadamente la reputación de la empresa ante las partes de interés. | 03. Afectación del servicio de energía en una ciudad principal o en gran parte del departamento por más de 30 minutos. | 02. Noticia adversa emitida a nivel local donde su impacto a la reputación a la empresa es mínimo. | 02. Afectación del servicio de energía en un municipio que no es ciudad por más de 1 hora. | 01. Ningún interés ni cobertura en medios de comunicación, sin afectación a la reputación | 01. Afectación del servicio de energía hasta de 15 minutos en un municipio o ciudad
| Operacional/ Interrupción del negocio | 05. Operación local: Errores en al Operación local con daños en personas y/o equipos. | 05. Operación remota: Daño permanente en los servidores (4) de ADMS. Afectación a clientes superior a 360 horas o que genere evento de alto impacto. | 04. Operación local: Errores en al Operación local con daños en personas y/o equipos. | 04. Operación remota: Daño permanente en los servidores (3) de ADMS. Afectación a clientes menor de 360 horas y que genere evento de alto impacto | 03. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos sin suplencia. | 03. Operación remota: Daño permanente en 1 o dos servidores de ADMS. Afectación a clientes inferior a 360 horas y que no genere evento de alto impacto o que corresponda a una ciudad principal | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 02. Operación remota: Daño permanente en los servidores (3) de ADMS. Afectación a clientes en municipios intermedios | 01. Operación local: Errores en al Operación local sin daños en personas y/o equipos. | 01. Operación remota: Errores en Operación sin afectación a clientes.
| Seguridad y Salud | 05. Muerte de uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 05. El evento o falla puede causar electrocución, o daños colaterales que ocasiona la muerte a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 04. Incapacidad permanente parcial o Invalidez en uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 04. El evento o falla puede ocasionar lesiones y daños colaterales que genera incapacidad con perdida de capacidad permanente parcial a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 03. Incapacidad temporal mayor a treinta días en uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 03. El evento o falla que puede ocasionar lesiones y daños colaterales que puede generar incapacidad mayor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 02. Incapacidad temporal menor de treinta días en uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 01. Lesiones menores que no generan días de incapacidad o tiempo perdido en uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 01. El evento o falla que genera lesión no incapacitante o sin pérdida de tiempo ) un primer auxilio), a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios
| Medio Ambiente | 05. Derrame de aceite dieléctrico en una fuente hídrica. | 05. Incendio forestal que alcance áreas mayores a 20 Hectáreas o involucre especies vedadas. Incendio que afecte más de una vivienda | 04. Derrame de aceite dieléctrico en el suelo | 04. Incendio forestal que alcance áreas entre 10 y 20 Hectáreas o involucre árboles protectores. Incendio que afecte una vivienda | 03. Derrame de aceite dieléctrico en otras superficies | 03. Incendio forestal que alcance áreas entre 5 y 10 Hectáreas o involucre árboles nativos. Incendio que afecte parte de una vivienda | 02. Derrame de aceite dieléctrico en otras superficies | 02. Incendio forestal que alcance áreas entre 1 y 5 Hectáreas o involucre árboles exóticos. | 01. Incendio forestal que alcance áreas menores a 1 Hectárea que comprometa pastizales. | 01. Insignificante
| Personas de la comunicad (Riesgo Publico) | 05. El evento o falla puede causar electrocución, o daños colaterales que ocasiona la muerte a un o más miembros del público |  | 04. El evento o falla puede ocasionar lesiones y daños colaterales que genera incapacidad con perdida de capacidad permanente parcial a miembros del público |  | 03. El evento o falla que puede ocasionar lesiones y daños colaterales que puede generar incapacidad mayor a 30 días a miembros del público. (E: fractura de fémur, genera incapacidad superior a 30 días pero no pérdida de capacidad ). |  | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a miembros del público |  | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort).
| Clientes | 05. Gran cantidad de clientes afectados (> 1 % de los usuarios) por más de 1 hora. | 05. Clientes con demanda > 5 GWh/mes | 04. Muchos clientes afectados (1000 - 1 % de los usuarios) por más de 1 hora. Afectación a bienes constitucionalmente constituidos. | 04. Clientes con demanda entre 1- 5 GWh/mes | 03. Muchos clientes afectados (1000 - 1 % de los usuarios) por menos de 1 hora. | 03. Clientes con demanda entre 1 MWh/mes- 1 GWh/mes | 02. Pequeña cantidad de clientes afectados (100-1000) por menos de 1 hora. | 02. Clientes con demanda entre 100 KWh/mes- 1 MWh/mes | 01. Pocos, o ningún cliente afectado. (< 100 usuarios) por menos de 1 hora. | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes

## Matriz de Criticidad
MATRIZ DE CRITICIDAD
Categoría consecuencia | 5 | Extremo | A | A | MA | MA | MA | Muy crítico
| 4 | Mayor | M | M | A | MA | MA | Crítico
| 3 | Moderado | B | B | M | A | A | Esencial
| 2 | Menor | MB | MB | B | M | M | No crítico
| 1 | Insignificante | MB | MB | MB | B | B | No crítico
|  | Categoría Probabilidad | Remota | Improbable | Ocasional | Probable | Altamente probable
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5

## Análisis Criticidad Paipa
ANÁLISIS DE CRITICIDAD
| TAXONOMÍA DEL ACTIVO | [6 empty] | FUNCIÓN DEL ACTIVO | [6 empty] | EVENTOS DE FALLA DEL ACTIVO |  |  | TIEMPOS DE FALLA |  | CALCULO DEL IMPACTO DE ACTIVO | [21 empty] | CLASIFICACIÓN DEL ACTIVO
| LOCALIZACIÓN |  |  |  |  | ACTIVO | [13 empty] | FINANCIERO | [9 empty] | CLIENTES (REGULADOS Y NO REGULADOS) |  | SALUD Y SEGURIDAD DE LAS PERSONAS |  | MEDIO AMBIENTE |  | OPERACIONAL / CALIDAD DEL SERVICIO |  | COMUNIDAD (RIESGO PUBLICO) |  | IMAGEN / REPUTACIÓN
| 1 INDUSTRIA Y NEGOCIO | 2 ZONA | 3 INSTALACIÓN | 4 DENOMINACIÓN + NIVEL DE TENSIÓN | 5 CÓDIGO | 6 SISTEMA (TAG) | DENOMINACIÓN | FUNCIÓN PRINCIPAL | FUNCIÓN SECUNDARIA | CONDICIONES OPERATIVAS DEL ACTIVO | EQUIPOS PRINCIPALES ASOCIADOS AL ACTIVO | ACTIVO DE SEGURIDAD? | REDUNDANCIA UP//CAP | GRADO DE REDUNDANCIA | MODO FALLA CRITICO | TIPO DE FALLA | EFECTO | TIEMPO CRITICO ([h]:mm:ss) | TIEMPO REPARACIÓN ([h]:mm:ss) | Consumo del circuito / instalación (kWh/mes) | Consumo del circuito / instalación (kWh/día) | Contribución marginal ($/kWh) | Tiempo fuera de servicio (hrs) | % de afectación | Pérdida por ENS (kWh) | Impacto al Negocio ($) | Costo de Reparación ($) | Impacto Económico | Impacto Económico | CONSECUENCIA CLI | VALOR CLI | CONSECUENCIA PERSONAS | VALOR CPE | CONSECUENCIA AMBIENTE | VALOR CAM | CONSECUENCIA OPERACIÓN | VALOR CCA | CONSECUENCIA PUB | VALOR CPU | CONSECUENCIA IMA | VALOR IMA | TOTAL CONSECUENCIA | NIVEL CONSECUENCIA | CLASIFICACIÓN DE CONSECUENCIA | CLASIFICACIÓN DEL ACTIVO
| EBTRA | Z1 | SUB | PAIN5 | 14792 | K100010001000 | Autotransformador 1 81300 180/90/30 MVAA 220/115/13,8 kV | Transformar voltaje de 230kV a 115 kV y 13,8 kV | Respaldo del sistema al fallar 1 de 3 transformadores | Operación continua | Autotransformador 1 | No | 3 // 50% | B | Falla en el aislamiento de los Devanados | Evidente | Equipo no disponible / Se mantiene la prestación del servicio | 0:00 | 4320:00 | 0 | 0 | 542 | 0:00 | 0% | 0 | 0 | 2123659212.9376 | 2123659212.9376 | 5 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 01. El evento o falla que genera lesión no incapacitante o sin pérdida de tiempo ) un primer auxilio), a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 1 | 01. Consecuencias mínimas en el ecosistema no incluidas en el PMA, con impactos recuperables de forma inmediata | 1 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Afectación del servicio de energía hasta de 15 minutos en un municipio o ciudad | 1 | 5111211 | 5 | Muy Alta | Muy crítico
| EBTRA | Z1 | SUB | PAIN5 | 14792 | K100010002000 | Autotransformador 2 81400 90/90/30 MVAA 220/115/13,8 kV | Transformar voltaje de 230kV a 115 kV y 13,8 kV | Respaldo del sistema al fallar 1 de 3 transformadores | Operación continua | Autotransformador 2 | No | 3 // 50% | B | Falla en el aislamiento de los Devanados | Evidente | Equipo no disponible / Se mantiene la prestación del servicio | 0:00 | 4320:00 | 0 | 0 | 542 | 0:00 | 0% | 0 | 0 | 1243129384.594 | 1243129384.594 | 4 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 01. El evento o falla que genera lesión no incapacitante o sin pérdida de tiempo ) un primer auxilio), a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 1 | 01. Consecuencias mínimas en el ecosistema no incluidas en el PMA, con impactos recuperables de forma inmediata | 1 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Afectación del servicio de energía hasta de 15 minutos en un municipio o ciudad | 1 | 4111211 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z1 | SUB | PAIN5 | 14792 | K100010003000 | Autotransformador 3 81500 90/90 MVAA 220/115 kV | Transformar voltaje de 230kV a 115 kV | Respaldo del sistema al fallar 1 de 3 transformadores | Operación continua | Autotransformador 3 | No | 3 // 50% | B | Falla en el aislamiento de los Devanados | Evidente | Equipo no disponible / Se mantiene la prestación del servicio | 0:00 | 4320:00 | 0 | 0 | 542 | 0:00 | 0% | 0 | 0 | 1243129384.594 | 1243129384.594 | 4 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 01. El evento o falla que genera lesión no incapacitante o sin pérdida de tiempo ) un primer auxilio), a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 1 | 01. Consecuencias mínimas en el ecosistema no incluidas en el PMA, con impactos recuperables de forma inmediata | 1 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Afectación del servicio de energía hasta de 15 minutos en un municipio o ciudad | 1 | 4111211 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z1 | SUB | PAIN4 | 14792 | K100010000000 | Transformador 1 81101 | Transformar voltaje de 115kV a 34,5 kV y de 115kV a 13,8 kV | Contener aceite dieléctrico | Operación continua | Transformador 1 | No | 1 // 100% | A | Falla en el aislamiento de los Devanados | Evidente | Equipo no disponible / Se pierde la prestación del servicio | 3:00 | 2160:00 | 1755668 | 58522.2667 | 542 | 3:00 | 100% | 7315.2833 | 3964883.5667 | 461669102.7431 | 465633986.3097 | 3 | 04. Clientes con demanda entre 1- 5 GWh/mes | 4 | 01. El evento o falla que genera lesión no incapacitante o sin pérdida de tiempo ) un primer auxilio), a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 1 | 01. Consecuencias mínimas en el ecosistema no incluidas en el PMA, con impactos recuperables de forma inmediata | 1 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 02. Afectación del servicio de energía en un municipio que no es ciudad por más de 1 hora. | 2 | 3411212 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z1 | SUB | PAIN2 | 14792 | K10001000C000 | Celda 13.8 kV Maguncia Industrial_14795 | Conectar y Transmitir la energía promedio mes de 16000 kWh/mes en 13,8 kV al circuito Maguncia Industrial | En caso de falla desconectar y proteger aguas arriba de acuerdo al ajuste de la protección | Normalmente cerrada | Interruptor Protección Celda (Relé) Control Celda | No | 2 // 100% | B | Bloqueo del interruptor / Falla del motor / perdida de aislamiento | Evidente | Equipo no disponible / Se pierde la prestación del servicio | 0:30 | 72:00 | 15872 | 529.0667 | 542 | 0:30 | 100% | 11.0222 | 5974.0444 | 183157285.2259 | 183163259.2704 | 2 | 03. Clientes con demanda entre 1 MWh/mes- 1 GWh/mes | 3 | 02. Lesiones graves/largas a un individuo, o menor lesión a varios individuos. | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Afectación del servicio de energía hasta de 15 minutos en un municipio o ciudad | 1 | 2324211 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z1 | SUB | PAIN2 | 14792 | K10001000B000 | Celda 13.8 kV Maguncia Rural 14794 | Conectar y Transmitir la energía promedio mes de 76385 kWh/mes en 13,8 kV al circuito Maguncia Rural | En caso de falla desconectar y proteger aguas arriba de acuerdo al ajuste de la protección | Normalmente cerrada | Interruptor Protección Celda (Relé) Control Celda | No | 2 // 100% | B | Bloqueo del interruptor / Falla del motor / perdida de aislamiento | Evidente | Equipo no disponible / Se pierde la prestación del servicio | 0:30 | 72:00 | 76385 | 2546.1667 | 542 | 0:30 | 100% | 53.0451 | 28750.4653 | 183157285.2259 | 183186035.6912 | 2 | 03. Clientes con demanda entre 1 MWh/mes- 1 GWh/mes | 3 | 02. Lesiones graves/largas a un individuo, o menor lesión a varios individuos. | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Afectación del servicio de energía hasta de 15 minutos en un municipio o ciudad | 1 | 2324211 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z1 | SUB | PAIN2 | 14792 | K10001000E000 | Celda 13.8 kV Paipa Zona Industria 14797 | Conectar y Transmitir la energía promedio mes de 1068965 kWh/mes en 13,8 kV al circuito Paipa Zona Industria | En caso de falla desconectar y proteger aguas arriba de acuerdo al ajuste de la protección | Normalmente cerrada | Interruptor Protección Celda (Relé) Control Celda | No | 2 // 100% | B | Bloqueo del interruptor / Falla del motor / perdida de aislamiento | Evidente | Equipo no disponible / Se pierde la prestación del servicio | 0:30 | 72:00 | 1068965 | 35632.1667 | 542 | 0:30 | 100% | 742.3368 | 402346.5486 | 183157285.2259 | 183559631.7745 | 2 | 04. Clientes con demanda entre 1- 5 GWh/mes | 4 | 02. Lesiones graves/largas a un individuo, o menor lesión a varios individuos. | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Afectación del servicio de energía hasta de 15 minutos en un municipio o ciudad | 1 | 2424211 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z1 | SUB | PAIN2 | 14792 | K10001000D000 | Celda 13.8 kV Palermo_14796 |  | En caso de falla desconectar y proteger aguas arriba de acuerdo al ajuste de la protección | Normalmente cerrada | Interruptor Protección Celda (Relé) Control Celda | No | 2 // 100% | B | Bloqueo del interruptor / Falla del motor / perdida de aislamiento | Evidente | Equipo no disponible / Se pierde la prestación del servicio | 0:30 | 72:00 | 322782 | 10759.4 | 542 | 0:30 | 100% | 224.1542 | 121491.5583 | 183157285.2259 | 183278776.7842 | 2 | 03. Clientes con demanda entre 1 MWh/mes- 1 GWh/mes | 3 | 02. Lesiones graves/largas a un individuo, o menor lesión a varios individuos. | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Afectación del servicio de energía hasta de 15 minutos en un municipio o ciudad | 1 | 2324211 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z1 | SUB | PAIN2 | 14792 | K10001000F000 | Celda 13.8 kV Zona Hotelera_14798 | Conectar y Transmitir la energía promedio mes de 271664 kWh/mes en 13,8 kV al circuito Zona Hotelera | En caso de falla desconectar y proteger aguas arriba de acuerdo al ajuste de la protección | Normalmente cerrada | Interruptor Protección Celda (Relé) Control Celda | No | 2 // 100% | B | Bloqueo del interruptor / Falla del motor / perdida de aislamiento | Evidente | Equipo no disponible / Se pierde la prestación del servicio | 0:30 | 72:00 | 271664 | 9055.4667 | 542 | 0:30 | 100% | 188.6556 | 102251.3111 | 183157285.2259 | 183259536.537 | 2 | 03. Clientes con demanda entre 1 MWh/mes- 1 GWh/mes | 3 | 02. Lesiones graves/largas a un individuo, o menor lesión a varios individuos. | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Afectación del servicio de energía hasta de 15 minutos en un municipio o ciudad | 1 | 2324211 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z1 | SUB | PAIN3 | 14792 | K10001000G000 | Celda 34.5 kV Ciudadela-Higueras 14764 | Conectar y transmitir ,en caso de falla de la SE Higueras, para suplir la demanda de energía del circuito ciudadela con un consumo promedio de 778251 kWh/mes a los usuarios industriales en 34,5 kV por Paipa | En caso de falla desconectar y proteger aguas arriba de acuerdo al ajuste de la protección | Normalmente abierta | Interruptor Protección Celda (Relé) Control Celda | No | 2 // 100% | B | Bloqueo del interruptor en posición abierta | Oculta | Equipo no disponible para transferir de la SE Higueras a Paipa la carga de los usuarios de la SE Higueras en estado de suplencia | 1:00 | 4:00 | 778251 | 25941.7 | 542 | 1:00 | 100% | 1080.9042 | 585850.0583 | 200405322.0209 | 200991172.0792 | 2 | 03. Clientes con demanda entre 1 MWh/mes- 1 GWh/mes | 3 | 01. El evento o falla que genera lesión no incapacitante o sin pérdida de tiempo ) un primer auxilio), a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 1 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 02. Afectación del servicio de energía en un municipio que no es ciudad por más de 1 hora. | 2 | 2314212 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z1 | SUB | PAIN3 | 14792 | K10001000I000 | Celda 34.5 kV Toca Proyecto 14765 | Equipo en estado de Reserva | Equipo en estado de Reserva | Normalmente abierta | Interruptor Protección Celda (Relé) Control Celda | No | 1 // 100% | A | Bloqueo del interruptor en posición abierta | Oculta | Equipo no disponible en estado de Reserva | 0:00 | 72:00 | 0 | 0 | 542 | 0:00 | 0% | 0 | 0 | 200405322.0209 | 200405322.0209 | 2 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 01. El evento o falla que genera lesión no incapacitante o sin pérdida de tiempo ) un primer auxilio), a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 1 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 01. Operación local: Errores en al Operación local sin daños en personas y/o equipos. | 1 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Ningún interés ni cobertura en medios de comunicación, sin afectación a la reputación | 1 | 2114111 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z1 | SUB | PAIN3 | 14792 | k10001000H000 | Celda 34.5 kV Rio de Piedras - Tunja 14766 | Conectar y transmitir ,en caso de falla de la SE Rio de Piedras, para suplir la demanda de energía del circuito con un consumo promedio de 1063092 kWh/mes a los usuarios por 34,5 kV por la Celda 34,5 kV Rio de Piedras de Paipa | En caso de falla desconectar y proteger aguas arriba de acuerdo al ajuste de la protección | Normalmente abierta | Interruptor Protección Celda (Relé) Control Celda | No | 2 // 100% | B | Bloqueo del interruptor en posición abierta | Oculta | Equipo no disponible para transferir de la SE Rio de Piedras a Paipa la carga de los usuarios de la SE Rio de Piedras en estado de suplencia | 1:00 | 4:00 | 1063092 | 35436.4 | 542 | 1:00 | 100% | 1476.5167 | 800272.0333 | 200405322.0209 | 201205594.0542 | 2 | 04. Clientes con demanda entre 1- 5 GWh/mes | 4 | 01. El evento o falla que genera lesión no incapacitante o sin pérdida de tiempo ) un primer auxilio), a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 1 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 02. Afectación del servicio de energía en un municipio que no es ciudad por más de 1 hora. | 2 | 2414212 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z1 | SUB | PAIN4 | 14792 | K10001000L000 | Bahía Acople Barras 115 kV 1320 | Transmitir la energía eléctrica en 115 kV a través de acople de barras y seccionar la barra principal en caso de falla o mantenimiento | Aislar la falla en la sección de barra donde se presente la falla | Normalmente cerrada | Interruptor de bahía | No | 1 // 100% | A | Bloqueo del interruptor / Falla del motor / perdida del medio de extinción de arco | Oculta / Oculta / Evidente | Equipo no disponible / Se pierde la prestación del servicio | 0:00 | 120:00 | 0 | 0 | 542 | 0:00 | 0% | 0 | 0 | 161870988.0652 | 161870988.0652 | 2 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 04. El evento o falla puede ocasionar lesiones y daños colaterales que genera incapacidad con perdida de capacidad permanente parcial a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 4 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 04. Operación local: Errores en al Operación local con daños en personas y/o equipos. | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a miembros del público | 2 | 02. Noticia adversa emitida a nivel local donde su impacto a la reputación a la empresa es mínimo. | 2 | 2144422 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z1 | SUB | PAIN4 | 14792 | K100010012000 | Bahía 115 kV Autotransformador 1 180/90 /30 MVA | Transmitir la energía eléctrica que viene del Autotransformador 1 a la barra de 115 kV | En caso de falla desconectar y proteger aguas arriba de acuerdo al ajuste de la protección | Normalmente cerrada | Interruptor de bahía | No | 3 // 50% | B | Bloqueo del interruptor / Falla del motor / perdida del medio de extinción de arco | Oculta / Oculta / Evidente | Equipo no disponible / Se mantiene la prestación del servicio | 0:00 | 120:00 | 0 | 0 | 542 | 0:00 | 0% | 0 | 0 | 161870988.0652 | 161870988.0652 | 2 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 04. El evento o falla puede ocasionar lesiones y daños colaterales que genera incapacidad con perdida de capacidad permanente parcial a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 4 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 04. Operación local: Errores en al Operación local con daños en personas y/o equipos. | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a miembros del público | 2 | 02. Noticia adversa emitida a nivel local donde su impacto a la reputación a la empresa es mínimo. | 2 | 2144422 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z1 | SUB | PAIN4 | 14792 | K100010011000 | Bahía 115 kV Autotransformador 2 90/90 /30 MVA | Transmitir la energía eléctrica que viene del Autotransformador 2 a la barra de 115 kV | En caso de falla desconectar y proteger aguas arriba de acuerdo al ajuste de la protección | Normalmente cerrada | Interruptor de bahía | No | 3 // 50% | B | Bloqueo del interruptor / Falla del motor / perdida del medio de extinción de arco | Oculta / Oculta / Evidente | Equipo no disponible / Se mantiene la prestación del servicio | 0:00 | 120:00 | 0 | 0 | 542 | 0:00 | 0% | 0 | 0 | 161870988.0652 | 161870988.0652 | 2 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 04. El evento o falla puede ocasionar lesiones y daños colaterales que genera incapacidad con perdida de capacidad permanente parcial a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 4 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 04. Operación local: Errores en al Operación local con daños en personas y/o equipos. | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a miembros del público | 2 | 02. Noticia adversa emitida a nivel local donde su impacto a la reputación a la empresa es mínimo. | 2 | 2144422 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z1 | SUB | PAIN4 | 14792 | K100010013000 | Bahía 115 kV Autotransformador 3 90/90 MVA | Transmitir la energía eléctrica que viene del Autotransformador 3 a la barra de 115 kV | En caso de falla desconectar y proteger aguas arriba de acuerdo al ajuste de la protección | Normalmente cerrada | Interruptor de bahía | No | 3 // 50% | B | Bloqueo del interruptor / Falla del motor / perdida del medio de extinción de arco | Oculta / Oculta / Evidente | Equipo no disponible / Se mantiene la prestación del servicio | 0:00 | 120:00 | 0 | 0 | 542 | 0:00 | 0% | 0 | 0 | 161870988.0652 | 161870988.0652 | 2 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 04. El evento o falla puede ocasionar lesiones y daños colaterales que genera incapacidad con perdida de capacidad permanente parcial a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 4 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 04. Operación local: Errores en al Operación local con daños en personas y/o equipos. | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a miembros del público | 2 | 02. Noticia adversa emitida a nivel local donde su impacto a la reputación a la empresa es mínimo. | 2 | 2144422 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z1 | SUB | PAIN2 | 14792 | K100010004000 | Celda General 13,8 kV 14793 | Conectar y Transmitir la energía en 13,8 kV del transformador tridevanado al barraje de los circuitos de 13,8 kV | En caso de falla desconectar y proteger aguas arriba de acuerdo al ajuste de la protección | Normalmente cerrada | Interruptor Protección Celda (Relé) Control Celda | No | 2 // 100% | B | Bloqueo del interruptor / Falla del motor / perdida de aislamiento | Evidente | Equipo no disponible / Se pierde la prestación del servicio | 2:00 | 72:00 | 1755668 | 58522.2667 | 542 | 2:00 | 100% | 4876.8556 | 2643255.7111 | 183157285.2259 | 185800540.937 | 2 | 04. Clientes con demanda entre 1- 5 GWh/mes | 4 | 02. Lesiones graves/largas a un individuo, o menor lesión a varios individuos. | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 02. Afectación del servicio de energía en un municipio que no es ciudad por más de 1 hora. | 2 | 2424212 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z1 | SUB | PAIN3 | 14792 | K10001000J000 | Celda General 34.5 kV 14781 | Conectar y Transmitir la energía en 34,5 kV del transformador tridevanado al barraje de los circuitos de 34,5 kV para alimentarlos como suplencia en caso de falla de la fuente principal | En caso de falla desconectar y proteger aguas arriba de acuerdo al ajuste de la protección | Normalmente cerrada | Interruptor Protección Celda (Relé) Control Celda | No | 2 // 100% | B | Bloqueo del interruptor / Falla del motor / perdida de aislamiento | Evidente | Equipo no disponible / Se pierde la prestación del servicio | 1:00 | 72:00 | 1841343 | 61378.1 | 542 | 1:00 | 100% | 2557.4208 | 1386122.0917 | 200405322.0209 | 201791444.1126 | 2 | 04. Clientes con demanda entre 1- 5 GWh/mes | 4 | 02. Lesiones graves/largas a un individuo, o menor lesión a varios individuos. | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 02. Afectación del servicio de energía en un municipio que no es ciudad por más de 1 hora. | 2 | 2424212 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z1 | SUB | PAIN4 | 14792 | K10001000W000 | Bahía Línea Barbosa 14780 | Transmitir energía eléctrica de la barra 115 kV a la línea Barbosa | En caso de falla desconectar y proteger aguas arriba de acuerdo al ajuste de la protección | Normalmente cerrada | Interruptor de bahía | No | 2 // 100% | B | Bloqueo del interruptor / Falla del motor / perdida del medio de extinción de arco | Evidente | Equipo no disponible / Se mantiene la prestación del servicio | 0:00 | 120:00 | 0 | 0 | 542 | 0:00 | 0% | 0 | 0 | 161870988.0652 | 161870988.0652 | 2 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 04. El evento o falla puede ocasionar lesiones y daños colaterales que genera incapacidad con perdida de capacidad permanente parcial a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 4 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 04. Operación local: Errores en al Operación local con daños en personas y/o equipos. | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a miembros del público | 2 | 02. Noticia adversa emitida a nivel local donde su impacto a la reputación a la empresa es mínimo. | 2 | 2144422 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z1 | SUB | PAIN4 | 14792 | K10001X003000 | Bahía Línea Diaco 14778 | Transmitir energía eléctrica de la barra 115 kV a la línea Diaco | En caso de falla desconectar y proteger aguas arriba de acuerdo al ajuste de la protección | Normalmente cerrada | Interruptor de bahía | No | 3 // 100% | C | Bloqueo del interruptor / Falla del motor / perdida del medio de extinción de arco | Evidente | Equipo no disponible / Se pierde la prestación del servicio | 0:30 | 120:00 | 16740000 | 558000 | 542 | 0:30 | 100% | 11625 | 6300750 | 161870988.0652 | 168171738.0652 | 2 | 05. Clientes con demanda > 5 GWh/mes | 5 | 04. El evento o falla puede ocasionar lesiones y daños colaterales que genera incapacidad con perdida de capacidad permanente parcial a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 4 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 04. Operación local: Errores en al Operación local con daños en personas y/o equipos. | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a miembros del público | 2 | 02. Noticia adversa emitida a nivel local donde su impacto a la reputación a la empresa es mínimo. | 2 | 2544422 | 5 | Muy Alta | Muy crítico
| EBTRA | Z1 | SUB | PAIN4 | 14792 | K10001000V000 | Bahía Línea Donato 14779 | Transmitir energía eléctrica de la barra 115 kV a la línea Donato | En caso de falla desconectar y proteger aguas arriba de acuerdo al ajuste de la protección | Normalmente cerrada | Interruptor de bahía | No | 3 // 100% | C | Bloqueo del interruptor / Falla del motor / perdida del medio de extinción de arco | Oculta / Oculta / Evidente | Equipo no disponible / Se mantiene la prestación del servicio | 0:00 | 120:00 | 0 | 0 | 542 | 0:00 | 0% | 0 | 0 | 161870988.0652 | 161870988.0652 | 2 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 04. El evento o falla puede ocasionar lesiones y daños colaterales que genera incapacidad con perdida de capacidad permanente parcial a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 4 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 04. Operación local: Errores en al Operación local con daños en personas y/o equipos. | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a miembros del público | 2 | 02. Noticia adversa emitida a nivel local donde su impacto a la reputación a la empresa es mínimo. | 2 | 2144422 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z1 | SUB | PAIN4 | 14792 | K10001000X000 | Bahía Línea Muiscas 15494 | Transmitir energía eléctrica de la barra 115 kV a la línea Muiscas | En caso de falla desconectar y proteger aguas arriba de acuerdo al ajuste de la protección | Normalmente cerrada | Interruptor de bahía | No | 2 // 100% | B | Bloqueo del interruptor / Falla del motor / perdida del medio de extinción de arco | Oculta / Oculta / Evidente | Equipo no disponible / Se mantiene la prestación del servicio | 0:00 | 120:00 | 0 | 0 | 542 | 0:00 | 0% | 0 | 0 | 161870988.0652 | 161870988.0652 | 2 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 04. El evento o falla puede ocasionar lesiones y daños colaterales que genera incapacidad con perdida de capacidad permanente parcial a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 4 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 04. Operación local: Errores en al Operación local con daños en personas y/o equipos. | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a miembros del público | 2 | 02. Noticia adversa emitida a nivel local donde su impacto a la reputación a la empresa es mínimo. | 2 | 2144422 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z1 | SUB | PAIN4 | 14792 | K10001000U000 | Bahía Línea Suamox Industrial - 14777 | Transmitir energía eléctrica de la barra 115 kV a la línea Suamox Industrial | En caso de falla desconectar y proteger aguas arriba de acuerdo al ajuste de la protección | Normalmente cerrada | Interruptor de bahía | No | 3 // 100% | C | Bloqueo del interruptor / Falla del motor / perdida del medio de extinción de arco | Oculta / Oculta / Evidente | Equipo no disponible / Se mantiene la prestación del servicio | 0:00 | 120:00 | 0 | 0 | 542 | 0:00 | 0% | 0 | 0 | 161870988.0652 | 161870988.0652 | 2 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 04. El evento o falla puede ocasionar lesiones y daños colaterales que genera incapacidad con perdida de capacidad permanente parcial a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 4 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 04. Operación local: Errores en al Operación local con daños en personas y/o equipos. | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a miembros del público | 2 | 02. Noticia adversa emitida a nivel local donde su impacto a la reputación a la empresa es mínimo. | 2 | 2144422 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z1 | SUB | PAIN4 | 14792 | K10001000T000 | Bahía Línea Sochagota I 14776 | Transmitir energía eléctrica de la barra 115 kV a la línea Sochagota I | En caso de falla desconectar y proteger aguas arriba de acuerdo al ajuste de la protección | Normalmente cerrada | Interruptor de bahía | No | 2 // 100% | B | Bloqueo del interruptor / Falla del motor / perdida del medio de extinción de arco | Oculta / Oculta / Evidente | Equipo no disponible / Se mantiene la prestación del servicio | 0:00 | 120:00 | 0 | 0 | 542 | 0:00 | 0% | 0 | 0 | 161870988.0652 | 161870988.0652 | 2 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 04. El evento o falla puede ocasionar lesiones y daños colaterales que genera incapacidad con perdida de capacidad permanente parcial a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 4 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 04. Operación local: Errores en al Operación local con daños en personas y/o equipos. | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a miembros del público | 2 | 02. Noticia adversa emitida a nivel local donde su impacto a la reputación a la empresa es mínimo. | 2 | 2144422 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z1 | SUB | PAIN4 | 14792 | K10001000S000 | Bahía Línea Sochagota II 14774 | Transmitir energía eléctrica de la barra 115 kV a la línea Sochagota II | En caso de falla desconectar y proteger aguas arriba de acuerdo al ajuste de la protección | Normalmente cerrada | Interruptor de bahía | No | 2 // 100% | B | Bloqueo del interruptor / Falla del motor / perdida del medio de extinción de arco | Oculta / Oculta / Evidente | Equipo no disponible / Se mantiene la prestación del servicio | 0:00 | 120:00 | 0 | 0 | 542 | 0:00 | 0% | 0 | 0 | 161870988.0652 | 161870988.0652 | 2 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 04. El evento o falla puede ocasionar lesiones y daños colaterales que genera incapacidad con perdida de capacidad permanente parcial a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 4 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 04. Operación local: Errores en al Operación local con daños en personas y/o equipos. | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a miembros del público | 2 | 02. Noticia adversa emitida a nivel local donde su impacto a la reputación a la empresa es mínimo. | 2 | 2144422 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z1 | SUB | PAIN4 | 14792 | K10001000Y000 | Bahía Línea Suplencia Suamox 1720 | En caso de falla de la bahía principal de Suamox, transmitir energía a la línea Suamox | En caso de falla desconectar y proteger aguas arriba de acuerdo al ajuste de la protección | Normalmente abierta | Interruptor de bahía | No | 2 // 100% | B | Bloqueo del interruptor / Falla del motor / perdida del medio de extinción de arco | Oculta / Oculta / Evidente | Equipo no disponible / Se mantiene la prestación del servicio | 0:00 | 48:00 | 0 | 0 | 542 | 0:00 | 0% | 0 | 0 | 161870988.0652 | 161870988.0652 | 2 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 01. El evento o falla que genera lesión no incapacitante o sin pérdida de tiempo ) un primer auxilio), a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 1 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Ningún interés ni cobertura en medios de comunicación, sin afectación a la reputación | 1 | 2114211 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z1 | SUB | PAIN4 | 14792 | K10001000Z000 | Bahía Línea Suplencia Diaco 1520 | En caso de falla de la bahía principal Diaco, transmitir energía a la línea Diaco | En caso de falla desconectar y proteger aguas arriba de acuerdo al ajuste de la protección | Normalmente abierta | Interruptor de bahía | No | 2 // 100% | B | Bloqueo del interruptor / Falla del motor / perdida del medio de extinción de arco | Oculta | Equipo no disponible / Se pierde la prestación del servicio | 1:00 | 48:00 | 16740000 | 558000 | 542 | 1:00 | 100% | 23250 | 12601500 | 161870988.0652 | 174472488.0652 | 2 | 05. Clientes con demanda > 5 GWh/mes | 5 | 01. El evento o falla que genera lesión no incapacitante o sin pérdida de tiempo ) un primer auxilio), a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 1 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Ningún interés ni cobertura en medios de comunicación, sin afectación a la reputación | 1 | 2514211 | 5 | Muy Alta | Muy crítico
| EBTRA | Z1 | SUB | PAIN4 | 14792 | K100010010000 | Bahía Línea Suplencia Donato 1620 | En caso de falla de la bahía principal Donato, transmitir energía a la línea Donato | En caso de falla desconectar y proteger aguas arriba de acuerdo al ajuste de la protección | Normalmente abierta | Interruptor de bahía | No | 2 // 100% | B | Bloqueo del interruptor / Falla del motor / perdida del medio de extinción de arco | Oculta / Oculta / Evidente | Equipo no disponible / Se mantiene la prestación del servicio | 0:00 | 48:00 | 0 | 0 | 542 | 0:00 | 0% | 0 | 0 | 161870988.0652 | 161870988.0652 | 2 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 01. El evento o falla que genera lesión no incapacitante o sin pérdida de tiempo ) un primer auxilio), a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 1 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Ningún interés ni cobertura en medios de comunicación, sin afectación a la reputación | 1 | 2114211 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z1 | SUB | PAIN4 | 14792 | K10001000K000 | Bahía Transferencia 352 | Alimentar la barra de 115kV desde la unidad generadora de TermoPaipa | Transmitir la energía eléctrica alimentando 1 solo circuito en caso de falla | Normalmente abierta | Interruptor de bahía | No | 1 // 100% | A | Bloqueo del interruptor en posición abierta | Oculta | Inoperabilidad de bahía de transferencia | 2:00 | 48:00 | 0 | 0 | 542 | 2:00 | 0% | 0 | 0 | 161870988.0652 | 161870988.0652 | 2 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 01. El evento o falla que genera lesión no incapacitante o sin pérdida de tiempo ) un primer auxilio), a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 1 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Ningún interés ni cobertura en medios de comunicación, sin afectación a la reputación | 1 | 2114211 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z1 | SUB | PAIN4 | 14792 | K100010014000 | Bahía 115 kV Transformador 30/30/30 MVA 14792 | Transmitir la energía eléctrica que viene de la barra de 115 kV al Transformador Tridevenado 81101 | En caso de falla desconectar y proteger aguas arriba de acuerdo al ajuste de la protección | Normalmente cerrada | Interruptor de bahía | No | 2 // 100% | B | Perdida del medio de extinción de arco | Evidente | Equipo no disponible / Se pierde la prestación del servicio | 3:00 | 120:00 | 1755668 | 58522.2667 | 542 | 3:00 | 100% | 7315.2833 | 3964883.5667 | 161870988.0652 | 165835871.6319 | 2 | 04. Clientes con demanda entre 1- 5 GWh/mes | 4 | 04. El evento o falla puede ocasionar lesiones y daños colaterales que genera incapacidad con perdida de capacidad permanente parcial a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 4 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 04. Operación local: Errores en al Operación local con daños en personas y/o equipos. | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a miembros del público | 2 | 02. Noticia adversa emitida a nivel local donde su impacto a la reputación a la empresa es mínimo. | 2 | 2444422 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z1 | SUB | PAIN2 | 14792 | K100010005000 | Celda de llegada 13,8kV del Autotransformador 1 | Conectar a la salida 13,8kV de los autotransformadores al barraje de los servicios auxiliares | En caso de falla desconectar y proteger aguas arriba de acuerdo al ajuste de la protección | Normalmente cerrada | Interruptor Protección Celda (Relé) Control Celda | No | 2 // 100% | B | Bloqueo del interruptor / Falla del motor / perdida de aislamiento | Evidente | Equipo no disponible | 0:00 | 72:00 | 0 | 0 | 542 | 0:00 | 0% | 0 | 0 | 183157285.2259 | 183157285.2259 | 2 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 02. Lesiones graves/largas a un individuo, o menor lesión a varios individuos. | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Afectación del servicio de energía hasta de 15 minutos en un municipio o ciudad | 1 | 2124211 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z1 | SUB | PAIN2 | 14792 | K100010006000 | Celda de llegada 13,8kV del Autotransformador 2 | Conectar a la salida 13,8kV de los autotransformadores al barraje de los servicios auxiliares | En caso de falla desconectar y proteger aguas arriba de acuerdo al ajuste de la protección | Normalmente cerrada | Interruptor Protección Celda (Relé) Control Celda | No | 2 // 100% | B | Bloqueo del interruptor / Falla del motor / perdida de aislamiento | Evidente | Equipo no disponible | 0:00 | 72:00 | 0 | 0 | 542 | 0:00 | 0% | 0 | 0 | 183157285.2259 | 183157285.2259 | 2 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 02. Lesiones graves/largas a un individuo, o menor lesión a varios individuos. | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Afectación del servicio de energía hasta de 15 minutos en un municipio o ciudad | 1 | 2124211 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z1 | SUB | PAIN4 | 14792 | K10001000O000 | Módulo común tipo 4 (más 9 bahías) – convencional/encapsulada | Suministrar la energía de alimentación AC y DC para el sistema de control y protecciones de la subestación | Suministrar energía AC y DC en caso de perdida del transformador de servicios auxiliares por un tiempo de respaldo aproximado 8 horas | Operación continua | Transformador Planta Diesel de Emergencia Banco Baterías Celda de Inversores Acometidas de respaldo Alumbrado Exterior UPS | No | 1 // 100% | A | Cortocircuito en el tablero de distribución DC | Evidente | Equipo no disponible / Se pierde el control y protección de toda la SE | 0:30 | 8:00 | 0 | 0 | 542 | 0:30 | 0% | 0 | 0 | 140512528.1 | 140512528.1 | 2 | 01. Pocos, o ningún cliente afectado. (< 100 usuarios) por menos de 1 hora. | 1 | 01. El evento o falla que genera lesión no incapacitante o sin pérdida de tiempo ) un primer auxilio), a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 1 | 01. Consecuencias mínimas en el ecosistema no incluidas en el PMA, con impactos recuperables de forma inmediata | 1 | 03. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos sin suplencia. | 3 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Ningún interés ni cobertura en medios de comunicación, sin afectación a la reputación | 1 | 2111311 | 3 | Media | Esencial
| EBTRA | Z1 | SUB | PAIN4 | 14792 | K10001000P000 | Sistema de Automatización | Supervisión y control de los equipos eléctricos del sistema de potencia de la subestación de forma local (IHM) o de forma remota (Centro de control) | Garantizar de forma segura la operación y supervisión del control de la SE | Operación continua | AUTÓMATA - Gateway de comunicaciones PLC (8) GPS Router Switches capa 2 Fuentes de alimentación Conversores RS232/RS485 Conversores de fibra óptica a cobre Interface de usuario (IHM) Unidad terminal remota - RTU (9) Armario concentrador (Marshall in kiosk) (3) Enlace de fibra óptica | No | 2 // 100% | B | Falla de Hardware (Cortocircuito /Sobretensión / Descarga) o falla de Software del Gateway de comunicaciones | Evidente | Equipo no disponible / Se pierde la supervisión del IHM (local) y SCADA (Centro de Control) | 0:00 | 48:00 | 0 | 0 | 542 | 0:00 | 0% | 0 | 0 | 30000000 | 30000000 | 1 | 01. Pocos, o ningún cliente afectado. (< 100 usuarios) por menos de 1 hora. | 1 | 01. El evento o falla que genera lesión no incapacitante o sin pérdida de tiempo ) un primer auxilio), a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 1 | 01. Consecuencias mínimas en el ecosistema no incluidas en el PMA, con impactos recuperables de forma inmediata | 1 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Afectación del servicio de energía hasta de 15 minutos en un municipio o ciudad | 1 | 1111211 | 2 | Baja | No crítico
Análisis Criticidad Paipa
Note on O7: UP: Unidades en paralelo CAP: Capacidad por unidad Ej.: 3 // 33% Redundancia para circuitos: Si el circuito tiene suplencia, y la suplencia asume el 100% de la demanda, se considera redundante
Note on P7: • A: No tiene redundancia, la función principal es detenida para atender la falla • B: Tiene una unidad en Paralelo, por tanto la unidad principal puede sufrir una falla sin influenciar la función del sistema • C: Tiene dos o más unidades en Paralelo, por tanto pueden existir fallas simultáneas en equipos distintos sin que afecten la función del sistema.
Note on T7: Tiempo que transcurre desde que ocurre la falla hasta que se reestablece el servicio Para insertar tiempo, tener en cuenta: 1/24= 1 hr 2/24= 2 hr
Note on U7: Tiempo que se necesita para volver a colocar el equipo en servicio. Para insertar tiempo, tener en cuenta: 1/24= 1 hr 2/24= 2 hr
Note on AE7: 1 Pérdidas <= 130.000.000 $COP 2 130.000.000 < Pérdidas >= 390.000.000 $COP 3 390.000.000 < Pérdidas >= 650.000.000 $COP 4 650.000.000 < Pérdidas >= 1.300.000.000 $COP 5 Pérdidas > 1.300.000.000 $COP %BRA actual
Note on T20: Validar con el área de operaciones

## Análisis Criticidad Muiscas
ANÁLISIS DE CRITICIDAD
| TAXONOMÍA DEL ACTIVO | [6 empty] | FUNCIÓN DEL ACTIVO | [6 empty] | EVENTOS DE FALLA DEL ACTIVO |  |  | TIEMPOS DE FALLA |  | CALCULO DEL IMPACTO DE ACTIVO | [21 empty] | CLASIFICACIÓN DEL ACTIVO
| LOCALIZACIÓN |  |  |  |  | ACTIVO | [13 empty] | FINANCIERO | [9 empty] | CLIENTES (REGULADOS Y NO REGULADOS) |  | SALUD Y SEGURIDAD DE LAS PERSONAS |  | MEDIO AMBIENTE |  | OPERACIONAL / CALIDAD DEL SERVICIO |  | COMUNIDAD (RIESGO PUBLICO) |  | IMAGEN / REPUTACIÓN
| 1 INDUSTRIA Y NEGOCIO | 2 ZONA | 3 INSTALACIÓN | 4 DENOMINACIÓN + NIVEL DE TENSIÓN | 5 CÓDIGO | 6 SISTEMA (TAG) | DENOMINACIÓN | FUNCIÓN PRINCIPAL | FUNCIÓN SECUNDARIA | CONDICIONES OPERATIVAS DEL ACTIVO | EQUIPOS PRINCIPALES ASOCIADOS AL ACTIVO | ACTIVO DE SEGURIDAD? | REDUNDANCIA UP//CAP | GRADO DE REDUNDANCIA | MODO FALLA CRITICO | TIPO DE FALLA | EFECTO | TIEMPO CRITICO ([h]:mm:ss) | TIEMPO REPARACIÓN ([h]:mm:ss) | Consumo del circuito / instalación (kWh/mes) | Consumo del circuito / instalación (kWh/día) | Contribución marginal ($/kWh) | Tiempo fuera de servicio (hrs) | % de afectación | Pérdida por ENS (kWh) | Impacto al Negocio ($) | Costo de Reparación ($) | Impacto Económico | Impacto Económico | CONSECUENCIA CLI | VALOR CLI | CONSECUENCIA PERSONAS | VALOR CPE | CONSECUENCIA AMBIENTE | VALOR CAM | CONSECUENCIA OPERACIÓN | VALOR CCA | CONSECUENCIA PUB | VALOR CPU | CONSECUENCIA IMA | VALOR IMA | TOTAL CONSECUENCIA | NIVEL CONSECUENCIA | CLASIFICACIÓN DE CONSECUENCIA | CLASIFICACIÓN DEL ACTIVO
| EBTRA | Z0 | SUB | MUIN4 | 13525 | K101210011000 | BT 40 MVA 115kV | Su función es conectar o desconectar del sistema de transmisión regional el transformador de potencia de la subestación Muiscas 115 kV. | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas de tensión y corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, trasformador de tensión, interruptor, seccionador de barra, seccionador de transformador. Pararrayos. | No | 2 // 100% | B | Bloqueo del interruptor / Falla del motor / perdida del medio de extinción de arco | Evidente | Equipo no disponible / Se pierde la prestación del servicio | 1:00 | 120:00 | 976785 | 32559.5 | 542 | 1:00 | 100% | 1356.6458 | 735302.0417 | 161870988.0652 | 162606290.1069 | 2 | 03. Clientes con demanda entre 1 MWh/mes- 1 GWh/mes | 3 | 04. El evento o falla puede ocasionar lesiones y daños colaterales que genera incapacidad con perdida de capacidad permanente parcial a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 4 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 04. Operación local: Errores en al Operación local con daños en personas y/o equipos. | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a miembros del público | 2 | 02. Noticia adversa emitida a nivel local donde su impacto a la reputación a la empresa es mínimo. | 2 | 2344422 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z0 | SUB | MUIN4 | 13525 | K101210022000 | Transformador 81098 | Transformar voltaje de 115kV a 34,5 kV | Contener aceite dieléctrico | Operación continua | Transformador | No | 2 // 100% | B | Falla en el aislamiento de los devanados | Evidente | Equipo no disponible / Se pierde la prestación del servicio | 1:00 | 2160:00:000 | 976785 | 32559.5 | 542 | 1:00 | 100% | 1356.6458 | 735302.0417 | 527675586.8034 | 528410888.8451 | 3 | 03. Clientes con demanda entre 1 MWh/mes- 1 GWh/mes | 3 | 01. El evento o falla que genera lesión no incapacitante o sin pérdida de tiempo ) un primer auxilio), a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 1 | 01. Consecuencias mínimas en el ecosistema no incluidas en el PMA, con impactos recuperables de forma inmediata | 1 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 02. Afectación del servicio de energía en un municipio que no es ciudad por más de 1 hora. | 2 | 3311212 | 3 | Media | Esencial
| EBTRA | Z0 | SUB | MUIN4 | 13525 | K10121001B000 | BL Muiscas - Donato 1 | Su función es conectar o desconectar la línea de transmisión Donato-Muiscas I a la barra 115 kV de la subestación Muiscas. | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas de tensión y corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, trasformador de tensión, interruptor, seccionador de diámetro, seccionador de barra, pararrayos. | No | 2 // 100% | B | Bloqueo del interruptor / Falla del motor / perdida del medio de extinción de arco | Evidente | Equipo no disponible / Se mantiene la prestación del servicio | 0:00 | 120:00 | 0 | 0 | 542 | 0:00 | 0% | 0 | 0 | 161870988.0652 | 161870988.0652 | 2 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 04. El evento o falla puede ocasionar lesiones y daños colaterales que genera incapacidad con perdida de capacidad permanente parcial a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 4 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 04. Operación local: Errores en al Operación local con daños en personas y/o equipos. | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a miembros del público | 2 | 02. Noticia adversa emitida a nivel local donde su impacto a la reputación a la empresa es mínimo. | 2 | 2144422 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z0 | SUB | MUIN4 | 13525 | K101210019000 | BL Muiscas - Paipa | Su función es conectar o desconectar la línea de transmisión Paipa-Muiscas a la barra 115 kV de la subestación Muiscas. | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas de tensión y corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, trasformador de tensión, interruptor, seccionador de diámetro, seccionador de barra, pararrayos. | No | 2 // 100% | B | Bloqueo del interruptor / Falla del motor / perdida del medio de extinción de arco | Evidente | Equipo no disponible / Se mantiene la prestación del servicio | 0:00 | 120:00 | 0 | 0 | 542 | 0:00 | 0% | 0 | 0 | 161870988.0652 | 161870988.0652 | 2 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 04. El evento o falla puede ocasionar lesiones y daños colaterales que genera incapacidad con perdida de capacidad permanente parcial a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 4 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 04. Operación local: Errores en al Operación local con daños en personas y/o equipos. | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a miembros del público | 2 | 02. Noticia adversa emitida a nivel local donde su impacto a la reputación a la empresa es mínimo. | 2 | 2144422 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z0 | SUB | MUIN4 | 13525 | K10121001A000 | BL Muiscas - Donato 2 | Su función es conectar o desconectar la línea de transmisión Donato-Muiscas 2 a la barra 115 kV de la subestación Muiscas. | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas de tensión y corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, trasformador de tensión, interruptor, seccionador de diámetro, seccionador de barra, pararrayos. | No | 2 // 100% | B | Bloqueo del interruptor / Falla del motor / perdida del medio de extinción de arco | Evidente | Equipo no disponible / Se mantiene la prestación del servicio | 0:00 | 120:00 | 0 | 0 | 542 | 0:00 | 0% | 0 | 0 | 161870988.0652 | 161870988.0652 | 2 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 04. El evento o falla puede ocasionar lesiones y daños colaterales que genera incapacidad con perdida de capacidad permanente parcial a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 4 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 04. Operación local: Errores en al Operación local con daños en personas y/o equipos. | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a miembros del público | 2 | 02. Noticia adversa emitida a nivel local donde su impacto a la reputación a la empresa es mínimo. | 2 | 2144422 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z0 | SUB | MUIN4 | 13525 | K101210018000 | BL Muiscas - Alto Ricaurte 1 | Su función es conectar o desconectar la línea de transmisión AR-Muiscas I a la barra 115 kV de la subestación Muiscas. | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas de tensión y corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, trasformador de tensión, interruptor, seccionador de diámetro, seccionador de barra, pararrayos. | No | 2 // 100% | B | Bloqueo del interruptor / Falla del motor / perdida del medio de extinción de arco | Evidente | Equipo no disponible / Se mantiene la prestación del servicio | 0:00 | 120:00 | 0 | 0 | 542 | 0:00 | 0% | 0 | 0 | 161870988.0652 | 161870988.0652 | 2 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 04. El evento o falla puede ocasionar lesiones y daños colaterales que genera incapacidad con perdida de capacidad permanente parcial a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 4 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 04. Operación local: Errores en al Operación local con daños en personas y/o equipos. | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a miembros del público | 2 | 02. Noticia adversa emitida a nivel local donde su impacto a la reputación a la empresa es mínimo. | 2 | 2144422 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z0 | SUB | MUIN4 | 13525 | K101210003000 | BL Muiscas - Alto Ricaurte 2 | Su función es conectar o desconectar la línea de transmisión AR-Muiscas 2 a la barra 115 kV de la subestación Muiscas. | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas de tensión y corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, trasformador de tensión, interruptor, seccionador de diámetro, seccionador de barra, pararrayos. | No | 2 // 100% | B | Bloqueo del interruptor / Falla del motor / perdida del medio de extinción de arco | Evidente | Equipo no disponible / Se mantiene la prestación del servicio | 0:00 | 120:00 | 0 | 0 | 542 | 0:00 | 0% | 0 | 0 | 161870988.0652 | 161870988.0652 | 2 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 04. El evento o falla puede ocasionar lesiones y daños colaterales que genera incapacidad con perdida de capacidad permanente parcial a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 4 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 04. Operación local: Errores en al Operación local con daños en personas y/o equipos. | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a miembros del público | 2 | 02. Noticia adversa emitida a nivel local donde su impacto a la reputación a la empresa es mínimo. | 2 | 2144422 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z0 | SUB | MUIN4 | 13525 | K10121001D000 | BL Muiscas - Jenesano | Su función es conectar o desconectar la línea de transmisión Jenesano-Muiscas a la barra 115 kV de la subestación Muiscas. | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas de tensión y corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, trasformador de tensión, interruptor, seccionador de diámetro, seccionador de barra, pararrayos. | No | 2 // 100% | B | Bloqueo del interruptor / Falla del motor / perdida del medio de extinción de arco | Evidente | Equipo no disponible / Se mantiene la prestación del servicio | 0:00 | 120:00 | 0 | 0 | 542 | 0:00 | 0% | 0 | 0 | 161870988.0652 | 161870988.0652 | 2 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 04. El evento o falla puede ocasionar lesiones y daños colaterales que genera incapacidad con perdida de capacidad permanente parcial a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 4 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 04. Operación local: Errores en al Operación local con daños en personas y/o equipos. | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a miembros del público | 2 | 02. Noticia adversa emitida a nivel local donde su impacto a la reputación a la empresa es mínimo. | 2 | 2144422 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z0 | SUB | MUIN4 | 13525 | K101210014000 | Corte central configuración interruptor y medio Alto Ricaurte I | Su función es mantener la prestación del servicio de las dos líneas asociadas al diámetro en caso de falla de uno de los interruptores de barra | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas de tensión y corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, trasformador de tensión, interruptor, seccionador de diámetro, seccionador de barra, pararrayos. | No | 1 // 100% | A | Bloqueo del interruptor / Falla del motor / perdida del medio de extinción de arco | Evidente | Equipo no disponible / Se mantiene la prestación del servicio | 0:00 | 120:00 | 0 | 0 | 542 | 0:00 | 0% | 0 | 0 | 186151637.275 | 186151637.275 | 2 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 04. El evento o falla puede ocasionar lesiones y daños colaterales que genera incapacidad con perdida de capacidad permanente parcial a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 4 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 04. Operación local: Errores en al Operación local con daños en personas y/o equipos. | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a miembros del público | 2 | 02. Noticia adversa emitida a nivel local donde su impacto a la reputación a la empresa es mínimo. | 2 | 2144422 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z0 | SUB | MUIN4 | 13525 | K101210015000 | Corte central configuración interruptor y medio Donato II-Jenesano | Su función es mantener la prestación del servicio de las dos líneas asociadas al diámetro en caso de falla de uno de los interruptores de barra | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas de tensión y corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, trasformador de tensión, interruptor, seccionador de diámetro, seccionador de barra, pararrayos. | No | 1 // 100% | A | Bloqueo del interruptor / Falla del motor / perdida del medio de extinción de arco | Evidente | Equipo no disponible / Se mantiene la prestación del servicio | 0:00 | 120:00 | 0 | 0 | 542 | 0:00 | 0% | 0 | 0 | 186151638.275 | 186151638.275 | 2 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 04. El evento o falla puede ocasionar lesiones y daños colaterales que genera incapacidad con perdida de capacidad permanente parcial a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 4 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 04. Operación local: Errores en al Operación local con daños en personas y/o equipos. | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a miembros del público | 2 | 02. Noticia adversa emitida a nivel local donde su impacto a la reputación a la empresa es mínimo. | 2 | 2144422 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z0 | SUB | MUIN4 | 13525 | K101210016000 | Corte central configuración interruptor y medio Paipa - Alto Ricaurte II | Su función es mantener la prestación del servicio de las dos líneas asociadas al diámetro en caso de falla de uno de los interruptores de barra | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas de tensión y corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, trasformador de tensión, interruptor, seccionador de diámetro, seccionador de barra, pararrayos. | No | 1 // 100% | A | Bloqueo del interruptor / Falla del motor / perdida del medio de extinción de arco | Evidente | Equipo no disponible / Se mantiene la prestación del servicio | 0:00 | 120:00 | 0 | 0 | 542 | 0:00 | 0% | 0 | 0 | 186151639.275 | 186151639.275 | 2 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 04. El evento o falla puede ocasionar lesiones y daños colaterales que genera incapacidad con perdida de capacidad permanente parcial a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 4 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 04. Operación local: Errores en al Operación local con daños en personas y/o equipos. | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a miembros del público | 2 | 02. Noticia adversa emitida a nivel local donde su impacto a la reputación a la empresa es mínimo. | 2 | 2144422 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z0 | SUB | MUIN4 | 13525 | K101210017000 | Corte central configuración interruptor y medio Paipa Donato I - Transformador 81098 | Su función es mantener la prestación del servicio de las dos líneas asociadas al diámetro en caso de falla de uno de los interruptores de barra | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas de tensión y corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, trasformador de tensión, interruptor, seccionador de diámetro, seccionador de barra, pararrayos. | No | 1 // 100% | A | Bloqueo del interruptor / Falla del motor / perdida del medio de extinción de arco | Evidente | Equipo no disponible / Se mantiene la prestación del servicio | 0:00 | 120:00 | 0 | 0 | 542 | 0:00 | 0% | 0 | 0 | 186151640.275 | 186151640.275 | 2 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 04. El evento o falla puede ocasionar lesiones y daños colaterales que genera incapacidad con perdida de capacidad permanente parcial a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 4 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 04. Operación local: Errores en al Operación local con daños en personas y/o equipos. | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a miembros del público | 2 | 02. Noticia adversa emitida a nivel local donde su impacto a la reputación a la empresa es mínimo. | 2 | 2144422 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z0 | SUB | MUIN3 | 13525 | K10121001F000 | Celda Donato 34.5 KV | Reserva | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas corriente y tensión para los equipos de medida y protección. | Normalmente abierta | Trasformador de corriente, interruptor, seccionado, cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor, DPS. | No | 1 // 100% | A | Bloqueo del interruptor en posición abierta | Oculta | Equipo no disponible en estado de Reserva | 0:00 | 72:00 | 0 | 0 | 542 | 0:00 | 0% | 0 | 0 | 200405322.0209 | 200405322.0209 | 2 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 01. El evento o falla que genera lesión no incapacitante o sin pérdida de tiempo ) un primer auxilio), a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 1 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 01. Operación remota: Errores en Operación sin afectación a clientes | 1 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Ningún interés ni cobertura en medios de comunicación, sin afectación a la reputación | 1 | 2114111 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z0 | SUB | MUIN3 | 13525 | K10121001E000 | Celda Patriotas 34.5 KV | Reserva | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas corriente y tensión para los equipos de medida y protección. | Normalmente abierta | Trasformador de corriente, interruptor, seccionado, cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor, DPS. | No | 1 // 100% | A | Bloqueo del interruptor en posición abierta | Oculta | Equipo no disponible en estado de Reserva | 0:00 | 72:00 | 0 | 0 | 542 | 0:00 | 0% | 0 | 0 | 200405322.0209 | 200405322.0209 | 2 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 01. El evento o falla que genera lesión no incapacitante o sin pérdida de tiempo ) un primer auxilio), a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 1 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 01. Operación remota: Errores en Operación sin afectación a clientes | 1 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Ningún interés ni cobertura en medios de comunicación, sin afectación a la reputación | 1 | 2114111 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z0 | SUB | MUIN3 | 13525 | K10121001H000 | Celda Arcabuco 34.5 KV | Su función es conectar o desconectar la línea de distribución al barraje de 34,5 Kv de la subestación Muiscas | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas corriente y tensión para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, interruptor, seccionado, cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor, DPS. | No | 2 // 100% | B | Pérdida del aislamiento | Evidente | Arco eléctrico interno | 1:00 | 4:00 | 976785 | 32559.5 | 542 | 1:00 | 100% | 1356.6458 | 735302.0417 | 200405322.0209 | 201140624.0626 | 2 | 03. Clientes con demanda entre 1 MWh/mes- 1 GWh/mes | 3 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 02. Afectación del servicio de energía en un municipio que no es ciudad por más de 1 hora. | 2 | 2324212 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z0 | SUB | MUIN3 | 13525 | K10121001G000 | Celda Samacá 34.5 KV | Reserva | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas corriente y tensión para los equipos de medida y protección. | Normalmente abierta | Trasformador de corriente, interruptor, seccionado, cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor, DPS | No | 1 // 100% | A | Bloqueo del interruptor en posición abierta | Oculta | Equipo no disponible en estado de Reserva | 0:00 | 72:00 | 0 | 0 | 542 | 0:00 | 0% | 0 | 0 | 200405322.0209 | 200405322.0209 | 2 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 01. El evento o falla que genera lesión no incapacitante o sin pérdida de tiempo ) un primer auxilio), a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 1 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 01. Operación remota: Errores en Operación sin afectación a clientes | 1 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Ningún interés ni cobertura en medios de comunicación, sin afectación a la reputación | 1 | 2114111 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z0 | SUB | MUIN3 | 13525 | K10121001Q000 | Celda de entrada barraje 34.5 Kv | Su función es conectar o desconectar el barraje de 34.5 kV al devanado secundario del transformador de 30-40 MVA del la subestación Muiscas | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, interruptor, seccionado, cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor. | No | 2 // 100% | B | Pérdida del aislamiento | Evidente | Arco eléctrico interno | 1:00 | 4:00 | 976785 | 32559.5 | 542 | 1:00 | 100% | 1356.6458 | 735302.0417 | 200405322.0209 | 201140624.0626 | 2 | 03. Clientes con demanda entre 1 MWh/mes- 1 GWh/mes | 3 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 02. Afectación del servicio de energía en un municipio que no es ciudad por más de 1 hora. | 2 | 2324212 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z0 | SUB | MUIN4 | 13525 | K101210013000 | Módulo común tipo 2 (4 a 6 bahías) – convencional/encapsulada | Conjunto formado por todos los dispositivos que sirven para alimentar las diferentes cargas necesarias para la operación de la subestación. | Suministrar energía AC y DC en caso de perdida del transformador de servicios auxiliares por un tiempo de respaldo aproximado 8 horas | Operación continua | Baterías, cargadores de baterías, grupo electrógeno, transformadores, gabinete de distribución, interruptores de media y baja tensión, cableado, etc. | No | 1 // 100% | A | Ausencia de tensión CC | Evidente | Subestación sin protección, control y supervisión. | 0:30 | 8:00 | 0 | 0 | 542 | 0:30 | 0% | 0 | 0 | 98369600 | 98369600 | 1 | 01. Pocos, o ningún cliente afectado. (< 100 usuarios) por menos de 1 hora. | 1 | 01. El evento o falla que genera lesión no incapacitante o sin pérdida de tiempo ) un primer auxilio), a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 1 | 01. Consecuencias mínimas en el ecosistema no incluidas en el PMA, con impactos recuperables de forma inmediata | 1 | 03. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos sin suplencia. | 3 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfor). | 1 | 01. Ningún interés ni cobertura en medios de comunicación, sin afectación a la reputación | 1 | 1111311 | 3 | Media | Esencial
| EBTRA | Z0 | SUB | MUIN4 | 13525 | K101210005000 | Sistema de Automatización | Supervisar y controlar desde nivel 3 Y 4 los distintos equipos de potencia de la subestación Muiscas | Garantizar de forma segura la operación y supervisión del control de la SE | Operación continua | Gateway, Swiches, IHM, PLC´s, Autómata , Transceiver, GPS | No | 2 // 100% | B | Daño en tarjetas electrónicas | Evidente | Pérdida de supervisión y control desde Integra. | 0:00 | 48:00 | 0 | 0 | 542 | 0:00 | 0% | 0 | 0 | 30000000 | 30000000 | 1 | 01. Pocos, o ningún cliente afectado. (< 100 usuarios) por menos de 1 hora. | 1 | 01. El evento o falla que genera lesión no incapacitante o sin pérdida de tiempo ) un primer auxilio), a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 1 | 01. Consecuencias mínimas en el ecosistema no incluidas en el PMA, con impactos recuperables de forma inmediata | 1 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfor). | 1 | 01. Ningún interés ni cobertura en medios de comunicación, sin afectación a la reputación | 1 | 1111211 | 2 | Baja | No crítico
Note on O7: UP: Unidades en paralelo CAP: Capacidad por unidad Ej.: 3 // 33% Redundancia para circuitos: Si el circuito tiene suplencia, y la suplencia asume el 100% de la demanda, se considera redundante
Note on P7: • A: No tiene redundancia, la función principal es detenida para atender la falla • B: Tiene una unidad en Paralelo, por tanto la unidad principal puede sufrir una falla sin influenciar la función del sistema • C: Tiene dos o más unidades en Paralelo, por tanto pueden existir fallas simultáneas en equipos distintos sin que afecten la función del sistema.
Note on T7: Tiempo que transcurre desde que ocurre la falla hasta que se reestablece el servicio Para insertar tiempo, tener en cuenta: 1/24= 1 hr 2/24= 2 hr
Note on U7: Tiempo que se necesita para volver a colocar el equipo en servicio. Para insertar tiempo, tener en cuenta: 1/24= 1 hr 2/24= 2 hr
Note on AE7: 1 Pérdidas <= 130.000.000 $COP 2 130.000.000 < Pérdidas >= 390.000.000 $COP 3 390.000.000 < Pérdidas >= 650.000.000 $COP 4 650.000.000 < Pérdidas >= 1.300.000.000 $COP 5 Pérdidas > 1.300.000.000 $COP %BRA actual

## Análisis Criticidad Suamox
ANÁLISIS DE CRITICIDAD
| TAXONOMÍA DEL ACTIVO | [6 empty] | FUNCIÓN DEL ACTIVO | [6 empty] | EVENTOS DE FALLA DEL ACTIVO |  |  | TIEMPOS DE FALLA |  | CALCULO DEL IMPACTO DE ACTIVO | [21 empty] | CLASIFICACIÓN DEL ACTIVO
| LOCALIZACIÓN |  |  |  |  | ACTIVO | [13 empty] | FINANCIERO | [9 empty] | CLIENTES (REGULADOS Y NO REGULADOS) |  | SALUD Y SEGURIDAD DE LAS PERSONAS |  | MEDIO AMBIENTE |  | OPERACIONAL / CALIDAD DEL SERVICIO |  | COMUNIDAD (RIESGO PUBLICO) |  | IMAGEN / REPUTACIÓN
| 1 INDUSTRIA Y NEGOCIO | 2 ZONA | 3 INSTALACIÓN | 4 DENOMINACIÓN + NIVEL DE TENSIÓN | 5 CÓDIGO | 6 SISTEMA (TAG) | DENOMINACIÓN | FUNCIÓN PRINCIPAL | FUNCIÓN SECUNDARIA | CONDICIONES OPERATIVAS DEL ACTIVO | EQUIPOS PRINCIPALES ASOCIADOS AL ACTIVO | ACTIVO DE SEGURIDAD? | REDUNDANCIA UP//CAP | GRADO DE REDUNDANCIA | MODO FALLA CRITICO | TIPO DE FALLA | EFECTO | TIEMPO CRITICO ([h]:mm:ss) | TIEMPO REPARACIÓN ([h]:mm:ss) | Consumo del circuito / instalación (kWh/mes) | Consumo del circuito / instalación (kWh/día) | Contribución marginal ($/kWh) | Tiempo fuera de servicio (hrs) | % de afectación | Pérdida por ENS (kWh) | Impacto al Negocio ($) | Costo de Reparación ($) | Impacto Económico | Impacto Económico | CONSECUENCIA CLI | VALOR CLI | CONSECUENCIA PERSONAS | VALOR CPE | CONSECUENCIA AMBIENTE | VALOR CAM | CONSECUENCIA OPERACIÓN | VALOR CCA | CONSECUENCIA PUB | VALOR CPU | CONSECUENCIA IMA | VALOR IMA | TOTAL CONSECUENCIA | NIVEL CONSECUENCIA | CLASIFICACIÓN DE CONSECUENCIA | CLASIFICACIÓN DEL ACTIVO
| EBTRA | Z2 | SUB | SUAN4 | 13500 | K10120001H000 | BT1 150 MVA 115 kV | Su función es conectar o desconectar del sistema de transmisión regional el transformador de potencia 1 de la subestación Suamox el devanado de 115 kV. | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas de tensión y corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | trasformador de corriente, trasformador de tensión, interruptor, seccionador de barra, seccionador de transformador, Pararrayos, seccionador de transferencia. | No | 2 // 100% | B | Bloqueo del interruptor / Falla del motor / perdida del medio de extinción de arco | Evidente | Equipo no disponible / No se pierde la prestación del servicio | 0:00 | 120:00 | 0 | 0 | 542 | 0:00 | 0% | 0 | 0 | 161870988.0652 | 161870988.0652 | 2 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 04. El evento o falla puede ocasionar lesiones y daños colaterales que genera incapacidad con perdida de capacidad permanente parcial a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 4 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 04. Operación local: Errores en al Operación local con daños en personas y/o equipos. | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a miembros del público | 2 | 02. Noticia adversa emitida a nivel local donde su impacto a la reputación a la empresa es mínimo. | 2 | 2144422 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z2 | SUB | SUAN4 | 13500 | K10120001I000 | BT2 150 MVA 115 kV | Su función es conectar o desconectar del sistema de transmisión regional el transformador de potencia 1 de la subestación Suamox el devanado de 115 kV. | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas de tensión y corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | trasformador de corriente, trasformador de tensión, interruptor, seccionador de barra, seccionador de transformador, Pararrayos, seccionador de transferencia. | No | 2 // 100% | B | Bloqueo del interruptor / Falla del motor / perdida del medio de extinción de arco | Evidente | Equipo no disponible / No se pierde la prestación del servicio | 0:00 | 120:00 | 0 | 0 | 542 | 0:00 | 0% | 0 | 0 | 161870988.0652 | 161870988.0652 | 2 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 04. El evento o falla puede ocasionar lesiones y daños colaterales que genera incapacidad con perdida de capacidad permanente parcial a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 4 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 04. Operación local: Errores en al Operación local con daños en personas y/o equipos. | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a miembros del público | 2 | 02. Noticia adversa emitida a nivel local donde su impacto a la reputación a la empresa es mínimo. | 2 | 2144422 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z2 | SUB | SUAN4 | 13500 | K10120001D000 | BL1 Suamox - San Antonio 115 kV. | Su función es conectar o desconectar la línea de transmisión Suamox - San Antonio al barraje 115 kV de la subestación Suamox. | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas de tensión y corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | trasformador de corriente, trasformador de tensión, interruptor, seccionador de barra, seccionador línea, pararrayos y seccionador de puesta a tierra. | No | 2 // 100% | B | Bloqueo del interruptor / Falla del motor / perdida del medio de extinción de arco | Evidente | Equipo no disponible / No se pierde la prestación del servicio | 0:00 | 120:00 | 0 | 0 | 542 | 0:00 | 0% | 0 | 0 | 161870988.0652 | 161870988.0652 | 2 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 04. El evento o falla puede ocasionar lesiones y daños colaterales que genera incapacidad con perdida de capacidad permanente parcial a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 4 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 04. Operación local: Errores en al Operación local con daños en personas y/o equipos. | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a miembros del público | 2 | 02. Noticia adversa emitida a nivel local donde su impacto a la reputación a la empresa es mínimo. | 2 | 2144422 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z2 | SUB | SUAN4 | 13500 | K10120001E000 | BL2 Suamox - San Antonio II 115 kV. | Su función es conectar o desconectar la línea de transmisión Suamox - San Antonio 2 al barraje 115 kV de la subestación Suamox. | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas de tensión y corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | trasformador de corriente, trasformador de tensión, interruptor, seccionador de barra, seccionador línea, pararrayos y seccionador de puesta a tierra. | No | 2 // 100% | B | Bloqueo del interruptor / Falla del motor / perdida del medio de extinción de arco | Evidente | Equipo no disponible / Se pierde la prestación del servicio | 1:00 | 120:00 | 22763550 | 758785 | 542 | 1:00 | 100% | 31616.0417 | 17135894.5833 | 161870988.0652 | 179006882.6486 | 2 | 05. Clientes con demanda > 5 GWh/mes | 5 | 04. El evento o falla puede ocasionar lesiones y daños colaterales que genera incapacidad con perdida de capacidad permanente parcial a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 4 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 04. Operación local: Errores en al Operación local con daños en personas y/o equipos. | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a miembros del público | 2 | 02. Noticia adversa emitida a nivel local donde su impacto a la reputación a la empresa es mínimo. | 2 | 2544422 | 5 | Muy Alta | Muy crítico
| EBTRA | Z2 | SUB | SUAN4 | 13500 | K10120001F000 | BL3 Suamox - Holcim 115 kV. | Su función es conectar o desconectar la línea de transmisión Suamox - Holcim al barraje 115 kV de la subestación Suamox. | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas de tensión y corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | trasformador de corriente, trasformador de tensión, interruptor, seccionador de barra, seccionador de transformador. Pararrayos. | No | 2 // 100% | B | Bloqueo del interruptor / Falla del motor / perdida del medio de extinción de arco | Evidente | Equipo no disponible / No se pierde la prestación del servicio | 0:00 | 120:00 | 0 | 0 | 542 | 0:00 | 0% | 0 | 0 | 161870988.0652 | 161870988.0652 | 2 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 04. El evento o falla puede ocasionar lesiones y daños colaterales que genera incapacidad con perdida de capacidad permanente parcial a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 4 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 04. Operación local: Errores en al Operación local con daños en personas y/o equipos. | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a miembros del público | 2 | 02. Noticia adversa emitida a nivel local donde su impacto a la reputación a la empresa es mínimo. | 2 | 2144422 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z2 | SUB | SUAN4 | 13500 | K10120001G000 | BL4 Suamox - Higueras 115 kV. | Su función es conectar o desconectar la línea de transmisión Suamox - Higueras al barraje 115 kV de la subestación Suamox. | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas de tensión y corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | trasformador de corriente, trasformador de tensión, interruptor, seccionador de barra, seccionador de transformador. Pararrayos. | No | 2 // 100% | B | Bloqueo del interruptor / Falla del motor / perdida del medio de extinción de arco | Evidente | Equipo no disponible / No se pierde la prestación del servicio | 0:00 | 120:00 | 0 | 0 | 542 | 0:00 | 0% | 0 | 0 | 161870988.0652 | 161870988.0652 | 2 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 04. El evento o falla puede ocasionar lesiones y daños colaterales que genera incapacidad con perdida de capacidad permanente parcial a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 4 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 04. Operación local: Errores en al Operación local con daños en personas y/o equipos. | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a miembros del público | 2 | 02. Noticia adversa emitida a nivel local donde su impacto a la reputación a la empresa es mínimo. | 2 | 2144422 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z2 | SUB | SUAN4 | 13500 | K101200017000 | Bahía de Transferencia 115 kV. | Su función es conectar o desconectar el barraje de transferencia al barraje 115 kV de la subestación Suamox. | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas de tensión y corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente abierta | Interruptor, seccionador de acople (X2) | No | 1 // 100% | A | Bloqueo del interruptor / Falla del motor / perdida del medio de extinción de arco | Oculta | Inoperabilidad de bahía de transferencia | 4:00 | 120:00 | 0 | 0 | 542 | 4:00 | 0% | 0 | 0 | 161870988.0652 | 161870988.0652 | 2 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 01. El evento o falla que genera lesión no incapacitante o sin pérdida de tiempo ) un primer auxilio), a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 1 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 03. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos sin suplencia. | 3 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Ningún interés ni cobertura en medios de comunicación, sin afectación a la reputación | 1 | 2114311 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z2 | SUB | SUAN5 | 13500 | K10120001J000 | Transformador 1 Trifásico 150 MVA 220/115 kV. | Transformar energía eléctrica del nivel de tensión 220 kV a 115 kV | Contener aceite dieléctrico | Operación continua | (Cuba, Tanque de expansión, Cambiador de Tomas, Devanados, Bujes, Protecciones Mecánicas, DPS) Por Fase | No | 2 // 100% | B | Devanado Quemado | Evidente | Disparo y bloqueo de las Bahías asociadas al transformador de Potencia por operación de las protecciones. | 0:00 | 4320:00 | 0 | 0 | 542 | 0:00 | 0% | 0 | 0 | 1654125568.5235 | 1654125568.5235 | 5 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 01. El evento o falla que genera lesión no incapacitante o sin pérdida de tiempo ) un primer auxilio), a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 1 | 01. Consecuencias mínimas en el ecosistema no incluidas en el PMA, con impactos recuperables de forma inmediata | 1 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Afectación del servicio de energía hasta de 15 minutos en un municipio o ciudad | 1 | 5111211 | 5 | Muy Alta | Muy crítico
| EBTRA | Z2 | SUB | SUAN5 | 13500 | K10120001K000 | Transformador 2 Trifásico 150 MVA 220/115 kV. | Transformar energía eléctrica del nivel de tensión 220 kV a 115 kV | Contener aceite dieléctrico | Operación continua | (Cuba, Tanque de expansión, Cambiador de Tomas, Devanados, Bujes, Protecciones Mecánicas, DPS) Por Fase | No | 2 // 100% | B | Devanado Quemado | Evidente | Disparo y bloqueo de las Bahías asociadas al transformador de Potencia por operación de las protecciones. | 0:00 | 4320:00 | 0 | 0 | 542 | 0:00 | 0% | 0 | 0 | 1654125568.5235 | 1654125568.5235 | 5 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 01. El evento o falla que genera lesión no incapacitante o sin pérdida de tiempo ) un primer auxilio), a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 1 | 01. Consecuencias mínimas en el ecosistema no incluidas en el PMA, con impactos recuperables de forma inmediata | 1 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Afectación del servicio de energía hasta de 15 minutos en un municipio o ciudad | 1 | 5111211 | 5 | Muy Alta | Muy crítico
| EBTRA | Z2 | SUB | SUAN4 | 13500 | K10120001A000 | Sistemas de servicios auxiliares | Conjunto formado por todos los dispositivos que sirven para alimentar las diferentes cargas necesarias para la operación de la subestación. | Suministrar energía AC y DC en caso de perdida del transformador de servicios auxiliares por un tiempo de respaldo aproximado 8 horas | Operación continua | Baterías, cargadores de baterías, grupo electrógeno, transformadores, gabinete de distribución, interruptores de media y baja tensión, cableado, etc. | No | 1 // 100% | A | Ausencia de tensión CC | Evidente | Subestación sin protección, control y supervisión. | 0:30 | 8:00 | 0 | 0 | 542 | 0:30 | 0% | 0 | 0 | 140512528.1 | 140512528.1 | 2 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 01. El evento o falla que genera lesión no incapacitante o sin pérdida de tiempo ) un primer auxilio), a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 1 | 01. Consecuencias mínimas en el ecosistema no incluidas en el PMA, con impactos recuperables de forma inmediata | 1 | 03. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos sin suplencia. | 3 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfor). | 1 | 01. Ningún interés ni cobertura en medios de comunicación, sin afectación a la reputación | 1 | 2111311 | 3 | Media | Esencial
| EBTRA | Z2 | SUB | SUAN4 | 13500 | K10120001B000 | Sistema de automatización | Supervisar y controlar desde nivel 3 Y 4 los distintos equipos de potencia de la subestación Suamox | Garantizar de forma segura la operación y supervisión del control de la SE | Operación continua | Gateway, Swiches, IHM, PLC´s, Autómata , Transceiver, GPS | No | 2 // 100% | B | Daño en tarjetas electrónicas | Evidente | Pérdida de supervisión y control desde Integra. | 0:00 | 48:00 | 0 | 0 | 542 | 0:00 | 0% | 0 | 0 | 30000000 | 30000000 | 1 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 01. El evento o falla que genera lesión no incapacitante o sin pérdida de tiempo ) un primer auxilio), a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 1 | 01. Consecuencias mínimas en el ecosistema no incluidas en el PMA, con impactos recuperables de forma inmediata | 1 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfor). | 1 | 01. Ningún interés ni cobertura en medios de comunicación, sin afectación a la reputación | 1 | 1111211 | 2 | Baja | No crítico
| EBTRA | Z2 | SUB | SUAN2 | 13500 | K101200001000 | TR 1 Zig-Zag 13.8 kV | Suministrar servicios auxiliares AC a la subestación. | Referencia a tierra del devanado 13.8. kV conectado en Delta. | Operación continua | Cuba, Tanque de expansión, Devanados, Bujes. | No | 2 // 100% | B | Devanado Quemado | Evidente | Disparo y bloqueo de las Bahías asociadas al transformador de Potencia por operación de las protecciones. | 0:00 | 48:00 | 0 | 0 | 542 | 0:00 | 0% | 0 | 0 | 31654288.7834 | 31654288.7834 | 1 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 01. El evento o falla que genera lesión no incapacitante o sin pérdida de tiempo ) un primer auxilio), a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 1 | 01. Consecuencias mínimas en el ecosistema no incluidas en el PMA, con impactos recuperables de forma inmediata | 1 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfor). | 1 | 01. Ningún interés ni cobertura en medios de comunicación, sin afectación a la reputación | 1 | 1111211 | 2 | Baja | No crítico
| EBTRA | Z2 | SUB | SUAN2 | 13500 | K101200002000 | TR 2 Zig-Zag 13.8 kV | Suministrar servicios auxiliares AC a la subestación. | Referencia a tierra del devanado 13.8. kV conectado en Delta. | Operación continua | Cuba, Tanque de expansión, Devanados, Bujes. | No | 2 // 100% | B | Devanado Quemado | Evidente | Disparo y bloqueo de las Bahías asociadas al transformador de Potencia por operación de las protecciones. | 0:00 | 48:00 | 0 | 0 | 542 | 0:00 | 0% | 0 | 0 | 31654288.7834 | 31654288.7834 | 1 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 01. El evento o falla que genera lesión no incapacitante o sin pérdida de tiempo ) un primer auxilio), a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 1 | 01. Consecuencias mínimas en el ecosistema no incluidas en el PMA, con impactos recuperables de forma inmediata | 1 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfor). | 1 | 01. Ningún interés ni cobertura en medios de comunicación, sin afectación a la reputación | 1 | 1111211 | 2 | Baja | No crítico
Note on O7: UP: Unidades en paralelo CAP: Capacidad por unidad Ej.: 3 // 33% Redundancia para circuitos: Si el circuito tiene suplencia, y la suplencia asume el 100% de la demanda, se considera redundante
Note on P7: • A: No tiene redundancia, la función principal es detenida para atender la falla • B: Tiene una unidad en Paralelo, por tanto la unidad principal puede sufrir una falla sin influenciar la función del sistema • C: Tiene dos o más unidades en Paralelo, por tanto pueden existir fallas simultáneas en equipos distintos sin que afecten la función del sistema.
Note on T7: Tiempo que transcurre desde que ocurre la falla hasta que se reestablece el servicio Para insertar tiempo, tener en cuenta: 1/24= 1 hr 2/24= 2 hr
Note on U7: Tiempo que se necesita para volver a colocar el equipo en servicio. Para insertar tiempo, tener en cuenta: 1/24= 1 hr 2/24= 2 hr
Note on AE7: 1 Pérdidas <= 130.000.000 $COP 2 130.000.000 < Pérdidas >= 390.000.000 $COP 3 390.000.000 < Pérdidas >= 650.000.000 $COP 4 650.000.000 < Pérdidas >= 1.300.000.000 $COP 5 Pérdidas > 1.300.000.000 $COP %BRA actual

## Análisis Criticidad San Antonio
ANÁLISIS DE CRITICIDAD
| TAXONOMÍA DEL ACTIVO | [6 empty] | FUNCIÓN DEL ACTIVO | [6 empty] | EVENTOS DE FALLA DEL ACTIVO |  |  | TIEMPOS DE FALLA |  | CALCULO DEL IMPACTO DE ACTIVO | [21 empty] | CLASIFICACIÓN DEL ACTIVO
| LOCALIZACIÓN |  |  |  |  | ACTIVO | [13 empty] | FINANCIERO | [9 empty] | CLIENTES (REGULADOS Y NO REGULADOS) |  | SALUD Y SEGURIDAD DE LAS PERSONAS |  | MEDIO AMBIENTE |  | OPERACIONAL / CALIDAD DEL SERVICIO |  | COMUNIDAD (RIESGO PUBLICO) |  | IMAGEN / REPUTACIÓN
| 1 INDUSTRIA Y NEGOCIO | 2 ZONA | 3 INSTALACIÓN | 4 DENOMINACIÓN + NIVEL DE TENSIÓN | 5 CÓDIGO | 6 SISTEMA (TAG) | DENOMINACIÓN | FUNCIÓN PRINCIPAL | FUNCIÓN SECUNDARIA | CONDICIONES OPERATIVAS DEL ACTIVO | EQUIPOS PRINCIPALES ASOCIADOS AL ACTIVO | ACTIVO DE SEGURIDAD? | REDUNDANCIA UP//CAP | GRADO DE REDUNDANCIA | MODO FALLA CRITICO | TIPO DE FALLA | EFECTO | TIEMPO CRITICO ([h]:mm:ss) | TIEMPO REPARACIÓN ([h]:mm:ss) | Consumo del circuito / instalación (kWh/mes) | Consumo del circuito / instalación (kWh/día) | Contribución marginal ($/kWh) | Tiempo fuera de servicio (hrs) | % de afectación | Pérdida por ENS (kWh) | Impacto al Negocio ($) | Costo de Reparación ($) | Impacto Económico | Impacto Económico | CONSECUENCIA CLI | VALOR CLI | CONSECUENCIA PERSONAS | VALOR CPE | CONSECUENCIA AMBIENTE | VALOR CAM | CONSECUENCIA OPERACIÓN | VALOR CCA | CONSECUENCIA PUB | VALOR CPU | CONSECUENCIA IMA | VALOR IMA | TOTAL CONSECUENCIA | NIVEL CONSECUENCIA | CLASIFICACIÓN DE CONSECUENCIA | CLASIFICACIÓN DEL ACTIVO
| EBTRA | Z2 | SUB | SANN4 | 14799 | K10003000Q000 | Bahía de trasformador 115kv 14799 | trasformador bidevanado, que conecta nivel de tensión 115kv para trasformador nivel de tensión 34,5kV en s/e san Antonio. | aislar trasformador ante cualquier tipo de falla, dejando sin servicio el interruptor. | Normalmente cerrada | trasformador de corriente, trasformador de tensión, interruptor seccionamiento de barra, línea, transferencia. Pararrayos. | No | 2 // 100% | B | bloqueo de interruptor de la bahía por bajo nivel de SF6 | Evidente | explosión del interruptor generando daño mínimo en el trasformador de potencia, y sin disponibilidad para dar servicio a s/e san Antonio | 2:00 | 120:000 | 5767213 | 192240.4333 | 542 | 2:00 | 100% | 16020.0361 | 8682859.5722 | 161870988.0652 | 170553847.6375 | 2 | 04. Clientes con demanda entre 1- 5 GWh/mes | 4 | 04. El evento o falla puede ocasionar lesiones y daños colaterales que genera incapacidad con perdida de capacidad permanente parcial a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 4 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 04. Operación local: Errores en al Operación local con daños en personas y/o equipos. | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a miembros del público | 2 | 02. Noticia adversa emitida a nivel local donde su impacto a la reputación a la empresa es mínimo. | 2 | 2444422 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z2 | SUB | SANN4 | 14799 | K10003000E000 | Bahía de transferencia 115kv | Conectar al barraje de transferencia en el nivel de tensión 115 KV la subestación San Antonio | Transferir carga de una bahía hacia otra en caso de indisponibilidad de alguna bahía | Normalmente abierta | seccionadores de barra transferencia, interruptor | No | 1 // 100% | A | Bobina de cierre Averiada | Oculta | Inoperabilidad de bahía de transferencia | 4:00 | 120:000 | 0 | 0 | 542 | 4:00 | 0% | 0 | 0 | 161870988.0652 | 161870988.0652 | 2 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 01. El evento o falla que genera lesión no incapacitante o sin pérdida de tiempo ) un primer auxilio), a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 1 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 03. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos sin suplencia. | 3 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Ningún interés ni cobertura en medios de comunicación, sin afectación a la reputación | 1 | 2114311 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z2 | SUB | SANN3 | 14799 | K10003000C000 | Celda entrada general 34,5kv 14814 | Conectar en el nivel 34,5 kV del transformador 115/34,5 kV de 26 MVA al barraje 34,5 kV de la s/e San Antonio. | Aislar al transformador ante cualquier tipo de falla en el barraje 34,5 kV o en las cargas conectadas. | Normalmente cerrada | Interruptor, transformadores de corriente, transformador de tensión, relés de protección, cables XLPE, DPS, Medidor, celda. | No | 1 // 100% | A | Arco eléctrico interno | Evidente | Daño en el interruptor, y los demás elementos que componen la celda. | 2:00 | 72:00 | 5767213 | 192240.4333 | 542 | 2:00 | 100% | 16020.0361 | 8682859.5722 | 200405322.0209 | 209088181.5931 | 2 | 04. Clientes con demanda entre 1- 5 GWh/mes | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 02. Afectación del servicio de energía en un municipio que no es ciudad por más de 1 hora. | 2 | 2424212 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z2 | SUB | SANN3 | 14799 | K10003000D000 | Celda de salida del trasformador 34,5kv 14815 | Conectar en el nivel 34,5 kV del barraje de la s/e san Antonio con la alimentación del transformador CÓDIGO 81116 de 12.5/15 MVA | Despejar cualquier tipo de fallas sobre EL TRANSFORMADOR DE12.5 /15 MVA | Normalmente cerrada | Interruptor, transformadores de corriente, relés de protección, cables XLPE, DPS, Medidor, celda, | No | 1 // 100% | A | Arco eléctrico interno | Evidente | Daño en el interruptor, y los demás elementos que componen la celda. | 1:00 | 72:00 | 1546572 | 51552.4 | 542 | 1:00 | 100% | 2148.0167 | 1164225.0333 | 200405322.0209 | 201569547.0542 | 2 | 04. Clientes con demanda entre 1- 5 GWh/mes | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 02. Afectación del servicio de energía en un municipio que no es ciudad por más de 1 hora. | 2 | 2424212 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z2 | SUB | SANN3 | 14799 | K10003000A000 | Celda del circuito 34,5kv 14812 salida tasco | Conectar en el nivel 34,5 kV del barraje de la s/e san Antonio con la línea que alimenta la subestación Tasco | Despejar cualquier tipo de fallas sobre la línea 34,5 kV San Antonio - Tasco | Normalmente cerrada | Interruptor, transformadores de corriente, relés de protección, cables XLPE, DPS, Medidor, celda, cuchilla de puesta a tierra. | No | 1 // 100% | A | Arco eléctrico interno | Evidente | Daño en el interruptor, y los demás elementos que componen la celda. | 1:00 | 72:00 | 948808 | 31626.9333 | 542 | 1:00 | 100% | 1317.7889 | 714241.5778 | 200405322.0209 | 201119563.5987 | 2 | 03. Clientes con demanda entre 1 MWh/mes- 1 GWh/mes | 3 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 02. Afectación del servicio de energía en un municipio que no es ciudad por más de 1 hora. | 2 | 2324212 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z2 | SUB | SANN3 | 14799 | K10003000B000 | Celda del circuito 34,5kv 14816 salida Tópaga | Conectar en el nivel 34,5 kV del barraje de la s/e san Antonio con la línea que alimenta la subestación Tópaga y Mincivil | Despejar cualquier tipo de fallas sobre la línea 34,5 kV San Antonio - Tópaga. | Normalmente cerrada | Interruptor, transformadores de corriente, relés de protección, cables XLPE, DPS, Medidor, celda, cuchilla de puesta a tierra. | No | 1 // 100% | A | Arco eléctrico interno | Evidente | Daño en el interruptor, y los demás elementos que componen la celda. | 1:00 | 72:00 | 948808 | 31626.9333 | 542 | 1:00 | 100% | 1317.7889 | 714241.5778 | 200405322.0209 | 201119563.5987 | 2 | 03. Clientes con demanda entre 1 MWh/mes- 1 GWh/mes | 3 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 02. Afectación del servicio de energía en un municipio que no es ciudad por más de 1 hora. | 2 | 2324212 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z2 | SUB | SANN3 | 14799 | K100030009000 | Celda del circuito 34,5kv 14703 salida parque industrial | Conectar en el nivel 34,5 kV del barraje de la s/e san Antonio con la línea que alimenta parque industrial | Despejar cualquier tipo de fallas sobre la línea 34,5 kV San Antonio - Parque Industrial | Normalmente cerrada | Interruptor, transformadores de corriente, relés de protección, cables XLPE, DPS, Medidor, celda, cuchilla de puesta a tierra. | No | 1 // 100% | A | Arco eléctrico interno | Evidente | Daño en el interruptor, y los demás elementos que componen la celda. | 3:00 | 72:00 | 2323025 | 77434.1667 | 542 | 3:00 | 100% | 9679.2708 | 5246164.7917 | 200405322.0209 | 205651486.8126 | 2 | 04. Clientes con demanda entre 1- 5 GWh/mes | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 02. Afectación del servicio de energía en un municipio que no es ciudad por más de 1 hora. | 2 | 2424212 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z2 | SUB | SANN2 | 14799 | K100030002000 | Celda entrada 13,8kv general circuito 14813 | Conectar la salida del transformador nivel 13.8 Kv a barra general | Despejar cualquier tipo de fallas que puedan afectar a transformador en 13.8 Kv | Normalmente cerrada | Interruptor, transformadores de corriente, relés de protección, cables XLPE, DPS, Medidor, celda, cuchilla de puesta a tierra. | No | 1 // 100% | A | Arco eléctrico interno | Evidente | Daño en Transformador interruptor, y los demás elementos que componen la celda. | 1:00 | 72:00 | 1546572 | 51552.4 | 542 | 1:00 | 100% | 2148.0167 | 1164225.0333 | 183157285.2259 | 184321510.2592 | 2 | 04. Clientes con demanda entre 1- 5 GWh/mes | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 02. Afectación del servicio de energía en un municipio que no es ciudad por más de 1 hora. | 2 | 2424212 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z2 | SUB | SANN2 | 14799 | K100030005000 | Celda 13,8kv circuito 14807 parque industrial | Conectar la salida del transformador nivel 13.8 Kv a circuito parque industrial | Despejar cualquier tipo de fallas sobre la línea 13,8 kV San Antonio - Parque Industrial | Normalmente cerrada | Interruptor, transformadores de corriente, relés de protección, cables XLPE, DPS, Medidor, celda, cuchilla de puesta a tierra. | No | 1 // 100% | A | Arco eléctrico interno | Evidente | Daño en Transformador interruptor, y los demás elementos que componen la celda. | 0:15 | 72:00 | 496355 | 16545.1667 | 542 | 0:15 | 100% | 172.3455 | 93411.2535 | 183157285.2259 | 183250696.4794 | 2 | 03. Clientes con demanda entre 1 MWh/mes- 1 GWh/mes | 3 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Afectación del servicio de energía hasta de 15 minutos en un municipio o ciudad | 1 | 2324211 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z2 | SUB | SANN2 | 14799 | K100030006000 | Celda 13,8kv circuito 14808 vereda vado castro | Conectar del barraje de 13.8 kV la línea vado castro 14808 | Despejar cualquier tipo de falla sobre la línea vado castro que puedan afectar a transformador | Normalmente cerrada | Interruptor, transformadores de corriente, relés de protección, cables XLPE, DPS, Medidor, celda, cuchilla de puesta a tierra | No | 1 // 100% | A | Arco eléctrico interno | Evidente | Daño en Transformador interruptor, y los demás elementos que componen la celda | 0:15 | 72:00 | 117506 | 3916.8667 | 542 | 0:15 | 100% | 40.8007 | 22113.9764 | 183157285.2259 | 183179399.2023 | 2 | 03. Clientes con demanda entre 1 MWh/mes- 1 GWh/mes | 3 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Afectación del servicio de energía hasta de 15 minutos en un municipio o ciudad | 1 | 2324211 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z2 | SUB | SANN2 | 14799 | K100030007000 | Celda 13,8kv circuito 14809 indumil | Conectar en el nivel 13,8kV del barraje de la s/e san Antonio con la línea que alimenta cto indumil | Despejar cualquier tipo de fallas sobre la línea 13,8 kV San Antonio - indumil | Normalmente cerrada | Interruptor, transformadores de corriente, relés de protección, cables XLPE, DPS, Medidor, celda, cuchilla de puesta a tierra. | No | 2 // 100% | B | bloqueo de interruptor de la bahía por bajo nivel de SF6 | Evidente | Daño en el interruptor, y los demás elementos que componen la celda. | 0:15 | 72:00 | 535 | 17.8333 | 542 | 0:15 | 100% | 0.18576 | 100.684 | 183157285.2259 | 183157385.9099 | 2 | 02. Clientes con demanda entre 100 KWh/mes- 1 MWh/mes | 2 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Afectación del servicio de energía hasta de 15 minutos en un municipio o ciudad | 1 | 2224211 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z2 | SUB | SANN2 | 14799 | K100030008000 | Celda 13,8kv circuito 14811 Nazaret | Conectar en el nivel 13,8kV del barraje de la s/e san Antonio con la línea que alimenta cto Nazareth | Despejar cualquier tipo de fallas sobre la línea 13,8 kV San Antonio - Nazareth | Normalmente cerrada | Interruptor, transformadores de corriente, relés de protección, cables XLPE, DPS, Medidor, celda, cuchilla de puesta a tierra. | No | 3 // 100% | C | bloqueo de interruptor de la bahía por bajo nivel de SF6 | Evidente | Daño en el interruptor, y los demás elementos que componen la celda. | 0:15 | 72:00 | 932176 | 31072.5333 | 542 | 0:15 | 100% | 323.6722 | 175430.3444 | 183157285.2259 | 183332715.5704 | 2 | 03. Clientes con demanda entre 1 MWh/mes- 1 GWh/mes | 3 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Afectación del servicio de energía hasta de 15 minutos en un municipio o ciudad | 1 | 2324211 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z2 | SUB | SANN4 | 14799 | K10003002W000 | Transformador 115kv 81115 | Transformar energía eléctrica del nivel de tensión 115 kV a 34,5 kV para alimentar el tren de celdas de Nivel 3 | Regular la tensión del devanado de 34,5 kV variando el cambiador de Taps en alta tensión | Operación continua | Cuba, Tanque de expansión, OLTC, Devanados, Bujes, Protecciones Mecánicas, DPS, sílica gel, radiadores , ventiladores, y cubículos de control. | No | 1 // 100% | A | Devanado Quemado | Evidente | Operación de las protecciones aislando el transformador por 115 Kv Y 34,5 Kv 8 (apertura de las bahías) | 2:00 | 2160:00 | 5767213 | 192240.4333 | 542 | 2:00 | 100% | 16020.0361 | 8682859.5722 | 527675586.8034 | 536358446.3756 | 3 | 05. Clientes con demanda > 5 GWh/mes | 5 | 01. El evento o falla que genera lesión no incapacitante o sin pérdida de tiempo ) un primer auxilio), a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 1 | 01. Consecuencias mínimas en el ecosistema no incluidas en el PMA, con impactos recuperables de forma inmediata | 1 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 02. Afectación del servicio de energía en un municipio que no es ciudad por más de 1 hora. | 2 | 3511212 | 5 | Muy Alta | Muy crítico
| EBTRA | Z2 | SUB | SANN3 | 14799 | K100030001000 | Transformador 34,5kv 81116 | Transformar energía eléctrica del nivel de tensión 34,5 kV a 13,8 kV para alimentar el tren de celdas de Nivel 2 | Regular la tensión del devanado de 13,8 kV variando el cambiador de Taps en alta tensión | Operación continua | Cuba, Tanque de expansión, OLTC, Devanados, Bujes, Protecciones Mecánicas, DPS, sílica gel, radiadores , ventiladores, y cubículos de control. | No | 1 // 100% | A | Devanado Quemado | Evidente | Operación de las protecciones aislando el transformador por 34,5 Kv 8 (apertura de las bahías) | 1:00 | 2160:00 | 1546572 | 51552.4 | 542 | 1:00 | 100% | 2148.0167 | 1164225.0333 | 189342176.615 | 190506401.6483 | 2 | 04. Clientes con demanda entre 1- 5 GWh/mes | 4 | 01. El evento o falla que genera lesión no incapacitante o sin pérdida de tiempo ) un primer auxilio), a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 1 | 01. Consecuencias mínimas en el ecosistema no incluidas en el PMA, con impactos recuperables de forma inmediata | 1 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 02. Afectación del servicio de energía en un municipio que no es ciudad por más de 1 hora. | 2 | 2411212 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z2 | SUB | SANN4 | 14799 | K10003000G000 | Módulo de servicio de auxiliares | Conjunto formado por todos los dispositivos que sirven para alimentar las diferentes cargas necesarias para la operación de la subestación. | Suministrar energía AC y DC en caso de perdida del transformador de servicios auxiliares por un tiempo de respaldo aproximado 8 horas | Operación continua | Baterías, cargadores de baterías, grupo electrógeno, transformadores, gabinete de distribución, interruptores de media y baja tensión, cableado, etc. | No | 1 // 100% | A | Ausencia de tensión CC | Evidente | Subestación sin protección, control y supervisión. | 0:30 | 8:00 | 0 | 0 | 542 | 0:30 | 0% | 0 | 0 | 98369600 | 98369600 | 1 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 01. El evento o falla que genera lesión no incapacitante o sin pérdida de tiempo ) un primer auxilio), a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 1 | 01. Consecuencias mínimas en el ecosistema no incluidas en el PMA, con impactos recuperables de forma inmediata | 1 | 03. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos sin suplencia. | 3 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Afectación del servicio de energía hasta de 15 minutos en un municipio o ciudad | 1 | 1111311 | 3 | Media | Esencial
| EBTRA | Z2 | SUB | SANN4 | 14799 | K10003000H000 | Sistema de automatización | Supervisar y controlar de forma local y remota los distintos equipos de la subestación SAN ANTONIO | Garantizar de forma segura la operación y supervisión del control de la SE | Operación continua | Autómatas redundantes, PLC's, Swich de comunicación capa 2, IHM, Transceiver, GP's | No | 2 // 100% | B | Daño de autómata por Hardware | Evidente | Perdida de supervisión y control desde SCADA, aumentando tiempos de respuesta en operación, provocando incumplimiento resoluciones CREG. | 0:00 | 48:00 | 0 | 0 | 542 | 0:00 | 0% | 0 | 0 | 30000000 | 30000000 | 1 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 01. El evento o falla que genera lesión no incapacitante o sin pérdida de tiempo ) un primer auxilio), a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 1 | 01. Consecuencias mínimas en el ecosistema no incluidas en el PMA, con impactos recuperables de forma inmediata | 1 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Afectación del servicio de energía hasta de 15 minutos en un municipio o ciudad | 1 | 1111211 | 2 | Baja | No crítico
| EBTRA | Z2 | SUB | SANN4 | 14799 | K10003000K000 | Bahía Sal Belencito 14787 | Su función es conectar o desconectar la línea de transmisión Suamox - San Antonio 2 al barraje 115 kV de la subestación San Antonio. | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas de tensión y corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | trasformador de corriente, trasformador de tensión, interruptor, seccionador de barra, seccionador línea, pararrayos y seccionador de puesta a tierra. | No | 2 // 100% | B | Bloqueo del interruptor / Falla del motor / perdida del medio de extinción de arco | Evidente | Equipo no disponible / Se pierde la prestación del servicio | 1:00 | 120:00 | 22763550 | 758785 | 542 | 1:00 | 100% | 31616.0417 | 17135894.5833 | 161870988.0652 | 179006882.6486 | 2 | 05. Clientes con demanda > 5 GWh/mes | 5 | 04. El evento o falla puede ocasionar lesiones y daños colaterales que genera incapacidad con perdida de capacidad permanente parcial a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 4 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 04. Operación local: Errores en al Operación local con daños en personas y/o equipos. | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a miembros del público | 2 | 02. Noticia adversa emitida a nivel local donde su impacto a la reputación a la empresa es mínimo. | 2 | 2544422 | 5 | Muy Alta | Muy crítico
| EBTRA | Z2 | SUB | SANN4 | 14799 | K10003000L000 | Bahía Lleg Sub Suamox 14789 | Su función es conectar o desconectar la línea de transmisión Suamox - San Antonio al barraje 115 kV de la subestación San Antonio. | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas de tensión y corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | trasformador de corriente, trasformador de tensión, interruptor, seccionador de barra, seccionador línea, pararrayos y seccionador de puesta a tierra. | No | 2 // 100% | B | Bloqueo del interruptor / Falla del motor / perdida del medio de extinción de arco | Evidente | Equipo no disponible / No se pierde la prestación del servicio | 0:00 | 120:00 | 0 | 0 | 542 | 0:00 | 0% | 0 | 0 | 161870988.0652 | 161870988.0652 | 2 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 04. El evento o falla puede ocasionar lesiones y daños colaterales que genera incapacidad con perdida de capacidad permanente parcial a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 4 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 04. Operación local: Errores en al Operación local con daños en personas y/o equipos. | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a miembros del público | 2 | 02. Noticia adversa emitida a nivel local donde su impacto a la reputación a la empresa es mínimo. | 2 | 2144422 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z2 | SUB | SANN4 | 14799 | K10003000M000 | Bahía Sal Huche I 14826 | Su función es conectar o desconectar la línea de transmisión EL HUCHE - SAN ANTONIO 1 a la barra 115 kV de la subestación San Antonio. | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas de tensión y corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | trasformador de corriente, trasformador de tensión, interruptor, seccionador de barra, seccionador de transformador. Pararrayos. | No | 1 // 100% | A | Bloqueo de interruptor de la bahía por bajo nivel de SF6 | Evidente | Equipo no disponible / No se pierde la prestación del servicio | 0:00 | 120:00 | 0 | 0 | 542 | 0:00 | 0% | 0 | 0 | 161870988.0652 | 161870988.0652 | 2 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 04. El evento o falla puede ocasionar lesiones y daños colaterales que genera incapacidad con perdida de capacidad permanente parcial a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 4 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 04. Operación local: Errores en al Operación local con daños en personas y/o equipos. | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a miembros del público | 2 | 02. Noticia adversa emitida a nivel local donde su impacto a la reputación a la empresa es mínimo. | 2 | 2144422 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z2 | SUB | SANN4 | 14799 | K10003000N000 | Bahía Sal Sidenal La Ramada 14827 | Su función es conectar o desconectar la línea de transmisión La Ramada- Tsidenal-San Antonio a la subestación San Antonio 115 kV. | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas de tensión y corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, trasformador de tensión, interruptor, seccionador de barra, seccionador de transformador. Pararrayos. | No | 2 // 100% | B | Bloqueo de interruptor de la bahía por bajo nivel de SF6 | Evidente | Equipo no disponible / No se pierde la prestación del servicio | 0:00 | 120:00 | 0 | 0 | 542 | 0:00 | 0% | 0 | 0 | 161870988.0652 | 161870988.0652 | 2 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 04. El evento o falla puede ocasionar lesiones y daños colaterales que genera incapacidad con perdida de capacidad permanente parcial a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 4 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 04. Operación local: Errores en al Operación local con daños en personas y/o equipos. | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a miembros del público | 2 | 02. Noticia adversa emitida a nivel local donde su impacto a la reputación a la empresa es mínimo. | 2 | 2144422 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z2 | SUB | SANN4 | 14799 | K10003000O000 | Bahía Llegada Sochagota 14870 | Su función es conectar o desconectar la línea de transmisión San Antonio - Sochagota al barraje 115 kV de la subestación San Antonio | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas de tensión y corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | trasformador de corriente, trasformador de tensión, interruptor, seccionador de barra, seccionador línea, pararrayos y seccionador de puesta a tierra. | No | 2 // 100% | B | Bloqueo de interruptor de la bahía por bajo nivel de SF6 | Evidente | Equipo no disponible / No se pierde la prestación del servicio | 0:00 | 120:00 | 0 | 0 | 542 | 0:00 | 0% | 0 | 0 | 161870988.0652 | 161870988.0652 | 2 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 04. El evento o falla puede ocasionar lesiones y daños colaterales que genera incapacidad con perdida de capacidad permanente parcial a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 4 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 04. Operación local: Errores en al Operación local con daños en personas y/o equipos. | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a miembros del público | 2 | 02. Noticia adversa emitida a nivel local donde su impacto a la reputación a la empresa es mínimo. | 2 | 2144422 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z2 | SUB | SANN4 | 14799 | K10003000P000 | Bahía Sal La Ramada 14871 | Su función es conectar o desconectar la línea de transmisión La Ramada- San Antonio a la subestación San Antonio a 115 kV. | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas de tensión y corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, trasformador de tensión, interruptor, seccionador de barra, seccionador de transformador. Pararrayos. | No | 2 // 100% | B | Bloqueo de interruptor de la bahía por bajo nivel de SF6 | Evidente | Equipo no disponible / No se pierde la prestación del servicio | 0:00 | 120:00 | 0 | 0 | 542 | 0:00 | 0% | 0 | 0 | 161870988.0652 | 161870988.0652 | 2 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 04. El evento o falla puede ocasionar lesiones y daños colaterales que genera incapacidad con perdida de capacidad permanente parcial a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 4 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 04. Operación local: Errores en al Operación local con daños en personas y/o equipos. | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a miembros del público | 2 | 02. Noticia adversa emitida a nivel local donde su impacto a la reputación a la empresa es mínimo. | 2 | 2144422 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z2 | SUB | SANN4 | 14799 | K10003002L000 | Bahía Sal Huche II | Su función es conectar o desconectar la línea de transmisión EL HUCHE - SAN ANTONIO 2 a la barra 115 kV de la subestación San Antonio | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas de tensión y corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | trasformador de corriente, trasformador de tensión, interruptor, seccionador de barra, seccionador de transformador. Pararrayos. | No | 2 // 100% | B | Bloqueo de interruptor de la bahía por bajo nivel de SF6 | Evidente | Equipo no disponible / No se pierde la prestación del servicio | 0:00 | 120:00 | 0 | 0 | 542 | 0:00 | 0% | 0 | 0 | 161870988.0652 | 161870988.0652 | 2 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 04. El evento o falla puede ocasionar lesiones y daños colaterales que genera incapacidad con perdida de capacidad permanente parcial a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 4 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 04. Operación local: Errores en al Operación local con daños en personas y/o equipos. | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a miembros del público | 2 | 02. Noticia adversa emitida a nivel local donde su impacto a la reputación a la empresa es mínimo. | 2 | 2144422 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z2 | SUB | SANN4 | 14799 | K10003X001000 | Bahía Sal-Yopal 1 | Su función es conectar o desconectar la línea de transmisión SAN ANTONIO -YOPAL 1 a la barra 115 kV de la subestación San Antonio | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas de tensión y corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | trasformador de corriente, trasformador de tensión, interruptor, seccionador de barra, seccionador de transformador. Pararrayos. | No | 2 // 100% | B | Bloqueo de interruptor de la bahía por bajo nivel de SF6 | Evidente | Equipo no disponible / No se pierde la prestación del servicio | 0:00 | 120:00 | 0 | 0 | 542 | 0:00 | 0% | 0 | 0 | 161870988.0652 | 161870988.0652 | 2 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 04. El evento o falla puede ocasionar lesiones y daños colaterales que genera incapacidad con perdida de capacidad permanente parcial a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 4 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 04. Operación local: Errores en al Operación local con daños en personas y/o equipos. | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a miembros del público | 2 | 02. Noticia adversa emitida a nivel local donde su impacto a la reputación a la empresa es mínimo. | 2 | 2144422 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z2 | SUB | SANN4 | 14799 | K10003X002000 | Bahía Sal-Yopal 2 | Su función es conectar o desconectar la línea de transmisión SAN ANTONIO - TOQUILLA - YOPAL 2 a la barra 115 kV de la subestación San Antonio | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas de tensión y corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | trasformador de corriente, trasformador de tensión, interruptor, seccionador de barra, seccionador de transformador. Pararrayos. | No | 2 // 100% | B | Bloqueo de interruptor de la bahía por bajo nivel de SF6 | Evidente | Equipo no disponible / No se pierde la prestación del servicio | 1:00 | 120:00 | 734689 | 24489.6333 | 542 | 1:00 | 100% | 1020.4014 | 553057.5528 | 161870988.0652 | 162424045.618 | 2 | 03. Clientes con demanda entre 1 MWh/mes- 1 GWh/mes | 3 | 04. El evento o falla puede ocasionar lesiones y daños colaterales que genera incapacidad con perdida de capacidad permanente parcial a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 4 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 04. Operación local: Errores en al Operación local con daños en personas y/o equipos. | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a miembros del público | 2 | 02. Noticia adversa emitida a nivel local donde su impacto a la reputación a la empresa es mínimo. | 2 | 2344422 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z2 | SUB | SANN4 | 14799 | K10003X003000 | Bahía Sal Argos | Su función es conectar o desconectar la línea de transmisión SAN ANTONIO - ARGOS a la barra 115 kV de la subestación San Antonio | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas de tensión y corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | trasformador de corriente, trasformador de tensión, interruptor, seccionador de barra, seccionador de transformador. Pararrayos. | No | 2 // 100% | B | Bloqueo de interruptor de la bahía por bajo nivel de SF6 | Evidente | Equipo no disponible / Se pierde la prestación del servicio | 1:00 | 120:00 | 1487609 | 49586.9667 | 542 | 1:00 | 100% | 2066.1236 | 1119838.9972 | 161870988.0652 | 162990827.0625 | 2 | 04. Clientes con demanda entre 1- 5 GWh/mes | 4 | 04. El evento o falla puede ocasionar lesiones y daños colaterales que genera incapacidad con perdida de capacidad permanente parcial a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 4 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 04. Operación local: Errores en al Operación local con daños en personas y/o equipos. | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a miembros del público | 2 | 02. Noticia adversa emitida a nivel local donde su impacto a la reputación a la empresa es mínimo. | 2 | 2444422 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z2 | SUB | SANN2 | 14799 | K100030018000 | TRANSFORMADOR DE PUESTA A TIERRA | Suministrar servicios auxiliares AC a la subestación. | Referencia a tierra del devanado 13.8. kV conectado en Delta. | Operación continua | Cuba, Tanque de expansión, Devanados, Bujes. | No | 1 // 100% | A | Devanado Quemado | Evidente | Disparo y bloqueo de las bahías asociadas al transformador de Potencia por operación de las protecciones. | 0:00 | 2160:00 | 0 | 0 | 542 | 0:00 | 0% | 0 | 0 | 31654288.7834 | 31654288.7834 | 1 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 01. El evento o falla que genera lesión no incapacitante o sin pérdida de tiempo ) un primer auxilio), a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 1 | 01. Consecuencias mínimas en el ecosistema no incluidas en el PMA, con impactos recuperables de forma inmediata | 1 | 03. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos sin suplencia. | 3 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Afectación del servicio de energía hasta de 15 minutos en un municipio o ciudad | 1 | 1111311 | 3 | Media | Esencial
2
Note on O7: UP: Unidades en paralelo CAP: Capacidad por unidad Ej.: 3 // 33% Redundancia para circuitos: Si el circuito tiene suplencia, y la suplencia asume el 100% de la demanda, se considera redundante
Note on P7: • A: No tiene redundancia, la función principal es detenida para atender la falla • B: Tiene una unidad en Paralelo, por tanto la unidad principal puede sufrir una falla sin influenciar la función del sistema • C: Tiene dos o más unidades en Paralelo, por tanto pueden existir fallas simultáneas en equipos distintos sin que afecten la función del sistema.
Note on T7: Tiempo que transcurre desde que ocurre la falla hasta que se reestablece el servicio Para insertar tiempo, tener en cuenta: 1/24= 1 hr 2/24= 2 hr
Note on U7: Tiempo que se necesita para volver a colocar el equipo en servicio. Para insertar tiempo, tener en cuenta: 1/24= 1 hr 2/24= 2 hr
Note on AE7: 1 Pérdidas <= 130.000.000 $COP 2 130.000.000 < Pérdidas >= 390.000.000 $COP 3 390.000.000 < Pérdidas >= 650.000.000 $COP 4 650.000.000 < Pérdidas >= 1.300.000.000 $COP 5 Pérdidas > 1.300.000.000 $COP %BRA actual

## Análisis Criticidad Sochagota
ANÁLISIS DE CRITICIDAD
| TAXONOMÍA DEL ACTIVO | [6 empty] | FUNCIÓN DEL ACTIVO | [6 empty] | EVENTOS DE FALLA DEL ACTIVO |  |  | TIEMPOS DE FALLA |  | CALCULO DEL IMPACTO DE ACTIVO | [21 empty] | CLASIFICACIÓN DEL ACTIVO
| LOCALIZACIÓN |  |  |  |  | ACTIVO | [13 empty] | FINANCIERO | [9 empty] | CLIENTES (REGULADOS Y NO REGULADOS) |  | SALUD Y SEGURIDAD DE LAS PERSONAS |  | MEDIO AMBIENTE |  | OPERACIONAL / CALIDAD DEL SERVICIO |  | COMUNIDAD (RIESGO PUBLICO) |  | IMAGEN / REPUTACIÓN
| 1 INDUSTRIA Y NEGOCIO | 2 ZONA | 3 INSTALACIÓN | 4 DENOMINACIÓN + NIVEL DE TENSIÓN | 5 CÓDIGO | 6 SISTEMA (TAG) | DENOMINACIÓN | FUNCIÓN PRINCIPAL | FUNCIÓN SECUNDARIA | CONDICIONES OPERATIVAS DEL ACTIVO | EQUIPOS PRINCIPALES ASOCIADOS AL ACTIVO | ACTIVO DE SEGURIDAD? | REDUNDANCIA UP//CAP | GRADO DE REDUNDANCIA | MODO FALLA CRITICO | TIPO DE FALLA | EFECTO | TIEMPO CRITICO ([h]:mm:ss) | TIEMPO REPARACIÓN ([h]:mm:ss) | Consumo del circuito / instalación (kWh/mes) | Consumo del circuito / instalación (kWh/día) | Contribución marginal ($/kWh) | Tiempo fuera de servicio (hrs) | % de afectación | Pérdida por ENS (kWh) | Impacto al Negocio ($) | Costo de Reparación ($) | Impacto Económico | Impacto Económico | CONSECUENCIA CLI | VALOR CLI | CONSECUENCIA PERSONAS | VALOR CPE | CONSECUENCIA AMBIENTE | VALOR CAM | CONSECUENCIA OPERACIÓN | VALOR CCA | CONSECUENCIA PUB | VALOR CPU | CONSECUENCIA IMA | VALOR IMA | TOTAL CONSECUENCIA | NIVEL CONSECUENCIA | CLASIFICACIÓN DE CONSECUENCIA | CLASIFICACIÓN DEL ACTIVO
| EBTRA | Z1 | SUB | SGTN4 | 15256 | K10000000E000 | BT 180 MVA 115 kV | Su función es conectar o desconectar del sistema de transmisión regional el transformador de potencia de la subestación Sochagota el devanado de 115 kV. | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas de tensión y corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | trasformador de corriente, trasformador de tensión, interruptor, seccionador de barra, seccionador de transformador, Pararrayos, seccionador de transferencia. | No | 2 // 100% | B | Bloqueo de interruptor de la bahía por bajo nivel de SF6 | Evidente | Explosión del interruptor | 1:00 | 120:00 | 0 | 0 | 542 | 1:00 | 0% | 0 | 0 | 161870988.0652 | 161870988.0652 | 2 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 04. El evento o falla puede ocasionar lesiones y daños colaterales que genera incapacidad con perdida de capacidad permanente parcial a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 4 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 04. Operación local: Errores en al Operación local con daños en personas y/o equipos. | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a miembros del público | 2 | 02. Noticia adversa emitida a nivel local donde su impacto a la reputación a la empresa es mínimo. | 2 | 2144422 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z1 | SUB | SGTN4 | 15256 | K10000000A000 | BL1 Sochagota - San Antonio 115 kV. | Su función es conectar o desconectar la línea de transmisión San Antonio - Sochagota al barraje 115 kV de la subestación Sochagota. | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas de tensión y corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | trasformador de corriente, trasformador de tensión, interruptor, seccionador de barra, seccionador línea, pararrayos y seccionador de puesta a tierra. | No | 2 // 100% | B | Bloqueo de interruptor de la bahía por bajo nivel de SF6 | Evidente | Explosión del interruptor | 1:00 | 120:00 | 0 | 0 | 542 | 1:00 | 0% | 0 | 0 | 161870988.0652 | 161870988.0652 | 2 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 04. El evento o falla puede ocasionar lesiones y daños colaterales que genera incapacidad con perdida de capacidad permanente parcial a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 4 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 04. Operación local: Errores en al Operación local con daños en personas y/o equipos. | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a miembros del público | 2 | 02. Noticia adversa emitida a nivel local donde su impacto a la reputación a la empresa es mínimo. | 2 | 2144422 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z1 | SUB | SGTN4 | 15256 | K10000000B000 | BL2 Sochagota - Paipa 115 kV. | Su función es conectar o desconectar la línea de transmisión Paipa - Sochagota II al barraje 115 kV de la subestación Sochagota. | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas de tensión y corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | trasformador de corriente, trasformador de tensión, interruptor, seccionador de barra, seccionador línea, pararrayos y seccionador de puesta a tierra. | No | 2 // 100% | B | Bloqueo de interruptor de la bahía por bajo nivel de SF6 | Evidente | Explosión del interruptor | 1:00 | 120:00 | 0 | 0 | 542 | 1:00 | 0% | 0 | 0 | 161870988.0652 | 161870988.0652 | 2 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 04. El evento o falla puede ocasionar lesiones y daños colaterales que genera incapacidad con perdida de capacidad permanente parcial a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 4 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 04. Operación local: Errores en al Operación local con daños en personas y/o equipos. | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a miembros del público | 2 | 02. Noticia adversa emitida a nivel local donde su impacto a la reputación a la empresa es mínimo. | 2 | 2144422 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z1 | SUB | SGTN4 | 15256 | K10000000C000 | BL1 Sochagota -Higueras 115 kV. | Su función es conectar o desconectar la línea de transmisión Higueras - Sochagota al barraje 115 kV de la subestación Sochagota. | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas de tensión y corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | trasformador de corriente, trasformador de tensión, interruptor, seccionador de barra, seccionador de transformador. Pararrayos. | No | 2 // 100% | B | Bloqueo de interruptor de la bahía por bajo nivel de SF6 | Evidente | Explosión del interruptor | 1:00 | 120:00 | 0 | 0 | 542 | 1:00 | 0% | 0 | 0 | 161870988.0652 | 161870988.0652 | 2 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 04. El evento o falla puede ocasionar lesiones y daños colaterales que genera incapacidad con perdida de capacidad permanente parcial a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 4 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 04. Operación local: Errores en al Operación local con daños en personas y/o equipos. | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a miembros del público | 2 | 02. Noticia adversa emitida a nivel local donde su impacto a la reputación a la empresa es mínimo. | 2 | 2144422 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z1 | SUB | SGTN4 | 15256 | K10000000D000 | BL1 Sochagota - Paipa 115 kV. | Su función es conectar o desconectar la línea de transmisión Higueras - Sochagota al barraje 115 kV de la subestación Sochagota. | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas de tensión y corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | trasformador de corriente, trasformador de tensión, interruptor, seccionador de barra, seccionador de transformador. Pararrayos. | No | 2 // 100% | B | Bloqueo de interruptor de la bahía por bajo nivel de SF6 | Evidente | Explosión del interruptor | 1:00 | 120:00 | 0 | 0 | 542 | 1:00 | 0% | 0 | 0 | 161870988.0652 | 161870988.0652 | 2 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 04. El evento o falla puede ocasionar lesiones y daños colaterales que genera incapacidad con perdida de capacidad permanente parcial a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 4 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 04. Operación local: Errores en al Operación local con daños en personas y/o equipos. | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a miembros del público | 2 | 02. Noticia adversa emitida a nivel local donde su impacto a la reputación a la empresa es mínimo. | 2 | 2144422 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z1 | SUB | SGTN4 | 15256 | K100000004000 | Bahía de Transferencia 115 kV. | Su función es conectar o desconectar el barraje de transferencia al barraje 115 kV de la subestación Sochagota. | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas de tensión y corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente abierta | Interruptor, seccionador de acople (X2) | No | 1 // 100% | A | Bloqueo del interruptor / Falla del motor / perdida del medio de extinción de arco | Oculta | Inoperabilidad de bahía de transferencia | 5:00 | 5:00 | 0 | 0 | 542 | 5:00 | 0% | 0 | 0 | 161870988.0652 | 161870988.0652 | 2 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 01. Lesiones menores que no generan días de incapacidad o tiempo perdido en uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 1 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 03. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos sin suplencia. | 3 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Ningún interés ni cobertura en medios de comunicación, sin afectación a la reputación | 1 | 2114311 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z1 | SUB | SGTN5 | 15256 | K100000000000 | Autotransformador monofásico 60 MVA 220/115 kV. | Transformar energía eléctrica del nivel de tensión 115 kV a 34.5/13.8 kV | Variar la relación de transformación | Operación continua | (Cuba, Tanque de expansión, Cambiador de Tomas, Devanados, Bujes, Protecciones Mecánicas, DPS) Por Fase | No | 1 // 100% | A | Devanado Quemado | Evidente | Disparo y bloqueo de las bahías asociadas al transformador de Potencia por operación de las protecciones. | 1:00 | 4320:00 | 0 | 0 | 542 | 1:00 | 0% | 0 | 0 | 703100156.5693 | 703100156.5693 | 4 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 01. El evento o falla que genera lesión no incapacitante o sin pérdida de tiempo ) un primer auxilio), a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 1 | 01. Consecuencias mínimas en el ecosistema no incluidas en el PMA, con impactos recuperables de forma inmediata | 1 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Afectación del servicio de energía hasta de 15 minutos en un municipio o ciudad | 1 | 4111211 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z1 | SUB | SGTN5 | 15256 | K100000001000 | Autotransformador monofásico 60 MVA 220/115 kV. | Transformar energía eléctrica del nivel de tensión 115 kV a 34.5/13.8 kV | Variar la relación de transformación | Operación continua | (Cuba, Tanque de expansión, Cambiador de Tomas, Devanados, Bujes, Protecciones Mecánicas, DPS) Por Fase | No | 1 // 100% | A | Devanado Quemado | Evidente | Disparo y bloqueo de las bahías asociadas al transformador de Potencia por operación de las protecciones. | 1:00 | 4320:00 | 0 | 0 | 542 | 1:00 | 0% | 0 | 0 | 703100156.5693 | 703100156.5693 | 4 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 01. El evento o falla que genera lesión no incapacitante o sin pérdida de tiempo ) un primer auxilio), a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 1 | 01. Consecuencias mínimas en el ecosistema no incluidas en el PMA, con impactos recuperables de forma inmediata | 1 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Afectación del servicio de energía hasta de 15 minutos en un municipio o ciudad | 1 | 4111211 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z1 | SUB | SGTN5 | 15256 | K100000002000 | Autotransformador monofásico 60 MVA 220/115 kV. | Transformar energía eléctrica del nivel de tensión 115 kV a 34.5/13.8 kV | Variar la relación de transformación | Operación continua | (Cuba, Tanque de expansión, Cambiador de Tomas, Devanados, Bujes, Protecciones Mecánicas, DPS) Por Fase | No | 1 // 100% | A | Devanado Quemado | Evidente | Disparo y bloqueo de las bahías asociadas al transformador de Potencia por operación de las protecciones. | 1:00 | 4320:00 | 0 | 0 | 542 | 1:00 | 0% | 0 | 0 | 703100156.5693 | 703100156.5693 | 4 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 01. El evento o falla que genera lesión no incapacitante o sin pérdida de tiempo ) un primer auxilio), a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 1 | 01. Consecuencias mínimas en el ecosistema no incluidas en el PMA, con impactos recuperables de forma inmediata | 1 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Afectación del servicio de energía hasta de 15 minutos en un municipio o ciudad | 1 | 4111211 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z1 | SUB | SGTN5 | 15256 | K100000003000 | Autotransformador monofásico 60 MVA 220/115 kV. | Transformar energía eléctrica del nivel de tensión 115 kV a 34.5/13.8 kV | Variar la relación de transformación | Operación continua | (Cuba, Tanque de expansión, Cambiador de Tomas, Devanados, Bujes, Protecciones Mecánicas, DPS) Por Fase | No | 1 // 100% | A | Devanado Quemado | Evidente | Disparo y bloqueo de las bahías asociadas al transformador de Potencia por operación de las protecciones. | 1:00 | 4320:00 | 0 | 0 | 542 | 1:00 | 0% | 0 | 0 | 703100156.5693 | 703100156.5693 | 4 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 01. El evento o falla que genera lesión no incapacitante o sin pérdida de tiempo ) un primer auxilio), a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 1 | 01. Consecuencias mínimas en el ecosistema no incluidas en el PMA, con impactos recuperables de forma inmediata | 1 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Afectación del servicio de energía hasta de 15 minutos en un municipio o ciudad | 1 | 4111211 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z1 | SUB | SGTN4 | 15256 | K100000007000 | Sistemas de servicios auxiliares | Conjunto formado por todos los dispositivos que sirven para alimentar las diferentes cargas necesarias para la operación de la subestación. | Suministrar energía AC y DC en caso de perdida del transformador de servicios auxiliares por un tiempo de respaldo aproximado 8 horas | Operación continua | Baterías, cargadores de baterías, grupo electrógeno, transformadores, gabinete de distribución, interruptores de media y baja tensión, cableado, etc. | No | 1 // 100% | A | Ausencia de tensión CC | Evidente | Subestación sin protección, control y supervisión. | 0:30 | 8:00 | 0 | 0 | 542 | 0:30 | 0% | 0 | 0 | 140512528.1 | 140512528.1 | 2 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 01. El evento o falla que genera lesión no incapacitante o sin pérdida de tiempo ) un primer auxilio), a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 1 | 01. Consecuencias mínimas en el ecosistema no incluidas en el PMA, con impactos recuperables de forma inmediata | 1 | 03. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos sin suplencia. | 3 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Ningún interés ni cobertura en medios de comunicación, sin afectación a la reputación | 1 | 2111311 | 3 | Media | Esencial
| EBTRA | Z1 | SUB | SGTN4 | 15256 | K100000008000 | Sistema de automatización | Supervisar y controlar desde nivel 3 Y 4 los distintos equipos de potencia de la subestación Chiquinquirá | Garantizar de forma segura la operación y supervisión del control de la SE | Operación continua | Gateway, Swiches, IHM, PLC´s, Autómata , Transceiver, GPS | No | 2 // 100% | B | Daño en tarjetas electrónicas | Evidente | Pérdida de supervisión y control desde Integra. | 0:00 | 48:00 | 0 | 0 | 542 | 0:00 | 0% | 0 | 0 | 30000000 | 30000000 | 1 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 01. El evento o falla que genera lesión no incapacitante o sin pérdida de tiempo ) un primer auxilio), a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 1 | 01. Consecuencias mínimas en el ecosistema no incluidas en el PMA, con impactos recuperables de forma inmediata | 1 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Ningún interés ni cobertura en medios de comunicación, sin afectación a la reputación | 1 | 1111211 | 2 | Baja | No crítico
Note on O7: UP: Unidades en paralelo CAP: Capacidad por unidad Ej.: 3 // 33% Redundancia para circuitos: Si el circuito tiene suplencia, y la suplencia asume el 100% de la demanda, se considera redundante
Note on P7: • A: No tiene redundancia, la función principal es detenida para atender la falla • B: Tiene una unidad en Paralelo, por tanto la unidad principal puede sufrir una falla sin influenciar la función del sistema • C: Tiene dos o más unidades en Paralelo, por tanto pueden existir fallas simultáneas en equipos distintos sin que afecten la función del sistema.
Note on T7: Tiempo que transcurre desde que ocurre la falla hasta que se reestablece el servicio Para insertar tiempo, tener en cuenta: 1/24= 1 hr 2/24= 2 hr
Note on U7: Tiempo que se necesita para volver a colocar el equipo en servicio. Para insertar tiempo, tener en cuenta: 1/24= 1 hr 2/24= 2 hr
Note on AE7: 1 Pérdidas <= 130.000.000 $COP 2 130.000.000 < Pérdidas >= 390.000.000 $COP 3 390.000.000 < Pérdidas >= 650.000.000 $COP 4 650.000.000 < Pérdidas >= 1.300.000.000 $COP 5 Pérdidas > 1.300.000.000 $COP %BRA actual

## Análisis Criticidad Donato
ANÁLISIS DE CRITICIDAD
| TAXONOMÍA DEL ACTIVO | [6 empty] | FUNCIÓN DEL ACTIVO | [6 empty] | EVENTOS DE FALLA DEL ACTIVO |  |  | TIEMPOS DE FALLA |  | CALCULO DEL IMPACTO DE ACTIVO | [21 empty] | CLASIFICACIÓN DEL ACTIVO
| LOCALIZACIÓN |  |  |  |  | ACTIVO | [13 empty] | FINANCIERO | [9 empty] | CLIENTES (REGULADOS Y NO REGULADOS) |  | SALUD Y SEGURIDAD DE LAS PERSONAS |  | MEDIO AMBIENTE |  | OPERACIONAL / CALIDAD DEL SERVICIO |  | COMUNIDAD (RIESGO PUBLICO) |  | IMAGEN / REPUTACIÓN
| 1 INDUSTRIA Y NEGOCIO | 2 ZONA | 3 INSTALACIÓN | 4 DENOMINACIÓN + NIVEL DE TENSIÓN | 5 CÓDIGO | 6 SISTEMA (TAG) | DENOMINACIÓN | FUNCIÓN PRINCIPAL | FUNCIÓN SECUNDARIA | CONDICIONES OPERATIVAS DEL ACTIVO | EQUIPOS PRINCIPALES ASOCIADOS AL ACTIVO | ACTIVO DE SEGURIDAD? | REDUNDANCIA UP//CAP | GRADO DE REDUNDANCIA | MODO FALLA CRITICO | TIPO DE FALLA | EFECTO | TIEMPO CRITICO ([h]:mm:ss) | TIEMPO REPARACIÓN ([h]:mm:ss) | Consumo del circuito / instalación (kWh/mes) | Consumo del circuito / instalación (kWh/día) | Contribución marginal ($/kWh) | Tiempo fuera de servicio (hrs) | % de afectación | Pérdida por ENS (kWh) | Impacto al Negocio ($) | Costo de Reparación ($) | Impacto Económico | Impacto Económico | CONSECUENCIA CLI | VALOR CLI | CONSECUENCIA PERSONAS | VALOR CPE | CONSECUENCIA AMBIENTE | VALOR CAM | CONSECUENCIA OPERACIÓN | VALOR CCA | CONSECUENCIA PUB | VALOR CPU | CONSECUENCIA IMA | VALOR IMA | TOTAL CONSECUENCIA | NIVEL CONSECUENCIA | CLASIFICACIÓN DE CONSECUENCIA | CLASIFICACIÓN DEL ACTIVO
| EBTRA | Z0 | SUB | DNTN4 | 15500 | K10006000V000 | BTR1 12-15 MVA 115/13,8 kV | Su función es conectar o desconectar del sistema de transmisión regional el transformador de potencia de la subestación Donato 115 kV. | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas de tensión y corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | trasformador de corriente, trasformador de tensión, interruptor, seccionador de barra, seccionador de transformador. Pararrayos. | No | 2 // 100% | B | Bloqueo de interruptor de la bahía por bajo nivel de SF6 | Evidente | Explosión del interruptor | 1:00 | 120:00 | 4055325 | 135177.5 | 542 | 1:00 | 100% | 5632.3958 | 3052758.5417 | 161870988.0652 | 164923746.6069 | 2 | 04. Clientes con demanda entre 1- 5 GWh/mes | 4 | 04. Incapacidad permanente parcial o Invalidez en uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 4 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 04. Operación local: Errores en al Operación local con daños en personas y/o equipos. | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a miembros del público | 2 | 02. Noticia adversa emitida a nivel local donde su impacto a la reputación a la empresa es mínimo. | 2 | 2444422 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z0 | SUB | DNTN4 | 15500 | K10006000W000 | BTR2 10-12.5/10-12.5 MVA 115/13,8 kV | Su función es conectar o desconectar del sistema de transmisión regional el transformador de potencia de la subestación Donato 115 kV. | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas de tensión y corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | trasformador de corriente, trasformador de tensión, interruptor, seccionador de barra, seccionador de transformador. Pararrayos. | No | 2 // 100% | B | Bloqueo de interruptor de la bahía por bajo nivel de SF6 | Evidente | Explosión del interruptor | 1:00 | 120:00 | 2747334 | 91577.8 | 542 | 1:00 | 100% | 3815.7417 | 2068131.9833 | 161870988.0652 | 163939120.0486 | 2 | 03. Clientes con demanda entre 1 MWh/mes- 1 GWh/mes | 3 | 04. Incapacidad permanente parcial o Invalidez en uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 4 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 04. Operación local: Errores en al Operación local con daños en personas y/o equipos. | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a miembros del público | 2 | 02. Noticia adversa emitida a nivel local donde su impacto a la reputación a la empresa es mínimo. | 2 | 2344422 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z0 | SUB | DNTN4 | 15500 | K10006000U000 | BTR4 30-40/30-40/5-4.6 MVA 115/34.5/13,8 kV | Su función es conectar o desconectar del sistema de transmisión regional el transformador de potencia de la subestación Donato 115 kV. | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas de tensión y corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | trasformador de corriente, trasformador de tensión, interruptor, seccionador de barra, seccionador de transformador. Pararrayos. | No | 1 // 100% | A | Bloqueo de interruptor de la bahía por bajo nivel de SF6 | Evidente | Explosión del interruptor | 2:00 | 120:00 | 12455672 | 415189.0667 | 542 | 2:00 | 100% | 34599.0889 | 18752706.1778 | 161870988.0652 | 180623694.243 | 2 | 05. Clientes con demanda > 5 GWh/mes | 5 | 04. Incapacidad permanente parcial o Invalidez en uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 4 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 04. Operación local: Errores en al Operación local con daños en personas y/o equipos. | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a miembros del público | 2 | 02. Noticia adversa emitida a nivel local donde su impacto a la reputación a la empresa es mínimo. | 2 | 2544422 | 5 | Muy Alta | Muy crítico
| EBTRA | Z0 | SUB | DNTN4 | 15500 | K10006000R000 | BL1 Donato-Muiscas II 115 Kv | Su función es conectar o desconectar la línea de transmisión Donato-Muiscas II a la barra 115 kV de la subestación Donato. | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas de tensión y corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | trasformador de corriente, trasformador de tensión, interruptor, seccionador de barra, seccionador de transformador. Pararrayos. | No | 2 // 100% | B | Bloqueo de interruptor de la bahía por bajo nivel de SF6 | Evidente | Explosión del interruptor | 0:00 | 120:00 | 0 | 0 | 542 | 0:00 | 0% | 0 | 0 | 161870988.0652 | 161870988.0652 | 2 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 04. Incapacidad permanente parcial o Invalidez en uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 4 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 04. Operación local: Errores en al Operación local con daños en personas y/o equipos. | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a miembros del público | 2 | 02. Noticia adversa emitida a nivel local donde su impacto a la reputación a la empresa es mínimo. | 2 | 2144422 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z0 | SUB | DNTN4 | 15500 | K10006000S000 | BL2 Donato-Muiscas I 115 Kv | Su función es conectar o desconectar la línea de transmisión Donato-Muiscas II a la barra 115 kV de la subestación Donato. | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas de tensión y corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | trasformador de corriente, trasformador de tensión, interruptor, seccionador de barra, seccionador de transformador. Pararrayos. | No | 2 // 100% | B | Bloqueo de interruptor de la bahía por bajo nivel de SF6 | Evidente | Explosión del interruptor | 0:00 | 120:00 | 0 | 0 | 542 | 0:00 | 0% | 0 | 0 | 161870988.0652 | 161870988.0652 | 2 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 04. Incapacidad permanente parcial o Invalidez en uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 4 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 04. Operación local: Errores en al Operación local con daños en personas y/o equipos. | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a miembros del público | 2 | 02. Noticia adversa emitida a nivel local donde su impacto a la reputación a la empresa es mínimo. | 2 | 2144422 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z0 | SUB | DNTN4 | 15500 | K10006000T000 | BL3 Donato-Paipa I 115 Kv | Su función es conectar o desconectar la línea de transmisión Donato-Muiscas II a la barra 115 kV de la subestación Donato. | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas de tensión y corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | trasformador de corriente, trasformador de tensión, interruptor, seccionador de barra, seccionador de transformador. Pararrayos. | No | 2 // 100% | B | Bloqueo de interruptor de la bahía por bajo nivel de SF6 | Evidente | Explosión del interruptor | 0:00 | 120:00 | 0 | 0 | 542 | 0:00 | 0% | 0 | 0 | 161870988.0652 | 161870988.0652 | 2 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 04. Incapacidad permanente parcial o Invalidez en uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 4 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 04. Operación local: Errores en al Operación local con daños en personas y/o equipos. | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a miembros del público | 2 | 02. Noticia adversa emitida a nivel local donde su impacto a la reputación a la empresa es mínimo. | 2 | 2144422 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z0 | SUB | DNTN3 | 15500 | K10006000K000 | Celda Muiscas 34.5 Kv | Su función es conectar o desconectar la línea de distribución Muiscas al barraje de 34,5 Kv de la subestación Donato | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas corriente y tensión para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, interruptor, seccionado, cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor, DPS. | No | 2 // 100% | B | Pérdida del aislamiento | Evidente | Arco eléctrico interno | 0:30 | 72:00 | 0 | 0 | 542 | 0:30 | 0% | 0 | 0 | 200405322.0209 | 200405322.0209 | 2 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 02. Afectación del servicio de energía en un municipio que no es ciudad por más de 1 hora. | 2 | 2124212 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z0 | SUB | DNTN3 | 15500 | K10006000L000 | Celda Hunza Occidental 34.5 Kv | Su función es conectar o desconectar la línea de distribución Hunza Occidental al barraje de 34,5 Kv de la subestación Donato | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas corriente y tensión para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, interruptor, seccionado, cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor, DPS. | No | 2 // 100% | B | Pérdida del aislamiento | Evidente | Arco eléctrico interno | 0:30 | 72:00 | 3213346 | 107111.5333 | 542 | 0:30 | 100% | 2231.4903 | 1209467.7306 | 200405322.0209 | 201614789.7515 | 2 | 04. Clientes con demanda entre 1- 5 GWh/mes | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 02. Afectación del servicio de energía en un municipio que no es ciudad por más de 1 hora. | 2 | 2424212 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z0 | SUB | DNTN3 | 15500 | K10006000J000 | Celda Samacá Industrial 34.5 Kv | Su función es conectar o desconectar la línea de distribución Samacá Industrial al barraje de 34,5 Kv de la subestación Donato | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas corriente y tensión para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, interruptor, seccionado, cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor, DPS. | No | 2 // 100% | B | Pérdida del aislamiento | Evidente | Arco eléctrico interno | 0:30 | 72:00 | 1806293 | 60209.7667 | 542 | 0:30 | 100% | 1254.3701 | 679868.6153 | 200405322.0209 | 201085190.6362 | 2 | 04. Clientes con demanda entre 1- 5 GWh/mes | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 02. Afectación del servicio de energía en un municipio que no es ciudad por más de 1 hora. | 2 | 2424212 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z0 | SUB | DNTN3 | 15500 | K10006000N000 | Celda Villa de Leyva 34.5 Kv | Su función es conectar o desconectar la línea de distribución Villa de Leyva al barraje de 34,5 Kv de la subestación Donato | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas corriente y tensión para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, interruptor, seccionado, cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor, DPS | No | 2 // 100% | B | Pérdida del aislamiento | Evidente | Arco eléctrico interno | 0:30 | 72:00 | 2058425 | 68614.1667 | 542 | 0:30 | 100% | 1429.4618 | 774768.2986 | 200405322.0209 | 201180090.3195 | 2 | 04. Clientes con demanda entre 1- 5 GWh/mes | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 02. Afectación del servicio de energía en un municipio que no es ciudad por más de 1 hora. | 2 | 2424212 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z0 | SUB | DNTN3 | 15500 | K10006000O000 | Celda Marquez Lengupa 34.5 Kv | Su función es conectar o desconectar la línea de distribución Marquez Lengupa al barraje de 34,5 Kv de la subestación Donato | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas corriente y tensión para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, interruptor, seccionado, cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor, DPS | No | 2 // 100% | B | Pérdida del aislamiento | Evidente | Arco eléctrico interno | 0:30 | 72:00 | 1472106 | 49070.2 | 542 | 0:30 | 100% | 1022.2958 | 554084.3417 | 200405322.0209 | 200959406.3626 | 2 | 04. Clientes con demanda entre 1- 5 GWh/mes | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 02. Afectación del servicio de energía en un municipio que no es ciudad por más de 1 hora. | 2 | 2424212 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z0 | SUB | DNTN3 | 15500 | K10006000M000 | Celda Hunza Oriental 34.5 Kv | Su función es conectar o desconectar la línea de distribución Hunza Oriental al barraje de 34,5 Kv de la subestación Donato | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas corriente y tensión para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, interruptor, seccionado, cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor, DPS | No | 2 // 100% | B | Pérdida del aislamiento | Evidente | Arco eléctrico interno | 0:30 | 72:00 | 3905502 | 130183.4 | 542 | 0:30 | 100% | 2712.1542 | 1469987.5583 | 200405322.0209 | 201875309.5792 | 2 | 04. Clientes con demanda entre 1- 5 GWh/mes | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 02. Afectación del servicio de energía en un municipio que no es ciudad por más de 1 hora. | 2 | 2424212 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z0 | SUB | DNTN3 | 15500 | K10006000P000 | Celda de entrada barraje 34.5 Kv | Su función es conectar o desconectar el barraje de 34.5 kV al devanado secundario del transformador de 30-40 MVA del TR4 de la subestación Donato. | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, interruptor, seccionado, cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor. | No | 1 // 100% | A | Pérdida del aislamiento | Evidente | Arco eléctrico interno | 2:00 | 72:00 | 12455672 | 415189.0667 | 542 | 2:00 | 100% | 34599.0889 | 18752706.1778 | 200405322.0209 | 219158028.1987 | 2 | 05. Clientes con demanda > 5 GWh/mes | 5 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 02. Afectación del servicio de energía en un municipio que no es ciudad por más de 1 hora. | 2 | 2524212 | 5 | Muy Alta | Muy crítico
| EBTRA | Z0 | SUB | DNTN2 | 15500 | K10006000B000 | TR1 Celda Maldonado | Su función es conectar o desconectar el circuito Maldonado al barraje 13,8 Kv del TR1 de la subestación Donato | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas de corriente y tensión para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, interruptor, ,cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor, DPS | No | 2 // 100% | B | Pérdida del aislamiento | Evidente | Arco eléctrico interno | 0:15 | 72:00 | 974617 | 32487.2333 | 542 | 0:15 | 100% | 338.4087 | 183417.5049 | 183157285.2259 | 183157285.2259 | 2 | 03. Clientes con demanda entre 1 MWh/mes- 1 GWh/mes | 3 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Afectación del servicio de energía hasta de 15 minutos en un municipio o ciudad | 1 | 2324211 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z0 | SUB | DNTN2 | 15500 | K10006000C000 | TR1 Celda La Fuente | Su función es conectar o desconectar el circuito Fuente al barraje 13,8 Kv del TR1 de la subestación Donato | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas de corriente y tensión para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, interruptor, ,cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor, DPS | No | 2 // 100% | B | Pérdida del aislamiento | Evidente | Arco eléctrico interno | 0:15 | 72:00 | 1527974 | 50932.4667 | 542 | 0:15 | 100% | 530.5465 | 287556.2181 | 183157285.2259 | 183157285.2259 | 2 | 04. Clientes con demanda entre 1- 5 GWh/mes | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Afectación del servicio de energía hasta de 15 minutos en un municipio o ciudad | 1 | 2424211 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z0 | SUB | DNTN2 | 15500 | K10006000F000 | TR1 Celda Motavita | Su función es conectar o desconectar el circuito Motavita al barraje 13,8 Kv del TR1 de la subestación Donato | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas de corriente y tensión para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, interruptor, ,cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor, DPS | No | 2 // 100% | B | Pérdida del aislamiento | Evidente | Arco eléctrico interno | 0:15 | 72:00 | 364927 | 12164.2333 | 542 | 0:15 | 100% | 126.7108 | 68677.234 | 183157285.2259 | 183157285.2259 | 2 | 03. Clientes con demanda entre 1 MWh/mes- 1 GWh/mes | 3 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Afectación del servicio de energía hasta de 15 minutos en un municipio o ciudad | 1 | 2324211 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z0 | SUB | DNTN2 | 15500 | K10006000D000 | TR1 Celda Santander | Su función es conectar o desconectar el circuito Santander al barraje 13,8 Kv del TR1 de la subestación Donato | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas de corriente y tensión para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, interruptor, ,cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor, DPS | No | 2 // 100% | B | Pérdida del aislamiento | Evidente | Arco eléctrico interno | 0:15 | 72:00 | 623087 | 20769.5667 | 542 | 0:15 | 100% | 216.3497 | 117261.5118 | 183157285.2259 | 183157285.2259 | 2 | 03. Clientes con demanda entre 1 MWh/mes- 1 GWh/mes | 3 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Afectación del servicio de energía hasta de 15 minutos en un municipio o ciudad | 1 | 2324211 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z0 | SUB | DNTN2 | 15500 | K100060009000 | TR1 Celda Chivata U/R | Su función es conectar o desconectar el circuito Chivata U/R al barraje 13,8 Kv del TR1 de la subestación Donato | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas de corriente y tensión para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, interruptor, ,cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor, DPS | No | 2 // 100% | B | Pérdida del aislamiento | Evidente | Arco eléctrico interno | 0:15 | 72:00 | 564720 | 18824 | 542 | 0:15 | 100% | 196.0833 | 106277.1667 | 183157285.2259 | 183157285.2259 | 2 | 03. Clientes con demanda entre 1 MWh/mes- 1 GWh/mes | 3 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Afectación del servicio de energía hasta de 15 minutos en un municipio o ciudad | 1 | 2324211 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z0 | SUB | DNTN2 | 15500 | K10006000A000 | TR2 Celda Reserva I | Su función es conectar o desconectar el circuito Reserva I al barraje 13,8 Kv del TR2 de la subestación Donato | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas de corriente y tensión para los equipos de medida y protección. | Normalmente abierta | Trasformador de corriente, interruptor, ,cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor, DPS | No | 2 // 100% | B | Bloqueo del interruptor en posición abierta | Oculta | Equipo no disponible en estado de Reserva | 0:15 | 72:00 | 0 | 0 | 542 | 0:15 | 0% | 0 | 0 | 183157285.2259 | 183157285.2259 | 2 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 01. El evento o falla que genera lesión no incapacitante o sin pérdida de tiempo ) un primer auxilio), a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 1 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 01. Operación remota: Errores en Operación sin afectación a clientes | 1 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Afectación del servicio de energía hasta de 15 minutos en un municipio o ciudad | 1 | 2114111 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z0 | SUB | DNTN2 | 15500 | K10006002R000 | TR2 Celda Reserva II | Su función es conectar o desconectar el circuito Reserva II al barraje 13,8 Kv del TR2 de la subestación Donato | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas de corriente y tensión para los equipos de medida y protección. | Normalmente abierta | Trasformador de corriente, interruptor, ,cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor, DPS | No | 2 // 100% | B | Bloqueo del interruptor en posición abierta | Oculta | Equipo no disponible en estado de Reserva | 0:15 | 72:00 | 0 | 0 | 542 | 0:15 | 0% | 0 | 0 | 183157285.2259 | 183157285.2259 | 2 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 01. El evento o falla que genera lesión no incapacitante o sin pérdida de tiempo ) un primer auxilio), a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 1 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 01. Operación remota: Errores en Operación sin afectación a clientes | 1 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Afectación del servicio de energía hasta de 15 minutos en un municipio o ciudad | 1 | 2114111 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z0 | SUB | DNTN2 | 15500 | K10006000I000 | TR2 Celda Edificio Zona | Su función es conectar o desconectar el circuito Edificio Zona al barraje 13,8 Kv del TR2 de la subestación Donato | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas de corriente y tensión para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, interruptor, ,cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor, DPS | No | 2 // 100% | B | Pérdida del aislamiento | Evidente | Arco eléctrico interno | 0:15 | 72:00 | 0 | 0 | 542 | 0:15 | 0% | 0 | 0 | 183157285.2259 | 183157285.2259 | 2 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Afectación del servicio de energía hasta de 15 minutos en un municipio o ciudad | 1 | 2124211 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z0 | SUB | DNTN2 | 15500 | K10006000E000 | TR2 Celda Asís | Su función es conectar o desconectar el circuito Asís al barraje 13,8 Kv del TR2 de la subestación Donato | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas de corriente y tensión para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, interruptor, ,cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor, DPS | No | 2 // 100% | B | Pérdida del aislamiento | Evidente | Arco eléctrico interno | 0:15 | 72:00 | 872316 | 29077.2 | 542 | 0:15 | 100% | 302.8875 | 164165.025 | 183157285.2259 | 183157285.2259 | 2 | 03. Clientes con demanda entre 1 MWh/mes- 1 GWh/mes | 3 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Afectación del servicio de energía hasta de 15 minutos en un municipio o ciudad | 1 | 2324211 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z0 | SUB | DNTN2 | 15500 | K10006000H000 | TR2 Celda Muiscas | Su función es conectar o desconectar el circuito Muiscas al barraje 13,8 Kv del TR2 de la subestación Donato | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas de corriente y tensión para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, interruptor, ,cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor, DPS | No | 2 // 100% | B | Pérdida del aislamiento | Evidente | Arco eléctrico interno | 0:15 | 72:00 | 811062 | 27035.4 | 542 | 0:15 | 100% | 281.6187 | 152637.3625 | 183157285.2259 | 183157285.2259 | 2 | 03. Clientes con demanda entre 1 MWh/mes- 1 GWh/mes | 3 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Afectación del servicio de energía hasta de 15 minutos en un municipio o ciudad | 1 | 2324211 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z0 | SUB | DNTN2 | 15500 | K10006000G000 | TR2 Celda El Dorado | Su función es conectar o desconectar el circuito El Dorado al barraje 13,8 Kv del TR2 de la subestación Donato | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas de corriente y tensión para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, interruptor, ,cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor, DPS | No | 2 // 100% | B | Pérdida del aislamiento | Evidente | Arco eléctrico interno | 0:15 | 72:00 | 1063956 | 35465.2 | 542 | 0:15 | 100% | 369.4292 | 200230.6083 | 183157285.2259 | 183157285.2259 | 2 | 04. Clientes con demanda entre 1- 5 GWh/mes | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Afectación del servicio de energía hasta de 15 minutos en un municipio o ciudad | 1 | 2424211 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z0 | SUB | DNTN2 | 15500 | K100060003000 | TR1 Celda General de 13.8 Kv | Su función es conectar o desconectar el trafo TR1 al barraje 13,8 Kv de la subestación Donato | Es un nodo eléctrico que permite la distribución de la tensión 13.8 kV de las suplencias existentes a los circuitos de distribución. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, interruptor, ,cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor, DPS | No | 1 // 100% | A | Pérdida del aislamiento | Evidente | Arco eléctrico interno | 1:00 | 72:00 | 4055325 | 135177.5 | 542 | 1:00 | 100% | 5632.3958 | 3052758.5417 | 183157285.2259 | 183157285.2259 | 2 | 04. Clientes con demanda entre 1- 5 GWh/mes | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 02. Afectación del servicio de energía en un municipio que no es ciudad por más de 1 hora. | 2 | 2424212 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z0 | SUB | DNTN2 | 15500 | K100060004000 | TR2 Celda General de 13.8 Kv | Su función es conectar o desconectar el trafo TR2 al barraje 13,8 Kv de la subestación Donato | Es un nodo eléctrico que permite la distribución de la tensión 13.8 kV de las suplencias existentes a los circuitos de distribución. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, interruptor, ,cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor, DPS | No | 1 // 100% | A | Pérdida del aislamiento | Evidente | Arco eléctrico interno | 1:00 | 72:00 | 2747334 | 91577.8 | 542 | 1:00 | 100% | 3815.7417 | 2068131.9833 | 183157285.2259 | 183157285.2259 | 2 | 04. Clientes con demanda entre 1- 5 GWh/mes | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 02. Afectación del servicio de energía en un municipio que no es ciudad por más de 1 hora. | 2 | 2424212 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z0 | SUB | DNTN4 | 15500 | K100060001000 | TR2 10-12.5 MVA 115/13.8 Kv | Transformar energía eléctrica del nivel de tensión 115 kV a 13.8 kV | Variar la relación de transformación | Operación continua | Cuba, Tanque de expansión, Cambiador de Tomas, Devanados, Bujes, Protecciones Mecánicas, DPS | No | 2 // 100% | B | Devanado Quemado | Evidente | Disparo y bloqueo de las bahías asociadas al transformador por operación de las protecciones ante falla interna. | 1:00 | 2160:00 | 2747334 | 91577.8 | 542 | 1:00 | 100% | 3815.7417 | 2068131.9833 | 248286941.5523 | 250355073.5356 | 2 | 03. Clientes con demanda entre 1 MWh/mes- 1 GWh/mes | 3 | 01. El evento o falla que genera lesión no incapacitante o sin pérdida de tiempo ) un primer auxilio), a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 1 | 01. Consecuencias mínimas en el ecosistema no incluidas en el PMA, con impactos recuperables de forma inmediata | 1 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Afectación del servicio de energía hasta de 15 minutos en un municipio o ciudad | 1 | 2311211 | 3 | Media | Esencial
| EBTRA | Z0 | SUB | DNTN4 | 15500 | K100060002000 | TR4 30-40/30-40/5-4.6 MVA 115/34.5/13.8 Kv | Transformar energía eléctrica del nivel de tensión 115 kV a 34.5 /13.8 kV | Variar la relación de transformación | Operación continua | Cuba, Tanque de expansión, Cambiador de Tomas, Devanados, Bujes, Protecciones Mecánicas, DPS | No | 1 // 100% | A | Devanado Quemado | Evidente | Disparo y bloqueo de las bahías asociadas al transformador por operación de las protecciones ante falla interna. | 2:00 | 2160:00 | 12455672 | 415189.0667 | 542 | 2:00 | 100% | 34599.0889 | 18752706.1778 | 630624657.8391 | 649377364.0169 | 3 | 05. Clientes con demanda > 5 GWh/mes | 5 | 01. El evento o falla que genera lesión no incapacitante o sin pérdida de tiempo ) un primer auxilio), a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 1 | 01. Consecuencias mínimas en el ecosistema no incluidas en el PMA, con impactos recuperables de forma inmediata | 1 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Afectación del servicio de energía hasta de 15 minutos en un municipio o ciudad | 1 | 3511211 | 5 | Muy Alta | Muy crítico
| EBTRA | Z0 | SUB | DNTN4 | 15500 | K100060000000 | TR1 12-15 MVA 115/13.8 Kv | Transformar energía eléctrica del nivel de tensión 115 kV a 13.8 kV | Variar la relación de transformación | Operación continua | Cuba, Tanque de expansión, Cambiador de Tomas, Devanados, Bujes, Protecciones Mecánicas, DPS | No | 2 // 100% | B | Devanado Quemado | Evidente | Disparo y bloqueo de las bahías asociadas al transformador por operación de las protecciones ante falla interna. | 1:00 | 2160:00 | 4055325 | 135177.5 | 542 | 1:00 | 100% | 5632.3958 | 3052758.5417 | 297944329.8627 | 300997088.4044 | 2 | 04. Clientes con demanda entre 1- 5 GWh/mes | 4 | 01. El evento o falla que genera lesión no incapacitante o sin pérdida de tiempo ) un primer auxilio), a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 1 | 01. Consecuencias mínimas en el ecosistema no incluidas en el PMA, con impactos recuperables de forma inmediata | 1 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Afectación del servicio de energía hasta de 15 minutos en un municipio o ciudad | 1 | 2411211 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z0 | SUB | DNTN4 | 15500 | K10006000Z000 | Sistema de servicios auxiliares | Conjunto formado por todos los dispositivos que sirven para alimentar las diferentes cargas necesarias para la operación de la subestación. | Suministrar energía AC y DC en caso de perdida del transformador de servicios auxiliares por un tiempo de respaldo aproximado 8 horas | Operación continua | Baterías, cargadores de baterías, grupo electrógeno, transformadores, gabinete de distribución, interruptores de media y baja tensión, cableado, etc. | No | 1 // 100% | A | Ausencia de tensión CC | Evidente | Subestación sin protección, control y supervisión. | 0:30 | 8:00 | 0 | 0 | 542 | 0:30 | 0% | 0 | 0 | 98369600 | 98369600 | 1 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 01. Lesiones menores que no generan días de incapacidad o tiempo perdido en uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 1 | 01. Consecuencias mínimas en el ecosistema no incluidas en el PMA, con impactos recuperables de forma inmediata | 1 | 03. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos sin suplencia. | 3 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Ningún interés ni cobertura en medios de comunicación, sin afectación a la reputación | 1 | 1111311 | 3 | Media | Esencial
| EBTRA | Z0 | SUB | DNTN4 | 15500 | K10006002A000 | Sistema de Automatización | Supervisar y controlar desde nivel 3 Y 4 los distintos equipos de potencia de la subestación Chiquinquirá | Garantizar de forma segura la operación y supervisión del control de la SE | Operación continua | Gateway, Swiches, IHM, PLC´s, Autómata , Transceiver, GPS | No | 2 // 100% | B | Daño en tarjetas electrónicas | Evidente | Pérdida de supervisión y control desde Integra. | 0:00 | 48:00 | 0 | 0 | 542 | 0:00 | 0% | 0 | 0 | 30000000 | 30000000 | 1 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 01. Lesiones menores que no generan días de incapacidad o tiempo perdido en uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 1 | 01. Consecuencias mínimas en el ecosistema no incluidas en el PMA, con impactos recuperables de forma inmediata | 1 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Ningún interés ni cobertura en medios de comunicación, sin afectación a la reputación | 1 | 1111211 | 2 | Baja | No crítico
Note on O7: UP: Unidades en paralelo CAP: Capacidad por unidad Ej.: 3 // 33% Redundancia para circuitos: Si el circuito tiene suplencia, y la suplencia asume el 100% de la demanda, se considera redundante
Note on P7: • A: No tiene redundancia, la función principal es detenida para atender la falla • B: Tiene una unidad en Paralelo, por tanto la unidad principal puede sufrir una falla sin influenciar la función del sistema • C: Tiene dos o más unidades en Paralelo, por tanto pueden existir fallas simultáneas en equipos distintos sin que afecten la función del sistema.
Note on T7: Tiempo que transcurre desde que ocurre la falla hasta que se reestablece el servicio Para insertar tiempo, tener en cuenta: 1/24= 1 hr 2/24= 2 hr
Note on U7: Tiempo que se necesita para volver a colocar el equipo en servicio. Para insertar tiempo, tener en cuenta: 1/24= 1 hr 2/24= 2 hr
Note on AE7: 1 Pérdidas <= 130.000.000 $COP 2 130.000.000 < Pérdidas >= 390.000.000 $COP 3 390.000.000 < Pérdidas >= 650.000.000 $COP 4 650.000.000 < Pérdidas >= 1.300.000.000 $COP 5 Pérdidas > 1.300.000.000 $COP %BRA actual

## Análisis Criticidad Chivor
ANÁLISIS DE CRITICIDAD
| TAXONOMÍA DEL ACTIVO | [6 empty] | FUNCIÓN DEL ACTIVO | [6 empty] | EVENTOS DE FALLA DEL ACTIVO |  |  | TIEMPOS DE FALLA |  | CALCULO DEL IMPACTO DE ACTIVO | [21 empty] | CLASIFICACIÓN DEL ACTIVO
| LOCALIZACIÓN |  |  |  |  | ACTIVO | [13 empty] | FINANCIERO | [9 empty] | CLIENTES (REGULADOS Y NO REGULADOS) |  | SALUD Y SEGURIDAD DE LAS PERSONAS |  | MEDIO AMBIENTE |  | OPERACIONAL / CALIDAD DEL SERVICIO |  | COMUNIDAD (RIESGO PUBLICO) |  | IMAGEN / REPUTACIÓN
| 1 INDUSTRIA Y NEGOCIO | 2 ZONA | 3 INSTALACIÓN | 4 DENOMINACIÓN + NIVEL DE TENSIÓN | 5 CÓDIGO | 6 SISTEMA (TAG) | DENOMINACIÓN | FUNCIÓN PRINCIPAL | FUNCIÓN SECUNDARIA | CONDICIONES OPERATIVAS DEL ACTIVO | EQUIPOS PRINCIPALES ASOCIADOS AL ACTIVO | ACTIVO DE SEGURIDAD? | REDUNDANCIA UP//CAP | GRADO DE REDUNDANCIA | MODO FALLA CRITICO | TIPO DE FALLA | EFECTO | TIEMPO CRITICO ([h]:mm:ss) | TIEMPO REPARACIÓN ([h]:mm:ss) | Consumo del circuito / instalación (kWh/mes) | Consumo del circuito / instalación (kWh/día) | Contribución marginal ($/kWh) | Tiempo fuera de servicio (hrs) | % de afectación | Pérdida por ENS (kWh) | Impacto al Negocio ($) | Costo de Reparación ($) | Impacto Económico | Impacto Económico | CONSECUENCIA CLI | VALOR CLI | CONSECUENCIA PERSONAS | VALOR CPE | CONSECUENCIA AMBIENTE | VALOR CAM | CONSECUENCIA OPERACIÓN | VALOR CCA | CONSECUENCIA PUB | VALOR CPU | CONSECUENCIA IMA | VALOR IMA | TOTAL CONSECUENCIA | NIVEL CONSECUENCIA | CLASIFICACIÓN DE CONSECUENCIA | CLASIFICACIÓN DEL ACTIVO
| EBTRA | Z4 | SUB | GCHN4 | 15488 | K100020006000 | BT Lado 115kV | Su función es conectar o desconectar del sistema de transmisión regional de Boyacá y Casanare El banco trifásico de autotransformadores | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas de tensión y corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | trasformador de corriente, trasformador de tensión, interruptor, seccionador de barra, seccionador de transformador. Pararrayos. | No | 2 // 100% | B | Bloqueo de interruptor de la bahía por bajo nivel de SF6 | Evidente | Explosión del interruptor | 1:00 | 120:00 | 0 | 0 | 542 | 1:00 | 100% | 0 | 0 | 161870988.0652 | 161870988.0652 | 2 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 04. El evento o falla puede ocasionar lesiones y daños colaterales que genera incapacidad con perdida de capacidad permanente parcial a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 4 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 04. Operación local: Errores en al Operación local con daños en personas y/o equipos. | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a miembros del público | 2 | 02. Noticia adversa emitida a nivel local donde su impacto a la reputación a la empresa es mínimo. | 2 | 2144422 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z4 | SUB | GCHN4 | 15488 | K100020005000 | BL Tunjita 115kV | Su función es conectar o desconectar la línea de transmisión Chivor - Tunjita al anillo 115 kV de la subestación Chivor. | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas de tensión y corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | trasformador de corriente, trasformador de tensión, interruptor, seccionador de barra, seccionador de transformador. Pararrayos. | No | 2 // 100% | B | Bloqueo de interruptor de la bahía por bajo nivel de SF6 | Evidente | Explosión del interruptor | 1:00 | 120:00 | 0 | 0 | 542 | 1:00 | 100% | 0 | 0 | 161870988.0652 | 161870988.0652 | 2 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 04. El evento o falla puede ocasionar lesiones y daños colaterales que genera incapacidad con perdida de capacidad permanente parcial a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 4 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 04. Operación local: Errores en al Operación local con daños en personas y/o equipos. | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a miembros del público | 2 | 02. Noticia adversa emitida a nivel local donde su impacto a la reputación a la empresa es mínimo. | 2 | 2144422 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z4 | SUB | GCHN4 | 15488 | K100020004000 | BL Aguaclara 115kV | Su función es conectar o desconectar la línea de transmisión Chivor - Aguaclara al anillo 115 kV de la subestación Chivor. | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas de tensión y corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | trasformador de corriente, trasformador de tensión, interruptor, seccionador de barra, seccionador de transformador. Pararrayos. | No | 2 // 100% | B | Bloqueo de interruptor de la bahía por bajo nivel de SF6 | Evidente | Explosión del interruptor | 1:00 | 120:00 | 0 | 0 | 542 | 1:00 | 100% | 0 | 0 | 161870988.0652 | 161870988.0652 | 2 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 04. El evento o falla puede ocasionar lesiones y daños colaterales que genera incapacidad con perdida de capacidad permanente parcial a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 4 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 04. Operación local: Errores en al Operación local con daños en personas y/o equipos. | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a miembros del público | 2 | 02. Noticia adversa emitida a nivel local donde su impacto a la reputación a la empresa es mínimo. | 2 | 2144422 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z4 | SUB | GCHN4 | 15488 | K100020008000 | Sistema de servicios auxiliares | Conjunto formado por todos los dispositivos que sirven para alimentar las diferentes cargas necesarias para la operación de la subestación. | Suministrar energía AC y DC en caso de perdida del transformador de servicios auxiliares por un tiempo de respaldo aproximado 8 horas | Operación continua | Baterías, cargadores de baterías, grupo electrógeno, transformadores, gabinete de distribución, interruptores de media y baja tensión, cableado, etc. | NO | 1 // 100% | A | Ausencia de tensión CC | Evidente | Subestación sin protección, control y supervisión. | 0:30 | 8:00 | 0 | 0 | 542 | 0:30 | 100% | 0 | 0 | 98369600 | 98369600 | 1 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 01. El evento o falla que genera lesión no incapacitante o sin pérdida de tiempo ) un primer auxilio), a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 1 | 01. Consecuencias mínimas en el ecosistema no incluidas en el PMA, con impactos recuperables de forma inmediata | 1 | 03. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos sin suplencia. | 3 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Ningún interés ni cobertura en medios de comunicación, sin afectación a la reputación | 1 | 1111311 | 3 | Media | Esencial
| EBTRA | Z4 | SUB | GCHN4 | 15488 | K100020009000 | Sistema de Automatización | Supervisar y controlar desde nivel 3 Y 4 los distintos equipos de potencia de la subestación Chiquinquirá | Garantizar de forma segura la operación y supervisión del control de la SE | Operación continua | Gateway, Swiches, IHM, PLC´s, Autómata , Transceiver, GPS | NO | 2 // 100% | B | Daño en tarjetas electrónicas | Evidente | Pérdida de supervisión y control desde Integra. | 0:00 | 48:00 | 0 | 0 | 542 | 0:00 | 100% | 0 | 0 | 30000000 | 30000000 | 1 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 01. El evento o falla que genera lesión no incapacitante o sin pérdida de tiempo ) un primer auxilio), a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 1 | 01. Consecuencias mínimas en el ecosistema no incluidas en el PMA, con impactos recuperables de forma inmediata | 1 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Ningún interés ni cobertura en medios de comunicación, sin afectación a la reputación | 1 | 1111211 | 2 | Baja | No crítico
[43 empty] | 0 | #N/A | #N/A
[43 empty] | 0 | #N/A | #N/A
[43 empty] | 0 | #N/A | #N/A
[43 empty] | 0 | #N/A | #N/A
[43 empty] | 0 | #N/A | #N/A
[43 empty] | 0 | #N/A | #N/A
[43 empty] | 0 | #N/A | #N/A
Note on O7: UP: Unidades en paralelo CAP: Capacidad por unidad Ej.: 3 // 33% Redundancia para circuitos: Si el circuito tiene suplencia, y la suplencia asume el 100% de la demanda, se considera redundante
Note on P7: • A: No tiene redundancia, la función principal es detenida para atender la falla • B: Tiene una unidad en Paralelo, por tanto la unidad principal puede sufrir una falla sin influenciar la función del sistema • C: Tiene dos o más unidades en Paralelo, por tanto pueden existir fallas simultáneas en equipos distintos sin que afecten la función del sistema.
Note on T7: Tiempo que transcurre desde que ocurre la falla hasta que se reestablece el servicio Para insertar tiempo, tener en cuenta: 1/24= 1 hr 2/24= 2 hr
Note on U7: Tiempo que se necesita para volver a colocar el equipo en servicio. Para insertar tiempo, tener en cuenta: 1/24= 1 hr 2/24= 2 hr
Note on AE7: 1 Pérdidas <= 130.000.000 $COP 2 130.000.000 < Pérdidas >= 390.000.000 $COP 3 390.000.000 < Pérdidas >= 650.000.000 $COP 4 650.000.000 < Pérdidas >= 1.300.000.000 $COP 5 Pérdidas > 1.300.000.000 $COP %BRA actual

## Análisis Criticidad A Ricaurte
ANÁLISIS DE CRITICIDAD
| TAXONOMÍA DEL ACTIVO | [6 empty] | FUNCIÓN DEL ACTIVO | [6 empty] | EVENTOS DE FALLA DEL ACTIVO |  |  | TIEMPOS DE FALLA |  | CALCULO DEL IMPACTO DE ACTIVO | [21 empty] | CLASIFICACIÓN DEL ACTIVO
| LOCALIZACIÓN |  |  |  |  | ACTIVO | [13 empty] | FINANCIERO | [9 empty] | CLIENTES (REGULADOS Y NO REGULADOS) |  | SALUD Y SEGURIDAD DE LAS PERSONAS |  | MEDIO AMBIENTE |  | OPERACIONAL / CALIDAD DEL SERVICIO |  | COMUNIDAD (RIESGO PUBLICO) |  | IMAGEN / REPUTACIÓN
| 1 INDUSTRIA Y NEGOCIO | 2 ZONA | 3 INSTALACIÓN | 4 DENOMINACIÓN + NIVEL DE TENSIÓN | 5 CÓDIGO | 6 SISTEMA (TAG) | DENOMINACIÓN | FUNCIÓN PRINCIPAL | FUNCIÓN SECUNDARIA | CONDICIONES OPERATIVAS DEL ACTIVO | EQUIPOS PRINCIPALES ASOCIADOS AL ACTIVO | ACTIVO DE SEGURIDAD? | REDUNDANCIA UP//CAP | GRADO DE REDUNDANCIA | MODO FALLA CRITICO | TIPO DE FALLA | EFECTO | TIEMPO CRITICO ([h]:mm:ss) | TIEMPO REPARACIÓN ([h]:mm:ss) | Consumo del circuito / instalación (kWh/mes) | Consumo del circuito / instalación (kWh/día) | Contribución marginal ($/kWh) | Tiempo fuera de servicio (hrs) | % de afectación | Pérdida por ENS (kWh) | Impacto al Negocio ($) | Costo de Reparación ($) | Impacto Económico | Impacto Económico | CONSECUENCIA CLI | VALOR CLI | CONSECUENCIA PERSONAS | VALOR CPE | CONSECUENCIA AMBIENTE | VALOR CAM | CONSECUENCIA OPERACIÓN | VALOR CCA | CONSECUENCIA PUB | VALOR CPU | CONSECUENCIA IMA | VALOR IMA | TOTAL CONSECUENCIA | NIVEL CONSECUENCIA | CLASIFICACIÓN DE CONSECUENCIA | CLASIFICACIÓN DEL ACTIVO
| EBTRA | Z0 | SUB | ARIN4 | 15632 | K10098001G000 | BT40 MVA 115/34.5 kV | Su función es conectar o desconectar del sistema de transmisión regional el transformador de potencia de la subestación Alto Ricaurte 115 kV. | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas de tensión y corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | trasformador de corriente, trasformador de tensión, interruptor, seccionador de barra, seccionador de transformador. Pararrayos. | No | 1 // 100% | A | Bloqueo de interruptor de la bahía por bajo nivel de SF6 | Evidente | Explosión del interruptor | 2:00 | 120:00 | 5019639 | 167321.3 | 542 | 2:00 | 100% | 13943.4417 | 7557345.3833 | 161870988.0652 | 169428333.4486 | 2 | 05. Clientes con demanda > 5 GWh/mes | 5 | 04. Incapacidad permanente parcial o Invalidez en uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 4 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 04. Operación local: Errores en al Operación local con daños en personas y/o equipos. | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a miembros del público | 2 | 02. Noticia adversa emitida a nivel local donde su impacto a la reputación a la empresa es mínimo. | 2 | 2544422 | 5 | Muy Alta | Muy crítico
| EBTRA | Z1 | SUB | ARIN4 | 15632 | K10098001E000 | BL1 Alto Ricaurte - Chiquinquirá | Su función es conectar o desconectar la línea de transmisión Alto Ricaurte - Chiquinquirá 1 a la barra 115 kV de la subestación AR. | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas de tensión y corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | trasformador de corriente, trasformador de tensión, interruptor, seccionador de barra, seccionador de transformador. Pararrayos. | No | 1 // 100% | A | Bloqueo de interruptor de la bahía por bajo nivel de SF6 | Evidente | Explosión del interruptor | 0:00 | 120:00 | 0 | 0 | 542 | 0:00 | 0% | 0 | 0 | 161870988.0652 | 161870988.0652 | 2 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 04. Incapacidad permanente parcial o Invalidez en uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 4 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 04. Operación local: Errores en al Operación local con daños en personas y/o equipos. | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a miembros del público | 2 | 02. Noticia adversa emitida a nivel local donde su impacto a la reputación a la empresa es mínimo. | 2 | 2144422 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z2 | SUB | ARIN4 | 15632 | K10098001W000 | BL2 Alto Ricaurte - Chiquinquirá | Su función es conectar o desconectar la línea de transmisión Alto Ricaurte - Chiquinquirá 2 a la barra 115 kV de la subestación AR. | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas de tensión y corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | trasformador de corriente, trasformador de tensión, interruptor, seccionador de barra, seccionador de transformador. Pararrayos. | No | 1 // 100% | A | Bloqueo de interruptor de la bahía por bajo nivel de SF6 | Evidente | Explosión del interruptor | 0:00 | 120:00 | 0 | 0 | 542 | 0:00 | 0% | 0 | 0 | 161870988.0652 | 161870988.0652 | 2 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 04. Incapacidad permanente parcial o Invalidez en uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 4 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 04. Operación local: Errores en al Operación local con daños en personas y/o equipos. | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a miembros del público | 2 | 02. Noticia adversa emitida a nivel local donde su impacto a la reputación a la empresa es mínimo. | 2 | 2144422 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z3 | SUB | ARIN4 | 15632 | K10098001F000 | BL1 Alto Ricaurte -Muiscas | Su función es conectar o desconectar la línea de transmisión Alto Ricaurte - Muiscas 1 a la barra 115 kV de la subestación AR. | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas de tensión y corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | trasformador de corriente, trasformador de tensión, interruptor, seccionador de barra, seccionador de transformador. Pararrayos. | No | 1 // 100% | A | Bloqueo de interruptor de la bahía por bajo nivel de SF6 | Evidente | Explosión del interruptor | 0:00 | 120:00 | 0 | 0 | 542 | 0:00 | 0% | 0 | 0 | 161870988.0652 | 161870988.0652 | 2 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 04. Incapacidad permanente parcial o Invalidez en uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 4 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 04. Operación local: Errores en al Operación local con daños en personas y/o equipos. | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a miembros del público | 2 | 02. Noticia adversa emitida a nivel local donde su impacto a la reputación a la empresa es mínimo. | 2 | 2144422 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z4 | SUB | ARIN4 | 15632 | K10098001V000 | BL2 Alto Ricaurte - Muiscas | Su función es conectar o desconectar la línea de transmisión Alto Ricaurte - Muiscas 2 a la barra 115 kV de la subestación AR. | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas de tensión y corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | trasformador de corriente, trasformador de tensión, interruptor, seccionador de barra, seccionador de transformador. Pararrayos. | No | 1 // 100% | A | Bloqueo de interruptor de la bahía por bajo nivel de SF6 | Evidente | Explosión del interruptor | 0:00 | 120:00 | 0 | 0 | 542 | 0:00 | 0% | 0 | 0 | 161870988.0652 | 161870988.0652 | 2 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 04. Incapacidad permanente parcial o Invalidez en uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 4 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 04. Operación local: Errores en al Operación local con daños en personas y/o equipos. | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a miembros del público | 2 | 02. Noticia adversa emitida a nivel local donde su impacto a la reputación a la empresa es mínimo. | 2 | 2144422 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z5 | SUB | ARIN3 | 15632 | K10098001A000 | Celda de entrada barraje 34.5 kV | Su función es conectar o desconectar el barraje de 34.5 kV al devanado secundario del transformador de 40 MVA del transformador de AR | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, interruptor, seccionado, cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor. | No | 1 // 100% | A | Pérdida del aislamiento | Evidente | Arco eléctrico interno | 2:00 | 72:00 | 5019639 | 167321.3 | 542 | 2:00 | 100% | 13943.4417 | 7557345.3833 | 200405322.0209 | 207962667.4042 | 2 | 05. Clientes con demanda > 5 GWh/mes | 5 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 02. Afectación del servicio de energía en un municipio que no es ciudad por más de 1 hora. | 2 | 2524212 | 5 | Muy Alta | Muy crítico
| EBTRA | Z7 | SUB | ARIN3 | 15632 | K100980019000 | Sáchica | Su función es conectar o desconectar la línea de distribución al barraje de 34,5 Kv de la subestación AR | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas corriente y tensión para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, interruptor, seccionado, cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor, DPS. | No | 1 // 100% | A | Pérdida del aislamiento | Evidente | Arco eléctrico interno | 0:30 | 72:00 | 3213346 | 107111.5333 | 542 | 0:30 | 100% | 2231.4903 | 1209467.7306 | 200405322.0209 | 201614789.7515 | 2 | 04. Clientes con demanda entre 1- 5 GWh/mes | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 02. Afectación del servicio de energía en un municipio que no es ciudad por más de 1 hora. | 2 | 2424212 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z8 | SUB | ARIN3 | 15632 | K100980018000 | Villa de Leyva | Su función es conectar o desconectar la línea de distribución al barraje de 34,5 Kv de la subestación AR | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas corriente y tensión para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, interruptor, seccionado, cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor, DPS. | No | 1 // 100% | A | Pérdida del aislamiento | Evidente | Arco eléctrico interno | 0:30 | 72:00 | 1806293 | 60209.7667 | 542 | 0:30 | 100% | 1254.3701 | 679868.6153 | 200405322.0209 | 201085190.6362 | 2 | 04. Clientes con demanda entre 1- 5 GWh/mes | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 02. Afectación del servicio de energía en un municipio que no es ciudad por más de 1 hora. | 2 | 2424212 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z9 | SUB | ARIN3 | 15632 | K100980017000 | Ocensa | Su función es conectar o desconectar la línea de distribución al barraje de 34,5 Kv de la subestación AR | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas corriente y tensión para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, interruptor, seccionado, cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor, DPS | No | 1 // 100% | A | Pérdida del aislamiento | Evidente | Arco eléctrico interno | 0:30 | 72:00 | 0 | 0 | 542 | 0:30 | 0% | 0 | 0 | 200405322.0209 | 200405322.0209 | 2 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 02. Afectación del servicio de energía en un municipio que no es ciudad por más de 1 hora. | 2 | 2124212 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z10 | SUB | ARIN3 | 15632 | K10098001C000 | Loma Redonda | Su función es conectar o desconectar la línea de distribución al barraje de 34,5 Kv de la subestación AR | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas corriente y tensión para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, interruptor, seccionado, cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor, DPS | No | 1 // 100% | A | Pérdida del aislamiento | Evidente | Arco eléctrico interno | 0:30 | 72:00 | 0 | 0 | 542 | 0:30 | 0% | 0 | 0 | 200405322.0209 | 200405322.0209 | 2 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 02. Afectación del servicio de energía en un municipio que no es ciudad por más de 1 hora. | 2 | 2124212 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z11 | SUB | ARIN4 | 15632 | K10098001K000 | TR 40 MVA | Transformar energía eléctrica del nivel de tensión 115 kV a 34.5 KV | Variar la relación de transformación | Operación continua | Cuba, Tanque de expansión, Cambiador de Tomas, Devanados, Bujes, Protecciones Mecánicas, DPS | No | 1 // 100% | A | Devanado Quemado | Evidente | Disparo y bloqueo de las bahías asociadas al transformador por operación de las protecciones ante falla interna. | 2:00 | 2160:00 | 5019639 | 167321.3 | 542 | 2:00 | 100% | 13943.4417 | 7557345.3833 | 527675586.8034 | 535232932.1867 | 3 | 05. Clientes con demanda > 5 GWh/mes | 5 | 01. El evento o falla que genera lesión no incapacitante o sin pérdida de tiempo ) un primer auxilio), a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 1 | 01. Consecuencias mínimas en el ecosistema no incluidas en el PMA, con impactos recuperables de forma inmediata | 1 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 02. Afectación del servicio de energía en un municipio que no es ciudad por más de 1 hora. | 2 | 3511212 | 5 | Muy Alta | Muy crítico
| EBTRA | Z12 | SUB | ARIN4 | 15632 | K10098001I000 | Sistema de servicios auxiliares | Conjunto formado por todos los dispositivos que sirven para alimentar las diferentes cargas necesarias para la operación de la subestación. | Suministrar energía AC y DC en caso de perdida del transformador de servicios auxiliares por un tiempo de respaldo aproximado 8 horas | Operación continua | Baterías, cargadores de baterías, grupo electrógeno, transformadores, gabinete de distribución, interruptores de media y baja tensión, cableado, etc. | No | 1 // 100% | A | Ausencia de tensión CC | Evidente | Subestación sin protección, control y supervisión. | 0:30 | 8:00 | 0 | 0 | 542 | 0:30 | 0% | 0 | 0 | 98369600 | 98369600 | 1 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 01. El evento o falla que genera lesión no incapacitante o sin pérdida de tiempo ) un primer auxilio), a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 1 | 01. Consecuencias mínimas en el ecosistema no incluidas en el PMA, con impactos recuperables de forma inmediata | 1 | 03. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos sin suplencia. | 3 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Ningún interés ni cobertura en medios de comunicación, sin afectación a la reputación | 1 | 1111311 | 3 | Media | Esencial
| EBTRA | Z13 | SUB | ARIN4 | 15632 | K10098000C000 | Sistema de Automatización | Supervisar y controlar desde nivel 3 Y 4 los distintos equipos de potencia de la subestación Chiquinquirá | Garantizar de forma segura la operación y supervisión del control de la SE | Operación continua | Gateway, Swiches, IHM, PLC´s, Autómata , Transceiver, GPS | No | 2 // 100% | B | Daño en tarjetas electrónicas | Evidente | Pérdida de supervisión y control desde Integra. | 0:00 | 48:00 | 0 | 0 | 542 | 0:00 | 0% | 0 | 0 | 30000000 | 30000000 | 1 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 01. El evento o falla que genera lesión no incapacitante o sin pérdida de tiempo ) un primer auxilio), a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 1 | 01. Consecuencias mínimas en el ecosistema no incluidas en el PMA, con impactos recuperables de forma inmediata | 1 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Ningún interés ni cobertura en medios de comunicación, sin afectación a la reputación | 1 | 1111211 | 2 | Baja | No crítico
Note on O7: UP: Unidades en paralelo CAP: Capacidad por unidad Ej.: 3 // 33% Redundancia para circuitos: Si el circuito tiene suplencia, y la suplencia asume el 100% de la demanda, se considera redundante
Note on P7: • A: No tiene redundancia, la función principal es detenida para atender la falla • B: Tiene una unidad en Paralelo, por tanto la unidad principal puede sufrir una falla sin influenciar la función del sistema • C: Tiene dos o más unidades en Paralelo, por tanto pueden existir fallas simultáneas en equipos distintos sin que afecten la función del sistema.
Note on T7: Tiempo que transcurre desde que ocurre la falla hasta que se reestablece el servicio Para insertar tiempo, tener en cuenta: 1/24= 1 hr 2/24= 2 hr
Note on U7: Tiempo que se necesita para volver a colocar el equipo en servicio. Para insertar tiempo, tener en cuenta: 1/24= 1 hr 2/24= 2 hr
Note on AE7: 1 Pérdidas <= 130.000.000 $COP 2 130.000.000 < Pérdidas >= 390.000.000 $COP 3 390.000.000 < Pérdidas >= 650.000.000 $COP 4 650.000.000 < Pérdidas >= 1.300.000.000 $COP 5 Pérdidas > 1.300.000.000 $COP %BRA actual

## Análisis Criticidad El Huche
ANÁLISIS DE CRITICIDAD
| TAXONOMÍA DEL ACTIVO | [6 empty] | FUNCIÓN DEL ACTIVO | [6 empty] | EVENTOS DE FALLA DEL ACTIVO |  |  | TIEMPOS DE FALLA |  | CALCULO DEL IMPACTO DE ACTIVO | [21 empty] | CLASIFICACIÓN DEL ACTIVO
| LOCALIZACIÓN |  |  |  |  | ACTIVO | [13 empty] | FINANCIERO | [9 empty] | CLIENTES (REGULADOS Y NO REGULADOS) |  | SALUD Y SEGURIDAD DE LAS PERSONAS |  | MEDIO AMBIENTE |  | OPERACIONAL / CALIDAD DEL SERVICIO |  | COMUNIDAD (RIESGO PUBLICO) |  | IMAGEN / REPUTACIÓN
| 1 INDUSTRIA Y NEGOCIO | 2 ZONA | 3 INSTALACIÓN | 4 DENOMINACIÓN + NIVEL DE TENSIÓN | 5 CÓDIGO | 6 SISTEMA (TAG) | DENOMINACIÓN | FUNCIÓN PRINCIPAL | FUNCIÓN SECUNDARIA | CONDICIONES OPERATIVAS DEL ACTIVO | EQUIPOS PRINCIPALES ASOCIADOS AL ACTIVO | ACTIVO DE SEGURIDAD? | REDUNDANCIA UP//CAP | GRADO DE REDUNDANCIA | MODO FALLA CRITICO | TIPO DE FALLA | EFECTO | TIEMPO CRITICO ([h]:mm:ss) | TIEMPO REPARACIÓN ([h]:mm:ss) | Consumo del circuito / instalación (kWh/mes) | Consumo del circuito / instalación (kWh/día) | Contribución marginal ($/kWh) | Tiempo fuera de servicio (hrs) | % de afectación | Pérdida por ENS (kWh) | Impacto al Negocio ($) | Costo de Reparación ($) | Impacto Económico | Impacto Económico | CONSECUENCIA CLI | VALOR CLI | CONSECUENCIA PERSONAS | VALOR CPE | CONSECUENCIA AMBIENTE | VALOR CAM | CONSECUENCIA OPERACIÓN | VALOR CCA | CONSECUENCIA PUB | VALOR CPU | CONSECUENCIA IMA | VALOR IMA | TOTAL CONSECUENCIA | NIVEL CONSECUENCIA | CLASIFICACIÓN DE CONSECUENCIA | CLASIFICACIÓN DEL ACTIVO
| EBTRA | Z1 | SUB | HUCN4 | 15627 | K10097001F000 | BT40 MVA 115/34.5 kV | Su función es conectar o desconectar del sistema de transmisión regional el transformador de potencia de la subestación El Huche 115 kV. | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas de tensión y corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | trasformador de corriente, trasformador de tensión, interruptor, seccionador de barra, seccionador de transformador. Pararrayos. | No | 1 // 100% | A | Bloqueo de interruptor de la bahía por bajo nivel de SF6 | Evidente | Explosión del interruptor | 1:00 | 120:00 | 3441553 | 114718.4333 | 542 | 1:00 | 100% | 4779.9347 | 2590724.6194 | 161870988.0652 | 164461712.6847 | 2 | 04. Clientes con demanda entre 1- 5 GWh/mes | 4 | 04. El evento o falla puede ocasionar lesiones y daños colaterales que genera incapacidad con perdida de capacidad permanente parcial a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 4 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 04. Operación local: Errores en al Operación local con daños en personas y/o equipos. | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a miembros del público | 2 | 02. Noticia adversa emitida a nivel local donde su impacto a la reputación a la empresa es mínimo. | 2 | 2444422 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z1 | SUB | HUCN4 | 15627 | K10097001D000 | BL1 El Huche - Boavita | Su función es conectar o desconectar la línea de transmisión EL HUCHE - BOAVITA 1 a la barra 115 kV de la subestación EL HUCHE. | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas de tensión y corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | trasformador de corriente, trasformador de tensión, interruptor, seccionador de barra, seccionador de transformador. Pararrayos. | No | 1 // 100% | A | Bloqueo de interruptor de la bahía por bajo nivel de SF6 | Evidente | Explosión del interruptor | 0:00 | 120:00 | 0 | 0 | 542 | 0:00 | 0% | 0 | 0 | 161870988.0652 | 161870988.0652 | 2 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 04. El evento o falla puede ocasionar lesiones y daños colaterales que genera incapacidad con perdida de capacidad permanente parcial a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 4 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 04. Operación local: Errores en al Operación local con daños en personas y/o equipos. | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a miembros del público | 2 | 02. Noticia adversa emitida a nivel local donde su impacto a la reputación a la empresa es mínimo. | 2 | 2144422 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z1 | SUB | HUCN4 | 15627 | K10097001R000 | BL2 El Huche-Boavita | Su función es conectar o desconectar la línea de transmisión EL HUCHE - BOAVITA 2 a la barra 115 kV de la subestación EL HUCHE. | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas de tensión y corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | trasformador de corriente, trasformador de tensión, interruptor, seccionador de barra, seccionador de transformador. Pararrayos. | No | 1 // 100% | A | Bloqueo de interruptor de la bahía por bajo nivel de SF6 | Evidente | Explosión del interruptor | 0:00 | 120:00 | 0 | 0 | 542 | 0:00 | 0% | 0 | 0 | 161870988.0652 | 161870988.0652 | 2 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 04. El evento o falla puede ocasionar lesiones y daños colaterales que genera incapacidad con perdida de capacidad permanente parcial a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 4 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 04. Operación local: Errores en al Operación local con daños en personas y/o equipos. | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a miembros del público | 2 | 02. Noticia adversa emitida a nivel local donde su impacto a la reputación a la empresa es mínimo. | 2 | 2144422 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z1 | SUB | HUCN4 | 15627 | K10097001E000 | BL1 El Huche - San Antonio | Su función es conectar o desconectar la línea de transmisión EL HUCHE - SAN ANTONIO 1 a la barra 115 kV de la subestación EL HUCHE. | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas de tensión y corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | trasformador de corriente, trasformador de tensión, interruptor, seccionador de barra, seccionador de transformador. Pararrayos. | No | 1 // 100% | A | Bloqueo de interruptor de la bahía por bajo nivel de SF6 | Evidente | Explosión del interruptor | 0:00 | 120:00 | 0 | 0 | 542 | 0:00 | 0% | 0 | 0 | 161870988.0652 | 161870988.0652 | 2 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 04. El evento o falla puede ocasionar lesiones y daños colaterales que genera incapacidad con perdida de capacidad permanente parcial a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 4 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 04. Operación local: Errores en al Operación local con daños en personas y/o equipos. | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a miembros del público | 2 | 02. Noticia adversa emitida a nivel local donde su impacto a la reputación a la empresa es mínimo. | 2 | 2144422 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z1 | SUB | HUCN4 | 15627 | K10097001Q000 | BL2 El Huche - San Antonio | Su función es conectar o desconectar la línea de transmisión EL HUCHE - SAN ANTONIO 2 a la barra 115 kV de la subestación EL HUCHE. | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas de tensión y corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | trasformador de corriente, trasformador de tensión, interruptor, seccionador de barra, seccionador de transformador. Pararrayos. | No | 1 // 100% | A | Bloqueo de interruptor de la bahía por bajo nivel de SF6 | Evidente | Explosión del interruptor | 0:00 | 120:00 | 0 | 0 | 542 | 0:00 | 0% | 0 | 0 | 161870988.0652 | 161870988.0652 | 2 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 04. El evento o falla puede ocasionar lesiones y daños colaterales que genera incapacidad con perdida de capacidad permanente parcial a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 4 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 04. Operación local: Errores en al Operación local con daños en personas y/o equipos. | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a miembros del público | 2 | 02. Noticia adversa emitida a nivel local donde su impacto a la reputación a la empresa es mínimo. | 2 | 2144422 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z1 | SUB | HUCN3 | 15627 | K100970016000 | Celda de entrada barraje 34.5 kV | Su función es conectar o desconectar el barraje de 34.5 kV al devanado secundario del transformador de 40 MVA del transformador de EL HUCHE | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, interruptor, seccionado, cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor. | No | 1 // 100% | A | Pérdida del aislamiento | Evidente | Arco eléctrico interno | 1:00 | 72:00 | 3441553 | 114718.4333 | 542 | 1:00 | 100% | 4779.9347 | 2590724.6194 | 200405322.0209 | 202996046.6404 | 2 | 04. Clientes con demanda entre 1- 5 GWh/mes | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 02. Afectación del servicio de energía en un municipio que no es ciudad por más de 1 hora. | 2 | 2424212 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z1 | SUB | HUCN3 | 15627 | K100970019000 | Socha | Su función es conectar o desconectar la línea de distribución al barraje de 34,5 Kv de la subestación EL HUCHE | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas corriente y tensión para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, interruptor, seccionado, cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor, DPS. | No | 1 // 100% | A | Pérdida del aislamiento | Evidente | Arco eléctrico interno | 0:30 | 72:00 | 2865626 | 95520.8667 | 542 | 0:30 | 100% | 1990.0181 | 1078589.7861 | 200405322.0209 | 201483911.807 | 2 | 04. Clientes con demanda entre 1- 5 GWh/mes | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 02. Afectación del servicio de energía en un municipio que no es ciudad por más de 1 hora. | 2 | 2424212 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z1 | SUB | HUCN3 | 15627 | K100970018000 | Tasco | Su función es conectar o desconectar la línea de distribución al barraje de 34,5 Kv de la subestación EL HUCHE | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas corriente y tensión para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, interruptor, seccionado, cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor, DPS. | No | 1 // 100% | A | Pérdida del aislamiento | Evidente | Arco eléctrico interno | 0:30 | 72:00 | 595727 | 19857.5667 | 542 | 0:30 | 100% | 413.6993 | 224225.0236 | 200405322.0209 | 200629547.0445 | 2 | 03. Clientes con demanda entre 1 MWh/mes- 1 GWh/mes | 3 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 02. Afectación del servicio de energía en un municipio que no es ciudad por más de 1 hora. | 2 | 2324212 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z1 | SUB | HUCN3 | 15627 | K10097001B000 | Industrial (NA) | Su función es conectar o desconectar la línea de distribución al barraje de 34,5 Kv de la subestación EL HUCHE | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas corriente y tensión para los equipos de medida y protección. | Normalmente abierta | Trasformador de corriente, interruptor, seccionado, cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor, DPS | No | 1 // 100% | A | Bloqueo del interruptor en posición abierta | Oculta | Inoperabilidad de celda | 0:30 | 72:00 | 0 | 0 | 542 | 0:30 | 0% | 0 | 0 | 200405322.0209 | 200405322.0209 | 2 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 01. El evento o falla que genera lesión no incapacitante o sin pérdida de tiempo ) un primer auxilio), a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 1 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 02. Afectación del servicio de energía en un municipio que no es ciudad por más de 1 hora. | 2 | 2114212 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z1 | SUB | HUCN3 | 15627 | K10097001A000 | Paz del rio (NA) | Su función es conectar o desconectar la línea de distribución al barraje de 34,5 Kv de la subestación EL HUCHE | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas corriente y tensión para los equipos de medida y protección. | Normalmente abierta | Trasformador de corriente, interruptor, seccionado, cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor, DPS | No | 1 // 100% | A | Bloqueo del interruptor en posición abierta | Oculta | Inoperabilidad de celda | 0:30 | 72:00 | 0 | 0 | 542 | 0:30 | 0% | 0 | 0 | 200405322.0209 | 200405322.0209 | 2 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 01. El evento o falla que genera lesión no incapacitante o sin pérdida de tiempo ) un primer auxilio), a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 1 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 02. Afectación del servicio de energía en un municipio que no es ciudad por más de 1 hora. | 2 | 2114212 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z1 | SUB | HUCN4 | 15627 | K10097001J000 | TR 40 MVA | Transformar energía eléctrica del nivel de tensión 115 kV a 34.5 KV | Variar la relación de transformación | Operación continua | Cuba, Tanque de expansión, Cambiador de Tomas, Devanados, Bujes, Protecciones Mecánicas, DPS | No | 1 // 100% | A | Devanado Quemado | Evidente | Disparo y bloqueo de las bahías asociadas al transformador por operación de las protecciones ante falla interna. | 1:00 | 2160:00 | 3441553 | 114718.4333 | 542 | 1:00 | 100% | 4779.9347 | 2590724.6194 | 527675586.8034 | 530266311.4228 | 3 | 04. Clientes con demanda entre 1- 5 GWh/mes | 4 | 01. El evento o falla que genera lesión no incapacitante o sin pérdida de tiempo ) un primer auxilio), a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 1 | 01. Consecuencias mínimas en el ecosistema no incluidas en el PMA, con impactos recuperables de forma inmediata | 1 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 02. Afectación del servicio de energía en un municipio que no es ciudad por más de 1 hora. | 2 | 3411212 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z1 | SUB | HUCN4 | 15627 | K10097001H000 | Sistema de servicios auxiliares | Conjunto formado por todos los dispositivos que sirven para alimentar las diferentes cargas necesarias para la operación de la subestación. | Suministrar energía AC y DC en caso de perdida del transformador de servicios auxiliares por un tiempo de respaldo aproximado 8 horas | Operación continua | Baterías, cargadores de baterías, grupo electrógeno, transformadores, gabinete de distribución, interruptores de media y baja tensión, cableado, etc. | No | 1 // 100% | A | Ausencia de tensión CC | Evidente | Subestación sin protección, control y supervisión. | 0:30 | 8:00 | 0 | 0 | 542 | 0:30 | 0% | 0 | 0 | 98369600 | 98369600 | 1 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 01. El evento o falla que genera lesión no incapacitante o sin pérdida de tiempo ) un primer auxilio), a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 1 | 01. Consecuencias mínimas en el ecosistema no incluidas en el PMA, con impactos recuperables de forma inmediata | 1 | 03. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos sin suplencia. | 3 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Ningún interés ni cobertura en medios de comunicación, sin afectación a la reputación | 1 | 1111311 | 3 | Media | Esencial
| EBTRA | Z1 | SUB | HUCN4 | 15627 | K10097000I000 | Sistema de Automatización | Supervisar y controlar desde nivel 3 Y 4 los distintos equipos de potencia de la subestación Chiquinquirá | Garantizar de forma segura la operación y supervisión del control de la SE | Operación continua | Gateway, Swiches, IHM, PLC´s, Autómata , Transceiver, GPS | No | 2 // 100% | B | Daño en tarjetas electrónicas | Evidente | Pérdida de supervisión y control desde Integra. | 0:00 | 48:00 | 0 | 0 | 542 | 0:00 | 0% | 0 | 0 | 30000000 | 30000000 | 1 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 01. El evento o falla que genera lesión no incapacitante o sin pérdida de tiempo ) un primer auxilio), a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 1 | 01. Consecuencias mínimas en el ecosistema no incluidas en el PMA, con impactos recuperables de forma inmediata | 1 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Ningún interés ni cobertura en medios de comunicación, sin afectación a la reputación | 1 | 1111211 | 2 | Baja | No crítico
Note on O7: UP: Unidades en paralelo CAP: Capacidad por unidad Ej.: 3 // 33% Redundancia para circuitos: Si el circuito tiene suplencia, y la suplencia asume el 100% de la demanda, se considera redundante
Note on P7: • A: No tiene redundancia, la función principal es detenida para atender la falla • B: Tiene una unidad en Paralelo, por tanto la unidad principal puede sufrir una falla sin influenciar la función del sistema • C: Tiene dos o más unidades en Paralelo, por tanto pueden existir fallas simultáneas en equipos distintos sin que afecten la función del sistema.
Note on T7: Tiempo que transcurre desde que ocurre la falla hasta que se reestablece el servicio Para insertar tiempo, tener en cuenta: 1/24= 1 hr 2/24= 2 hr
Note on U7: Tiempo que se necesita para volver a colocar el equipo en servicio. Para insertar tiempo, tener en cuenta: 1/24= 1 hr 2/24= 2 hr
Note on AE7: 1 Pérdidas <= 130.000.000 $COP 2 130.000.000 < Pérdidas >= 390.000.000 $COP 3 390.000.000 < Pérdidas >= 650.000.000 $COP 4 650.000.000 < Pérdidas >= 1.300.000.000 $COP 5 Pérdidas > 1.300.000.000 $COP %BRA actual

## Análisis Criticidad Higueras
ANÁLISIS DE CRITICIDAD
| TAXONOMÍA DEL ACTIVO | [6 empty] | FUNCIÓN DEL ACTIVO | [6 empty] | EVENTOS DE FALLA DEL ACTIVO |  |  | TIEMPOS DE FALLA |  | CALCULO DEL IMPACTO DE ACTIVO | [21 empty] | CLASIFICACIÓN DEL ACTIVO
| LOCALIZACIÓN |  |  |  |  | ACTIVO | [13 empty] | FINANCIERO | [9 empty] | CLIENTES (REGULADOS Y NO REGULADOS) |  | SALUD Y SEGURIDAD DE LAS PERSONAS |  | MEDIO AMBIENTE |  | OPERACIONAL / CALIDAD DEL SERVICIO |  | COMUNIDAD (RIESGO PUBLICO) |  | IMAGEN / REPUTACIÓN
| 1 INDUSTRIA Y NEGOCIO | 2 ZONA | 3 INSTALACIÓN | 4 DENOMINACIÓN + NIVEL DE TENSIÓN | 5 CÓDIGO | 6 SISTEMA (TAG) | DENOMINACIÓN | FUNCIÓN PRINCIPAL | FUNCIÓN SECUNDARIA | CONDICIONES OPERATIVAS DEL ACTIVO | EQUIPOS PRINCIPALES ASOCIADOS AL ACTIVO | ACTIVO DE SEGURIDAD? | REDUNDANCIA UP//CAP | GRADO DE REDUNDANCIA | MODO FALLA CRITICO | TIPO DE FALLA | EFECTO | TIEMPO CRITICO ([h]:mm:ss) | TIEMPO REPARACIÓN ([h]:mm:ss) | Consumo del circuito / instalación (kWh/mes) | Consumo del circuito / instalación (kWh/día) | Contribución marginal ($/kWh) | Tiempo fuera de servicio (hrs) | % de afectación | Pérdida por ENS (kWh) | Impacto al Negocio ($) | Costo de Reparación ($) | Impacto Económico | Impacto Económico | CONSECUENCIA CLI | VALOR CLI | CONSECUENCIA PERSONAS | VALOR CPE | CONSECUENCIA AMBIENTE | VALOR CAM | CONSECUENCIA OPERACIÓN | VALOR CCA | CONSECUENCIA PUB | VALOR CPU | CONSECUENCIA IMA | VALOR IMA | TOTAL CONSECUENCIA | NIVEL CONSECUENCIA | CLASIFICACIÓN DE CONSECUENCIA | CLASIFICACIÓN DEL ACTIVO
| EBTRA | Z1 | SUB | HIGN4 | 14800 | K10005000I000 | BT 30-40/30-40/3.5-4.6 MVA 115/34/13,8 Kv | Su función es conectar o desconectar del sistema de transmisión regional el transformador de potencia de la subestación Higueras 115 kV. | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas de tensión y corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, trasformador de tensión, interruptor, seccionador de barra, seccionador de transformador. Pararrayos. | No | 1 // 100% | A | Bloqueo de interruptor de la bahía por bajo nivel de SF6 | Evidente | Explosión del interruptor | 3:00 | 120:00 | 4611466 | 153715.5333 | 542 | 3:00 | 100% | 19214.4417 | 10414227.3833 | 161870988.0652 | 172285215.4486 | 2 | 04. Clientes con demanda entre 1- 5 GWh/mes | 4 | 04. Incapacidad permanente parcial o Invalidez en uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 4 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 04. Operación local: Errores en al Operación local con daños en personas y/o equipos. | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a miembros del público | 2 | 02. Noticia adversa emitida a nivel local donde su impacto a la reputación a la empresa es mínimo. | 2 | 2444422 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z1 | SUB | HIGN4 | 14800 | K10005000G000 | BL1 Higueras-Suamox 115 Kv | Su función es conectar o desconectar la línea de transmisión Higueras-Suamox a la subestación Higueras 115 kV. | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas de tensión y corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, trasformador de tensión, interruptor, seccionador de barra, seccionador de transformador. Pararrayos. | No | 2 // 100% | B | Bloqueo de interruptor de la bahía por bajo nivel de SF6 | Evidente | Explosión del interruptor | 0:00 | 120:00 | 0 | 0 | 542 | 0:00 | 0% | 0 | 0 | 161870988.0652 | 161870988.0652 | 2 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 04. Incapacidad permanente parcial o Invalidez en uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 4 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 04. Operación local: Errores en al Operación local con daños en personas y/o equipos. | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a miembros del público | 2 | 02. Noticia adversa emitida a nivel local donde su impacto a la reputación a la empresa es mínimo. | 2 | 2144422 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z1 | SUB | HIGN4 | 14800 | K10005000H000 | BL1 Higueras-Sochagota 115 Kv | Su función es conectar o desconectar la línea de transmisión Higueras-Sochagota a la subestación Higueras 115 kV. | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas de tensión y corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, trasformador de tensión, interruptor, seccionador de barra, seccionador de transformador. Pararrayos. | No | 2 // 100% | B | Bloqueo de interruptor de la bahía por bajo nivel de SF6 | Evidente | Explosión del interruptor | 0:00 | 120:00 | 0 | 0 | 542 | 0:00 | 0% | 0 | 0 | 161870988.0652 | 161870988.0652 | 2 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 04. Incapacidad permanente parcial o Invalidez en uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 4 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 04. Operación local: Errores en al Operación local con daños en personas y/o equipos. | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a miembros del público | 2 | 02. Noticia adversa emitida a nivel local donde su impacto a la reputación a la empresa es mínimo. | 2 | 2144422 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z1 | SUB | HIGN3 | 14800 | K10005000D000 | Celda de Salida Ciudadela 34.5 Kv | Su función es conectar o desconectar la línea de distribución Higueras-Ciudadela al barraje de 34,5 Kv de la subestación Higueras | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente abierta | Trasformador de corriente, interruptor, seccionado, cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor, DPS. | No | 2 // 100% | B | Bloqueo del interruptor en posición abierta | Oculta | Inoperabilidad de celda | 0:30 | 72:00 | 852618 | 28420.6 | 542 | 0:30 | 100% | 592.0958 | 320915.9417 | 200405322.0209 | 200726237.9626 | 2 | 03. Clientes con demanda entre 1 MWh/mes- 1 GWh/mes | 3 | 01. El evento o falla que genera lesión no incapacitante o sin pérdida de tiempo ) un primer auxilio), a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 1 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 02. Afectación del servicio de energía en un municipio que no es ciudad por más de 1 hora. | 2 | 2314212 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z1 | SUB | HIGN3 | 14800 | K10005000B000 | Celda de Salida Maranta 34.5 Kv | Su función es conectar o desconectar la línea de distribución Higueras-Maranta al barraje de 34,5 Kv de la subestación Higueras | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, interruptor, seccionado, cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor, DPS. | No | 2 // 100% | B | Pérdida del aislamiento | Evidente | Arco eléctrico interno | 0:30 | 72:00 | 0 | 0 | 542 | 0:30 | 0% | 0 | 0 | 200405322.0209 | 200405322.0209 | 2 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 02. Afectación del servicio de energía en un municipio que no es ciudad por más de 1 hora. | 2 | 2124212 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z1 | SUB | HIGN3 | 14800 | K10005000C000 | Celda de Salida Iraka-Rio Chiquito 34.5 Kv | Su función es conectar o desconectar la línea de distribución Higueras-Iraka Rio Chiquito al barraje de 34,5 Kv de la subestación Higueras | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, interruptor, seccionado, cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor, DPS. | No | 2 // 100% | B | Pérdida del aislamiento | Evidente | Arco eléctrico interno | 0:30 | 72:00 | 40895 | 1363.1667 | 542 | 0:30 | 100% | 28.3993 | 15392.4236 | 200405322.0209 | 200420714.4445 | 2 | 03. Clientes con demanda entre 1 MWh/mes- 1 GWh/mes | 3 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 02. Afectación del servicio de energía en un municipio que no es ciudad por más de 1 hora. | 2 | 2324212 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z1 | SUB | HIGN3 | 14800 | K10005000F000 | Celda de salida transformador 34.5 Kv | Su función es conectar o desconectar el barraje de 34.5 kV al devanado primario del transformador de 20 MVA de la subestación Higueras | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, interruptor, seccionado, cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor. | No | 1 // 100% | A | Pérdida del aislamiento | Evidente | Arco eléctrico interno | 2:00 | 72:00 | 3717953 | 123931.7667 | 542 | 2:00 | 100% | 10327.6472 | 5597584.7944 | 200405322.0209 | 206002906.8154 | 2 | 04. Clientes con demanda entre 1- 5 GWh/mes | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 02. Afectación del servicio de energía en un municipio que no es ciudad por más de 1 hora. | 2 | 2424212 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z1 | SUB | HIGN3 | 14800 | K10005000E000 | Celda de entrada barraje 34.5 Kv | Su función es conectar o desconectar el barraje de 34.5 kV al devanado secundario del transformador de 40 MVA de la subestación Higueras | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, interruptor, seccionado, cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor. | No | 2 // 100% | B | Pérdida del aislamiento | Evidente | Arco eléctrico interno | 2:00 | 72:00 | 4611466 | 153715.5333 | 542 | 2:00 | 100% | 12809.6278 | 6942818.2556 | 200405322.0209 | 207348140.2765 | 2 | 04. Clientes con demanda entre 1- 5 GWh/mes | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 02. Afectación del servicio de energía en un municipio que no es ciudad por más de 1 hora. | 2 | 2424212 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z1 | SUB | HIGN2 | 14800 | K100050005000 | Celda de salida La Rusia | Su función es conectar o desconectar el circuito La Rusia al barraje de 13,8 Kv de la subestación Higueras | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, interruptor, ,cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor, DPS | No | 2 // 100% | B | Pérdida del aislamiento | Evidente | Arco eléctrico interno | 0:15 | 72:00 | 244411 | 8147.0333 | 542 | 0:15 | 100% | 84.8649 | 45996.7924 | 183157285.2259 | 183203282.0183 | 2 | 03. Clientes con demanda entre 1 MWh/mes- 1 GWh/mes | 3 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Afectación del servicio de energía hasta de 15 minutos en un municipio o ciudad | 1 | 2324211 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z1 | SUB | HIGN2 | 14800 | K100050006000 | Celda de salida Vargas | Su función es conectar o desconectar el circuito Vargas al barraje de 13,8 Kv de la subestación Higueras | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, interruptor, ,cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor, DPS | No | 2 // 100% | B | Pérdida del aislamiento | Evidente | Arco eléctrico interno | 0:15 | 72:00 | 769099 | 25636.6333 | 542 | 0:15 | 100% | 267.0483 | 144740.159 | 183157285.2259 | 183302025.3849 | 2 | 03. Clientes con demanda entre 1 MWh/mes- 1 GWh/mes | 3 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Afectación del servicio de energía hasta de 15 minutos en un municipio o ciudad | 1 | 2324211 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z1 | SUB | HIGN2 | 14800 | K100050007000 | Celda de salida Hospital | Su función es conectar o desconectar el circuito Hospital al barraje de 13,8 Kv de la subestación Higueras | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, interruptor, ,cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor, DPS | No | 2 // 100% | B | Pérdida del aislamiento | Evidente | Arco eléctrico interno | 0:15 | 72:00 | 1442764 | 48092.1333 | 542 | 0:15 | 100% | 500.9597 | 271520.1694 | 183157285.2259 | 183428805.3954 | 2 | 04. Clientes con demanda entre 1- 5 GWh/mes | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Afectación del servicio de energía hasta de 15 minutos en un municipio o ciudad | 1 | 2424211 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z1 | SUB | HIGN2 | 14800 | K100050008000 | Celda de salida Batallón | Su función es conectar o desconectar el circuito Batallón al barraje de 13,8 Kv de la subestación Higueras | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, interruptor, ,cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor, DPS | No | 2 // 100% | B | Pérdida del aislamiento | Evidente | Arco eléctrico interno | 0:15 | 72:00 | 937738 | 31257.9333 | 542 | 0:15 | 100% | 325.6035 | 176477.0819 | 183157285.2259 | 183333762.3079 | 2 | 03. Clientes con demanda entre 1 MWh/mes- 1 GWh/mes | 3 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Afectación del servicio de energía hasta de 15 minutos en un municipio o ciudad | 1 | 2324211 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z1 | SUB | HIGN2 | 14800 | K100050009000 | Celda de salida Autopista | Su función es conectar o desconectar el circuito Autopista al barraje de 13,8 Kv de la subestación Higueras | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, interruptor, ,cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor, DPS | No | 2 // 100% | B | Pérdida del aislamiento | Evidente | Arco eléctrico interno | 0:15 | 72:00 | 246382 | 8212.7333 | 542 | 0:15 | 100% | 85.5493 | 46367.7236 | 183157285.2259 | 183203652.9495 | 2 | 03. Clientes con demanda entre 1 MWh/mes- 1 GWh/mes | 3 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Afectación del servicio de energía hasta de 15 minutos en un municipio o ciudad | 1 | 2324211 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z1 | SUB | HIGN2 | 14800 | K10005000A000 | Celda de salida Ciudadela Industrial | Su función es conectar o desconectar el circuito Ciudadela Industrial al barraje de 13,8 Kv de la subestación Higueras | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, interruptor, ,cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor, DPS | No | 2 // 100% | B | Pérdida del aislamiento | Evidente | Arco eléctrico interno | 0:15 | 72:00 | 77559 | 2585.3 | 542 | 0:15 | 100% | 26.9302 | 14596.1729 | 200405322.0209 | 200419918.1938 | 2 | 03. Clientes con demanda entre 1 MWh/mes- 1 GWh/mes | 3 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 02. Afectación del servicio de energía en un municipio que no es ciudad por más de 1 hora. | 2 | 2324212 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z1 | SUB | HIGN2 | 14800 | K100050002000 | Celda de entrada barraje 13.8 Kv | Su función es conectar o desconectar el barraje de 13.8 kV al devanado Secundario del transformador de 20 MVA de la subestación Higueras | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, interruptor, ,cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor, DPS | No | 1 // 100% | A | Pérdida del aislamiento | Evidente | Arco eléctrico interno | 1:00 | 72:00 | 3717953 | 123931.7667 | 542 | 1:00 | 100% | 5163.8236 | 2798792.3972 | 183157285.2259 | 185956077.6231 | 2 | 04. Clientes con demanda entre 1- 5 GWh/mes | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 02. Afectación del servicio de energía en un municipio que no es ciudad por más de 1 hora. | 2 | 2424212 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z1 | SUB | HIGN4 | 14800 | K100050000000 | TR 30-40/30-40/3.5-4.6MVA 115/34.5/13.8 Kv | Transformar energía eléctrica del nivel de tensión 115 kV a 34.5/13.8 kV | Variar la relación de transformación | Operación continua | Cuba, Tanque de expansión, Cambiador de Tomas, Devanados, Bujes, Protecciones Mecánicas, DPS | No | 1 // 100% | A | Devanado Quemado | Evidente | Disparo y bloqueo de las bahías asociadas al transformador por operación de las protecciones ante falla interna. | 3:00 | 2160:00 | 4611466 | 153715.5333 | 542 | 3:00 | 100% | 19214.4417 | 10414227.3833 | 630624657.8391 | 641038885.2224 | 3 | 04. Clientes con demanda entre 1- 5 GWh/mes | 4 | 01. El evento o falla que genera lesión no incapacitante o sin pérdida de tiempo ) un primer auxilio), a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 1 | 01. Consecuencias mínimas en el ecosistema no incluidas en el PMA, con impactos recuperables de forma inmediata | 1 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 02. Afectación del servicio de energía en un municipio que no es ciudad por más de 1 hora. | 2 | 3411212 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z1 | SUB | HIGN3 | 14800 | K100050001000 | TR 20 MVA 34.5/13.8 Kv | Transformar energía eléctrica del nivel de tensión 34.5 a 13.8 kV | Variar la relación de transformación | Operación continua | Cuba, Tanque de expansión, Cambiador de Tomas, Devanados, Bujes, Protecciones Mecánicas, DPS | No | 1 // 100% | A | Devanado Quemado | Evidente | Disparo y bloqueo de las bahías asociadas al transformador por operación de las protecciones ante falla interna. | 1:00 | 2160:00 | 3717953 | 123931.7667 | 542 | 1:00 | 100% | 5163.8236 | 2798792.3972 | 240580781.0867 | 243379573.4839 | 2 | 04. Clientes con demanda entre 1- 5 GWh/mes | 4 | 01. El evento o falla que genera lesión no incapacitante o sin pérdida de tiempo ) un primer auxilio), a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 1 | 01. Consecuencias mínimas en el ecosistema no incluidas en el PMA, con impactos recuperables de forma inmediata | 1 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 02. Afectación del servicio de energía en un municipio que no es ciudad por más de 1 hora. | 2 | 2411212 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z1 | SUB | HIGN4 | 14800 | K10005000K000 | Sistema de servicios auxiliares | Conjunto formado por todos los dispositivos que sirven para alimentar las diferentes cargas necesarias para la operación de la subestación. | Suministrar energía AC y DC en caso de perdida del transformador de servicios auxiliares por un tiempo de respaldo aproximado 8 horas | Operación continua | Baterías, cargadores de baterías, grupo electrógeno, transformadores, gabinete de distribución, interruptores de media y baja tensión, cableado, etc. | No | 1 // 100% | A | Ausencia de tensión CC | Evidente | Subestación sin protección, control y supervisión. | 0:30 | 8:00 | 0 | 0 | 542 | 0:30 | 0% | 0 | 0 | 98369600 | 98369600 | 1 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 01. El evento o falla que genera lesión no incapacitante o sin pérdida de tiempo ) un primer auxilio), a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 1 | 01. Consecuencias mínimas en el ecosistema no incluidas en el PMA, con impactos recuperables de forma inmediata | 1 | 03. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos sin suplencia. | 3 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Ningún interés ni cobertura en medios de comunicación, sin afectación a la reputación | 1 | 1111311 | 3 | Media | Esencial
| EBTRA | Z1 | SUB | HIGN4 | 14800 | K10005000L000 | Sistema de Automatización | Supervisar y controlar desde nivel 3 Y 4 los distintos equipos de potencia de la subestación Higueras | Garantizar de forma segura la operación y supervisión del control de la SE | Operación continua | Gateway, Swiches, IHM, PLC´s, Autómata , Transceiver, GPS | No | 2 // 100% | B | Daño en tarjetas electrónicas | Evidente | Pérdida de supervisión y control desde Integra. | 0:00 | 48:00 | 0 | 0 | 542 | 0:00 | 0% | 0 | 0 | 30000000 | 30000000 | 1 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 01. El evento o falla que genera lesión no incapacitante o sin pérdida de tiempo ) un primer auxilio), a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 1 | 01. Consecuencias mínimas en el ecosistema no incluidas en el PMA, con impactos recuperables de forma inmediata | 1 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Ningún interés ni cobertura en medios de comunicación, sin afectación a la reputación | 1 | 1111211 | 2 | Baja | No crítico
Note on O7: UP: Unidades en paralelo CAP: Capacidad por unidad Ej.: 3 // 33% Redundancia para circuitos: Si el circuito tiene suplencia, y la suplencia asume el 100% de la demanda, se considera redundante
Note on P7: • A: No tiene redundancia, la función principal es detenida para atender la falla • B: Tiene una unidad en Paralelo, por tanto la unidad principal puede sufrir una falla sin influenciar la función del sistema • C: Tiene dos o más unidades en Paralelo, por tanto pueden existir fallas simultáneas en equipos distintos sin que afecten la función del sistema.
Note on T7: Tiempo que transcurre desde que ocurre la falla hasta que se reestablece el servicio Para insertar tiempo, tener en cuenta: 1/24= 1 hr 2/24= 2 hr
Note on U7: Tiempo que se necesita para volver a colocar el equipo en servicio. Para insertar tiempo, tener en cuenta: 1/24= 1 hr 2/24= 2 hr
Note on AE7: 1 Pérdidas <= 130.000.000 $COP 2 130.000.000 < Pérdidas >= 390.000.000 $COP 3 390.000.000 < Pérdidas >= 650.000.000 $COP 4 650.000.000 < Pérdidas >= 1.300.000.000 $COP 5 Pérdidas > 1.300.000.000 $COP %BRA actual

## Análisis Criticidad Chiquinquir
ANÁLISIS DE CRITICIDAD
| TAXONOMÍA DEL ACTIVO | [6 empty] | FUNCIÓN DEL ACTIVO | [6 empty] | EVENTOS DE FALLA DEL ACTIVO |  |  | TIEMPOS DE FALLA |  | CALCULO DEL IMPACTO DE ACTIVO | [21 empty] | CLASIFICACIÓN DEL ACTIVO
| LOCALIZACIÓN |  |  |  |  | ACTIVO | [13 empty] | FINANCIERO | [9 empty] | CLIENTES (REGULADOS Y NO REGULADOS) |  | SALUD Y SEGURIDAD DE LAS PERSONAS |  | MEDIO AMBIENTE |  | OPERACIONAL / CALIDAD DEL SERVICIO |  | COMUNIDAD (RIESGO PUBLICO) |  | IMAGEN / REPUTACIÓN
| 1 INDUSTRIA Y NEGOCIO | 2 ZONA | 3 INSTALACIÓN | 4 DENOMINACIÓN + NIVEL DE TENSIÓN | 5 CÓDIGO | 6 SISTEMA (TAG) | DENOMINACIÓN | FUNCIÓN PRINCIPAL | FUNCIÓN SECUNDARIA | CONDICIONES OPERATIVAS DEL ACTIVO | EQUIPOS PRINCIPALES ASOCIADOS AL ACTIVO | ACTIVO DE SEGURIDAD? | REDUNDANCIA UP//CAP | GRADO DE REDUNDANCIA | MODO FALLA CRITICO | TIPO DE FALLA | EFECTO | TIEMPO CRITICO ([h]:mm:ss) | TIEMPO REPARACIÓN ([h]:mm:ss) | Consumo del circuito / instalación (kWh/mes) | Consumo del circuito / instalación (kWh/día) | Contribución marginal ($/kWh) | Tiempo fuera de servicio (hrs) | % de afectación | Pérdida por ENS (kWh) | Impacto al Negocio ($) | Costo de Reparación ($) | Impacto Económico | Impacto Económico | CONSECUENCIA CLI | VALOR CLI | CONSECUENCIA PERSONAS | VALOR CPE | CONSECUENCIA AMBIENTE | VALOR CAM | CONSECUENCIA OPERACIÓN | VALOR CCA | CONSECUENCIA PUB | VALOR CPU | CONSECUENCIA IMA | VALOR IMA | TOTAL CONSECUENCIA | NIVEL CONSECUENCIA | CLASIFICACIÓN DE CONSECUENCIA | CLASIFICACIÓN DEL ACTIVO
| EBTRA | Z3 | SUB | CHQN4 | 14910 | K10007000F000 | BT 25 MVA 115/34/13,8 kV | Su función es conectar o desconectar del sistema de transmisión regional el transformador de potencia de la subestación Chiquinquirá 115 kV. | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas de tensión y corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | trasformador de corriente, trasformador de tensión, interruptor, seccionador de barra, seccionador de transformador. Pararrayos. | No | 1 // 100% | A | Bloqueo de interruptor de la bahía por bajo nivel de SF6 | Evidente | Explosión del interruptor | 3:00 | 120:00 | 6959979 | 231999.3 | 542 | 3:00 | 100% | 28999.9125 | 15717952.575 | 161870988.0652 | 177588940.6402 | 2 | 05. Clientes con demanda > 5 GWh/mes | 5 | 04. Incapacidad permanente parcial o Invalidez en uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 4 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 04. Operación local: Errores en al Operación local con daños en personas y/o equipos. | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a miembros del público | 2 | 02. Noticia adversa emitida a nivel local donde su impacto a la reputación a la empresa es mínimo. | 2 | 2544422 | 5 | Muy Alta | Muy crítico
| EBTRA | Z3 | SUB | CHQN4 | 14910 | K10007000D000 | BL1 Chiquinquirá - Barbosa 115 Kv | Su función es conectar o desconectar la línea de transmisión Chiquinquirá - Barbosa a la subestación Chiquinquirá 115 kV. | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas de tensión y corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | trasformador de corriente, trasformador de tensión, interruptor, seccionador de barra, seccionador de transformador. Pararrayos. | No | 1 // 100% | A | Bloqueo de interruptor de la bahía por bajo nivel de SF6 | Evidente | Explosión del interruptor | 0:00 | 120:00 | 0 | 0 | 542 | 0:00 | 0% | 0 | 0 | 161870988.0652 | 161870988.0652 | 2 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 04. Incapacidad permanente parcial o Invalidez en uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 4 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 04. Operación local: Errores en al Operación local con daños en personas y/o equipos. | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a miembros del público | 2 | 02. Noticia adversa emitida a nivel local donde su impacto a la reputación a la empresa es mínimo. | 2 | 2144422 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z3 | SUB | CHQN4 | 14910 | K10007000E000 | BL1 Chiquinquirá - Alto Ricaurte115 Kv | Su función es conectar o desconectar la línea de transmisión Chiquinquirá - Alto Ricaurte 1 a la subestación Chiquinquirá 115 kV. | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas de tensión y corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | trasformador de corriente, trasformador de tensión, interruptor, seccionador de barra, seccionador de transformador. Pararrayos. | No | 1 // 100% | A | Bloqueo de interruptor de la bahía por bajo nivel de SF6 | Evidente | Explosión del interruptor | 0:00 | 120:00 | 0 | 0 | 542 | 0:00 | 0% | 0 | 0 | 161870988.0652 | 161870988.0652 | 2 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 04. Incapacidad permanente parcial o Invalidez en uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 4 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 04. Operación local: Errores en al Operación local con daños en personas y/o equipos. | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a miembros del público | 2 | 02. Noticia adversa emitida a nivel local donde su impacto a la reputación a la empresa es mínimo. | 2 | 2144422 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z3 | SUB | CHQN4 | 14910 | K10007001X000 | BL2 Chiquinquirá - Alto Ricaurte115 Kv | Su función es conectar o desconectar la línea de transmisión Chiquinquirá - Alto Ricaurte 2 a la subestación Chiquinquirá 115 kV. | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas de tensión y corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | trasformador de corriente, trasformador de tensión, interruptor, seccionador de barra, seccionador de transformador. Pararrayos. | No | 1 // 100% | A | Bloqueo de interruptor de la bahía por bajo nivel de SF6 | Evidente | Explosión del interruptor | 0:00 | 120:00 | 0 | 0 | 542 | 0:00 | 0% | 0 | 0 | 161870988.0652 | 161870988.0652 | 2 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 04. Incapacidad permanente parcial o Invalidez en uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 4 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 04. Operación local: Errores en al Operación local con daños en personas y/o equipos. | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a miembros del público | 2 | 02. Noticia adversa emitida a nivel local donde su impacto a la reputación a la empresa es mínimo. | 2 | 2144422 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z3 | SUB | CHQN3 | 14910 | K100070008000 | Celda Saboya - Garavito 34.5 Kv | Su función es conectar o desconectar la línea de distribución Chiquinquirá - Saboya al barraje de 34,5 Kv de la subestación Chiquinquirá | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, interruptor, seccionado, cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor, DPS. | No | 2 // 100% | B | Pérdida del aislamiento | Evidente | Arco eléctrico interno | 0:30 | 72:00 | 518326 | 17277.5333 | 542 | 0:30 | 100% | 359.9486 | 195092.1472 | 200405322.0209 | 200600414.1681 | 2 | 03. Clientes con demanda entre 1 MWh/mes- 1 GWh/mes | 3 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 02. Afectación del servicio de energía en un municipio que no es ciudad por más de 1 hora. | 2 | 2324212 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z3 | SUB | CHQN3 | 14910 | K100070009000 | Celda de Salida Muzo 34.5 Kv | Su función es conectar o desconectar la línea de distribución Chiquinquirá - Muzo al barraje de 34,5 Kv de la subestación Chiquinquirá | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, interruptor, seccionado, cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor, DPS. | No | 2 // 100% | B | Pérdida del aislamiento | Evidente | Arco eléctrico interno | 0:30 | 72:00 | 2255884 | 75196.1333 | 542 | 0:30 | 100% | 1566.5861 | 849089.6722 | 200405322.0209 | 201254411.6931 | 2 | 04. Clientes con demanda entre 1- 5 GWh/mes | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 02. Afectación del servicio de energía en un municipio que no es ciudad por más de 1 hora. | 2 | 2424212 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z3 | SUB | CHQN3 | 14910 | K10007000A000 | Celda de Salida Otanche 34.5 Kv | Su función es conectar o desconectar la línea de distribución Chiquinquirá - Otanche al barraje de 34,5 Kv de la subestación Chiquinquirá | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, interruptor, seccionado, cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor, DPS. | No | 2 // 100% | B | Pérdida del aislamiento | Evidente | Arco eléctrico interno | 0:30 | 72:00 | 1063176 | 35439.2 | 542 | 0:30 | 100% | 738.3167 | 400167.6333 | 200405322.0209 | 200805489.6542 | 2 | 04. Clientes con demanda entre 1- 5 GWh/mes | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 02. Afectación del servicio de energía en un municipio que no es ciudad por más de 1 hora. | 2 | 2424212 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z3 | SUB | CHQN3 | 14910 | K10007000B000 | Celda de salida Sutamarchan 34.5 Kv | Su función es conectar o desconectar la línea de distribución Chiquinquirá - Sutamarchan al barraje de 34,5 Kv de la subestación Chiquinquirá | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente abierta | Trasformador de corriente, interruptor, seccionado, cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor, DPS | No | 1 // 100% | A | Bloqueo del interruptor en posición abierta | Oculta | Inoperabilidad de celda | 0:30 | 72:00 | 0 | 0 | 542 | 0:30 | 0% | 0 | 0 | 200405322.0209 | 200405322.0209 | 2 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 01. Lesiones menores que no generan días de incapacidad o tiempo perdido en uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 1 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 02. Afectación del servicio de energía en un municipio que no es ciudad por más de 1 hora. | 2 | 2114212 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z3 | SUB | CHQN3 | 14910 | K10007000C000 | Celda de entrada barraje 34.5 Kv | Su función es conectar o desconectar el barraje de 34.5 kV al devanado secundario del transformador de 25 MVA de la subestación Chiquinquirá | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, interruptor, seccionado, cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor. | No | 1 // 100% | A | Pérdida del aislamiento | Evidente | Arco eléctrico interno | 2:00 | 72:00 | 3837386 | 127912.8667 | 542 | 2:00 | 100% | 10659.4056 | 5777397.8111 | 200405322.0209 | 206182719.832 | 2 | 04. Clientes con demanda entre 1- 5 GWh/mes | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 02. Afectación del servicio de energía en un municipio que no es ciudad por más de 1 hora. | 2 | 2424212 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z3 | SUB | CHQN2 | 14910 | K100070004000 | Celda de salida Basílica | Su función es conectar o desconectar el circuito Basílica al barraje de 13,8 Kv de la subestación Chiquinquirá | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, interruptor, ,cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor, DPS | No | 2 // 100% | B | Pérdida del aislamiento | Evidente | Arco eléctrico interno | 0:15 | 72:00 | 1054466 | 35148.8667 | 542 | 0:15 | 100% | 366.134 | 198444.6431 | 183157285.2259 | 183355729.869 | 2 | 04. Clientes con demanda entre 1- 5 GWh/mes | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Afectación del servicio de energía hasta de 15 minutos en un municipio o ciudad | 1 | 2424211 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z3 | SUB | CHQN2 | 14910 | K100070005000 | Celda de salida La Reina | Su función es conectar o desconectar el circuito La Reina al barraje de 13,8 Kv de la subestación Chiquinquirá | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, interruptor, ,cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor, DPS | No | 2 // 100% | B | Pérdida del aislamiento | Evidente | Arco eléctrico interno | 0:15 | 72:00 | 1242601 | 41420.0333 | 542 | 0:15 | 100% | 431.4587 | 233850.6049 | 183157285.2259 | 183391135.8308 | 2 | 04. Clientes con demanda entre 1- 5 GWh/mes | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Afectación del servicio de energía hasta de 15 minutos en un municipio o ciudad | 1 | 2424211 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z3 | SUB | CHQN2 | 14910 | K100070006000 | Celda de salida Casa Blanca | Su función es conectar o desconectar el circuito Casa Blanca al barraje de 13,8 Kv de la subestación Chiquinquirá | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, interruptor, ,cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor, DPS | No | 2 // 100% | B | Pérdida del aislamiento | Evidente | Arco eléctrico interno | 0:15 | 72:00 | 586602 | 19553.4 | 542 | 0:15 | 100% | 203.6813 | 110395.2375 | 183157285.2259 | 183267680.4634 | 2 | 03. Clientes con demanda entre 1 MWh/mes- 1 GWh/mes | 3 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Afectación del servicio de energía hasta de 15 minutos en un municipio o ciudad | 1 | 2324211 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z3 | SUB | CHQN2 | 14910 | K100070007000 | Celda de salida La Balsa | Su función es conectar o desconectar el circuito La Balsa al barraje de 13,8 Kv de la subestación Chiquinquirá | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, interruptor, ,cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor, DPS | No | 2 // 100% | B | Pérdida del aislamiento | Evidente | Arco eléctrico interno | 0:15 | 72:00 | 238924 | 7964.1333 | 542 | 0:15 | 100% | 82.9597 | 44964.1694 | 183157285.2259 | 183202249.3954 | 2 | 03. Clientes con demanda entre 1 MWh/mes- 1 GWh/mes | 3 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Afectación del servicio de energía hasta de 15 minutos en un municipio o ciudad | 1 | 2324211 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z3 | SUB | CHQN2 | 14910 | K100070001000 | Celda de entrada barraje 13.8 Kv | Su función es conectar o desconectar el barraje de 13.8 kV al devanado terciario del transformador de 25 MVA de la subestación Chiquinquirá | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, interruptor, ,cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor, DPS | No | 2 // 100% | B | Pérdida del aislamiento | Evidente | Arco eléctrico interno | 1:00 | 72:00 | 3122593 | 104086.4333 | 542 | 1:00 | 100% | 4336.9347 | 2350618.6194 | 183157285.2259 | 185507903.8454 | 2 | 04. Clientes con demanda entre 1- 5 GWh/mes | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 02. Afectación del servicio de energía en un municipio que no es ciudad por más de 1 hora. | 2 | 2424212 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z3 | SUB | CHQN4 | 14910 | K100070000000 | TR 25 MVA 115/34.5/13.8 Kv | Transformar energía eléctrica del nivel de tensión 115 kV a 34.5/13.8 kV | Variar la relación de transformación | Operación continua | Cuba, Tanque de expansión, Cambiador de Tomas, Devanados, Bujes, Protecciones Mecánicas, DPS | No | 1 // 100% | A | Devanado Quemado | Evidente | Disparo y bloqueo de las bahías asociadas al transformador por operación de las protecciones ante falla interna. | 3:00 | 2160:00 | 6959979 | 231999.3 | 542 | 3:00 | 100% | 28999.9125 | 15717952.575 | 460360825.7182 | 476078778.2932 | 3 | 05. Clientes con demanda > 5 GWh/mes | 5 | 01. El evento o falla que genera lesión no incapacitante o sin pérdida de tiempo ) un primer auxilio), a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 1 | 01. Consecuencias mínimas en el ecosistema no incluidas en el PMA, con impactos recuperables de forma inmediata | 1 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 02. Afectación del servicio de energía en un municipio que no es ciudad por más de 1 hora. | 2 | 3511212 | 5 | Muy Alta | Muy crítico
| EBTRA | Z3 | SUB | CHQN2 | 14910 | K100070013000 | TR Zig-Zag 34,5 Kv | Referencia a tierra del devanado 34.5 kV conectado en Delta. | Suministrar servicios auxiliares AC a la subestación. | Operación continua | Cuba, Tanque de expansión, Devanados, Bujes. | No | 1 // 100% | A | Devanado Quemado | Evidente | Disparo y bloqueo de las bahías asociadas al transformador de Potencia por operación de las protecciones. | 0:00 | 2160:00 | 0 | 0 | 542 | 0:00 | 0% | 0 | 0 | 31654288.7834 | 31654288.7834 | 1 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 01. El evento o falla que genera lesión no incapacitante o sin pérdida de tiempo ) un primer auxilio), a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 1 | 01. Consecuencias mínimas en el ecosistema no incluidas en el PMA, con impactos recuperables de forma inmediata | 1 | 03. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos sin suplencia. | 3 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Afectación del servicio de energía hasta de 15 minutos en un municipio o ciudad | 1 | 1111311 | 3 | Media | Esencial
| EBTRA | Z3 | SUB | CHQN4 | 14910 | K10007000H000 | Sistema de servicios auxiliares | Conjunto formado por todos los dispositivos que sirven para alimentar las diferentes cargas necesarias para la operación de la subestación. | Suministrar energía AC y DC en caso de perdida del transformador de servicios auxiliares por un tiempo de respaldo aproximado 8 horas | Operación continua | Baterías, cargadores de baterías, grupo electrógeno, transformadores, gabinete de distribución, interruptores de media y baja tensión, cableado, etc. | No | 1 // 100% | A | Ausencia de tensión CC | Evidente | Subestación sin protección, control y supervisión. | 0:30 | 8:00 | 0 | 0 | 542 | 0:30 | 0% | 0 | 0 | 98369600 | 98369600 | 1 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 01. El evento o falla que genera lesión no incapacitante o sin pérdida de tiempo ) un primer auxilio), a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 1 | 01. Consecuencias mínimas en el ecosistema no incluidas en el PMA, con impactos recuperables de forma inmediata | 1 | 03. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos sin suplencia. | 3 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Ningún interés ni cobertura en medios de comunicación, sin afectación a la reputación | 1 | 1111311 | 3 | Media | Esencial
| EBTRA | Z3 | SUB | CHQN4 | 14910 | K10007000I000 | Sistema de Automatización | Supervisar y controlar desde nivel 3 Y 4 los distintos equipos de potencia de la subestación Chiquinquirá | Garantizar de forma segura la operación y supervisión del control de la SE | Operación continua | Gateway, Swiches, IHM, PLC´s, Autómata , Transceiver, GPS | No | 2 // 100% | B | Daño en tarjetas electrónicas | Evidente | Pérdida de supervisión y control desde Integra. | 0:00 | 48:00 | 0 | 0 | 542 | 0:00 | 0% | 0 | 0 | 30000000 | 30000000 | 1 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 01. El evento o falla que genera lesión no incapacitante o sin pérdida de tiempo ) un primer auxilio), a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 1 | 01. Consecuencias mínimas en el ecosistema no incluidas en el PMA, con impactos recuperables de forma inmediata | 1 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Ningún interés ni cobertura en medios de comunicación, sin afectación a la reputación | 1 | 1111211 | 2 | Baja | No crítico
Note on O7: UP: Unidades en paralelo CAP: Capacidad por unidad Ej.: 3 // 33% Redundancia para circuitos: Si el circuito tiene suplencia, y la suplencia asume el 100% de la demanda, se considera redundante
Note on P7: • A: No tiene redundancia, la función principal es detenida para atender la falla • B: Tiene una unidad en Paralelo, por tanto la unidad principal puede sufrir una falla sin influenciar la función del sistema • C: Tiene dos o más unidades en Paralelo, por tanto pueden existir fallas simultáneas en equipos distintos sin que afecten la función del sistema.
Note on T7: Tiempo que transcurre desde que ocurre la falla hasta que se reestablece el servicio Para insertar tiempo, tener en cuenta: 1/24= 1 hr 2/24= 2 hr
Note on U7: Tiempo que se necesita para volver a colocar el equipo en servicio. Para insertar tiempo, tener en cuenta: 1/24= 1 hr 2/24= 2 hr
Note on AE7: 1 Pérdidas <= 130.000.000 $COP 2 130.000.000 < Pérdidas >= 390.000.000 $COP 3 390.000.000 < Pérdidas >= 650.000.000 $COP 4 650.000.000 < Pérdidas >= 1.300.000.000 $COP 5 Pérdidas > 1.300.000.000 $COP %BRA actual

## Análisis Criticidad Pto Boyaca
ANÁLISIS DE CRITICIDAD
| TAXONOMÍA DEL ACTIVO | [6 empty] | FUNCIÓN DEL ACTIVO | [6 empty] | EVENTOS DE FALLA DEL ACTIVO |  |  | TIEMPOS DE FALLA |  | CALCULO DEL IMPACTO DE ACTIVO | [21 empty] | CLASIFICACIÓN DEL ACTIVO
| LOCALIZACIÓN |  |  |  |  | ACTIVO | [13 empty] | FINANCIERO | [9 empty] | CLIENTES (REGULADOS Y NO REGULADOS) |  | SALUD Y SEGURIDAD DE LAS PERSONAS |  | MEDIO AMBIENTE |  | OPERACIONAL / CALIDAD DEL SERVICIO |  | COMUNIDAD (RIESGO PUBLICO) |  | IMAGEN / REPUTACIÓN
| 1 INDUSTRIA Y NEGOCIO | 2 ZONA | 3 INSTALACIÓN | 4 DENOMINACIÓN + NIVEL DE TENSIÓN | 5 CÓDIGO | 6 SISTEMA (TAG) | DENOMINACIÓN | FUNCIÓN PRINCIPAL | FUNCIÓN SECUNDARIA | CONDICIONES OPERATIVAS DEL ACTIVO | EQUIPOS PRINCIPALES ASOCIADOS AL ACTIVO | ACTIVO DE SEGURIDAD? | REDUNDANCIA UP//CAP | GRADO DE REDUNDANCIA | MODO FALLA CRITICO | TIPO DE FALLA | EFECTO | TIEMPO CRITICO ([h]:mm:ss) | TIEMPO REPARACIÓN ([h]:mm:ss) | Consumo del circuito / instalación (kWh/mes) | Consumo del circuito / instalación (kWh/día) | Contribución marginal ($/kWh) | Tiempo fuera de servicio (hrs) | % de afectación | Pérdida por ENS (kWh) | Impacto al Negocio ($) | Costo de Reparación ($) | Impacto Económico | Impacto Económico | CONSECUENCIA CLI | VALOR CLI | CONSECUENCIA PERSONAS | VALOR CPE | CONSECUENCIA AMBIENTE | VALOR CAM | CONSECUENCIA OPERACIÓN | VALOR CCA | CONSECUENCIA PUB | VALOR CPU | CONSECUENCIA IMA | VALOR IMA | TOTAL CONSECUENCIA | NIVEL CONSECUENCIA | CLASIFICACIÓN DE CONSECUENCIA | CLASIFICACIÓN DEL ACTIVO
| EBTRA | Z7 | SUB | PBYN4 | 15301 | K10008000E000 | BT 20 MVA 110/34.5/13,8 kV | Su función es conectar o desconectar de la barra 110 kV al transformador de potencia de la subestación Puerto Boyacá 110 kV. | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas de tensión y corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, trasformador de tensión, interruptor, seccionador de barra, seccionador de transformador. Pararrayos. | No | 1 // 100% | A | Bloqueo de interruptor de la bahía por bajo nivel de SF6 | Evidente | Explosión del interruptor | 3:00 | 120:00 | 5768086 | 192269.5333 | 542 | 3:00 | 100% | 24033.6917 | 13026260.8833 | 161870988.0652 | 174897248.9486 | 2 | 05. Clientes con demanda > 5 GWh/mes | 5 | 04. El evento o falla puede ocasionar lesiones y daños colaterales que genera incapacidad con perdida de capacidad permanente parcial a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 4 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 04. Operación local: Errores en al Operación local con daños en personas y/o equipos. | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a miembros del público | 2 | 02. Noticia adversa emitida a nivel local donde su impacto a la reputación a la empresa es mínimo. | 2 | 2544422 | 5 | Muy Alta | Muy crítico
| EBTRA | Z7 | SUB | PBYN4 | 15301 | K10008000C000 | BL1 Cocorná - Puerto Boyacá 110 Kv | Su función es conectar o desconectar la línea de transmisión Cocorná -Puerto Boyacá a la subestación Puerto Boyacá 110 kV. | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas de tensión y corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | trasformador de corriente, trasformador de tensión, interruptor, seccionador de barra, seccionador de transformador. Pararrayos. | No | 1 // 100% | A | Bloqueo de interruptor de la bahía por bajo nivel de SF6 | Evidente | Explosión del interruptor | 0:00 | 120:00 | 0 | 0 | 542 | 0:00 | 0% | 0 | 0 | 161870988.0652 | 161870988.0652 | 2 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 04. El evento o falla puede ocasionar lesiones y daños colaterales que genera incapacidad con perdida de capacidad permanente parcial a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 4 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 04. Operación local: Errores en al Operación local con daños en personas y/o equipos. | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a miembros del público | 2 | 02. Noticia adversa emitida a nivel local donde su impacto a la reputación a la empresa es mínimo. | 2 | 2144422 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z7 | SUB | PBYN4 | 15301 | K10008000D000 | BL2 Puerto Boyacá-Vasconia 110 Kv | Su función es conectar o desconectar la línea de transmisión Puerto Boyacá - Vasconia a la subestación Puerto Boyacá 110 kV. | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas de tensión y corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | trasformador de corriente, trasformador de tensión, interruptor, seccionador de barra, seccionador de transformador. Pararrayos. | No | 1 // 100% | A | Bloqueo de interruptor de la bahía por bajo nivel de SF6 | Evidente | Explosión del interruptor | 0:00 | 120:00 | 0 | 0 | 542 | 0:00 | 0% | 0 | 0 | 161870988.0652 | 161870988.0652 | 2 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 04. El evento o falla puede ocasionar lesiones y daños colaterales que genera incapacidad con perdida de capacidad permanente parcial a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 4 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 04. Operación local: Errores en al Operación local con daños en personas y/o equipos. | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a miembros del público | 2 | 02. Noticia adversa emitida a nivel local donde su impacto a la reputación a la empresa es mínimo. | 2 | 2144422 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z7 | SUB | PBYN3 | 15301 | K10008000A000 | Celda Puerto Serviez Rural 34.5 Kv | Su función es conectar o desconectar la línea de distribución Puerto Serviez al barraje de 34,5 Kv de la subestación Puerto Boyacá | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, interruptor, seccionado, cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor, DPS. | No | 2 // 100% | B | Pérdida del aislamiento | Evidente | Arco eléctrico interno | 0:30 | 72:00 | 312465 | 10415.5 | 542 | 0:30 | 100% | 216.9896 | 117608.3542 | 200405322.0209 | 200522930.3751 | 2 | 03. Clientes con demanda entre 1 MWh/mes- 1 GWh/mes | 3 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a miembros del público | 2 | 02. Afectación del servicio de energía en un municipio que no es ciudad por más de 1 hora. | 2 | 2324222 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z7 | SUB | PBYN3 | 15301 | K100080008000 | Celda de Salida La Perla 34.5 Kv | Su función es conectar o desconectar la línea de distribución La Perla al barraje de 34,5 Kv de la subestación Puerto Boyacá | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, interruptor, seccionado, cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor, DPS. | No | 2 // 100% | B | Pérdida del aislamiento | Evidente | Arco eléctrico interno | 0:30 | 72:00 | 150530 | 5017.6667 | 542 | 0:30 | 100% | 104.5347 | 56657.8194 | 200405322.0209 | 200461979.8404 | 2 | 03. Clientes con demanda entre 1 MWh/mes- 1 GWh/mes | 3 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a miembros del público | 2 | 02. Afectación del servicio de energía en un municipio que no es ciudad por más de 1 hora. | 2 | 2324222 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z7 | SUB | PBYN3 | 15301 | K100080009000 | Celda de Salida Velásquez 34.5 Kv | Su función es conectar o desconectar la línea de distribución Velásquez al barraje de 34,5 Kv de la subestación Puerto Boyacá | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, interruptor, seccionado, cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor, DPS. | No | 2 // 100% | B | Pérdida del aislamiento | Evidente | Arco eléctrico interno | 0:30 | 72:00 | 938343 | 31278.1 | 542 | 0:30 | 100% | 651.6271 | 353181.8792 | 200405322.0209 | 200758503.9001 | 2 | 03. Clientes con demanda entre 1 MWh/mes- 1 GWh/mes | 3 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a miembros del público | 2 | 02. Afectación del servicio de energía en un municipio que no es ciudad por más de 1 hora. | 2 | 2324222 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z7 | SUB | PBYN3 | 15301 | K10008000F000 | Celda de entrada barraje 34.5 Kv | Su función es conectar o desconectar el barraje de 34.5 kV al devanado secundario del transformador de 20 MVA de la subestación Puerto Boyacá | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, interruptor, seccionado, cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor. | No | 1 // 100% | A | Pérdida del aislamiento | Evidente | Arco eléctrico interno | 2:00 | 72:00 | 1401338 | 46711.2667 | 542 | 2:00 | 100% | 3892.6056 | 2109792.2111 | 200405322.0209 | 202515114.232 | 2 | 04. Clientes con demanda entre 1- 5 GWh/mes | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a miembros del público | 2 | 02. Afectación del servicio de energía en un municipio que no es ciudad por más de 1 hora. | 2 | 2424222 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z7 | SUB | PBYN2 | 15301 | K100080004000 | Celda de salida Pueblo Nuevo | Su función es conectar o desconectar el circuito Pueblo Nuevo al barraje de 13,8 Kv de la subestación Puerto Boyacá | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, interruptor, ,cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor, DPS | No | 2 // 100% | B | Pérdida del aislamiento | Evidente | Arco eléctrico interno | 0:15 | 72:00 | 1231554 | 41051.8 | 542 | 0:15 | 100% | 427.6229 | 231771.6208 | 183157285.2259 | 183389056.8467 | 2 | 04. Clientes con demanda entre 1- 5 GWh/mes | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Afectación del servicio de energía hasta de 15 minutos en un municipio o ciudad | 1 | 2424211 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z7 | SUB | PBYN2 | 15301 | K100080006000 | Celda de salida La Paz | Su función es conectar o desconectar el circuito La Paz al barraje de 13,8 Kv de la subestación Puerto Boyacá | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, interruptor, ,cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor, DPS | No | 2 // 100% | B | Pérdida del aislamiento | Evidente | Arco eléctrico interno | 0:15 | 72:00 | 1464031 | 48801.0333 | 542 | 0:15 | 100% | 508.3441 | 275522.5007 | 183157285.2259 | 183432807.7266 | 2 | 04. Clientes con demanda entre 1- 5 GWh/mes | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Afectación del servicio de energía hasta de 15 minutos en un municipio o ciudad | 1 | 2424211 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z7 | SUB | PBYN2 | 15301 | K100080005000 | Celda de salida Centro | Su función es conectar o desconectar el circuito Centro al barraje de 13,8 Kv de la subestación Puerto Boyacá | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, interruptor, ,cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor, DPS | No | 2 // 100% | B | Pérdida del aislamiento | Evidente | Arco eléctrico interno | 0:15 | 72:00 | 1228041 | 40934.7 | 542 | 0:15 | 100% | 426.4031 | 231110.4937 | 183157285.2259 | 183388395.7197 | 2 | 04. Clientes con demanda entre 1- 5 GWh/mes | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Afectación del servicio de energía hasta de 15 minutos en un municipio o ciudad | 1 | 2424211 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z7 | SUB | PBYN2 | 15301 | K100080007000 | Celda de salida Dos y Medio | Su función es conectar o desconectar el circuito Dos y Medio de 13,8 Kv de la subestación Puerto Boyacá | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, interruptor, ,cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor, DPS | No | 2 // 100% | B | Pérdida del aislamiento | Evidente | Arco eléctrico interno | 0:15 | 72:00 | 443122 | 14770.7333 | 542 | 0:15 | 100% | 153.8618 | 83393.0986 | 183157285.2259 | 183240678.3245 | 2 | 04. Clientes con demanda entre 1- 5 GWh/mes | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Afectación del servicio de energía hasta de 15 minutos en un municipio o ciudad | 1 | 2424211 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z7 | SUB | PBYN2 | 15301 | K100080001000 | Celda de entrada barraje 13.8 Kv | Su función es conectar o desconectar el barraje de 13.8 kV al devanado terciario del transformador de 20 MVA de la subestación Puerto Boyacá | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, interruptor, ,cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor, DPS | No | 2 // 100% | B | Pérdida del aislamiento | Evidente | Arco eléctrico interno | 1:00 | 72:00 | 4366748 | 145558.2667 | 542 | 1:00 | 100% | 6064.9278 | 3287190.8556 | 183157285.2259 | 186444476.0815 | 2 | 04. Clientes con demanda entre 1- 5 GWh/mes | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 02. Afectación del servicio de energía en un municipio que no es ciudad por más de 1 hora. | 2 | 2424212 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z7 | SUB | PBYN4 | 15301 | K100080000000 | TR 20 MVA 110/34.5/13.8 Kv | Transformar energía eléctrica del nivel de tensión 110kV a 34.5/13.8 kV | Variar la relación de transformación | Operación continua | Cuba, Tanque de expansión, Cambiador de Tomas, Devanados, Bujes, Protecciones Mecánicas, DPS | No | 1 // 100% | A | Devanado Quemado | Evidente | Disparo y bloqueo de las bahías asociadas al transformador por operación de las protecciones ante falla interna. | 3:00 | 2160:00 | 5768086 | 192269.5333 | 542 | 3:00 | 100% | 24033.6917 | 13026260.8833 | 448002474.5516 | 461028735.4349 | 3 | 05. Clientes con demanda > 5 GWh/mes | 5 | 01. El evento o falla que genera lesión no incapacitante o sin pérdida de tiempo ) un primer auxilio), a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 1 | 01. Consecuencias mínimas en el ecosistema no incluidas en el PMA, con impactos recuperables de forma inmediata | 1 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 02. Afectación del servicio de energía en un municipio que no es ciudad por más de 1 hora. | 2 | 3511212 | 5 | Muy Alta | Muy crítico
| EBTRA | Z7 | SUB | PBYN4 | 15301 | K10008000G000 | Sistema de servicios auxiliares | Conjunto formado por todos los dispositivos que sirven para alimentar las diferentes cargas necesarias para la operación de la subestación. | Suministrar energía AC y DC en caso de perdida del transformador de servicios auxiliares por un tiempo de respaldo aproximado 8 horas | Operación continua | Baterías, cargadores de baterías, grupo electrógeno, transformadores, gabinete de distribución, interruptores de media y baja tensión, cableado, etc. | NO | 1 // 100% | A | Ausencia de tensión CC | Evidente | Subestación sin protección, control y supervisión. | 0:30 | 8:00 | 0 | 0 | 542 | 0:30 | 0% | 0 | 0 | 98369600 | 98369600 | 1 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 01. El evento o falla que genera lesión no incapacitante o sin pérdida de tiempo ) un primer auxilio), a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 1 | 01. Consecuencias mínimas en el ecosistema no incluidas en el PMA, con impactos recuperables de forma inmediata | 1 | 03. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos sin suplencia. | 3 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Ningún interés ni cobertura en medios de comunicación, sin afectación a la reputación | 1 | 1111311 | 3 | Media | Esencial
| EBTRA | Z7 | SUB | PBYN4 | 15301 | K10008000H000 | Sistema de Automatización | Supervisar y controlar desde nivel 2-3 Y 4 los distintos equipos de potencia de la subestación Puerto Boyacá | Garantizar de forma segura la operación y supervisión del control de la SE | Operación continua | Gateway, Swiches, IHM, PLC´s, Autómata , Transceiver, GPS | NO | 2 // 100% | B | Daño en tarjetas electrónicas | Evidente | Pérdida de supervisión y control desde Integra. | 0:00 | 48:00 | 0 | 0 | 542 | 0:00 | 0% | 0 | 0 | 30000000 | 30000000 | 1 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 01. El evento o falla que genera lesión no incapacitante o sin pérdida de tiempo ) un primer auxilio), a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 1 | 01. Consecuencias mínimas en el ecosistema no incluidas en el PMA, con impactos recuperables de forma inmediata | 1 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Ningún interés ni cobertura en medios de comunicación, sin afectación a la reputación | 1 | 1111211 | 2 | Baja | No crítico
Note on O7: UP: Unidades en paralelo CAP: Capacidad por unidad Ej.: 3 // 33% Redundancia para circuitos: Si el circuito tiene suplencia, y la suplencia asume el 100% de la demanda, se considera redundante
Note on P7: • A: No tiene redundancia, la función principal es detenida para atender la falla • B: Tiene una unidad en Paralelo, por tanto la unidad principal puede sufrir una falla sin influenciar la función del sistema • C: Tiene dos o más unidades en Paralelo, por tanto pueden existir fallas simultáneas en equipos distintos sin que afecten la función del sistema.
Note on T7: Tiempo que transcurre desde que ocurre la falla hasta que se reestablece el servicio Para insertar tiempo, tener en cuenta: 1/24= 1 hr 2/24= 2 hr
Note on U7: Tiempo que se necesita para volver a colocar el equipo en servicio. Para insertar tiempo, tener en cuenta: 1/24= 1 hr 2/24= 2 hr
Note on AE7: 1 Pérdidas <= 130.000.000 $COP 2 130.000.000 < Pérdidas >= 390.000.000 $COP 3 390.000.000 < Pérdidas >= 650.000.000 $COP 4 650.000.000 < Pérdidas >= 1.300.000.000 $COP 5 Pérdidas > 1.300.000.000 $COP %BRA actual

## Análisis Criticidad Tunijita
ANÁLISIS DE CRITICIDAD
| TAXONOMÍA DEL ACTIVO | [6 empty] | FUNCIÓN DEL ACTIVO | [6 empty] | EVENTOS DE FALLA DEL ACTIVO |  |  | TIEMPOS DE FALLA |  | CALCULO DEL IMPACTO DE ACTIVO | [21 empty] | CLASIFICACIÓN DEL ACTIVO
| LOCALIZACIÓN |  |  |  |  | ACTIVO | [13 empty] | FINANCIERO | [9 empty] | CLIENTES (REGULADOS Y NO REGULADOS) |  | SALUD Y SEGURIDAD DE LAS PERSONAS |  | MEDIO AMBIENTE |  | OPERACIONAL / CALIDAD DEL SERVICIO |  | COMUNIDAD (RIESGO PUBLICO) |  | IMAGEN / REPUTACIÓN
| 1 INDUSTRIA Y NEGOCIO | 2 ZONA | 3 INSTALACIÓN | 4 DENOMINACIÓN + NIVEL DE TENSIÓN | 5 CÓDIGO | 6 SISTEMA (TAG) | DENOMINACIÓN | FUNCIÓN PRINCIPAL | FUNCIÓN SECUNDARIA | CONDICIONES OPERATIVAS DEL ACTIVO | EQUIPOS PRINCIPALES ASOCIADOS AL ACTIVO | ACTIVO DE SEGURIDAD? | REDUNDANCIA UP//CAP | GRADO DE REDUNDANCIA | MODO FALLA CRITICO | TIPO DE FALLA | EFECTO | TIEMPO CRITICO ([h]:mm:ss) | TIEMPO REPARACIÓN ([h]:mm:ss) | Consumo del circuito / instalación (kWh/mes) | Consumo del circuito / instalación (kWh/día) | Contribución marginal ($/kWh) | Tiempo fuera de servicio (hrs) | % de afectación | Pérdida por ENS (kWh) | Impacto al Negocio ($) | Costo de Reparación ($) | Impacto Económico | Impacto Económico | CONSECUENCIA CLI | VALOR CLI | CONSECUENCIA PERSONAS | VALOR CPE | CONSECUENCIA AMBIENTE | VALOR CAM | CONSECUENCIA OPERACIÓN | VALOR CCA | CONSECUENCIA PUB | VALOR CPU | CONSECUENCIA IMA | VALOR IMA | TOTAL CONSECUENCIA | NIVEL CONSECUENCIA | CLASIFICACIÓN DE CONSECUENCIA | CLASIFICACIÓN DEL ACTIVO
| EBTRA | Z4 | SUB | TUJN4 | 15482 | K100120007000 | BL1 Tunjita -Guateque 115 kV. | Su función es conectar o desconectar la línea de transmisión Tunjita - Guateque al barraje 115 kV de la subestación Tunjita. | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas de tensión y corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | trasformador de corriente, trasformador de tensión, interruptor, seccionador de barra, seccionador línea, pararrayos y seccionador de puesta a tierra. | No | 2 // 100% | B | Bloqueo de interruptor de la bahía por bajo nivel de SF6 | Evidente | Explosión del interruptor | 1:00 | 120:00 | 0 | 0 | 542 | 1:00 | 0% | 0 | 0 | 161870988.0652 | 161870988.0652 | 2 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 04. Incapacidad permanente parcial o Invalidez en uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 4 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 04. Operación local: Errores en al Operación local con daños en personas y/o equipos. | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a miembros del público | 2 | 02. Noticia adversa emitida a nivel local donde su impacto a la reputación a la empresa es mínimo. | 2 | 2144422 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z4 | SUB | TUJN4 | 15482 | K100120008000 | BL1 Tunjita - Chivor 115 kV. | Su función es conectar o desconectar la línea de transmisión Tunjita - Chivor al barraje 115 kV de la subestación Tunjita. | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas de tensión y corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | trasformador de corriente, trasformador de tensión, interruptor, seccionador de barra, seccionador línea, pararrayos y seccionador de puesta a tierra. | No | 2 // 100% | B | Bloqueo de interruptor de la bahía por bajo nivel de SF6 | Evidente | Explosión del interruptor | 1:00 | 120:00 | 0 | 0 | 542 | 1:00 | 0% | 0 | 0 | 161870988.0652 | 161870988.0652 | 2 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 04. Incapacidad permanente parcial o Invalidez en uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 4 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 04. Operación local: Errores en al Operación local con daños en personas y/o equipos. | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a miembros del público | 2 | 02. Noticia adversa emitida a nivel local donde su impacto a la reputación a la empresa es mínimo. | 2 | 2144422 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z4 | SUB | TUJN4 | 15482 | K100120006000 | BL1 Tunjita - Santa María 115 kV. | Su función es conectar o desconectar la línea de transmisión Tunjita - Santa María al barraje 115 kV de la subestación Tunjita | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas de tensión y corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | trasformador de corriente, trasformador de tensión, interruptor, seccionador de barra, seccionador de transformador. Pararrayos. | No | 2 // 100% | B | Bloqueo de interruptor de la bahía por bajo nivel de SF6 | Evidente | Explosión del interruptor | 1:00 | 120:00 | 639230 | 21307.6667 | 542 | 1:00 | 100% | 887.8194 | 481198.1389 | 161870988.0652 | 162352186.2041 | 2 | 03. Clientes con demanda entre 1 MWh/mes- 1 GWh/mes | 3 | 04. Incapacidad permanente parcial o Invalidez en uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 4 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 04. Operación local: Errores en al Operación local con daños en personas y/o equipos. | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a miembros del público | 2 | 02. Noticia adversa emitida a nivel local donde su impacto a la reputación a la empresa es mínimo. | 2 | 2344422 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z4 | SUB | TUJN4 | 15482 | K100120009000 | BL PC PCH TUNJITA 115 kV. | Su función es conectar o desconectar la línea de transmisión Suamox - Higueras al barraje 115 kV de la subestación Suamox. | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas de tensión y corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | trasformador de corriente, trasformador de tensión, interruptor, seccionador de barra, seccionador de transformador. Pararrayos. | No | 2 // 100% | B | Bloqueo de interruptor de la bahía por bajo nivel de SF6 | Evidente | Explosión del interruptor | 1:00 | 120:00 | 14400000 | 480000 | 542 | 1:00 | 100% | 20000 | 10840000 | 161870988.0652 | 172710988.0652 | 2 | 05. Clientes con demanda > 5 GWh/mes | 5 | 04. Incapacidad permanente parcial o Invalidez en uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 4 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 04. Operación local: Errores en al Operación local con daños en personas y/o equipos. | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a miembros del público | 2 | 02. Noticia adversa emitida a nivel local donde su impacto a la reputación a la empresa es mínimo. | 2 | 2544422 | 5 | Muy Alta | Muy crítico
| EBTRA | Z4 | SUB | TUJN4 | 15482 | K100120001000 | Bahía de Transferencia 115 kV. | Su función es conectar o desconectar el barraje de transferencia al barraje 115 kV de la subestación Suamox. | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas de tensión y corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente abierta | Interruptor, seccionador de acople (X2) | No | 1 // 100% | A | Bobina de cierre Averiada | Oculta | Inoperabilidad de bahía de transferencia | 5:00 | 5:00 | 0 | 0 | 542 | 5:00 | 0% | 0 | 0 | 161870988.0652 | 161870988.0652 | 2 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 01. El evento o falla que genera lesión no incapacitante o sin pérdida de tiempo ) un primer auxilio), a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 1 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 03. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos sin suplencia. | 3 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Ningún interés ni cobertura en medios de comunicación, sin afectación a la reputación | 1 | 2114311 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z4 | SUB | TUJN4 | 15482 | K100120003000 | Sistemas de servicios auxiliares | Conjunto formado por todos los dispositivos que sirven para alimentar las diferentes cargas necesarias para la operación de la subestación. | Suministrar energía AC y DC en caso de perdida del transformador de servicios auxiliares por un tiempo de respaldo aproximado 8 horas | Operación continua | Baterías, cargadores de baterías, grupo electrógeno, transformadores, gabinete de distribución, interruptores de media y baja tensión, cableado, etc. | No | 1 // 100% | A | Ausencia de tensión CC | Evidente | Subestación sin protección, control y supervisión. | 0:30 | 8:00 | 0 | 0 | 542 | 0:30 | 0% | 0 | 0 | 98369600 | 98369600 | 1 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 01. El evento o falla que genera lesión no incapacitante o sin pérdida de tiempo ) un primer auxilio), a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 1 | 01. Consecuencias mínimas en el ecosistema no incluidas en el PMA, con impactos recuperables de forma inmediata | 1 | 03. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos sin suplencia. | 3 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Ningún interés ni cobertura en medios de comunicación, sin afectación a la reputación | 1 | 1111311 | 3 | Media | Esencial
| EBTRA | Z4 | SUB | TUJN4 | 15482 | K100120004000 | Sistema de automatización | Supervisar y controlar desde nivel 3 Y 4 los distintos equipos de potencia de la subestación Tunjita | Garantizar de forma segura la operación y supervisión del control de la SE | Operación continua | Gateway, Swiches, IHM, PLC´s, Autómata , Transceiver, GPS | No | 2 // 100% | B | Daño en tarjetas electrónicas | Evidente | Pérdida de supervisión y control desde Integra. | 0:00 | 48:00 | 0 | 0 | 542 | 0:00 | 0% | 0 | 0 | 30000000 | 30000000 | 1 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 01. El evento o falla que genera lesión no incapacitante o sin pérdida de tiempo ) un primer auxilio), a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 1 | 01. Consecuencias mínimas en el ecosistema no incluidas en el PMA, con impactos recuperables de forma inmediata | 1 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Ningún interés ni cobertura en medios de comunicación, sin afectación a la reputación | 1 | 1111211 | 2 | Baja | No crítico
Note on O7: UP: Unidades en paralelo CAP: Capacidad por unidad Ej.: 3 // 33% Redundancia para circuitos: Si el circuito tiene suplencia, y la suplencia asume el 100% de la demanda, se considera redundante
Note on P7: • A: No tiene redundancia, la función principal es detenida para atender la falla • B: Tiene una unidad en Paralelo, por tanto la unidad principal puede sufrir una falla sin influenciar la función del sistema • C: Tiene dos o más unidades en Paralelo, por tanto pueden existir fallas simultáneas en equipos distintos sin que afecten la función del sistema.
Note on T7: Tiempo que transcurre desde que ocurre la falla hasta que se reestablece el servicio Para insertar tiempo, tener en cuenta: 1/24= 1 hr 2/24= 2 hr
Note on U7: Tiempo que se necesita para volver a colocar el equipo en servicio. Para insertar tiempo, tener en cuenta: 1/24= 1 hr 2/24= 2 hr
Note on AE7: 1 Pérdidas <= 130.000.000 $COP 2 130.000.000 < Pérdidas >= 390.000.000 $COP 3 390.000.000 < Pérdidas >= 650.000.000 $COP 4 650.000.000 < Pérdidas >= 1.300.000.000 $COP 5 Pérdidas > 1.300.000.000 $COP %BRA actual

## Análisis Criticidad La Ramada
ANÁLISIS DE CRITICIDAD
| TAXONOMÍA DEL ACTIVO | [6 empty] | FUNCIÓN DEL ACTIVO | [6 empty] | EVENTOS DE FALLA DEL ACTIVO |  |  | TIEMPOS DE FALLA |  | CALCULO DEL IMPACTO DE ACTIVO | [21 empty] | CLASIFICACIÓN DEL ACTIVO
| LOCALIZACIÓN |  |  |  |  | ACTIVO | [13 empty] | FINANCIERO | [9 empty] | CLIENTES (REGULADOS Y NO REGULADOS) |  | SALUD Y SEGURIDAD DE LAS PERSONAS |  | MEDIO AMBIENTE |  | OPERACIONAL / CALIDAD DEL SERVICIO |  | COMUNIDAD (RIESGO PUBLICO) |  | IMAGEN / REPUTACIÓN
| 1 INDUSTRIA Y NEGOCIO | 2 ZONA | 3 INSTALACIÓN | 4 DENOMINACIÓN + NIVEL DE TENSIÓN | 5 CÓDIGO | 6 SISTEMA (TAG) | DENOMINACIÓN | FUNCIÓN PRINCIPAL | FUNCIÓN SECUNDARIA | CONDICIONES OPERATIVAS DEL ACTIVO | EQUIPOS PRINCIPALES ASOCIADOS AL ACTIVO | ACTIVO DE SEGURIDAD? | REDUNDANCIA UP//CAP | GRADO DE REDUNDANCIA | MODO FALLA CRITICO | TIPO DE FALLA | EFECTO | TIEMPO CRITICO ([h]:mm:ss) | TIEMPO REPARACIÓN ([h]:mm:ss) | Consumo del circuito / instalación (kWh/mes) | Consumo del circuito / instalación (kWh/día) | Contribución marginal ($/kWh) | Tiempo fuera de servicio (hrs) | % de afectación | Pérdida por ENS (kWh) | Impacto al Negocio ($) | Costo de Reparación ($) | Impacto Económico | Impacto Económico | CONSECUENCIA CLI | VALOR CLI | CONSECUENCIA PERSONAS | VALOR CPE | CONSECUENCIA AMBIENTE | VALOR CAM | CONSECUENCIA OPERACIÓN | VALOR CCA | CONSECUENCIA PUB | VALOR CPU | CONSECUENCIA IMA | VALOR IMA | TOTAL CONSECUENCIA | NIVEL CONSECUENCIA | CLASIFICACIÓN DE CONSECUENCIA | CLASIFICACIÓN DEL ACTIVO
| EBTRA | Z2 | SUB | RAMN4 | 14832 | K10004000I000 | BT 40/40/4.6 MVA 115/34/13,8 kV | Su función es conectar o desconectar del sistema de transmisión regional el transformador de potencia de la subestación La Ramada 115 kV. | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas de tensión y corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | trasformador de corriente, trasformador de tensión, interruptor, seccionador de barra, seccionador de transformador. Pararrayos. | No | 1 // 100% | A | Bloqueo de interruptor de la bahía por bajo nivel de SF6 | Evidente | Explosión del interruptor | 3:00 | 120:00 | 4769838 | 158994.6 | 542 | 3:00 | 100% | 19874.325 | 10771884.15 | 161870988.0652 | 172642872.2152 | 2 | 04. Clientes con demanda entre 1- 5 GWh/mes | 4 | 04. El evento o falla puede ocasionar lesiones y daños colaterales que genera incapacidad con perdida de capacidad permanente parcial a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 4 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 04. Operación local: Errores en al Operación local con daños en personas y/o equipos. | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a miembros del público | 2 | 02. Noticia adversa emitida a nivel local donde su impacto a la reputación a la empresa es mínimo. | 2 | 2444422 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z2 | SUB | RAMN4 | 14832 | K10004000G000 | BL1 La Ramada - Tsidenal - San Antonio 115 Kv | Su función es conectar o desconectar la línea de transmisión La Ramada- Tsidenal-San Antonio a la subestación La Ramada 115 kV. | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas de tensión y corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, trasformador de tensión, interruptor, seccionador de barra, seccionador de transformador. Pararrayos. | No | 2 // 100% | B | Bloqueo de interruptor de la bahía por bajo nivel de SF6 | Evidente | Explosión del interruptor | 0:00 | 120:00 | 0 | 0 | 542 | 0:00 | 0% | 0 | 0 | 161870988.0652 | 161870988.0652 | 2 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 04. El evento o falla puede ocasionar lesiones y daños colaterales que genera incapacidad con perdida de capacidad permanente parcial a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 4 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 04. Operación local: Errores en al Operación local con daños en personas y/o equipos. | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a miembros del público | 2 | 02. Noticia adversa emitida a nivel local donde su impacto a la reputación a la empresa es mínimo. | 2 | 2144422 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z2 | SUB | RAMN4 | 14832 | K10004000H000 | BL1 La Ramada - San Antonio 115 Kv | Su función es conectar o desconectar la línea de transmisión La Ramada- San Antonio a la subestación La Ramada 115 kV. | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas de tensión y corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, trasformador de tensión, interruptor, seccionador de barra, seccionador de transformador. Pararrayos. | No | 2 // 100% | B | Bloqueo de interruptor de la bahía por bajo nivel de SF6 | Evidente | Explosión del interruptor | 0:00 | 120:00 | 0 | 0 | 542 | 0:00 | 0% | 0 | 0 | 161870988.0652 | 161870988.0652 | 2 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 04. El evento o falla puede ocasionar lesiones y daños colaterales que genera incapacidad con perdida de capacidad permanente parcial a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 4 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 04. Operación local: Errores en al Operación local con daños en personas y/o equipos. | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a miembros del público | 2 | 02. Noticia adversa emitida a nivel local donde su impacto a la reputación a la empresa es mínimo. | 2 | 2144422 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z2 | SUB | RAMN3 | 14832 | K10004000B000 | Celda de Salida Parque Industrial 34.5 Kv | Su función es conectar o desconectar la línea de distribución La Ramada-Parque Industrial al barraje de 34,5 Kv de la subestación La Ramada | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente abierta | Trasformador de corriente, interruptor, seccionado, cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor, DPS. | No | 2 // 100% | B | Bloqueo del interruptor en posición abierta | Oculta | Inoperabilidad de celda | 0:30 | 72:00 | 0 | 0 | 542 | 0:30 | 0% | 0 | 0 | 200405322.0209 | 200405322.0209 | 2 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 01. El evento o falla que genera lesión no incapacitante o sin pérdida de tiempo ) un primer auxilio), a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 1 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 02. Afectación del servicio de energía en un municipio que no es ciudad por más de 1 hora. | 2 | 2114212 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z2 | SUB | RAMN3 | 14832 | K10004000D000 | Celda de Salida Variante Rio Chiquito 34.5 Kv | Su función es conectar o desconectar la línea de distribución La Ramada-Variante Rio Chiquito al barraje de 34,5 Kv de la subestación La Ramada | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, interruptor, seccionado, cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor, DPS. | No | 2 // 100% | B | Pérdida del aislamiento | Evidente | Arco eléctrico interno | 0:30 | 72:00 | 0 | 0 | 542 | 0:30 | 0% | 0 | 0 | 200405322.0209 | 200405322.0209 | 2 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 02. Afectación del servicio de energía en un municipio que no es ciudad por más de 1 hora. | 2 | 2124212 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z2 | SUB | RAMN3 | 14832 | K10004000C000 | Celda de Salida a Subestación Sirata 34.5 Kv | Su función es conectar o desconectar la línea de distribución La Ramada-Subestación Sirata al barraje de 34,5 Kv de la subestación La Ramada | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, interruptor, seccionado, cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor, DPS. | No | 2 // 100% | B | Pérdida del aislamiento | Evidente | Arco eléctrico interno | 0:30 | 72:00 | 0 | 0 | 542 | 0:30 | 0% | 0 | 0 | 200405322.0209 | 200405322.0209 | 2 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 02. Afectación del servicio de energía en un municipio que no es ciudad por más de 1 hora. | 2 | 2124212 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z2 | SUB | RAMN3 | 14832 | K10004000E000 | Celda de general 34.5 Kv | Su función es conectar o desconectar el barraje de 34.5 kV al devanado primario del transformador de 20 MVA de la subestación La Ramada | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, interruptor, seccionado, cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor. | No | 2 // 100% | B | Pérdida del aislamiento | Evidente | Arco eléctrico interno | 3:00 | 72:00 | 4769838 | 158994.6 | 542 | 3:00 | 100% | 19874.325 | 10771884.15 | 200405322.0209 | 211177206.1709 | 2 | 04. Clientes con demanda entre 1- 5 GWh/mes | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 02. Afectación del servicio de energía en un municipio que no es ciudad por más de 1 hora. | 2 | 2424212 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z2 | SUB | RAMN3 | 14832 | K10004000F000 | Celda de entrada barraje 34.5 Kv | Su función es conectar o desconectar el barraje de 34.5 kV al devanado secundario del transformador de 40 MVA de la subestación La Ramada | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, interruptor, seccionado, cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor. | No | 2 // 100% | B | Pérdida del aislamiento | Evidente | Arco eléctrico interno | 2:00 | 72:00 | 4769838 | 158994.6 | 542 | 2:00 | 100% | 13249.55 | 7181256.1 | 200405322.0209 | 207586578.1209 | 2 | 04. Clientes con demanda entre 1- 5 GWh/mes | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 02. Afectación del servicio de energía en un municipio que no es ciudad por más de 1 hora. | 2 | 2424212 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z2 | SUB | RAMN2 | 14832 | K100040005000 | Celda de salida Oriente | Su función es conectar o desconectar el circuito Oriente al barraje de 13,8 Kv de la subestación La Ramada | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, interruptor, ,cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor, DPS | No | 2 // 100% | B | Pérdida del aislamiento | Evidente | Arco eléctrico interno | 0:15 | 72:00 | 983027 | 32767.5667 | 542 | 0:15 | 100% | 341.3288 | 185000.2201 | 183157285.2259 | 183342285.446 | 2 | 03. Clientes con demanda entre 1 MWh/mes- 1 GWh/mes | 3 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Afectación del servicio de energía hasta de 15 minutos en un municipio o ciudad | 1 | 2324211 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z2 | SUB | RAMN2 | 14832 | K100040006000 | Celda de salida Centro | Su función es conectar o desconectar el circuito Centro al barraje de 13,8 Kv de la subestación La Ramada | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, interruptor, ,cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor, DPS | No | 2 // 100% | B | Pérdida del aislamiento | Evidente | Arco eléctrico interno | 0:15 | 72:00 | 729004 | 24300.1333 | 542 | 0:15 | 100% | 253.1264 | 137194.5028 | 183157285.2259 | 183294479.7287 | 2 | 03. Clientes con demanda entre 1 MWh/mes- 1 GWh/mes | 3 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Afectación del servicio de energía hasta de 15 minutos en un municipio o ciudad | 1 | 2324211 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z2 | SUB | RAMN2 | 14832 | K100040007000 | Celda de salida Nobsa-Morca | Su función es conectar o desconectar el circuito Nobsa-Morca al barraje de 13,8 Kv de la subestación La Ramada | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, interruptor, ,cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor, DPS | No | 2 // 100% | B | Pérdida del aislamiento | Evidente | Arco eléctrico interno | 0:15 | 72:00 | 573369 | 19112.3 | 542 | 0:15 | 100% | 199.0865 | 107904.8604 | 183157285.2259 | 183265190.0863 | 2 | 03. Clientes con demanda entre 1 MWh/mes- 1 GWh/mes | 3 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Afectación del servicio de energía hasta de 15 minutos en un municipio o ciudad | 1 | 2324211 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z2 | SUB | RAMN2 | 14832 | K100040008000 | Celda de salida La Catorce | Su función es conectar o desconectar el circuito La Catorce al barraje de 13,8 Kv de la subestación La Ramada | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, interruptor, ,cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor, DPS | No | 2 // 100% | B | Pérdida del aislamiento | Evidente | Arco eléctrico interno | 0:15 | 72:00 | 467734 | 15591.1333 | 542 | 0:15 | 100% | 162.4076 | 88024.9403 | 183157285.2259 | 183245310.1662 | 2 | 03. Clientes con demanda entre 1 MWh/mes- 1 GWh/mes | 3 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Afectación del servicio de energía hasta de 15 minutos en un municipio o ciudad | 1 | 2324211 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z2 | SUB | RAMN2 | 14832 | K100040009000 | Celda de salida El Terminal | Su función es conectar o desconectar el circuito El Terminal al barraje de 13,8 Kv de la subestación La Ramada | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, interruptor, ,cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor, DPS | No | 2 // 100% | B | Pérdida del aislamiento | Evidente | Arco eléctrico interno | 0:15 | 72:00 | 901690 | 30056.3333 | 542 | 0:15 | 100% | 313.0868 | 169693.0486 | 183157285.2259 | 183326978.2745 | 2 | 03. Clientes con demanda entre 1 MWh/mes- 1 GWh/mes | 3 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Afectación del servicio de energía hasta de 15 minutos en un municipio o ciudad | 1 | 2324211 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z2 | SUB | RAMN2 | 14832 | K10004000A000 | Celda de salida El Libertador | Su función es conectar o desconectar el circuito El Libertador al barraje de 13,8 Kv de la subestación La Ramada | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, interruptor, ,cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor, DPS | No | 2 // 100% | B | Pérdida del aislamiento | Evidente | Arco eléctrico interno | 0:15 | 72:00 | 1115014 | 37167.1333 | 542 | 0:15 | 100% | 387.1576 | 209839.4403 | 183157285.2259 | 183367124.6662 | 2 | 04. Clientes con demanda entre 1- 5 GWh/mes | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Afectación del servicio de energía hasta de 15 minutos en un municipio o ciudad | 1 | 2424211 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z2 | SUB | RAMN2 | 14832 | K100040002000 | Celda de entrada barraje 13.8 Kv | Su función es conectar o desconectar el barraje de 13.8 kV al devanado secundario del transformador de 20 MVA de la subestación La Ramada | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, interruptor, ,cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor, DPS | No | 1 // 100% | A | Pérdida del aislamiento | Evidente | Arco eléctrico interno | 1:00 | 72:00 | 4769838 | 158994.6 | 542 | 1:00 | 100% | 6624.775 | 3590628.05 | 183157285.2259 | 186747913.2759 | 2 | 04. Clientes con demanda entre 1- 5 GWh/mes | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 02. Afectación del servicio de energía en un municipio que no es ciudad por más de 1 hora. | 2 | 2424212 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z2 | SUB | RAMN4 | 14832 | K100040001000 | TR 40/40/4.6MVA 115/34.5/13.8 Kv | Transformar energía eléctrica del nivel de tensión 115 kV a 34.5/13.8 kV | Variar la relación de transformación | Operación continua | Cuba, Tanque de expansión, Cambiador de Tomas, Devanados, Bujes, Protecciones Mecánicas, DPS | No | 1 // 100% | A | Devanado Quemado | Evidente | Disparo y bloqueo de las bahías asociadas al transformador por operación de las protecciones ante falla interna. | 12:00 | 2160:00 | 4769838 | 158994.6 | 542 | 12:00 | 100% | 79497.3 | 43087536.6 | 186151636.275 | 229239172.875 | 2 | 04. Clientes con demanda entre 1- 5 GWh/mes | 4 | 01. El evento o falla que genera lesión no incapacitante o sin pérdida de tiempo ) un primer auxilio), a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 1 | 01. Consecuencias mínimas en el ecosistema no incluidas en el PMA, con impactos recuperables de forma inmediata | 1 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 02. Afectación del servicio de energía en un municipio que no es ciudad por más de 1 hora. | 2 | 2411212 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z2 | SUB | RAMN3 | 14832 | K100040000000 | TR 20 MVA 34.5/13.8 Kv | Transformar energía eléctrica del nivel de tensión 34.5 a 13.8 kV | Variar la relación de transformación | Operación continua | Cuba, Tanque de expansión, Cambiador de Tomas, Devanados, Bujes, Protecciones Mecánicas, DPS | No | 1 // 100% | A | Devanado Quemado | Evidente | Disparo y bloqueo de las bahías asociadas al transformador por operación de las protecciones ante falla interna. | 12:00 | 2160:00 | 4769838 | 158994.6 | 542 | 12:00 | 100% | 79497.3 | 43087536.6 | 630624657.8391 | 673712194.4391 | 4 | 04. Clientes con demanda entre 1- 5 GWh/mes | 4 | 01. El evento o falla que genera lesión no incapacitante o sin pérdida de tiempo ) un primer auxilio), a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 1 | 01. Consecuencias mínimas en el ecosistema no incluidas en el PMA, con impactos recuperables de forma inmediata | 1 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 02. Afectación del servicio de energía en un municipio que no es ciudad por más de 1 hora. | 2 | 4411212 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z2 | SUB | RAMN4 | 14832 | K10004000K000 | Sistema de servicios auxiliares | Conjunto formado por todos los dispositivos que sirven para alimentar las diferentes cargas necesarias para la operación de la subestación. | Suministrar energía AC y DC en caso de perdida del transformador de servicios auxiliares por un tiempo de respaldo aproximado 8 horas | Operación continua | Baterías, cargadores de baterías, grupo electrógeno, transformadores, gabinete de distribución, interruptores de media y baja tensión, cableado, etc. | No | 1 // 100% | A | Ausencia de tensión CC | Evidente | Subestación sin protección, control y supervisión. | 0:30 | 8:00 | 0 | 0 | 542 | 0:30 | 0% | 0 | 0 | 98369600 | 98369600 | 1 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 01. El evento o falla que genera lesión no incapacitante o sin pérdida de tiempo ) un primer auxilio), a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 1 | 01. Consecuencias mínimas en el ecosistema no incluidas en el PMA, con impactos recuperables de forma inmediata | 1 | 03. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos sin suplencia. | 3 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Ningún interés ni cobertura en medios de comunicación, sin afectación a la reputación | 1 | 1111311 | 3 | Media | Esencial
| EBTRA | Z2 | SUB | RAMN4 | 14832 | K10004000L000 | Sistema de Automatización | Supervisar y controlar desde nivel 3 Y 4 los distintos equipos de potencia de la subestación Tunjita | Garantizar de forma segura la operación y supervisión del control de la SE | Operación continua | Gateway, Swiches, IHM, PLC´s, Autómata , Transceiver, GPS | No | 2 // 100% | B | Daño en tarjetas electrónicas | Evidente | Pérdida de supervisión y control desde Integra. | 0:00 | 48:00 | 0 | 0 | 542 | 0:00 | 0% | 0 | 0 | 30000000 | 30000000 | 1 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 01. El evento o falla que genera lesión no incapacitante o sin pérdida de tiempo ) un primer auxilio), a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 1 | 01. Consecuencias mínimas en el ecosistema no incluidas en el PMA, con impactos recuperables de forma inmediata | 1 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Ningún interés ni cobertura en medios de comunicación, sin afectación a la reputación | 1 | 1111211 | 2 | Baja | No crítico
Note on O7: UP: Unidades en paralelo CAP: Capacidad por unidad Ej.: 3 // 33% Redundancia para circuitos: Si el circuito tiene suplencia, y la suplencia asume el 100% de la demanda, se considera redundante
Note on P7: • A: No tiene redundancia, la función principal es detenida para atender la falla • B: Tiene una unidad en Paralelo, por tanto la unidad principal puede sufrir una falla sin influenciar la función del sistema • C: Tiene dos o más unidades en Paralelo, por tanto pueden existir fallas simultáneas en equipos distintos sin que afecten la función del sistema.
Note on T7: Tiempo que transcurre desde que ocurre la falla hasta que se reestablece el servicio Para insertar tiempo, tener en cuenta: 1/24= 1 hr 2/24= 2 hr
Note on U7: Tiempo que se necesita para volver a colocar el equipo en servicio. Para insertar tiempo, tener en cuenta: 1/24= 1 hr 2/24= 2 hr
Note on AE7: 1 Pérdidas <= 130.000.000 $COP 2 130.000.000 < Pérdidas >= 390.000.000 $COP 3 390.000.000 < Pérdidas >= 650.000.000 $COP 4 650.000.000 < Pérdidas >= 1.300.000.000 $COP 5 Pérdidas > 1.300.000.000 $COP %BRA actual

## Análisis Criticidad Guateque
ANÁLISIS DE CRITICIDAD
| TAXONOMÍA DEL ACTIVO | [6 empty] | FUNCIÓN DEL ACTIVO | [6 empty] | EVENTOS DE FALLA DEL ACTIVO |  |  | TIEMPOS DE FALLA |  | CALCULO DEL IMPACTO DE ACTIVO | [21 empty] | CLASIFICACIÓN DEL ACTIVO
| LOCALIZACIÓN |  |  |  |  | ACTIVO | [13 empty] | FINANCIERO | [9 empty] | CLIENTES (REGULADOS Y NO REGULADOS) |  | SALUD Y SEGURIDAD DE LAS PERSONAS |  | MEDIO AMBIENTE |  | OPERACIONAL / CALIDAD DEL SERVICIO |  | COMUNIDAD (RIESGO PUBLICO) |  | IMAGEN / REPUTACIÓN
| 1 INDUSTRIA Y NEGOCIO | 2 ZONA | 3 INSTALACIÓN | 4 DENOMINACIÓN + NIVEL DE TENSIÓN | 5 CÓDIGO | 6 SISTEMA (TAG) | DENOMINACIÓN | FUNCIÓN PRINCIPAL | FUNCIÓN SECUNDARIA | CONDICIONES OPERATIVAS DEL ACTIVO | EQUIPOS PRINCIPALES ASOCIADOS AL ACTIVO | ACTIVO DE SEGURIDAD? | REDUNDANCIA UP//CAP | GRADO DE REDUNDANCIA | MODO FALLA CRITICO | TIPO DE FALLA | EFECTO | TIEMPO CRITICO ([h]:mm:ss) | TIEMPO REPARACIÓN ([h]:mm:ss) | Consumo del circuito / instalación (kWh/mes) | Consumo del circuito / instalación (kWh/día) | Contribución marginal ($/kWh) | Tiempo fuera de servicio (hrs) | % de afectación | Pérdida por ENS (kWh) | Impacto al Negocio ($) | Costo de Reparación ($) | Impacto Económico | Impacto Económico | CONSECUENCIA CLI | VALOR CLI | CONSECUENCIA PERSONAS | VALOR CPE | CONSECUENCIA AMBIENTE | VALOR CAM | CONSECUENCIA OPERACIÓN | VALOR CCA | CONSECUENCIA PUB | VALOR CPU | CONSECUENCIA IMA | VALOR IMA | TOTAL CONSECUENCIA | NIVEL CONSECUENCIA | CLASIFICACIÓN DE CONSECUENCIA | CLASIFICACIÓN DEL ACTIVO
| EBTRA | Z4 | SUB | GUAN4 | 15105 | K10010000F000 | BT 20-25/12-15/8-10 MVA 115/34.5/13,8 kV | Su función es conectar o desconectar del sistema de transmisión regional el transformador de potencia de la subestación Guateque115 kV. | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas de tensión y corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | trasformador de corriente, trasformador de tensión, interruptor, seccionador de barra, seccionador de transformador. Pararrayos. | No | 1 // 100% | A | Bloqueo de interruptor de la bahía por bajo nivel de SF6 | Evidente | Explosión del interruptor | 2:00 | 120:00 | 1127942 | 37598.0667 | 542 | 2:00 | 100% | 3133.1722 | 1698179.3444 | 161870988.0652 | 163569167.4097 | 2 | 04. Clientes con demanda entre 1- 5 GWh/mes | 4 | 04. El evento o falla puede ocasionar lesiones y daños colaterales que genera incapacidad con perdida de capacidad permanente parcial a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 4 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 04. Operación local: Errores en al Operación local con daños en personas y/o equipos. | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a miembros del público | 2 | 02. Noticia adversa emitida a nivel local donde su impacto a la reputación a la empresa es mínimo. | 2 | 2444422 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z4 | SUB | GUAN4 | 15105 | K10010000D000 | BL1 Guateque-Sesquilé 115 Kv | Su función es conectar o desconectar la línea de transmisión Guateque-Sesquilé a la subestación Guateque 115 kV. | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas de tensión y corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente abierta | trasformador de corriente, trasformador de tensión, interruptor, seccionador de barra, seccionador de transformador. Pararrayos. | No | 2 // 100% | B | Bloqueo de interruptor de la bahía | Evidente | Equipo no disponible | 0:00 | 120:00 | 0 | 0 | 542 | 0:00 | 0% | 0 | 0 | 161870988.0652 | 161870988.0652 | 2 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 01. El evento o falla que genera lesión no incapacitante o sin pérdida de tiempo ) un primer auxilio), a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 1 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Ningún interés ni cobertura en medios de comunicación, sin afectación a la reputación | 1 | 2114211 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z4 | SUB | GUAN4 | 15105 | K10010000E000 | BL2 Guateque-Tunjita 115 Kv | Su función es conectar o desconectar la línea de transmisión Guateque-Tunjita a la subestación Guateque 115 kV. | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas de tensión y corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | trasformador de corriente, trasformador de tensión, interruptor, seccionador de barra, seccionador de transformador. Pararrayos. | No | 1 // 100% | A | Bloqueo de interruptor de la bahía por bajo nivel de SF6 | Evidente | Explosión del interruptor | 0:00 | 120:00 | 0 | 0 | 542 | 0:00 | 0% | 0 | 0 | 161870988.0652 | 161870988.0652 | 2 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 04. El evento o falla puede ocasionar lesiones y daños colaterales que genera incapacidad con perdida de capacidad permanente parcial a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 4 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 04. Operación local: Errores en al Operación local con daños en personas y/o equipos. | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a miembros del público | 2 | 02. Noticia adversa emitida a nivel local donde su impacto a la reputación a la empresa es mínimo. | 2 | 2144422 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z4 | SUB | GUAN4 | 15105 | K10010001V000 | BL2 Guateque-Jenesano 115 Kv | Su función es conectar o desconectar la línea de transmisión Guateque-Jenesano a la subestación Guateque 115 kV. | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas de tensión y corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | trasformador de corriente, trasformador de tensión, interruptor, seccionador de barra, seccionador de transformador. Pararrayos. | No | 1 // 100% | A | Bloqueo de interruptor de la bahía por bajo nivel de SF6 | Evidente | Explosión del interruptor | 0:00 | 120:00 | 0 | 0 | 542 | 0:00 | 0% | 0 | 0 | 161870988.0652 | 161870988.0652 | 2 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 04. El evento o falla puede ocasionar lesiones y daños colaterales que genera incapacidad con perdida de capacidad permanente parcial a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 4 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 04. Operación local: Errores en al Operación local con daños en personas y/o equipos. | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a miembros del público | 2 | 02. Noticia adversa emitida a nivel local donde su impacto a la reputación a la empresa es mínimo. | 2 | 2144422 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z4 | SUB | GUAN3 | 15105 | K100100009000 | Celda Antiguo Garagoa 34.5 Kv | Su función es conectar o desconectar la línea de distribución Guateque-Antiguo Garagoa al barraje de 34,5 Kv, además alimentar las subestaciones Tenza y Sutatenza desde la subestación Guateque | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, interruptor, seccionado, cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor, DPS. | No | 2 // 100% | B | Pérdida del aislamiento | Evidente | Arco eléctrico interno | 0:30 | 72:00 | 88216 | 2940.5333 | 542 | 0:30 | 100% | 61.2611 | 33203.5222 | 200405322.0209 | 200438525.5431 | 2 | 03. Clientes con demanda entre 1 MWh/mes- 1 GWh/mes | 3 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 02. Afectación del servicio de energía en un municipio que no es ciudad por más de 1 hora. | 2 | 2324212 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z4 | SUB | GUAN3 | 15105 | K10010000B000 | Celda de Salida Pórtico Subestación 34.5 Kv | Su función es conectar o desconectar la línea de distribución Guateque-Pórtico Subestación al barraje de 34,5 kV, además alimentar la llegada 34.5 Kv de las Subestaciones Almeida -Macanal-Chivor desde subestación Guateque | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, interruptor, seccionado, cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor, DPS. | No | 2 // 100% | B | Pérdida del aislamiento | Evidente | Arco eléctrico interno | 0:30 | 72:00 | 1623 | 54.1 | 542 | 0:30 | 100% | 1.1271 | 610.8792 | 200405322.0209 | 200405932.9001 | 2 | 03. Clientes con demanda entre 1 MWh/mes- 1 GWh/mes | 3 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 02. Afectación del servicio de energía en un municipio que no es ciudad por más de 1 hora. | 2 | 2324212 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z4 | SUB | GUAN3 | 15105 | K10010000A000 | Celda de Salida Tibirita 34.5 Kv | Su función es conectar o desconectar la línea de distribución Guateque-Tibirita al barraje de 34,5 Kv de la subestación Guateque | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, interruptor, seccionado, cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor, DPS. | No | 1 // 100% | A | Pérdida del aislamiento | Evidente | Arco eléctrico interno | 0:30 | 72:00 | 0 | 0 | 542 | 0:30 | 0% | 0 | 0 | 200405322.0209 | 200405322.0209 | 2 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 02. Afectación del servicio de energía en un municipio que no es ciudad por más de 1 hora. | 2 | 2124212 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z4 | SUB | GUAN3 | 15105 | K10010000C000 | Celda de entrada barraje 34.5 Kv | Su función es conectar o desconectar el barraje de 34.5 kV al devanado secundario del transformador de 12-15 MVA de la subestación Guateque | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, interruptor, seccionado, cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor. | No | 1 // 100% | A | Pérdida del aislamiento | Evidente | Arco eléctrico interno | 2:00 | 72:00 | 89839 | 2994.6333 | 542 | 2:00 | 100% | 249.5528 | 135257.6056 | 200405322.0209 | 200540579.6265 | 2 | 03. Clientes con demanda entre 1 MWh/mes- 1 GWh/mes | 3 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 02. Afectación del servicio de energía en un municipio que no es ciudad por más de 1 hora. | 2 | 2324212 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z4 | SUB | GUAN2 | 15105 | K100100004000 | Celda de salida Terminal el Loro | Su función es conectar o desconectar el circuito Terminal el Loro al barraje de 13,8 Kv de la subestación Guateque | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, interruptor, ,cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor, DPS | No | 2 // 100% | B | Pérdida del aislamiento | Evidente | Arco eléctrico interno | 0:15 | 72:00 | 143413 | 4780.4333 | 542 | 0:15 | 100% | 49.7962 | 26989.5299 | 183157285.2259 | 183184274.7558 | 2 | 03. Clientes con demanda entre 1 MWh/mes- 1 GWh/mes | 3 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Afectación del servicio de energía hasta de 15 minutos en un municipio o ciudad | 1 | 2324211 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z4 | SUB | GUAN2 | 15105 | K100100005000 | Celda de salida Somondoco | Su función es conectar o desconectar el circuito Somondoco al barraje de 13,8 Kv de la subestación Guateque | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, interruptor, ,cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor, DPS | No | 2 // 100% | B | Pérdida del aislamiento | Evidente | Arco eléctrico interno | 0:15 | 72:00 | 23646 | 788.2 | 542 | 0:15 | 100% | 8.2104 | 4450.0458 | 183157285.2259 | 183161735.2717 | 2 | 03. Clientes con demanda entre 1 MWh/mes- 1 GWh/mes | 3 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Afectación del servicio de energía hasta de 15 minutos en un municipio o ciudad | 1 | 2324211 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z4 | SUB | GUAN2 | 15105 | K100100006000 | Celda de salida La Colina | Su función es conectar o desconectar el circuito La Colina al barraje de 13,8 Kv de la subestación Guateque | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, interruptor, ,cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor, DPS | No | 2 // 100% | B | Pérdida del aislamiento | Evidente | Arco eléctrico interno | 0:15 | 72:00 | 232367 | 7745.5667 | 542 | 0:15 | 100% | 80.683 | 43730.1785 | 183157285.2259 | 183201015.4044 | 2 | 03. Clientes con demanda entre 1 MWh/mes- 1 GWh/mes | 3 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Afectación del servicio de energía hasta de 15 minutos en un municipio o ciudad | 1 | 2324211 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z4 | SUB | GUAN2 | 15105 | K100100007000 | Celda de salida Guayata Urbano Rural | Su función es conectar o desconectar el circuito Guayata Urbano Rural al barraje de 13,8 Kv de la subestación Guateque | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, interruptor, ,cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor, DPS | No | 2 // 100% | B | Pérdida del aislamiento | Evidente | Arco eléctrico interno | 0:15 | 72:00 | 178530 | 5951 | 542 | 0:15 | 100% | 61.9896 | 33598.3542 | 183157285.2259 | 183190883.5801 | 2 | 03. Clientes con demanda entre 1 MWh/mes- 1 GWh/mes | 3 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Afectación del servicio de energía hasta de 15 minutos en un municipio o ciudad | 1 | 2324211 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z4 | SUB | GUAN2 | 15105 | K100100008000 | Celda de salida Sutatenza Rural | Su función es conectar o desconectar el circuito Sutatenza Rural al barraje de 13,8 Kv de la subestación Guateque | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, interruptor, ,cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor, DPS | No | 2 // 100% | B | Pérdida del aislamiento | Evidente | Arco eléctrico interno | 0:15 | 72:00 | 246147 | 8204.9 | 542 | 0:15 | 100% | 85.4677 | 46323.4979 | 183157285.2259 | 183203608.7238 | 2 | 03. Clientes con demanda entre 1 MWh/mes- 1 GWh/mes | 3 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Afectación del servicio de energía hasta de 15 minutos en un municipio o ciudad | 1 | 2324211 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z4 | SUB | GUAN2 | 15105 | K100100001000 | Celda de entrada barraje 13.8 Kv | Su función es conectar o desconectar el barraje de 13.8 kV al devanado terciario del transformador de 8-10 MVA de la subestación Guateque | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, interruptor, ,cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor, DPS | No | 1 // 100% | A | Pérdida del aislamiento | Evidente | Arco eléctrico interno | 1:00 | 72:00 | 1038103 | 34603.4333 | 542 | 1:00 | 100% | 1441.8097 | 781460.8694 | 183157285.2259 | 183938746.0954 | 2 | 04. Clientes con demanda entre 1- 5 GWh/mes | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 02. Afectación del servicio de energía en un municipio que no es ciudad por más de 1 hora. | 2 | 2424212 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z4 | SUB | GUAN4 | 15105 | K100100000000 | TR 20-25/12-15/8-10 MVA 115/34.5/13.8 Kv | Transformar energía eléctrica del nivel de tensión 115 kV a 34.5/13.8 kV | Variar la relación de transformación | Operación continua | Cuba, Tanque de expansión, Cambiador de Tomas, Devanados, Bujes, Protecciones Mecánicas, DPS | No | 1 // 100% | A | Devanado Quemado | Evidente | Disparo y bloqueo de las bahías asociadas al transformador por operación de las protecciones ante falla interna. | 2:00 | 2160:00 | 1127942 | 37598.0667 | 542 | 2:00 | 100% | 3133.1722 | 1698179.3444 | 460360825.7182 | 462059005.0626 | 3 | 03. Clientes con demanda entre 1 MWh/mes- 1 GWh/mes | 3 | 01. El evento o falla que genera lesión no incapacitante o sin pérdida de tiempo ) un primer auxilio), a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 1 | 01. Consecuencias mínimas en el ecosistema no incluidas en el PMA, con impactos recuperables de forma inmediata | 1 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 02. Afectación del servicio de energía en un municipio que no es ciudad por más de 1 hora. | 2 | 3311212 | 3 | Media | Esencial
| EBTRA | Z4 | SUB | GUAN2 | 15105 | K10010000W000 | TR Zig-Zag 34,5 Kv | Referencia a tierra del devanado 34.5 kV conectado en Delta. | Suministrar servicios auxiliares AC a la subestación. | Operación continua | Cuba, Tanque de expansión, Devanados, Bujes. | No | 1 // 100% | A | Devanado Quemado | Evidente | Disparo y bloqueo de las bahías asociadas al transformador de Potencia por operación de las protecciones. | 0:00 | 2160:00 | 0 | 0 | 542 | 0:00 | 0% | 0 | 0 | 31654288.7834 | 31654288.7834 | 1 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 01. El evento o falla que genera lesión no incapacitante o sin pérdida de tiempo ) un primer auxilio), a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 1 | 01. Consecuencias mínimas en el ecosistema no incluidas en el PMA, con impactos recuperables de forma inmediata | 1 | 03. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos sin suplencia. | 3 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Afectación del servicio de energía hasta de 15 minutos en un municipio o ciudad | 1 | 1111311 | 3 | Media | Esencial
| EBTRA | Z4 | SUB | GUAN4 | 15105 | K100100021000 | Sistema de servicios auxiliares | Conjunto formado por todos los dispositivos que sirven para alimentar las diferentes cargas necesarias para la operación de la subestación. | Suministrar energía AC y DC en caso de perdida del transformador de servicios auxiliares por un tiempo de respaldo aproximado 8 horas | Operación continua | Baterías, cargadores de baterías, grupo electrógeno, transformadores, gabinete de distribución, interruptores de media y baja tensión, cableado, etc. | No | 1 // 100% | A | Ausencia de tensión CC | Evidente | Subestación sin protección, control y supervisión. | 0:30 | 8:00 | 0 | 0 | 542 | 0:30 | 0% | 0 | 0 | 98369600 | 98369600 | 1 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 01. El evento o falla que genera lesión no incapacitante o sin pérdida de tiempo ) un primer auxilio), a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 1 | 01. Consecuencias mínimas en el ecosistema no incluidas en el PMA, con impactos recuperables de forma inmediata | 1 | 03. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos sin suplencia. | 3 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Ningún interés ni cobertura en medios de comunicación, sin afectación a la reputación | 1 | 1111311 | 3 | Media | Esencial
| EBTRA | Z4 | SUB | GUAN4 | 15105 | K10010000I000 | Sistema de Automatización | Supervisar y controlar desde nivel 3 Y 4 los distintos equipos de potencia de la subestación Guateque | Garantizar de forma segura la operación y supervisión del control de la SE | Operación continua | Gateway, Swiches, IHM, PLC´s, Autómata , Transceiver, GPS | No | 2 // 100% | B | Daño en tarjetas electrónicas | Evidente | Pérdida de supervisión y control desde Integra. | 0:00 | 48:00 | 0 | 0 | 542 | 0:00 | 0% | 0 | 0 | 30000000 | 30000000 | 1 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 01. El evento o falla que genera lesión no incapacitante o sin pérdida de tiempo ) un primer auxilio), a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 1 | 01. Consecuencias mínimas en el ecosistema no incluidas en el PMA, con impactos recuperables de forma inmediata | 1 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Ningún interés ni cobertura en medios de comunicación, sin afectación a la reputación | 1 | 1111211 | 2 | Baja | No crítico
Note on O7: UP: Unidades en paralelo CAP: Capacidad por unidad Ej.: 3 // 33% Redundancia para circuitos: Si el circuito tiene suplencia, y la suplencia asume el 100% de la demanda, se considera redundante
Note on P7: • A: No tiene redundancia, la función principal es detenida para atender la falla • B: Tiene una unidad en Paralelo, por tanto la unidad principal puede sufrir una falla sin influenciar la función del sistema • C: Tiene dos o más unidades en Paralelo, por tanto pueden existir fallas simultáneas en equipos distintos sin que afecten la función del sistema.
Note on T7: Tiempo que transcurre desde que ocurre la falla hasta que se reestablece el servicio Para insertar tiempo, tener en cuenta: 1/24= 1 hr 2/24= 2 hr
Note on U7: Tiempo que se necesita para volver a colocar el equipo en servicio. Para insertar tiempo, tener en cuenta: 1/24= 1 hr 2/24= 2 hr
Note on AE7: 1 Pérdidas <= 130.000.000 $COP 2 130.000.000 < Pérdidas >= 390.000.000 $COP 3 390.000.000 < Pérdidas >= 650.000.000 $COP 4 650.000.000 < Pérdidas >= 1.300.000.000 $COP 5 Pérdidas > 1.300.000.000 $COP %BRA actual

## Análisis Toquilla
ANÁLISIS DE CRITICIDAD
| TAXONOMÍA DEL ACTIVO | [6 empty] | FUNCIÓN DEL ACTIVO | [6 empty] | EVENTOS DE FALLA DEL ACTIVO |  |  | TIEMPOS DE FALLA |  | CALCULO DEL IMPACTO DE ACTIVO | [21 empty] | CLASIFICACIÓN DEL ACTIVO
| LOCALIZACIÓN |  |  |  |  | ACTIVO | [13 empty] | FINANCIERO | [9 empty] | CLIENTES (REGULADOS Y NO REGULADOS) |  | SALUD Y SEGURIDAD DE LAS PERSONAS |  | MEDIO AMBIENTE |  | OPERACIONAL / CALIDAD DEL SERVICIO |  | COMUNIDAD (RIESGO PUBLICO) |  | IMAGEN / REPUTACIÓN
| 1 INDUSTRIA Y NEGOCIO | 2 ZONA | 3 INSTALACIÓN | 4 DENOMINACIÓN + NIVEL DE TENSIÓN | 5 CÓDIGO | 6 SISTEMA (TAG) | DENOMINACIÓN | FUNCIÓN PRINCIPAL | FUNCIÓN SECUNDARIA | CONDICIONES OPERATIVAS DEL ACTIVO | EQUIPOS PRINCIPALES ASOCIADOS AL ACTIVO | ACTIVO DE SEGURIDAD? | REDUNDANCIA UP//CAP | GRADO DE REDUNDANCIA | MODO FALLA CRITICO | TIPO DE FALLA | EFECTO | TIEMPO CRITICO ([h]:mm:ss) | TIEMPO REPARACIÓN ([h]:mm:ss) | Consumo del circuito / instalación (kWh/mes) | Consumo del circuito / instalación (kWh/día) | Contribución marginal ($/kWh) | Tiempo fuera de servicio (hrs) | % de afectación | Pérdida por ENS (kWh) | Impacto al Negocio ($) | Costo de Reparación ($) | Impacto Económico | Impacto Económico | CONSECUENCIA CLI | VALOR CLI | CONSECUENCIA PERSONAS | VALOR CPE | CONSECUENCIA AMBIENTE | VALOR CAM | CONSECUENCIA OPERACIÓN | VALOR CCA | CONSECUENCIA PUB | VALOR CPU | CONSECUENCIA IMA | VALOR IMA | TOTAL CONSECUENCIA | NIVEL CONSECUENCIA | CLASIFICACIÓN DE CONSECUENCIA | CLASIFICACIÓN DEL ACTIVO
| EBTRA | Z2 | SUB | TOQN4 | 14210 | K10126001M000 | BT 15/14/1 MVA 115/34.5/13,8 kV | Su función es conectar o desconectar del sistema de transmisión regional el transformador de potencia de la subestación Toquilla kV. | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas de tensión y corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | trasformador de corriente, trasformador de tensión, interruptor, seccionador de barra, seccionador de transformador. Pararrayos. | No | 1/100 | A | Bloqueo de interruptor de la bahía por bajo nivel de SF6 | Evidente | Explosión del interruptor | 1:00 | 120:00 | 734689 | 24489.6333 | 542 | 1:00 | 100% | 1020.4014 | 553057.5528 | 161870988.0652 | 162424045.618 | 2 | 03. Clientes con demanda entre 1 MWh/mes- 1 GWh/mes | 3 | 04. Incapacidad permanente parcial o Invalidez en uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 4 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 04. Operación local: Errores en al Operación local con daños en personas y/o equipos. | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a miembros del público | 2 | 02. Noticia adversa emitida a nivel local donde su impacto a la reputación a la empresa es mínimo. | 2 | 2344422 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z2 | SUB | TOQN4 | 14210 | K101260005000 | BL1 San Antonio-Toquilla 115 Kv | Su función es conectar o desconectar la línea de transmisión San Antonio - Toquilla a la subestación Toquilla 115 kV. | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas de tensión y corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | trasformador de corriente, trasformador de tensión, interruptor, seccionador de barra, seccionador de transformador. Pararrayos. | NO | 1 // 100% | A | Bloqueo de interruptor de la bahía por bajo nivel de SF7 | Evidente | Explosión del interruptor | 1:00 | 120:00 | 734689 | 24489.6333 | 542 | 1:00 | 100% | 1020.4014 | 553057.5528 | 161870988.0652 | 162424045.618 | 2 | 03. Clientes con demanda entre 1 MWh/mes- 1 GWh/mes | 3 | 04. Incapacidad permanente parcial o Invalidez en uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 4 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 04. Operación local: Errores en al Operación local con daños en personas y/o equipos. | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a miembros del público | 2 | 02. Noticia adversa emitida a nivel local donde su impacto a la reputación a la empresa es mínimo. | 2 | 2344422 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z2 | SUB | TOQN4 | 14210 | K10126000B000 | BL2 Toquilla-Yopal 115 Kv | Su función es conectar o desconectar la línea de transmisión Toquilla-Yopal a la subestación Toquilla 115 kV. | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas de tensión y corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | trasformador de corriente, trasformador de tensión, interruptor, seccionador de barra, seccionador de transformador. Pararrayos. | NO | 1 // 100% | A | Bloqueo de interruptor de la bahía por bajo nivel de SF8 | Evidente | Explosión del interruptor | 0:00 | 120:00 | 0 | 0 | 542 | 0:00 | 0% | 0 | 0 | 161870988.0652 | 161870988.0652 | 2 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes |  | 04. Incapacidad permanente parcial o Invalidez en uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 4 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 04. Operación local: Errores en al Operación local con daños en personas y/o equipos. | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a miembros del público | 2 | 02. Noticia adversa emitida a nivel local donde su impacto a la reputación a la empresa es mínimo. | 2 | 244422 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z2 | SUB | TOQN3 | 14210 | K10126001T000 | Celda de entrada barraje 34.5 Kv | Su función es conectar o desconectar el barraje de 34.5 kV al devanado secundario del transformador de 14-15 MVA de la subestación Toquilla | Reserva | Normalmente abierta | Trasformador de corriente, interruptor, cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor, DPS | NO | 1 // 100% | A | Bloqueo del interruptor en posición abierta | Oculta | Inoperabilidad de celda en estado de reserva | 0:00 | 72:00 | 0 | 0 | 542 | 0:00 | 0% | 0 | 0 | 200405322.0209 | 200405322.0209 | 2 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 02. Afectación del servicio de energía en un municipio que no es ciudad por más de 1 hora. | 2 | 2124212 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z2 | SUB | TOQN2 | 14210 | K101260010000 | Celda de Salida Soriano | Su función es conectar o desconectar el circuito Soriano al barraje de 13,8 Kv de la subestación Toquilla | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, interruptor, cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor, DPS | NO | 2 // 100 % | B | Pérdida del aislamiento | Evidente | Arco eléctrico interno | 0:15 | 72:00 | 205203 | 6840.1 | 542 | 0:15 | 100% | 71.251 | 38618.0646 | 183157285.2259 | 183195903.2905 | 2 | 03. Clientes con demanda entre 1 MWh/mes- 1 GWh/mes | 3 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Afectación del servicio de energía hasta de 15 minutos en un municipio o ciudad | 1 | 2324211 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z2 | SUB | TOQN2 | 14210 | K101260012000 | Celda de Salida Honganoa | Su función es conectar o desconectar el circuito Honganoa al barraje de 13,8 Kv de la subestación Toquilla | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, interruptor, cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor, DPS | NO | 2 // 100 % | B | Pérdida del aislamiento | Evidente | Arco eléctrico interno | 0:15 | 72:00 | 173934 | 5797.8 | 542 | 0:15 | 100% | 60.3937 | 32733.4125 | 183157285.2259 | 183190018.6384 | 2 | 03. Clientes con demanda entre 1 MWh/mes- 1 GWh/mes | 3 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Afectación del servicio de energía hasta de 15 minutos en un municipio o ciudad | 1 | 2324211 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z2 | SUB | TOQN2 | 14210 | K101260013000 | Celda de Salida Salto Candelas | Su función es conectar o desconectar el circuito Salto Candelas a al barraje de 13,8 Kv de la subestación Toquilla | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, interruptor, cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor, DPS | NO | 2 // 100 % | B | Pérdida del aislamiento | Evidente | Arco eléctrico interno | 0:15 | 72:00 | 355552 | 11851.7333 | 542 | 0:15 | 100% | 123.4556 | 66912.9111 | 183157285.2259 | 183224198.137 | 2 | 03. Clientes con demanda entre 1 MWh/mes- 1 GWh/mes | 3 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Afectación del servicio de energía hasta de 15 minutos en un municipio o ciudad | 1 | 2324211 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z2 | SUB | TOQN2 | 14210 | K10126001D000 | Celda de entrada barraje 13,8 Kv | Su función es conectar o desconectar el barraje de 13.8 kV al devanado terciario del transformador de 14-15 MVA de la subestación Toquilla | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, interruptor, cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor, DPS | NO | 2 // 100 % | B | Pérdida del aislamiento | Evidente | Arco eléctrico interno | 1:00 | 72:00 | 734689 | 24489.6333 | 542 | 1:00 | 100% | 1020.4014 | 553057.5528 | 183157285.2259 | 183710342.7787 | 2 | 03. Clientes con demanda entre 1 MWh/mes- 1 GWh/mes | 3 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 02. Afectación del servicio de energía en un municipio que no es ciudad por más de 1 hora. | 2 | 2324212 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z2 | SUB | TOQN4 | 14210 | K101260015000 | Sistema de Automatización | Supervisar y controlar desde nivel 3 Y 4 los distintos equipos de potencia de la subestación Toquilla | Garantizar de forma segura la operación y supervisión del control de la SE | Operación continua | Gateway, Swiches, IHM, PLC´s, Autómata , Transceiver, GPS | NO | 2 // 100% | B | Daño en tarjetas electrónicas | Evidente | Pérdida de supervisión y control desde Integra. | 0:00 | 48:00 | 0 | 0 | 542 | 0:00 | 0% | 0 | 0 | 30000000 | 30000000 | 1 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 01. El evento o falla que genera lesión no incapacitante o sin pérdida de tiempo ) un primer auxilio), a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 1 | 01. Consecuencias mínimas en el ecosistema no incluidas en el PMA, con impactos recuperables de forma inmediata | 1 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Ningún interés ni cobertura en medios de comunicación, sin afectación a la reputación | 1 | 1111211 | 2 | Baja | No crítico
| EBTRA | Z2 | SUB | TOQN4 | 14210 | K10126001U000 | TR 15/14/1 MVA 115/34.5/13,8 kV | Transformar energía eléctrica del nivel de tensión 115 kV a 34.5/13.8 kV | Variar la relación de transformación | Operación continua | Cuba, Tanque de expansión, Cambiador de Tomas, Devanados, Bujes, Protecciones Mecánicas, DPS | NO | 1/100 | A | Devanado Quemado | Evidente | Disparo y bloqueo de las bahías asociadas al transformador por operación de las protecciones ante falla interna. | 1:00 | 2160:00 | 734689 | 24489.6333 | 542 | 1:00 | 100% | 1020.4014 | 553057.5528 | 336001855.9137 | 336554913.4665 | 2 | 03. Clientes con demanda entre 1 MWh/mes- 1 GWh/mes | 3 | 01. El evento o falla que genera lesión no incapacitante o sin pérdida de tiempo ) un primer auxilio), a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 1 | 01. Consecuencias mínimas en el ecosistema no incluidas en el PMA, con impactos recuperables de forma inmediata | 1 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 02. Afectación del servicio de energía en un municipio que no es ciudad por más de 1 hora. | 2 | 2311212 | 3 | Media | Esencial
| EBTRA | Z2 | SUB | TOQN4 | 14210 | K10126001O000 | Sistema de servicios auxiliares | Conjunto formado por todos los dispositivos que sirven para alimentar las diferentes cargas necesarias para la operación de la subestación. | Suministrar energía AC y DC en caso de perdida del transformador de servicios auxiliares por un tiempo de respaldo aproximado 8 horas | Operación continua | Baterías, cargadores de baterías, grupo electrógeno, transformadores, gabinete de distribución, interruptores de media y baja tensión, cableado, etc. | NO | 1 // 100% | A | Ausencia de tensión CC | Evidente | Subestación sin protección, control y supervisión. | 0:30 | 8:00 | 0 | 0 | 542 | 0:30 | 0% | 0 | 0 | 98369600 | 98369600 | 1 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 01. El evento o falla que genera lesión no incapacitante o sin pérdida de tiempo ) un primer auxilio), a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 1 | 01. Consecuencias mínimas en el ecosistema no incluidas en el PMA, con impactos recuperables de forma inmediata | 1 | 03. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos sin suplencia. | 3 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Ningún interés ni cobertura en medios de comunicación, sin afectación a la reputación | 1 | 1111311 | 3 | Media | Esencial
Note on O7: UP: Unidades en paralelo CAP: Capacidad por unidad Ej.: 3 // 33% Redundancia para circuitos: Si el circuito tiene suplencia, y la suplencia asume el 100% de la demanda, se considera redundante
Note on P7: • A: No tiene redundancia, la función principal es detenida para atender la falla • B: Tiene una unidad en Paralelo, por tanto la unidad principal puede sufrir una falla sin influenciar la función del sistema • C: Tiene dos o más unidades en Paralelo, por tanto pueden existir fallas simultáneas en equipos distintos sin que afecten la función del sistema.
Note on T7: Tiempo que transcurre desde que ocurre la falla hasta que se reestablece el servicio Para insertar tiempo, tener en cuenta: 1/24= 1 hr 2/24= 2 hr
Note on U7: Tiempo que se necesita para volver a colocar el equipo en servicio. Para insertar tiempo, tener en cuenta: 1/24= 1 hr 2/24= 2 hr
Note on AE7: 1 Pérdidas <= 130.000.000 $COP 2 130.000.000 < Pérdidas >= 390.000.000 $COP 3 390.000.000 < Pérdidas >= 650.000.000 $COP 4 650.000.000 < Pérdidas >= 1.300.000.000 $COP 5 Pérdidas > 1.300.000.000 $COP %BRA actual

## Análisis Criticidad N Jenesano
ANÁLISIS DE CRITICIDAD
| TAXONOMÍA DEL ACTIVO | [6 empty] | FUNCIÓN DEL ACTIVO | [6 empty] | EVENTOS DE FALLA DEL ACTIVO |  |  | TIEMPOS DE FALLA |  | CALCULO DEL IMPACTO DE ACTIVO | [21 empty] | CLASIFICACIÓN DEL ACTIVO
| LOCALIZACIÓN |  |  |  |  | ACTIVO | [13 empty] | FINANCIERO | [9 empty] | CLIENTES (REGULADOS Y NO REGULADOS) |  | SALUD Y SEGURIDAD DE LAS PERSONAS |  | MEDIO AMBIENTE |  | OPERACIONAL / CALIDAD DEL SERVICIO |  | COMUNIDAD (RIESGO PUBLICO) |  | IMAGEN / REPUTACIÓN
| 1 INDUSTRIA Y NEGOCIO | 2 ZONA | 3 INSTALACIÓN | 4 DENOMINACIÓN + NIVEL DE TENSIÓN | 5 CÓDIGO | 6 SISTEMA (TAG) | DENOMINACIÓN | FUNCIÓN PRINCIPAL | FUNCIÓN SECUNDARIA | CONDICIONES OPERATIVAS DEL ACTIVO | EQUIPOS PRINCIPALES ASOCIADOS AL ACTIVO | ACTIVO DE SEGURIDAD? | REDUNDANCIA UP//CAP | GRADO DE REDUNDANCIA | MODO FALLA CRITICO | TIPO DE FALLA | EFECTO | TIEMPO CRITICO ([h]:mm:ss) | TIEMPO REPARACIÓN ([h]:mm:ss) | Consumo del circuito / instalación (kWh/mes) | Consumo del circuito / instalación (kWh/día) | Contribución marginal ($/kWh) | Tiempo fuera de servicio (hrs) | % de afectación | Pérdida por ENS (kWh) | Impacto al Negocio ($) | Costo de Reparación ($) | Impacto Económico | Impacto Económico | CONSECUENCIA CLI | VALOR CLI | CONSECUENCIA PERSONAS | VALOR CPE | CONSECUENCIA AMBIENTE | VALOR CAM | CONSECUENCIA OPERACIÓN | VALOR CCA | CONSECUENCIA PUB | VALOR CPU | CONSECUENCIA IMA | VALOR IMA | TOTAL CONSECUENCIA | NIVEL CONSECUENCIA | CLASIFICACIÓN DE CONSECUENCIA | CLASIFICACIÓN DEL ACTIVO
| EBTRA | Z0 | SUB | NJEN4 | 13531 | K101220000000 | TR 25 MVA 115/34.5 | Transformar energía eléctrica del nivel de tensión 115 kV a 34.5 KV | Variar la relación de transformación | Operación continua | Cuba, Tanque de expansión, Cambiador de Tomas, Devanados, Bujes, Protecciones Mecánicas, DPS | No | 1 // 100% | A | Devanado Quemado | Evidente | Disparo y bloqueo de las bahías asociadas al transformador por operación de las protecciones ante falla interna. | 1:00 | 2160:00 | 817664 | 27255.4667 | 542 | 1:00 | 100% | 1135.6444 | 615519.2889 | 384724252.2859 | 385339771.5748 | 2 | 03. Clientes con demanda entre 1 MWh/mes- 1 GWh/mes | 3 | 01. El evento o falla que genera lesión no incapacitante o sin pérdida de tiempo ) un primer auxilio), a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 1 | 01. Consecuencias mínimas en el ecosistema no incluidas en el PMA, con impactos recuperables de forma inmediata | 1 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a miembros del público | 2 | 02. Afectación del servicio de energía en un municipio que no es ciudad por más de 1 hora. | 2 | 2311222 | 3 | Media | Esencial
| EBTRA | Z0 | SUB | NJEN4 | 13531 | K101220001000 | BT 25 MVA 115/34.5 kV | Su función es conectar o desconectar del sistema de transmisión regional el transformador de potencia de la subestación Jenesano 115 kV. | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas de tensión y corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | trasformador de corriente, trasformador de tensión, interruptor, seccionador de barra, seccionador de transformador. Pararrayos. | No | 1 // 100% | A | Bloqueo de interruptor de la bahía por bajo nivel de SF6 | Evidente | Explosión del interruptor | 1:00 | 120:00 | 817664 | 27255.4667 | 542 | 1:00 | 100% | 1135.6444 | 615519.2889 | 161870988.0652 | 162486507.3541 | 2 | 03. Clientes con demanda entre 1 MWh/mes- 1 GWh/mes | 3 | 04. El evento o falla puede ocasionar lesiones y daños colaterales que genera incapacidad con perdida de capacidad permanente parcial a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 4 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 04. Operación local: Errores en al Operación local con daños en personas y/o equipos. | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a miembros del público | 2 | 02. Noticia adversa emitida a nivel local donde su impacto a la reputación a la empresa es mínimo. | 2 | 2344422 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z0 | SUB | NJEN4 | 13531 | K101220002000 | BL2 Jenesano-Guateque 115 Kv | Su función es conectar o desconectar la línea de transmisión Guateque-Jenesano a la subestación Jenesano 115 kV. | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas de tensión y corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | trasformador de corriente, trasformador de tensión, interruptor, seccionador de barra, seccionador de transformador. Pararrayos. | No | 1 // 100% | A | Bloqueo de interruptor de la bahía por bajo nivel de SF6 | Evidente | Explosión del interruptor | 0:00 | 120:00 | 0 | 0 | 542 | 0:00 | 0% | 0 | 0 | 161870988.0652 | 161870988.0652 | 2 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 04. El evento o falla puede ocasionar lesiones y daños colaterales que genera incapacidad con perdida de capacidad permanente parcial a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 4 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 04. Operación local: Errores en al Operación local con daños en personas y/o equipos. | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a miembros del público | 2 | 02. Noticia adversa emitida a nivel local donde su impacto a la reputación a la empresa es mínimo. | 2 | 2144422 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z0 | SUB | NJEN4 | 13531 | K101220003000 | BL1 Jenesano-Muiscas 115 Kv | Su función es conectar o desconectar la línea de transmisión Jenesano-Muiscas a la barra 115 kV de la subestación Muiscas. | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas de tensión y corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, trasformador de tensión, interruptor, seccionador de diámetro, seccionador de barra, pararrayos. | No | 1 // 100% | A | Bloqueo del interruptor / Falla del motor / perdida del medio de extinción de arco | Evidente | Equipo no disponible / Se mantiene la prestación del servicio | 0:00 | 120:00 | 0 | 0 | 542 | 0:00 | 0% | 0 | 0 | 161870988.0652 | 161870988.0652 | 2 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 04. El evento o falla puede ocasionar lesiones y daños colaterales que genera incapacidad con perdida de capacidad permanente parcial a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 4 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 04. Operación local: Errores en al Operación local con daños en personas y/o equipos. | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a miembros del público | 2 | 02. Noticia adversa emitida a nivel local donde su impacto a la reputación a la empresa es mínimo. | 2 | 2144422 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z0 | SUB | NJEN4 | 13531 | K101220004000 | Celda de entrada barraje 34.5 Kv | Su función es conectar o desconectar el barraje de 34.5 kV al devanado secundario del transformador de 25 MVA de la subestación Jenesano | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, interruptor, seccionado, cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor, DPS. | No | 2 // 100% | B | Pérdida del aislamiento | Evidente | Arco eléctrico interno | 1:00 | 72:00 | 817664 | 27255.4667 | 542 | 1:00 | 100% | 1135.6444 | 615519.2889 | 200405322.0209 | 201020841.3098 | 2 | 03. Clientes con demanda entre 1 MWh/mes- 1 GWh/mes | 3 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 02. Afectación del servicio de energía en un municipio que no es ciudad por más de 1 hora. | 2 | 2324212 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z0 | SUB | NJEN4 | 13531 | K101220005000 | Celda de Salida Puente Camacho 34.5 Kv | Su función es conectar o desconectar la línea de distribución Puente Camacho al barraje de 34,5 Kv de la subestación Jenesano | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, interruptor, seccionado, cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor, DPS. | No | 2 // 100% | B | Pérdida del aislamiento | Evidente | Arco eléctrico interno | 0:30 | 72:00 | 0 | 0 | 542 | 0:30 | 0% | 0 | 0 | 200405322.0209 | 200405322.0209 | 2 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 02. Afectación del servicio de energía en un municipio que no es ciudad por más de 1 hora. | 2 | 2124212 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z0 | SUB | NJEN4 | 13531 | K101220006000 | Celda de Salida Tibiná - Umbita 34.5 Kv | Su función es conectar o desconectar la línea de distribución Tibiná - Umbita al barraje de 34,5 Kv de la subestación Jenesano | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, interruptor, seccionado, cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor, DPS. | No | 2 // 100% | B | Pérdida del aislamiento | Evidente | Arco eléctrico interno | 0:30 | 72:00 | 817664 | 27255.4667 | 542 | 0:30 | 100% | 567.8222 | 307759.6444 | 200405322.0209 | 200713081.6654 | 2 | 03. Clientes con demanda entre 1 MWh/mes- 1 GWh/mes | 3 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 02. Afectación del servicio de energía en un municipio que no es ciudad por más de 1 hora. | 2 | 2324212 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z0 | SUB | NJEN4 | 13531 | K101220007000 | Celda Reserva 1 34.5 Kv | Equipo en estado de Reserva | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente abierta | Trasformador de corriente, interruptor, seccionado, cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor, DPS | No | 1 // 100% | A | Bloqueo del interruptor en posición abierta | Oculta | Equipo no disponible en estado de Reserva | 0:30 | 72:00 | 0 | 0 | 542 | 0:30 | 0% | 0 | 0 | 200405322.0209 | 200405322.0209 | 2 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 01. El evento o falla que genera lesión no incapacitante o sin pérdida de tiempo ) un primer auxilio), a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 1 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 01. Operación remota: Errores en Operación sin afectación a clientes | 1 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Afectación del servicio de energía hasta de 15 minutos en un municipio o ciudad | 1 | 2114111 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z0 | SUB | NJEN4 | 13531 | K101220008000 | Celda Reserva 2 34.5 Kv | Equipo en estado de Reserva | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente abierta | Trasformador de corriente, interruptor, seccionado, cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor. | No | 1 // 100% | A | Bloqueo del interruptor en posición abierta | Oculta | Equipo no disponible en estado de Reserva | 2:00 | 72:00 | 0 | 0 | 542 | 2:00 | 0% | 0 | 0 | 200405322.0209 | 200405322.0209 | 2 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 01. Lesiones menores que no generan días de incapacidad o tiempo perdido en uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 1 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 01. Operación remota: Errores en Operación sin afectación a clientes | 1 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Afectación del servicio de energía hasta de 15 minutos en un municipio o ciudad | 1 | 2114111 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z0 | SUB | NJEN4 | 13531 | K10122000Z000 | Sistema de servicios auxiliares | Conjunto formado por todos los dispositivos que sirven para alimentar las diferentes cargas necesarias para la operación de la subestación. | Suministrar energía AC y DC en caso de perdida del transformador de servicios auxiliares por un tiempo de respaldo aproximado 8 horas | Operación continua | Baterías, cargadores de baterías, grupo electrógeno, transformadores, gabinete de distribución, interruptores de media y baja tensión, cableado, etc. | No | 1 // 100% | A | Ausencia de tensión CC | Evidente | Subestación sin protección, control y supervisión. | 0:30 | 8:00 | 0 | 0 | 542 | 0:30 | 0% | 0 | 0 | 98369600 | 98369600 | 1 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 01. El evento o falla que genera lesión no incapacitante o sin pérdida de tiempo ) un primer auxilio), a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 1 | 01. Consecuencias mínimas en el ecosistema no incluidas en el PMA, con impactos recuperables de forma inmediata | 1 | 03. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos sin suplencia. | 3 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Ningún interés ni cobertura en medios de comunicación, sin afectación a la reputación | 1 | 1111311 | 3 | Media | Esencial
| EBTRA | Z0 | SUB | NJEN4 | 13531 | K101220011000 | Sistema de Automatización | Supervisar y controlar desde nivel 3 Y 4 los distintos equipos de potencia de la subestación Guateque | Garantizar de forma segura la operación y supervisión del control de la SE | Operación continua | Gateway, Swiches, IHM, PLC´s, Autómata , Transceiver, GPS | No | 2 // 100% | B | Daño en tarjetas electrónicas | Evidente | Pérdida de supervisión y control desde Integra. | 0:00 | 48:00 | 0 | 0 | 542 | 0:00 | 0% | 0 | 0 | 30000000 | 30000000 | 1 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 01. El evento o falla que genera lesión no incapacitante o sin pérdida de tiempo ) un primer auxilio), a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 1 | 01. Consecuencias mínimas en el ecosistema no incluidas en el PMA, con impactos recuperables de forma inmediata | 1 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Ningún interés ni cobertura en medios de comunicación, sin afectación a la reputación | 1 | 1111211 | 2 | Baja | No crítico
Note on O7: UP: Unidades en paralelo CAP: Capacidad por unidad Ej.: 3 // 33% Redundancia para circuitos: Si el circuito tiene suplencia, y la suplencia asume el 100% de la demanda, se considera redundante
Note on P7: • A: No tiene redundancia, la función principal es detenida para atender la falla • B: Tiene una unidad en Paralelo, por tanto la unidad principal puede sufrir una falla sin influenciar la función del sistema • C: Tiene dos o más unidades en Paralelo, por tanto pueden existir fallas simultáneas en equipos distintos sin que afecten la función del sistema.
Note on T7: Tiempo que transcurre desde que ocurre la falla hasta que se reestablece el servicio Para insertar tiempo, tener en cuenta: 1/24= 1 hr 2/24= 2 hr
Note on U7: Tiempo que se necesita para volver a colocar el equipo en servicio. Para insertar tiempo, tener en cuenta: 1/24= 1 hr 2/24= 2 hr
Note on AE7: 1 Pérdidas <= 130.000.000 $COP 2 130.000.000 < Pérdidas >= 390.000.000 $COP 3 390.000.000 < Pérdidas >= 650.000.000 $COP 4 650.000.000 < Pérdidas >= 1.300.000.000 $COP 5 Pérdidas > 1.300.000.000 $COP %BRA actual

## Análisis Criticidad Boavita
ANÁLISIS DE CRITICIDAD
| TAXONOMÍA DEL ACTIVO | [6 empty] | FUNCIÓN DEL ACTIVO | [6 empty] | EVENTOS DE FALLA DEL ACTIVO |  |  | TIEMPOS DE FALLA |  | CALCULO DEL IMPACTO DE ACTIVO | [21 empty] | CLASIFICACIÓN DEL ACTIVO
| LOCALIZACIÓN |  |  |  |  | ACTIVO | [13 empty] | FINANCIERO | [9 empty] | CLIENTES (REGULADOS Y NO REGULADOS) |  | SALUD Y SEGURIDAD DE LAS PERSONAS |  | MEDIO AMBIENTE |  | OPERACIONAL / CALIDAD DEL SERVICIO |  | COMUNIDAD (RIESGO PUBLICO) |  | IMAGEN / REPUTACIÓN
| 1 INDUSTRIA Y NEGOCIO | 2 ZONA | 3 INSTALACIÓN | 4 DENOMINACIÓN + NIVEL DE TENSIÓN | 5 CÓDIGO | 6 SISTEMA (TAG) | DENOMINACIÓN | FUNCIÓN PRINCIPAL | FUNCIÓN SECUNDARIA | CONDICIONES OPERATIVAS DEL ACTIVO | EQUIPOS PRINCIPALES ASOCIADOS AL ACTIVO | ACTIVO DE SEGURIDAD? | REDUNDANCIA UP//CAP | GRADO DE REDUNDANCIA | MODO FALLA CRITICO | TIPO DE FALLA | EFECTO | TIEMPO CRITICO ([h]:mm:ss) | TIEMPO REPARACIÓN ([h]:mm:ss) | Consumo del circuito / instalación (kWh/mes) | Consumo del circuito / instalación (kWh/día) | Contribución marginal ($/kWh) | Tiempo fuera de servicio (hrs) | % de afectación | Pérdida por ENS (kWh) | Impacto al Negocio ($) | Costo de Reparación ($) | Impacto Económico | Impacto Económico | CONSECUENCIA CLI | VALOR CLI | CONSECUENCIA PERSONAS | VALOR CPE | CONSECUENCIA AMBIENTE | VALOR CAM | CONSECUENCIA OPERACIÓN | VALOR CCA | CONSECUENCIA PUB | VALOR CPU | CONSECUENCIA IMA | VALOR IMA | TOTAL CONSECUENCIA | NIVEL CONSECUENCIA | CLASIFICACIÓN DE CONSECUENCIA | CLASIFICACIÓN DEL ACTIVO
| EBTRA | Z5 | SUB | BOAN4 | 15206 | K10009000D000 | BT 15 MVA 115/34/13,8 kV | Su función es conectar o desconectar del sistema de transmisión regional el transformador de potencia de la subestación Boavita 115 kV. | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas de tensión y corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | trasformador de corriente, trasformador de tensión, interruptor, seccionador de barra, seccionador de transformador. Pararrayos. | No | 1 // 100% | A | Bloqueo de interruptor de la bahía por bajo nivel de SF6 | Evidente | Explosión del interruptor | 3:00 | 120:00 | 2442437 | 81414.5667 | 542 | 3:00 | 100% | 10176.8208 | 5515836.8917 | 161870988.0652 | 167386824.9569 | 2 | 04. Clientes con demanda entre 1- 5 GWh/mes | 4 | 04. Incapacidad permanente parcial o Invalidez en uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 4 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 04. Operación local: Errores en al Operación local con daños en personas y/o equipos. | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a miembros del público | 2 | 02. Noticia adversa emitida a nivel local donde su impacto a la reputación a la empresa es mínimo. | 2 | 2444422 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z5 | SUB | BOAN4 | 15206 | K10009001N000 | BL1 Boavita- El Huche I 115 Kv | Su función es conectar o desconectar la línea de transmisión Boavita-El Huche I a la subestación Boavita 115 kV. | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas de tensión y corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | trasformador de corriente, trasformador de tensión, interruptor, seccionador de barra, seccionador de transformador. Pararrayos. | No | 1 // 100% | A | Bloqueo de interruptor de la bahía por bajo nivel de SF6 | Evidente | Explosión del interruptor | 0:00 | 120:00 | 0 | 0 | 542 | 0:00 | 0% | 0 | 0 | 161870988.0652 | 161870988.0652 | 2 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 04. Incapacidad permanente parcial o Invalidez en uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 4 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 04. Operación local: Errores en al Operación local con daños en personas y/o equipos. | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a miembros del público | 2 | 02. Noticia adversa emitida a nivel local donde su impacto a la reputación a la empresa es mínimo. | 2 | 2144422 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z5 | SUB | BOAN4 | 15206 | K10009X001000 | BL2 Boavita- El Huche II 115 Kv | Su función es conectar o desconectar la línea de transmisión Boavita- El Huche II a la subestación Boavita 115 kV. | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas de tensión y corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | trasformador de corriente, trasformador de tensión, interruptor, seccionador de barra, seccionador de transformador. Pararrayos. | No | 1 // 100% | A | Bloqueo de interruptor de la bahía por bajo nivel de SF6 | Evidente | Explosión del interruptor | 0:00 | 120:00 | 0 | 0 | 542 | 0:00 | 0% | 0 | 0 | 161870988.0652 | 161870988.0652 | 2 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 04. Incapacidad permanente parcial o Invalidez en uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 4 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 04. Operación local: Errores en al Operación local con daños en personas y/o equipos. | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a miembros del público | 2 | 02. Noticia adversa emitida a nivel local donde su impacto a la reputación a la empresa es mínimo. | 2 | 2144422 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z5 | SUB | BOAN3 | 15206 | K100090008000 | Celda Salida Soata-Tipacoque 34.5 Kv | Su función es conectar o desconectar la línea de distribución Soata-Tipacoque al barraje de 34,5 Kv de la subestación Boavita | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, interruptor, seccionado, cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor, DPS. | No | 2 // 100% | B | Pérdida del aislamiento | Evidente | Arco eléctrico interno | 0:30 | 72:00 | 788493 | 26283.1 | 542 | 0:30 | 100% | 547.5646 | 296780.0042 | 200405322.0209 | 200702102.0251 | 2 | 03. Clientes con demanda entre 1 MWh/mes- 1 GWh/mes | 3 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a miembros del público | 2 | 02. Afectación del servicio de energía en un municipio que no es ciudad por más de 1 hora. | 2 | 2324222 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z5 | SUB | BOAN3 | 15206 | K100090009000 | Celda de Salida Guacamayas 34.5 Kv | Su función es conectar o desconectar la línea de distribución Boavita-Guacamayas al barraje de 34,5 Kv de la subestación Boavita | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, interruptor, seccionado, cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor, DPS. | No | 2 // 100% | B | Pérdida del aislamiento | Evidente | Arco eléctrico interno | 0:30 | 72:00 | 664131 | 22137.7 | 542 | 0:30 | 100% | 461.2021 | 249971.5292 | 200405322.0209 | 200655293.5501 | 2 | 03. Clientes con demanda entre 1 MWh/mes- 1 GWh/mes | 3 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a miembros del público | 2 | 02. Afectación del servicio de energía en un municipio que no es ciudad por más de 1 hora. | 2 | 2324222 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z5 | SUB | BOAN3 | 15206 | K10009000A000 | Celda de Salida Cusagui-Chita 34.5 Kv | Su función es conectar o desconectar la línea de distribución Boavita -Cusagui-Chita al barraje de 34,5 Kv de la subestación Boavita | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, interruptor, seccionado, cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor, DPS. | No | 2 // 100% | B | Pérdida del aislamiento | Evidente | Arco eléctrico interno | 0:30 | 72:00 | 363829 | 12127.6333 | 542 | 0:30 | 100% | 252.659 | 136941.1931 | 200405322.0209 | 200542263.214 | 2 | 03. Clientes con demanda entre 1 MWh/mes- 1 GWh/mes | 3 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a miembros del público | 2 | 02. Afectación del servicio de energía en un municipio que no es ciudad por más de 1 hora. | 2 | 2324222 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z5 | SUB | BOAN3 | 15206 | K10009000B000 | Celda de salida Socotá Minero 34.5 Kv | Su función es conectar o desconectar la línea de distribución Boavita -Socotá Minero al barraje de 34,5 Kv de la subestación Boavita | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente abierta | Trasformador de corriente, interruptor, seccionado, cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor, DPS | No | 1 // 100% | A | Bloqueo del interruptor en posición abierta | Oculta | Inoperabilidad de celda | 0:30 | 72:00 | 0 | 0 | 542 | 0:30 | 0% | 0 | 0 | 200405322.0209 | 200405322.0209 | 2 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 01. El evento o falla que genera lesión no incapacitante o sin pérdida de tiempo ) un primer auxilio), a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 1 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 02. Afectación del servicio de energía en un municipio que no es ciudad por más de 1 hora. | 2 | 2114212 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z5 | SUB | BOAN3 | 15206 | K10009000C000 | Celda de entrada barraje 34.5 Kv | Su función es conectar o desconectar el barraje de 34.5 kV al devanado secundario del transformador de 15 MVA de la subestación Boavita | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, interruptor, seccionado, cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor. | No | 1 // 100% | A | Pérdida del aislamiento | Evidente | Arco eléctrico interno | 2:00 | 72:00 | 2442437 | 81414.5667 | 542 | 2:00 | 100% | 6784.5472 | 3677224.5944 | 200405322.0209 | 204082546.6154 | 2 | 04. Clientes con demanda entre 1- 5 GWh/mes | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a miembros del público | 2 | 02. Afectación del servicio de energía en un municipio que no es ciudad por más de 1 hora. | 2 | 2424222 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z5 | SUB | BOAN2 | 15206 | K100090004000 | Celda de salida Boavita Urbano-Rural | Su función es conectar o desconectar el circuito Boavita Urbano al barraje de 13,8 Kv de la subestación Boavita | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, interruptor, ,cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor, DPS | No | 2 // 100% | B | Pérdida del aislamiento | Evidente | Arco eléctrico interno | 0:15 | 72:00 | 107056 | 3568.5333 | 542 | 0:15 | 100% | 37.1722 | 20147.3444 | 183157285.2259 | 183177432.5704 | 2 | 03. Clientes con demanda entre 1 MWh/mes- 1 GWh/mes | 3 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Afectación del servicio de energía hasta de 15 minutos en un municipio o ciudad | 1 | 2324211 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z5 | SUB | BOAN2 | 15206 | K100090005000 | Celda de salida Boavita Urbano | Su función es conectar o desconectar el circuito Boavita Urbano-Rural al barraje de 13,8 Kv de la subestación Boavita | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, interruptor, ,cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor, DPS | No | 2 // 100% | B | Pérdida del aislamiento | Evidente | Arco eléctrico interno | 0:15 | 72:00 | 99395 | 3313.1667 | 542 | 0:15 | 100% | 34.5122 | 18705.5868 | 183157285.2259 | 183175990.8127 | 2 | 03. Clientes con demanda entre 1 MWh/mes- 1 GWh/mes | 3 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Afectación del servicio de energía hasta de 15 minutos en un municipio o ciudad | 1 | 2324211 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z5 | SUB | BOAN2 | 15206 | K100090006000 | Celda de salida San Mateo U/R | Su función es conectar o desconectar el circuito San Mateo U/R al barraje de 13,8 Kv de la subestación Boavita | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, interruptor, ,cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor, DPS | No | 2 // 100% | B | Pérdida del aislamiento | Evidente | Arco eléctrico interno | 0:15 | 72:00 | 230135 | 7671.1667 | 542 | 0:15 | 100% | 79.908 | 43310.1285 | 183157285.2259 | 183200595.3544 | 2 | 03. Clientes con demanda entre 1 MWh/mes- 1 GWh/mes | 3 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Afectación del servicio de energía hasta de 15 minutos en un municipio o ciudad | 1 | 2324211 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z5 | SUB | BOAN2 | 15206 | K100090007000 | Celda de salida Boavita Rural | Su función es conectar o desconectar el circuito Boavita Rural al barraje de 13,8 Kv de la subestación Boavita | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, interruptor, ,cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor, DPS | No | 2 // 100% | B | Pérdida del aislamiento | Evidente | Arco eléctrico interno | 0:15 | 72:00 | 189398 | 6313.2667 | 542 | 0:15 | 100% | 65.7632 | 35643.6514 | 183157285.2259 | 183192928.8773 | 2 | 03. Clientes con demanda entre 1 MWh/mes- 1 GWh/mes | 3 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Afectación del servicio de energía hasta de 15 minutos en un municipio o ciudad | 1 | 2324211 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z5 | SUB | BOAN2 | 15206 | K100090001000 | Celda de entrada barraje 13.8 Kv | Su función es conectar o desconectar el barraje de 13.8 kV al devanado terciario del transformador de 15 MVA de la subestación Boavita | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, interruptor, ,cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor, DPS | No | 2 // 100% | B | Pérdida del aislamiento | Evidente | Arco eléctrico interno | 1:00 | 72:00 | 2442280 | 81409.3333 | 542 | 1:00 | 100% | 3392.0556 | 1838494.1111 | 183157285.2259 | 184995779.337 | 2 | 04. Clientes con demanda entre 1- 5 GWh/mes | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 02. Afectación del servicio de energía en un municipio que no es ciudad por más de 1 hora. | 2 | 2424212 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z5 | SUB | BOAN4 | 15206 | K100090000000 | TR 15 MVA 115/34.5/13.8 Kv | Transformar energía eléctrica del nivel de tensión 115 kV a 34.5/13.8 kV | Variar la relación de transformación | Operación continua | Cuba, Tanque de expansión, Cambiador de Tomas, Devanados, Bujes, Protecciones Mecánicas, DPS | No | 1 // 100% | A | Devanado Quemado | Evidente | Disparo y bloqueo de las bahías asociadas al transformador por operación de las protecciones ante falla interna. | 3:00 | 2160:00 | 2442280 | 81409.3333 | 542 | 3:00 | 100% | 10176.1667 | 5515482.3333 | 336001855.9137 | 341517338.247 | 2 | 04. Clientes con demanda entre 1- 5 GWh/mes | 4 | 01. El evento o falla que genera lesión no incapacitante o sin pérdida de tiempo ) un primer auxilio), a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 1 | 01. Consecuencias mínimas en el ecosistema no incluidas en el PMA, con impactos recuperables de forma inmediata | 1 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 02. Afectación del servicio de energía en un municipio que no es ciudad por más de 1 hora. | 2 | 2411212 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z5 | SUB | BOAN4 | 15206 | K10009000F000 | Sistema de servicios auxiliares | Conjunto formado por todos los dispositivos que sirven para alimentar las diferentes cargas necesarias para la operación de la subestación. | Suministrar energía AC y DC en caso de perdida del transformador de servicios auxiliares por un tiempo de respaldo aproximado 8 horas | Operación continua | Baterías, cargadores de baterías, grupo electrógeno, transformadores, gabinete de distribución, interruptores de media y baja tensión, cableado, etc. | No | 1 // 100% | A | Ausencia de tensión CC | Evidente | Subestación sin protección, control y supervisión. | 0:30 | 8:00 | 0 | 0 | 542 | 0:30 | 0% | 0 | 0 | 98369600 | 98369600 | 1 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 01. El evento o falla que genera lesión no incapacitante o sin pérdida de tiempo ) un primer auxilio), a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 1 | 01. Consecuencias mínimas en el ecosistema no incluidas en el PMA, con impactos recuperables de forma inmediata | 1 | 03. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos sin suplencia. | 3 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Ningún interés ni cobertura en medios de comunicación, sin afectación a la reputación | 1 | 1111311 | 3 | Media | Esencial
| EBTRA | Z5 | SUB | BOAN4 | 15206 | K10009000G000 | Sistema de Automatización | Supervisar y controlar desde nivel 3 Y 4 los distintos equipos de potencia de la subestación Chiquinquirá | Garantizar de forma segura la operación y supervisión del control de la SE | Operación continua | Gateway, Swiches, IHM, PLC´s, Autómata , Transceiver, GPS | No | 2 // 100% | B | Daño en tarjetas electrónicas | Evidente | Pérdida de supervisión y control desde Integra. | 0:00 | 48:00 | 0 | 0 | 542 | 0:00 | 0% | 0 | 0 | 30000000 | 30000000 | 1 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 01. El evento o falla que genera lesión no incapacitante o sin pérdida de tiempo ) un primer auxilio), a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 1 | 01. Consecuencias mínimas en el ecosistema no incluidas en el PMA, con impactos recuperables de forma inmediata | 1 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Ningún interés ni cobertura en medios de comunicación, sin afectación a la reputación | 1 | 1111211 | 2 | Baja | No crítico
Note on O7: UP: Unidades en paralelo CAP: Capacidad por unidad Ej.: 3 // 33% Redundancia para circuitos: Si el circuito tiene suplencia, y la suplencia asume el 100% de la demanda, se considera redundante
Note on P7: • A: No tiene redundancia, la función principal es detenida para atender la falla • B: Tiene una unidad en Paralelo, por tanto la unidad principal puede sufrir una falla sin influenciar la función del sistema • C: Tiene dos o más unidades en Paralelo, por tanto pueden existir fallas simultáneas en equipos distintos sin que afecten la función del sistema.
Note on T7: Tiempo que transcurre desde que ocurre la falla hasta que se reestablece el servicio Para insertar tiempo, tener en cuenta: 1/24= 1 hr 2/24= 2 hr
Note on U7: Tiempo que se necesita para volver a colocar el equipo en servicio. Para insertar tiempo, tener en cuenta: 1/24= 1 hr 2/24= 2 hr
Note on AE7: 1 Pérdidas <= 130.000.000 $COP 2 130.000.000 < Pérdidas >= 390.000.000 $COP 3 390.000.000 < Pérdidas >= 650.000.000 $COP 4 650.000.000 < Pérdidas >= 1.300.000.000 $COP 5 Pérdidas > 1.300.000.000 $COP %BRA actual

## Análisis Criticidad Santa Maria
ANÁLISIS DE CRITICIDAD
| TAXONOMÍA DEL ACTIVO | [6 empty] | FUNCIÓN DEL ACTIVO | [6 empty] | EVENTOS DE FALLA DEL ACTIVO |  |  | TIEMPOS DE FALLA |  | CALCULO DEL IMPACTO DE ACTIVO | [21 empty] | CLASIFICACIÓN DEL ACTIVO
| LOCALIZACIÓN |  |  |  |  | ACTIVO | [13 empty] | FINANCIERO | [9 empty] | CLIENTES (REGULADOS Y NO REGULADOS) |  | SALUD Y SEGURIDAD DE LAS PERSONAS |  | MEDIO AMBIENTE |  | OPERACIONAL / CALIDAD DEL SERVICIO |  | COMUNIDAD (RIESGO PUBLICO) |  | IMAGEN / REPUTACIÓN
| 1 INDUSTRIA Y NEGOCIO | 2 ZONA | 3 INSTALACIÓN | 4 DENOMINACIÓN + NIVEL DE TENSIÓN | 5 CÓDIGO | 6 SISTEMA (TAG) | DENOMINACIÓN | FUNCIÓN PRINCIPAL | FUNCIÓN SECUNDARIA | CONDICIONES OPERATIVAS DEL ACTIVO | EQUIPOS PRINCIPALES ASOCIADOS AL ACTIVO | ACTIVO DE SEGURIDAD? | REDUNDANCIA UP//CAP | GRADO DE REDUNDANCIA | MODO FALLA CRITICO | TIPO DE FALLA | EFECTO | TIEMPO CRITICO ([h]:mm:ss) | TIEMPO REPARACIÓN ([h]:mm:ss) | Consumo del circuito / instalación (kWh/mes) | Consumo del circuito / instalación (kWh/día) | Contribución marginal ($/kWh) | Tiempo fuera de servicio (hrs) | % de afectación | Pérdida por ENS (kWh) | Impacto al Negocio ($) | Costo de Reparación ($) | Impacto Económico | Impacto Económico | CONSECUENCIA CLI | VALOR CLI | CONSECUENCIA PERSONAS | VALOR CPE | CONSECUENCIA AMBIENTE | VALOR CAM | CONSECUENCIA OPERACIÓN | VALOR CCA | CONSECUENCIA PUB | VALOR CPU | CONSECUENCIA IMA | VALOR IMA | TOTAL CONSECUENCIA | NIVEL CONSECUENCIA | CLASIFICACIÓN DE CONSECUENCIA | CLASIFICACIÓN DEL ACTIVO
| EBTRA | Z4 | SUB | SMAN4 | 15127 | K100110008000 | BT 12-15/8-10/4-5 MVA 115/34/13,8 kV | Su función es conectar o desconectar del sistema de transmisión regional el transformador de potencia de la subestación Santa María 115 kV. | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas de tensión y corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | trasformador de corriente, trasformador de tensión, interruptor, seccionador de barra, seccionador de transformador. Pararrayos. | No | 1 // 100% | A | Bloqueo de interruptor de la bahía por bajo nivel de SF6 | Evidente | Explosión del interruptor | 2:30 | 120:00 | 422538 | 14084.6 | 542 | 2:30 | 100% | 1467.1458 | 795193.0417 | 161870988.0652 | 162666181.1069 | 2 | 03. Clientes con demanda entre 1 MWh/mes- 1 GWh/mes | 3 | 04. Incapacidad permanente parcial o Invalidez en uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 4 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 04. Operación local: Errores en al Operación local con daños en personas y/o equipos. | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a miembros del público | 2 | 02. Noticia adversa emitida a nivel local donde su impacto a la reputación a la empresa es mínimo. | 2 | 2344422 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z4 | SUB | SMAN3 | 15127 | K100110006000 | Celda Salida Bajo Upía 34.5 Kv | Su función es conectar o desconectar la línea de distribución Santa María - Bajo Upia al barraje de 34,5 Kv de la subestación Santa María | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, interruptor, seccionado, cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor, DPS. | No | 2 // 100% | B | Pérdida del aislamiento | Evidente | Arco eléctrico interno | 0:30 | 72:00 | 197807 | 6593.5667 | 542 | 0:30 | 100% | 137.366 | 74452.3569 | 200405322.0209 | 200479774.3779 | 2 | 03. Clientes con demanda entre 1 MWh/mes- 1 GWh/mes | 3 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 02. Afectación del servicio de energía en un municipio que no es ciudad por más de 1 hora. | 2 | 2324212 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z4 | SUB | SMAN3 | 15127 | K100110007000 | Celda de entrada barraje 34.5 Kv | Su función es conectar o desconectar el barraje de 34.5 kV al devanado secundario del transformador de 12-15 MVA de la subestación Santa María | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, interruptor, seccionado, cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor. | No | 1 // 100% | A | Pérdida del aislamiento | Evidente | Arco eléctrico interno | 2:00 | 72:00 | 197807 | 6593.5667 | 542 | 2:00 | 100% | 549.4639 | 297809.4278 | 200405322.0209 | 200703131.4487 | 2 | 03. Clientes con demanda entre 1 MWh/mes- 1 GWh/mes | 3 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 02. Afectación del servicio de energía en un municipio que no es ciudad por más de 1 hora. | 2 | 2324212 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z4 | SUB | SMAN2 | 15127 | K100110004000 | Celda de Salida Santa María Rural | Su función es conectar o desconectar el circuito Santa María Rural al barraje de 13,8 Kv de la subestación Santa María | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, interruptor, ,cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor, DPS | No | 2 // 100% | B | Pérdida del aislamiento | Evidente | Arco eléctrico interno | 0:15 | 72:00 | 59557 | 1985.2333 | 542 | 0:15 | 100% | 20.6795 | 11208.2965 | 183157285.2259 | 183168493.5224 | 2 | 02. Clientes con demanda entre 100 KWh/mes- 1 MWh/mes | 2 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a miembros del público | 2 | 01. Afectación del servicio de energía hasta de 15 minutos en un municipio o ciudad | 1 | 2224221 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z4 | SUB | SMAN3 | 15127 | K100110005000 | Celda de Salida Santa María Urbano | Su función es conectar o desconectar el circuito Santa María Urbano al barraje de 13,8 Kv de la subestación Santa María | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, interruptor, ,cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor, DPS | No | 2 // 100% | B | Pérdida del aislamiento | Evidente | Arco eléctrico interno | 0:30 | 72:00 | 165175 | 5505.8333 | 542 | 0:30 | 100% | 114.7049 | 62170.0347 | 200405322.0209 | 200467492.0556 | 2 | 03. Clientes con demanda entre 1 MWh/mes- 1 GWh/mes | 3 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 02. Afectación del servicio de energía en un municipio que no es ciudad por más de 1 hora. | 2 | 2324212 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z4 | SUB | SMAN2 | 15127 | K100110002000 | Celda de salida Reserva | Su función es conectar o desconectar el circuito Reserva al barraje de 13,8 Kv de la subestación Santa María | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente abierta | Trasformador de corriente, interruptor, ,cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor, DPS | No | 2 // 100% | B | Bloqueo del interruptor en posición abierta | Oculta | Equipo no disponible en estado de Reserva | 0:15 | 4320 | 0.1 | 0.0033333 | 542 | 0:15 | 100% | 3.4722e-05 | 0.018819 | 186151641.275 | 186151641.2938 | 2 | 01. Pocos, o ningún cliente afectado. (< 100 usuarios) por menos de 1 hora. | 1 | 01. El evento o falla que genera lesión no incapacitante o sin pérdida de tiempo ) un primer auxilio), a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 1 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 01. Operación remota: Errores en Operación sin afectación a clientes | 1 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Afectación del servicio de energía hasta de 15 minutos en un municipio o ciudad | 1 | 2114111 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z4 | SUB | SMAN2 | 15127 | K100110001000 | Celda de entrada barraje 13.8 Kv | Su función es conectar o desconectar el barraje de 13.8 kV al devanado terciario del transformador de 4-5 MVA de la subestación Santa María | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, interruptor, ,cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor, DPS | No | 2 // 100% | B | Pérdida del aislamiento | Evidente | Arco eléctrico interno | 0:30 | 72:00 | 224732 | 7491.0667 | 542 | 0:30 | 100% | 156.0639 | 84586.6278 | 183157285.2259 | 183241871.8537 | 2 | 02. Clientes con demanda entre 100 KWh/mes- 1 MWh/mes | 2 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a miembros del público | 2 | 01. Afectación del servicio de energía hasta de 15 minutos en un municipio o ciudad | 1 | 2224221 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z4 | SUB | SMAN4 | 15127 | K100110000000 | TR 12-15/8-10/4-5 MVA 115/34.5/13.8 Kv | Transformar energía eléctrica del nivel de tensión 115 kV a 34.5/13.8 kV | Variar la relación de transformación | Operación continua | Cuba, Tanque de expansión, Cambiador de Tomas, Devanados, Bujes, Protecciones Mecánicas, DPS | No | 2 // 100% | B | Devanado Quemado | Evidente | Disparo y bloqueo de las bahías asociadas al transformador por operación de las protecciones ante falla interna. | 2:30 | 2160:00 | 422538 | 14084.6 | 542 | 2:30 | 100% | 1467.1458 | 795193.0417 | 336001855.9137 | 336797048.9554 | 2 | 03. Clientes con demanda entre 1 MWh/mes- 1 GWh/mes | 3 | 01. El evento o falla que genera lesión no incapacitante o sin pérdida de tiempo ) un primer auxilio), a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 1 | 01. Consecuencias mínimas en el ecosistema no incluidas en el PMA, con impactos recuperables de forma inmediata | 1 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 02. Afectación del servicio de energía en un municipio que no es ciudad por más de 1 hora. | 2 | 2311212 | 3 | Media | Esencial
| EBTRA | Z4 | SUB | SMAN4 | 15127 | K10011000A000 | Sistema de servicios auxiliares | Conjunto formado por todos los dispositivos que sirven para alimentar las diferentes cargas necesarias para la operación de la subestación. | Suministrar energía AC y DC en caso de perdida del transformador de servicios auxiliares por un tiempo de respaldo aproximado 8 horas | Operación continua | Baterías, cargadores de baterías, grupo electrógeno, transformadores, gabinete de distribución, interruptores de media y baja tensión, cableado, etc. | No | 1 // 100% | A | Ausencia de tensión CC | Evidente | Subestación sin protección, control y supervisión. | 0:30 | 8:00 | 0 | 0 | 542 | 0:30 | 0% | 0 | 0 | 98369600 | 98369600 | 1 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 01. El evento o falla que genera lesión no incapacitante o sin pérdida de tiempo ) un primer auxilio), a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 1 | 01. Consecuencias mínimas en el ecosistema no incluidas en el PMA, con impactos recuperables de forma inmediata | 1 | 03. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos sin suplencia. | 3 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Ningún interés ni cobertura en medios de comunicación, sin afectación a la reputación | 1 | 1111311 | 3 | Media | Esencial
| EBTRA | Z4 | SUB | SMAN4 | 15127 | K10011000B000 | Sistema de Automatización | Supervisar y controlar desde nivel 3 Y 4 los distintos equipos de potencia de la subestación Santa María | Garantizar de forma segura la operación y supervisión del control de la SE | Operación continua | Gateway, Swiches, IHM, PLC´s, Autómata , Transceiver, GPS | No | 2 // 100% | B | Daño en tarjetas electrónicas | Evidente | Pérdida de supervisión y control desde Integra. | 0:00 | 48:00 | 0 | 0 | 542 | 0:00 | 0% | 0 | 0 | 30000000 | 30000000 | 1 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 01. El evento o falla que genera lesión no incapacitante o sin pérdida de tiempo ) un primer auxilio), a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 1 | 01. Consecuencias mínimas en el ecosistema no incluidas en el PMA, con impactos recuperables de forma inmediata | 1 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Ningún interés ni cobertura en medios de comunicación, sin afectación a la reputación | 1 | 1111211 | 2 | Baja | No crítico
Note on O7: UP: Unidades en paralelo CAP: Capacidad por unidad Ej.: 3 // 33% Redundancia para circuitos: Si el circuito tiene suplencia, y la suplencia asume el 100% de la demanda, se considera redundante
Note on P7: • A: No tiene redundancia, la función principal es detenida para atender la falla • B: Tiene una unidad en Paralelo, por tanto la unidad principal puede sufrir una falla sin influenciar la función del sistema • C: Tiene dos o más unidades en Paralelo, por tanto pueden existir fallas simultáneas en equipos distintos sin que afecten la función del sistema.
Note on T7: Tiempo que transcurre desde que ocurre la falla hasta que se reestablece el servicio Para insertar tiempo, tener en cuenta: 1/24= 1 hr 2/24= 2 hr
Note on U7: Tiempo que se necesita para volver a colocar el equipo en servicio. Para insertar tiempo, tener en cuenta: 1/24= 1 hr 2/24= 2 hr
Note on AE7: 1 Pérdidas <= 130.000.000 $COP 2 130.000.000 < Pérdidas >= 390.000.000 $COP 3 390.000.000 < Pérdidas >= 650.000.000 $COP 4 650.000.000 < Pérdidas >= 1.300.000.000 $COP 5 Pérdidas > 1.300.000.000 $COP %BRA actual

## Hoja6 (hidden)
EBTRA | Z0 | SUB | 13525 | MUIN3 | K10121001E000 | Celda Patriotas 34.5 KV | Crítico
[5 empty] | K10121001F000 | Celda Donato 34.5 KV | Crítico
[5 empty] | K10121001G000 | Celda Samacá 34.5 KV | Crítico
[5 empty] | K10121001H000 | Celda Arcabuco 34.5 KV | Crítico
[5 empty] | K10121001Q000 | Celda de entrada barraje 34.5 Kv | Crítico
|  |  |  | MUIN4 | K101210003000 | BL Muiscas - Alto Ricaurte 2 | Crítico
[5 empty] | K101210005000 | Sistema de Automatización | No crítico
[5 empty] | K101210011000 | BT 40 MVA 115kV | Crítico
[5 empty] | K101210013000 | Módulo común tipo 2 (4 a 6 bahías) – convencional/encapsulada | Esencial
[5 empty] | K101210014000 | Corte central configuración interruptor y medio Alto Ricaurte I | Crítico
[5 empty] | K101210015000 | Corte central configuración interruptor y medio Donato II-Jenesano | Crítico
[5 empty] | K101210016000 | Corte central configuración interruptor y medio Paipa - Alto Ricaurte II | Crítico
[5 empty] | K101210017000 | Corte central configuración interruptor y medio Paipa Donato I - Transformador 81098 | Crítico
[5 empty] | K101210018000 | BL Muiscas - Alto Ricaurte 1 | Crítico
[5 empty] | K101210019000 | BL Muiscas - Paipa | Crítico
[5 empty] | K10121001A000 | BL Muiscas - Donato 2 | Crítico
[5 empty] | K10121001B000 | BL Muiscas - Donato 1 | Crítico
[5 empty] | K10121001D000 | BL Muiscas - Jenesano | Crítico
[5 empty] | K101210022000 | Transformador 81098 | Esencial
|  |  | 13531 | NJEN4 | K101220000000 | TR 25 MVA 115/34.5 | Esencial
[5 empty] | K101220001000 | BT 25 MVA 115/34.5 kV | Crítico
[5 empty] | K101220002000 | BL2 Jenesano-Guateque 115 Kv | Crítico
[5 empty] | K101220003000 | BL1 Jenesano-Muiscas 115 Kv | Crítico
[5 empty] | K101220004000 | Celda de entrada barraje 34.5 Kv | Crítico
[5 empty] | K101220005000 | Celda de Salida Puente Camacho 34.5 Kv | Crítico
[5 empty] | K101220006000 | Celda de Salida Tibiná - Umbita 34.5 Kv | Crítico
[5 empty] | K101220007000 | Celda Reserva 1 34.5 Kv | Crítico
[5 empty] | K101220008000 | Celda Reserva 2 34.5 Kv | Crítico
[5 empty] | K10122000Z000 | Sistema de servicios auxiliares | Esencial
[5 empty] | K101220011000 | Sistema de Automatización | No crítico
|  |  | 15500 | DNTN2 | K100060003000 | TR1 Celda General de 13.8 Kv | Crítico
[5 empty] | K100060004000 | TR2 Celda General de 13.8 Kv | Crítico
[5 empty] | K100060009000 | TR1 Celda Chivata U/R | Crítico
[5 empty] | K10006000A000 | TR2 Celda Reserva I | Crítico
[5 empty] | K10006000B000 | TR1 Celda Maldonado | Crítico
[5 empty] | K10006000C000 | TR1 Celda La Fuente | Crítico
[5 empty] | K10006000D000 | TR1 Celda Santander | Crítico
[5 empty] | K10006000E000 | TR2 Celda Asís | Crítico
[5 empty] | K10006000F000 | TR1 Celda Motavita | Crítico
[5 empty] | K10006000G000 | TR2 Celda El Dorado | Crítico
[5 empty] | K10006000H000 | TR2 Celda Muiscas | Crítico
[5 empty] | K10006000I000 | TR2 Celda Edificio Zona | Crítico
[5 empty] | K10006002R000 | TR2 Celda Reserva II | Crítico
|  |  |  | DNTN3 | K10006000J000 | Celda Samacá Industrial 34.5 Kv | Crítico
[5 empty] | K10006000K000 | Celda Muiscas 34.5 Kv | Crítico
[5 empty] | K10006000L000 | Celda Hunza Occidental 34.5 Kv | Crítico
[5 empty] | K10006000M000 | Celda Hunza Oriental 34.5 Kv | Crítico
[5 empty] | K10006000N000 | Celda Villa de Leyva 34.5 Kv | Crítico
[5 empty] | K10006000O000 | Celda Marquez Lengupa 34.5 Kv | Crítico
[5 empty] | K10006000P000 | Celda de entrada barraje 34.5 Kv | Muy crítico
|  |  |  | DNTN4 | K100060000000 | TR1 12-15 MVA 115/13.8 Kv | Crítico
[5 empty] | K100060001000 | TR2 10-12.5 MVA 115/13.8 Kv | Esencial
[5 empty] | K100060002000 | TR4 30-40/30-40/5-4.6 MVA 115/34.5/13.8 Kv | Muy crítico
[5 empty] | K10006000R000 | BL1 Donato-Muiscas II 115 Kv | Crítico
[5 empty] | K10006000S000 | BL2 Donato-Muiscas I 115 Kv | Crítico
[5 empty] | K10006000T000 | BL3 Donato-Paipa I 115 Kv | Crítico
[5 empty] | K10006000U000 | BTR4 30-40/30-40/5-4.6 MVA 115/34.5/13,8 kV | Muy crítico
[5 empty] | K10006000V000 | BTR1 12-15 MVA 115/13,8 kV | Crítico
[5 empty] | K10006000W000 | BTR2 10-12.5/10-12.5 MVA 115/13,8 kV | Crítico
[5 empty] | K10006000Z000 | Sistema de servicios auxiliares | Esencial
[5 empty] | K10006002A000 | Sistema de Automatización | No crítico
|  |  | 15632 | ARIN4 | K10098001G000 | BT40 MVA 115/34.5 kV | Muy crítico
| Z1 | SUB | 14792 | PAIN2 | K100010004000 | Celda General 13,8 kV 14793 | Crítico
[5 empty] | K100010005000 | Celda de llegada 13,8kV del Autotransformador 1 | Crítico
[5 empty] | K100010006000 | Celda de llegada 13,8kV del Autotransformador 2 | Crítico
[5 empty] | K10001000B000 | Celda 13.8 kV Maguncia Rural 14794 | Crítico
[5 empty] | K10001000C000 | Celda 13.8 kV Maguncia Industrial_14795 | Crítico
[5 empty] | K10001000D000 | Celda 13.8 kV Palermo_14796 | Crítico
[5 empty] | K10001000E000 | Celda 13.8 kV Paipa Zona Industria 14797 | Crítico
[5 empty] | K10001000F000 | Celda 13.8 kV Zona Hotelera_14798 | Crítico
|  |  |  | PAIN3 | K10001000G000 | Celda 34.5 kV Ciudadela-Higueras 14764 | Crítico
[5 empty] | k10001000H000 | Celda 34.5 kV Rio de Piedras - Tunja 14766 | Crítico
[5 empty] | K10001000I000 | Celda 34.5 kV Toca Proyecto 14765 | Crítico
[5 empty] | K10001000J000 | Celda General 34.5 kV 14781 | Crítico
|  |  |  | PAIN4 | K100010000000 | Transformador 1 81101 | Crítico
[5 empty] | K10001000K000 | Bahía Transferencia 352 | Crítico
[5 empty] | K10001000L000 | Bahía Acople Barras 115 kV 1320 | Crítico
[5 empty] | K10001000O000 | Módulo común tipo 4 (más 9 bahías) – convencional/encapsulada | Esencial
[5 empty] | K10001000P000 | Sistema de Automatización | No crítico
[5 empty] | K10001000S000 | Bahía Línea Sochagota II 14774 | Crítico
[5 empty] | K10001000T000 | Bahía Línea Sochagota I 14776 | Crítico
[5 empty] | K10001000U000 | Bahía Línea Suamox Industrial - 14777 | Crítico
[5 empty] | K10001000V000 | Bahía Línea Donato 14779 | Crítico
[5 empty] | K10001000W000 | Bahía Línea Barbosa 14780 | Crítico
[5 empty] | K10001000X000 | Bahía Línea Muiscas 15494 | Crítico
[5 empty] | K10001000Y000 | Bahía Línea Suplencia Suamox 1720 | Crítico
[5 empty] | K10001000Z000 | Bahía Línea Suplencia Diaco 1520 | Muy crítico
[5 empty] | K100010010000 | Bahía Línea Suplencia Donato 1620 | Crítico
[5 empty] | K100010011000 | Bahía 115 kV Autotransformador 2 90/90 /30 MVA | Crítico
[5 empty] | K100010012000 | Bahía 115 kV Autotransformador 1 180/90 /30 MVA | Crítico
[5 empty] | K100010013000 | Bahía 115 kV Autotransformador 3 90/90 MVA | Crítico
[5 empty] | K100010014000 | Bahía 115 kV Transformador 30/30/30 MVA 14792 | Crítico
[5 empty] | K10001X003000 | Bahía Línea Diaco 14778 | Muy crítico
|  |  |  | PAIN5 | K100010001000 | Autotransformador 1 81300 180/90/30 MVAA 220/115/13,8 kV | Muy crítico
[5 empty] | K100010002000 | Autotransformador 2 81400 90/90/30 MVAA 220/115/13,8 kV | Crítico
[5 empty] | K100010003000 | Autotransformador 3 81500 90/90 MVAA 220/115 kV | Crítico
|  |  | 14800 | HIGN2 | K100050002000 | Celda de entrada barraje 13.8 Kv | Crítico
[5 empty] | K100050005000 | Celda de salida La Rusia | Crítico
[5 empty] | K100050006000 | Celda de salida Vargas | Crítico
[5 empty] | K100050007000 | Celda de salida Hospital | Crítico
[5 empty] | K100050008000 | Celda de salida Batallón | Crítico
[5 empty] | K100050009000 | Celda de salida Autopista | Crítico
[5 empty] | K10005000A000 | Celda de salida Ciudadela Industrial | Crítico
|  |  |  | HIGN3 | K100050001000 | TR 20 MVA 34.5/13.8 Kv | Crítico
[5 empty] | K10005000B000 | Celda de Salida Maranta 34.5 Kv | Crítico
[5 empty] | K10005000C000 | Celda de Salida Iraka-Rio Chiquito 34.5 Kv | Crítico
[5 empty] | K10005000D000 | Celda de Salida Ciudadela 34.5 Kv | Crítico
[5 empty] | K10005000E000 | Celda de entrada barraje 34.5 Kv | Crítico
[5 empty] | K10005000F000 | Celda de salida transformador 34.5 Kv | Crítico
|  |  |  | HIGN4 | K100050000000 | TR 30-40/30-40/3.5-4.6MVA 115/34.5/13.8 Kv | Crítico
[5 empty] | K10005000G000 | BL1 Higueras-Suamox 115 Kv | Crítico
[5 empty] | K10005000H000 | BL1 Higueras-Sochagota 115 Kv | Crítico
[5 empty] | K10005000I000 | BT 30-40/30-40/3.5-4.6 MVA 115/34/13,8 Kv | Crítico
[5 empty] | K10005000K000 | Sistema de servicios auxiliares | Esencial
[5 empty] | K10005000L000 | Sistema de Automatización | No crítico
|  |  | 15256 | SGTN4 | K100000004000 | Bahía de Transferencia 115 kV. | Crítico
[5 empty] | K100000007000 | Sistemas de servicios auxiliares | Esencial
[5 empty] | K100000008000 | Sistema de Automatización | No crítico
[5 empty] | K10000000A000 | BL1 Sochagota - San Antonio 115 kV. | Crítico
[5 empty] | K10000000B000 | BL2 Sochagota - Paipa 115 kV. | Crítico
[5 empty] | K10000000C000 | BL1 Sochagota -Higueras 115 kV. | Crítico
[5 empty] | K10000000D000 | BL1 Sochagota - Paipa 115 kV. | Crítico
[5 empty] | K10000000E000 | BT 180 MVA 115 kV | Crítico
|  |  |  | SGTN5 | K100000000000 | Autotransformador monofásico 60 MVA 220/115 kV. | Crítico
[5 empty] | K100000001000 | Autotransformador monofásico 60 MVA 220/115 kV. | Crítico
[5 empty] | K100000002000 | Autotransformador monofásico 60 MVA 220/115 kV. | Crítico
[5 empty] | K100000003000 | Autotransformador monofásico 60 MVA 220/115 kV. | Crítico
|  |  | 15627 | HUCN3 | K100970016000 | Celda de entrada barraje 34.5 kV | Crítico
[5 empty] | K100970018000 | Tasco | Crítico
[5 empty] | K100970019000 | Socha | Crítico
[5 empty] | K10097001A000 | Paz del rio (NA) | Crítico
[5 empty] | K10097001B000 | Industrial (NA) | Crítico
|  |  |  | HUCN4 | K10097000I000 | Sistema de Automatización | No crítico
[5 empty] | K10097001D000 | BL1 El Huche - Boavita | Crítico
[5 empty] | K10097001E000 | BL1 El Huche - San Antonio | Crítico
[5 empty] | K10097001F000 | BT40 MVA 115/34.5 kV | Crítico
[5 empty] | K10097001H000 | Sistema de servicios auxiliares | Esencial
[5 empty] | K10097001J000 | TR 40 MVA | Crítico
[5 empty] | K10097001Q000 | BL2 El Huche - San Antonio | Crítico
[5 empty] | K10097001R000 | BL2 El Huche-Boavita | Crítico
|  |  | 15632 | ARIN4 | K10098001E000 | BL1 Alto Ricaurte - Chiquinquirá | Crítico
| Z10 | SUB | 15632 | ARIN3 | K10098001C000 | Loma Redonda | Crítico
| Z11 | SUB | 15632 | ARIN4 | K10098001K000 | TR 40 MVA | Muy crítico
| Z12 | SUB | 15632 | ARIN4 | K10098001I000 | Sistema de servicios auxiliares | Esencial
| Z13 | SUB | 15632 | ARIN4 | K10098000C000 | Sistema de Automatización | No crítico
| Z2 | SUB | 13500 | SUAN2 | K101200001000 | TR 1 Zig-Zag 13.8 kV | No crítico
[5 empty] | K101200002000 | TR 2 Zig-Zag 13.8 kV | No crítico
|  |  |  | SUAN4 | K101200017000 | Bahía de Transferencia 115 kV. | Crítico
[5 empty] | K10120001A000 | Sistemas de servicios auxiliares | Esencial
[5 empty] | K10120001B000 | Sistema de Automatización | No crítico
[5 empty] | K10120001D000 | BL1 Suamox - San Antonio 115 kV. | Crítico
[5 empty] | K10120001E000 | BL2 Suamox - San Antonio II 115 kV. | Muy crítico
[5 empty] | K10120001F000 | BL3 Suamox - Holcim 115 kV. | Crítico
[5 empty] | K10120001G000 | BL4 Suamox - Higueras 115 kV. | Crítico
[5 empty] | K10120001H000 | BT1 150 MVA 115 kV | Crítico
[5 empty] | K10120001I000 | BT2 150 MVA 115 kV | Crítico
|  |  |  | SUAN5 | K10120001J000 | Transformador 1 Trifásico 150 MVA 220/115 kV. | Muy crítico
[5 empty] | K10120001K000 | Transformador 2 Trifásico 150 MVA 220/115 kV. | Muy crítico
|  |  | 14210 | TOQN2 | K101260010000 | Celda de Salida Soriano | Crítico
[5 empty] | K101260012000 | Celda de Salida Honganoa | Crítico
[5 empty] | K101260013000 | Celda de Salida Salto Candelas | Crítico
[5 empty] | K10126001D000 | Celda de entrada barraje 13,8 Kv | Crítico
|  |  |  | TOQN3 | K10126001T000 | Celda de entrada barraje 34.5 Kv | Crítico
|  |  |  | TOQN4 | K101260005000 | BL1 San Antonio-Toquilla 115 Kv | Crítico
[5 empty] | K10126000B000 | BL2 Toquilla-Yopal 115 Kv | Crítico
[5 empty] | K101260015000 | Sistema de Automatización | No crítico
[5 empty] | K10126001M000 | BT 15/14/1 MVA 115/34.5/13,8 kV | Crítico
[5 empty] | K10126001O000 | Sistema de servicios auxiliares | Esencial
[5 empty] | K10126001U000 | TR 15/14/1 MVA 115/34.5/13,8 kV | Esencial
|  |  | 14799 | SANN2 | K100030002000 | Celda entrada 13,8kv general circuito 14813 | Crítico
[5 empty] | K100030005000 | Celda 13,8kv circuito 14807 parque industrial | Crítico
[5 empty] | K100030006000 | Celda 13,8kv circuito 14808 vereda vado castro | Crítico
[5 empty] | K100030007000 | Celda 13,8kv circuito 14809 indumil | Crítico
[5 empty] | K100030008000 | Celda 13,8kv circuito 14811 Nazaret | Crítico
[5 empty] | K100030018000 | TRANSFORMADOR DE PUESTA A TIERRA | Esencial
|  |  |  | SANN3 | K100030001000 | Transformador 34,5kv 81116 | Crítico
[5 empty] | K100030009000 | Celda del circuito 34,5kv 14703 salida parque industrial | Crítico
[5 empty] | K10003000A000 | Celda del circuito 34,5kv 14812 salida tasco | Crítico
[5 empty] | K10003000B000 | Celda del circuito 34,5kv 14816 salida Tópaga | Crítico
[5 empty] | K10003000C000 | Celda entrada general 34,5kv 14814 | Crítico
[5 empty] | K10003000D000 | Celda de salida del trasformador 34,5kv 14815 | Crítico
|  |  |  | SANN4 | K10003000E000 | Bahía de transferencia 115kv | Crítico
[5 empty] | K10003000G000 | Módulo de servicio de auxiliares | Esencial
[5 empty] | K10003000H000 | Sistema de Automatización | No crítico
[5 empty] | K10003000K000 | Bahía Sal Belencito 14787 | Muy crítico
[5 empty] | K10003000L000 | Bahía Lleg Sub Suamox 14789 | Crítico
[5 empty] | K10003000M000 | Bahía Sal Huche I 14826 | Crítico
[5 empty] | K10003000N000 | Bahía Sal Sidenal La Ramada 14827 | Crítico
[5 empty] | K10003000O000 | Bahía Llegada Sochagota 14870 | Crítico
[5 empty] | K10003000P000 | Bahía Sal La Ramada 14871 | Crítico
[5 empty] | K10003000Q000 | Bahía de trasformador 115kv 14799 | Crítico
[5 empty] | K10003002L000 | Bahía Sal Huche II | Crítico
[5 empty] | K10003002W000 | Transformador 115kv 81115 | Muy crítico
[5 empty] | K10003X001000 | Bahía Sal-Yopal 1 | Crítico
[5 empty] | K10003X002000 | Bahía Sal-Yopal 2 | Crítico
[5 empty] | K10003X003000 | Bahía Sal Argos | Crítico
|  |  | 14832 | RAMN2 | K100040002000 | Celda de entrada barraje 13.8 Kv | Crítico
[5 empty] | K100040005000 | Celda de salida Oriente | Crítico
[5 empty] | K100040006000 | Celda de salida Centro | Crítico
[5 empty] | K100040007000 | Celda de salida Nobsa-Morca | Crítico
[5 empty] | K100040008000 | Celda de salida La Catorce | Crítico
[5 empty] | K100040009000 | Celda de salida El Terminal | Crítico
[5 empty] | K10004000A000 | Celda de salida El Libertador | Crítico
|  |  |  | RAMN3 | K100040000000 | TR 20 MVA 34.5/13.8 Kv | Crítico
[5 empty] | K10004000B000 | Celda de Salida Parque Industrial 34.5 Kv | Crítico
[5 empty] | K10004000C000 | Celda de Salida a Subestación Sirata 34.5 Kv | Crítico
[5 empty] | K10004000D000 | Celda de Salida Variante Rio Chiquito 34.5 Kv | Crítico
[5 empty] | K10004000E000 | Celda de general 34.5 Kv | Crítico
[5 empty] | K10004000F000 | Celda de entrada barraje 34.5 Kv | Crítico
|  |  |  | RAMN4 | K100040001000 | TR 40/40/4.6MVA 115/34.5/13.8 Kv | Crítico
[5 empty] | K10004000G000 | BL1 La Ramada - Tsidenal - San Antonio 115 Kv | Crítico
[5 empty] | K10004000H000 | BL1 La Ramada - San Antonio 115 Kv | Crítico
[5 empty] | K10004000I000 | BT 40/40/4.6 MVA 115/34/13,8 kV | Crítico
[5 empty] | K10004000K000 | Sistema de servicios auxiliares | Esencial
[5 empty] | K10004000L000 | Sistema de Automatización | No crítico
|  |  | 15632 | ARIN4 | K10098001W000 | BL2 Alto Ricaurte - Chiquinquirá | Crítico
| Z3 | SUB | 14910 | CHQN2 | K100070001000 | Celda de entrada barraje 13.8 Kv | Crítico
[5 empty] | K100070004000 | Celda de salida Basílica | Crítico
[5 empty] | K100070005000 | Celda de salida La Reina | Crítico
[5 empty] | K100070006000 | Celda de salida Casa Blanca | Crítico
[5 empty] | K100070007000 | Celda de salida La Balsa | Crítico
[5 empty] | K100070013000 | TR Zig-Zag 34,5 Kv | Esencial
|  |  |  | CHQN3 | K100070008000 | Celda Saboya - Garavito 34.5 Kv | Crítico
[5 empty] | K100070009000 | Celda de Salida Muzo 34.5 Kv | Crítico
[5 empty] | K10007000A000 | Celda de Salida Otanche 34.5 Kv | Crítico
[5 empty] | K10007000B000 | Celda de salida Sutamarchan 34.5 Kv | Crítico
[5 empty] | K10007000C000 | Celda de entrada barraje 34.5 Kv | Crítico
|  |  |  | CHQN4 | K100070000000 | TR 25 MVA 115/34.5/13.8 Kv | Muy crítico
[5 empty] | K10007000D000 | BL1 Chiquinquirá - Barbosa 115 Kv | Crítico
[5 empty] | K10007000E000 | BL1 Chiquinquirá - Alto Ricaurte115 Kv | Crítico
[5 empty] | K10007000F000 | BT 25 MVA 115/34/13,8 kV | Muy crítico
[5 empty] | K10007000H000 | Sistema de servicios auxiliares | Esencial
[5 empty] | K10007000I000 | Sistema de Automatización | No crítico
[5 empty] | K10007001X000 | BL2 Chiquinquirá - Alto Ricaurte115 Kv | Crítico
|  |  | 15632 | ARIN4 | K10098001F000 | BL1 Alto Ricaurte -Muiscas | Crítico
| Z4 | SUB | 15105 | GUAN2 | K100100001000 | Celda de entrada barraje 13.8 Kv | Crítico
[5 empty] | K100100004000 | Celda de salida Terminal el Loro | Crítico
[5 empty] | K100100005000 | Celda de salida Somondoco | Crítico
[5 empty] | K100100006000 | Celda de salida La Colina | Crítico
[5 empty] | K100100007000 | Celda de salida Guayata Urbano Rural | Crítico
[5 empty] | K100100008000 | Celda de salida Sutatenza Rural | Crítico
[5 empty] | K10010000W000 | TR Zig-Zag 34,5 Kv | Esencial
|  |  |  | GUAN3 | K100100009000 | Celda Antiguo Garagoa 34.5 Kv | Crítico
[5 empty] | K10010000A000 | Celda de Salida Tibirita 34.5 Kv | Crítico
[5 empty] | K10010000B000 | Celda de Salida Pórtico Subestación 34.5 Kv | Crítico
[5 empty] | K10010000C000 | Celda de entrada barraje 34.5 Kv | Crítico
|  |  |  | GUAN4 | K100100000000 | TR 20-25/12-15/8-10 MVA 115/34.5/13.8 Kv | Esencial
[5 empty] | K10010000D000 | BL1 Guateque-Sesquilé 115 Kv | Crítico
[5 empty] | K10010000E000 | BL2 Guateque-Tunjita 115 Kv | Crítico
[5 empty] | K10010000F000 | BT 20-25/12-15/8-10 MVA 115/34.5/13,8 kV | Crítico
[5 empty] | K10010000I000 | Sistema de Automatización | No crítico
[5 empty] | K10010001V000 | BL2 Guateque-Jenesano 115 Kv | Crítico
[5 empty] | K100100021000 | Sistema de servicios auxiliares | Esencial
|  |  | 15127 | SMAN2 | K100110001000 | Celda de entrada barraje 13.8 Kv | Crítico
[5 empty] | K100110002000 | Celda de salida Reserva | Crítico
[5 empty] | K100110004000 | Celda de Salida Santa María Rural | Crítico
|  |  |  | SMAN3 | K100110005000 | Celda de Salida Santa María Urbano | Crítico
[5 empty] | K100110006000 | Celda Salida Bajo Upía 34.5 Kv | Crítico
[5 empty] | K100110007000 | Celda de entrada barraje 34.5 Kv | Crítico
|  |  |  | SMAN4 | K100110000000 | TR 12-15/8-10/4-5 MVA 115/34.5/13.8 Kv | Esencial
[5 empty] | K100110008000 | BT 12-15/8-10/4-5 MVA 115/34/13,8 kV | Crítico
[5 empty] | K10011000A000 | Sistema de servicios auxiliares | Esencial
[5 empty] | K10011000B000 | Sistema de Automatización | No crítico
|  |  | 15482 | TUJN4 | K100120001000 | Bahía de Transferencia 115 kV. | Crítico
[5 empty] | K100120003000 | Sistemas de servicios auxiliares | Esencial
[5 empty] | K100120004000 | Sistema de Automatización | No crítico
[5 empty] | K100120006000 | BL1 Tunjita - Santa María 115 kV. | Crítico
[5 empty] | K100120007000 | BL1 Tunjita -Guateque 115 kV. | Crítico
[5 empty] | K100120008000 | BL1 Tunjita - Chivor 115 kV. | Crítico
[5 empty] | K100120009000 | BL PC PCH TUNJITA 115 kV. | Muy crítico
|  |  | 15488 | GCHN4 | K100020004000 | BL Aguaclara 115kV | Crítico
[5 empty] | K100020005000 | BL Tunjita 115kV | Crítico
[5 empty] | K100020006000 | BT Lado 115kV | Crítico
[5 empty] | K100020008000 | Sistema de servicios auxiliares | Esencial
[5 empty] | K100020009000 | Sistema de Automatización | No crítico
|  |  | 15632 | ARIN4 | K10098001V000 | BL2 Alto Ricaurte - Muiscas | Crítico
| Z5 | SUB | 15206 | BOAN2 | K100090001000 | Celda de entrada barraje 13.8 Kv | Crítico
[5 empty] | K100090004000 | Celda de salida Boavita Urbano-Rural | Crítico
[5 empty] | K100090005000 | Celda de salida Boavita Urbano | Crítico
[5 empty] | K100090006000 | Celda de salida San Mateo U/R | Crítico
[5 empty] | K100090007000 | Celda de salida Boavita Rural | Crítico
|  |  |  | BOAN3 | K100090008000 | Celda Salida Soata-Tipacoque 34.5 Kv | Crítico
[5 empty] | K100090009000 | Celda de Salida Guacamayas 34.5 Kv | Crítico
[5 empty] | K10009000A000 | Celda de Salida Cusagui-Chita 34.5 Kv | Crítico
[5 empty] | K10009000B000 | Celda de salida Socotá Minero 34.5 Kv | Crítico
[5 empty] | K10009000C000 | Celda de entrada barraje 34.5 Kv | Crítico
|  |  |  | BOAN4 | K100090000000 | TR 15 MVA 115/34.5/13.8 Kv | Crítico
[5 empty] | K10009000D000 | BT 15 MVA 115/34/13,8 kV | Crítico
[5 empty] | K10009000F000 | Sistema de servicios auxiliares | Esencial
[5 empty] | K10009000G000 | Sistema de Automatización | No crítico
[5 empty] | K10009001N000 | BL1 Boavita- El Huche I 115 Kv | Crítico
[5 empty] | K10009X001000 | BL2 Boavita- El Huche II 115 Kv | Crítico
|  |  | 15632 | ARIN3 | K10098001A000 | Celda de entrada barraje 34.5 kV | Muy crítico
| Z7 | SUB | 15301 | PBYN2 | K100080001000 | Celda de entrada barraje 13.8 Kv | Crítico
[5 empty] | K100080004000 | Celda de salida Pueblo Nuevo | Crítico
[5 empty] | K100080005000 | Celda de salida Centro | Crítico
[5 empty] | K100080006000 | Celda de salida La Paz | Crítico
[5 empty] | K100080007000 | Celda de salida Dos y Medio | Crítico
|  |  |  | PBYN3 | K100080008000 | Celda de Salida La Perla 34.5 Kv | Crítico
[5 empty] | K100080009000 | Celda de Salida Velásquez 34.5 Kv | Crítico
[5 empty] | K10008000A000 | Celda Puerto Serviez Rural 34.5 Kv | Crítico
[5 empty] | K10008000F000 | Celda de entrada barraje 34.5 Kv | Crítico
|  |  |  | PBYN4 | K100080000000 | TR 20 MVA 110/34.5/13.8 Kv | Muy crítico
[5 empty] | K10008000C000 | BL1 Cocorná - Puerto Boyacá 110 Kv | Crítico
[5 empty] | K10008000D000 | BL2 Puerto Boyacá-Vasconia 110 Kv | Crítico
[5 empty] | K10008000E000 | BT 20 MVA 110/34.5/13,8 kV | Muy crítico
[5 empty] | K10008000G000 | Sistema de servicios auxiliares | Esencial
[5 empty] | K10008000H000 | Sistema de Automatización | No crítico
|  |  | 15632 | ARIN3 | K100980019000 | Sáchica | Crítico
| Z8 | SUB | 15632 | ARIN3 | K100980018000 | Villa de Leyva | Crítico
| Z9 | SUB | 15632 | ARIN3 | K100980017000 | Ocensa | Crítico

## Consolidado criticidad
ANÁLISIS DE CRITICIDAD
| TAXONOMÍA DEL ACTIVO | [6 empty] | FUNCIÓN DEL ACTIVO | [6 empty] | EVENTOS DE FALLA DEL ACTIVO |  |  | TIEMPOS DE FALLA |  | CALCULO DEL IMPACTO DE ACTIVO | [21 empty] | CLASIFICACIÓN DEL ACTIVO
| LOCALIZACIÓN |  |  |  |  | ACTIVO | [13 empty] | FINANCIERO | [9 empty] | CLIENTES (REGULADOS Y NO REGULADOS) |  | SALUD Y SEGURIDAD DE LAS PERSONAS |  | MEDIO AMBIENTE |  | OPERACIONAL / CALIDAD DEL SERVICIO |  | COMUNIDAD (RIESGO PUBLICO) |  | IMAGEN / REPUTACIÓN
| 1 INDUSTRIA Y NEGOCIO | 2 ZONA | 3 INSTALACIÓN | 4 DENOMINACIÓN + NIVEL DE TENSIÓN | 5 CÓDIGO | 6 SISTEMA (TAG) | DENOMINACIÓN | FUNCIÓN PRINCIPAL | FUNCIÓN SECUNDARIA | CONDICIONES OPERATIVAS DEL ACTIVO | EQUIPOS PRINCIPALES ASOCIADOS AL ACTIVO | ACTIVO DE SEGURIDAD? | REDUNDANCIA UP//CAP | GRADO DE REDUNDANCIA | MODO FALLA CRITICO | TIPO DE FALLA | EFECTO | TIEMPO CRITICO ([h]:mm:ss) | TIEMPO REPARACIÓN ([h]:mm:ss) | Consumo del circuito / instalación (kWh/mes) | Consumo del circuito / instalación (kWh/día) | Contribución marginal ($/kWh) | Tiempo fuera de servicio (hrs) | % de afectación | Pérdida por ENS (kWh) | Impacto al Negocio ($) | Costo de Reparación ($) | Impacto Económico | Impacto Económico | CONSECUENCIA CLI | VALOR CLI | CONSECUENCIA PERSONAS | VALOR CPE | CONSECUENCIA AMBIENTE | VALOR CAM | CONSECUENCIA OPERACIÓN | VALOR CCA | CONSECUENCIA PUB | VALOR CPU | CONSECUENCIA IMA | VALOR IMA | TOTAL CONSECUENCIA | NIVEL CONSECUENCIA | CLASIFICACIÓN DE CONSECUENCIA | CLASIFICACIÓN DEL ACTIVO
| EBTRA | Z1 | SUB | PAIN5 | 14792 | K100010001000 | Autotransformador 1 81300 180/90/30 MVAA 220/115/13,8 kV | Transformar voltaje de 230kV a 115 kV y 13,8 kV | Respaldo del sistema al fallar 1 de 3 transformadores | Operación continua | Autotransformador 1 | No | 3 // 50% | B | Falla en el aislamiento de los Devanados | Evidente | Equipo no disponible / Se mantiene la prestación del servicio | 0:00 | 4320:00 | 0 | 0 | 542 | 0:00 | 0% | 0 | 0 | 2123659212.9376 | 2123659212.9376 | 5 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 01. El evento o falla que genera lesión no incapacitante o sin pérdida de tiempo ) un primer auxilio), a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 1 | 01. Consecuencias mínimas en el ecosistema no incluidas en el PMA, con impactos recuperables de forma inmediata | 1 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Afectación del servicio de energía hasta de 15 minutos en un municipio o ciudad | 1 | 5111211 | 5 | Muy Alta | Muy crítico
| EBTRA | Z1 | SUB | PAIN5 | 14792 | K100010002000 | Autotransformador 2 81400 90/90/30 MVAA 220/115/13,8 kV | Transformar voltaje de 230kV a 115 kV y 13,8 kV | Respaldo del sistema al fallar 1 de 3 transformadores | Operación continua | Autotransformador 2 | No | 3 // 50% | B | Falla en el aislamiento de los Devanados | Evidente | Equipo no disponible / Se mantiene la prestación del servicio | 0:00 | 4320:00 | 0 | 0 | 542 | 0:00 | 0% | 0 | 0 | 1243129384.594 | 1243129384.594 | 4 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 01. El evento o falla que genera lesión no incapacitante o sin pérdida de tiempo ) un primer auxilio), a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 1 | 01. Consecuencias mínimas en el ecosistema no incluidas en el PMA, con impactos recuperables de forma inmediata | 1 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Afectación del servicio de energía hasta de 15 minutos en un municipio o ciudad | 1 | 4111211 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z1 | SUB | PAIN5 | 14792 | K100010003000 | Autotransformador 3 81500 90/90 MVAA 220/115 kV | Transformar voltaje de 230kV a 115 kV | Respaldo del sistema al fallar 1 de 3 transformadores | Operación continua | Autotransformador 3 | No | 3 // 50% | B | Falla en el aislamiento de los Devanados | Evidente | Equipo no disponible / Se mantiene la prestación del servicio | 0:00 | 4320:00 | 0 | 0 | 542 | 0:00 | 0% | 0 | 0 | 1243129384.594 | 1243129384.594 | 4 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 01. El evento o falla que genera lesión no incapacitante o sin pérdida de tiempo ) un primer auxilio), a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 1 | 01. Consecuencias mínimas en el ecosistema no incluidas en el PMA, con impactos recuperables de forma inmediata | 1 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Afectación del servicio de energía hasta de 15 minutos en un municipio o ciudad | 1 | 4111211 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z1 | SUB | PAIN4 | 14792 | K100010000000 | Transformador 1 81101 | Transformar voltaje de 115kV a 34,5 kV y de 115kV a 13,8 kV | Contener aceite dieléctrico | Operación continua | Transformador 1 | No | 1 // 100% | A | Falla en el aislamiento de los Devanados | Evidente | Equipo no disponible / Se pierde la prestación del servicio | 3:00 | 2160:00 | 1755668 | 58522.2667 | 542 | 3:00 | 100% | 7315.2833 | 3964883.5667 | 461669102.7431 | 465633986.3097 | 3 | 04. Clientes con demanda entre 1- 5 GWh/mes | 4 | 01. El evento o falla que genera lesión no incapacitante o sin pérdida de tiempo ) un primer auxilio), a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 1 | 01. Consecuencias mínimas en el ecosistema no incluidas en el PMA, con impactos recuperables de forma inmediata | 1 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 02. Afectación del servicio de energía en un municipio que no es ciudad por más de 1 hora. | 2 | 3411212 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z1 | SUB | PAIN2 | 14792 | K10001000C000 | Celda 13.8 kV Maguncia Industrial_14795 | Conectar y Transmitir la energía promedio mes de 16000 kWh/mes en 13,8 kV al circuito Maguncia Industrial | En caso de falla desconectar y proteger aguas arriba de acuerdo al ajuste de la protección | Normalmente cerrada | Interruptor Protección Celda (Relé) Control Celda | No | 2 // 100% | B | Bloqueo del interruptor / Falla del motor / perdida de aislamiento | Evidente | Equipo no disponible / Se pierde la prestación del servicio | 0:30 | 72:00 | 15872 | 529.0667 | 542 | 0:30 | 100% | 11.0222 | 5974.0444 | 183157285.2259 | 183163259.2704 | 2 | 03. Clientes con demanda entre 1 MWh/mes- 1 GWh/mes | 3 | 02. Lesiones graves/largas a un individuo, o menor lesión a varios individuos. | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Afectación del servicio de energía hasta de 15 minutos en un municipio o ciudad | 1 | 2324211 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z1 | SUB | PAIN2 | 14792 | K10001000B000 | Celda 13.8 kV Maguncia Rural 14794 | Conectar y Transmitir la energía promedio mes de 76385 kWh/mes en 13,8 kV al circuito Maguncia Rural | En caso de falla desconectar y proteger aguas arriba de acuerdo al ajuste de la protección | Normalmente cerrada | Interruptor Protección Celda (Relé) Control Celda | No | 2 // 100% | B | Bloqueo del interruptor / Falla del motor / perdida de aislamiento | Evidente | Equipo no disponible / Se pierde la prestación del servicio | 0:30 | 72:00 | 76385 | 2546.1667 | 542 | 0:30 | 100% | 53.0451 | 28750.4653 | 183157285.2259 | 183186035.6912 | 2 | 03. Clientes con demanda entre 1 MWh/mes- 1 GWh/mes | 3 | 02. Lesiones graves/largas a un individuo, o menor lesión a varios individuos. | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Afectación del servicio de energía hasta de 15 minutos en un municipio o ciudad | 1 | 2324211 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z1 | SUB | PAIN2 | 14792 | K10001000E000 | Celda 13.8 kV Paipa Zona Industria 14797 | Conectar y Transmitir la energía promedio mes de 1068965 kWh/mes en 13,8 kV al circuito Paipa Zona Industria | En caso de falla desconectar y proteger aguas arriba de acuerdo al ajuste de la protección | Normalmente cerrada | Interruptor Protección Celda (Relé) Control Celda | No | 2 // 100% | B | Bloqueo del interruptor / Falla del motor / perdida de aislamiento | Evidente | Equipo no disponible / Se pierde la prestación del servicio | 0:30 | 72:00 | 1068965 | 35632.1667 | 542 | 0:30 | 100% | 742.3368 | 402346.5486 | 183157285.2259 | 183559631.7745 | 2 | 04. Clientes con demanda entre 1- 5 GWh/mes | 4 | 02. Lesiones graves/largas a un individuo, o menor lesión a varios individuos. | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Afectación del servicio de energía hasta de 15 minutos en un municipio o ciudad | 1 | 2424211 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z1 | SUB | PAIN2 | 14792 | K10001000D000 | Celda 13.8 kV Palermo_14796 |  | En caso de falla desconectar y proteger aguas arriba de acuerdo al ajuste de la protección | Normalmente cerrada | Interruptor Protección Celda (Relé) Control Celda | No | 2 // 100% | B | Bloqueo del interruptor / Falla del motor / perdida de aislamiento | Evidente | Equipo no disponible / Se pierde la prestación del servicio | 0:30 | 72:00 | 322782 | 10759.4 | 542 | 0:30 | 100% | 224.1542 | 121491.5583 | 183157285.2259 | 183278776.7842 | 2 | 03. Clientes con demanda entre 1 MWh/mes- 1 GWh/mes | 3 | 02. Lesiones graves/largas a un individuo, o menor lesión a varios individuos. | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Afectación del servicio de energía hasta de 15 minutos en un municipio o ciudad | 1 | 2324211 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z1 | SUB | PAIN2 | 14792 | K10001000F000 | Celda 13.8 kV Zona Hotelera_14798 | Conectar y Transmitir la energía promedio mes de 271664 kWh/mes en 13,8 kV al circuito Zona Hotelera | En caso de falla desconectar y proteger aguas arriba de acuerdo al ajuste de la protección | Normalmente cerrada | Interruptor Protección Celda (Relé) Control Celda | No | 2 // 100% | B | Bloqueo del interruptor / Falla del motor / perdida de aislamiento | Evidente | Equipo no disponible / Se pierde la prestación del servicio | 0:30 | 72:00 | 271664 | 9055.4667 | 542 | 0:30 | 100% | 188.6556 | 102251.3111 | 183157285.2259 | 183259536.537 | 2 | 03. Clientes con demanda entre 1 MWh/mes- 1 GWh/mes | 3 | 02. Lesiones graves/largas a un individuo, o menor lesión a varios individuos. | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Afectación del servicio de energía hasta de 15 minutos en un municipio o ciudad | 1 | 2324211 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z1 | SUB | PAIN3 | 14792 | K10001000G000 | Celda 34.5 kV Ciudadela-Higueras 14764 | Conectar y transmitir ,en caso de falla de la SE Higueras, para suplir la demanda de energía del circuito ciudadela con un consumo promedio de 778251 kWh/mes a los usuarios industriales en 34,5 kV por Paipa | En caso de falla desconectar y proteger aguas arriba de acuerdo al ajuste de la protección | Normalmente abierta | Interruptor Protección Celda (Relé) Control Celda | No | 2 // 100% | B | Bloqueo del interruptor en posición abierta | Oculta | Equipo no disponible para transferir de la SE Higueras a Paipa la carga de los usuarios de la SE Higueras en estado de suplencia | 1:00 | 4:00 | 778251 | 25941.7 | 542 | 1:00 | 100% | 1080.9042 | 585850.0583 | 200405322.0209 | 200991172.0792 | 2 | 03. Clientes con demanda entre 1 MWh/mes- 1 GWh/mes | 3 | 01. El evento o falla que genera lesión no incapacitante o sin pérdida de tiempo ) un primer auxilio), a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 1 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 02. Afectación del servicio de energía en un municipio que no es ciudad por más de 1 hora. | 2 | 2314212 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z1 | SUB | PAIN3 | 14792 | K10001000I000 | Celda 34.5 kV Toca Proyecto 14765 | Equipo en estado de Reserva | Equipo en estado de Reserva | Normalmente abierta | Interruptor Protección Celda (Relé) Control Celda | No | 1 // 100% | A | Bloqueo del interruptor en posición abierta | Oculta | Equipo no disponible en estado de Reserva | 0:00 | 72:00 | 0 | 0 | 542 | 0:00 | 0% | 0 | 0 | 200405322.0209 | 200405322.0209 | 2 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 01. El evento o falla que genera lesión no incapacitante o sin pérdida de tiempo ) un primer auxilio), a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 1 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 01. Operación local: Errores en al Operación local sin daños en personas y/o equipos. | 1 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Ningún interés ni cobertura en medios de comunicación, sin afectación a la reputación | 1 | 2114111 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z1 | SUB | PAIN3 | 14792 | k10001000H000 | Celda 34.5 kV Rio de Piedras - Tunja 14766 | Conectar y transmitir ,en caso de falla de la SE Rio de Piedras, para suplir la demanda de energía del circuito con un consumo promedio de 1063092 kWh/mes a los usuarios por 34,5 kV por la Celda 34,5 kV Rio de Piedras de Paipa | En caso de falla desconectar y proteger aguas arriba de acuerdo al ajuste de la protección | Normalmente abierta | Interruptor Protección Celda (Relé) Control Celda | No | 2 // 100% | B | Bloqueo del interruptor en posición abierta | Oculta | Equipo no disponible para transferir de la SE Rio de Piedras a Paipa la carga de los usuarios de la SE Rio de Piedras en estado de suplencia | 1:00 | 4:00 | 1063092 | 35436.4 | 542 | 1:00 | 100% | 1476.5167 | 800272.0333 | 200405322.0209 | 201205594.0542 | 2 | 04. Clientes con demanda entre 1- 5 GWh/mes | 4 | 01. El evento o falla que genera lesión no incapacitante o sin pérdida de tiempo ) un primer auxilio), a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 1 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 02. Afectación del servicio de energía en un municipio que no es ciudad por más de 1 hora. | 2 | 2414212 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z1 | SUB | PAIN4 | 14792 | K10001000L000 | Bahía Acople Barras 115 kV 1320 | Transmitir la energía eléctrica en 115 kV a través de acople de barras y seccionar la barra principal en caso de falla o mantenimiento | Aislar la falla en la sección de barra donde se presente la falla | Normalmente cerrada | Interruptor de bahía | No | 1 // 100% | A | Bloqueo del interruptor / Falla del motor / perdida del medio de extinción de arco | Oculta / Oculta / Evidente | Equipo no disponible / Se pierde la prestación del servicio | 0:00 | 120:00 | 0 | 0 | 542 | 0:00 | 0% | 0 | 0 | 161870988.0652 | 161870988.0652 | 2 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 04. El evento o falla puede ocasionar lesiones y daños colaterales que genera incapacidad con perdida de capacidad permanente parcial a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 4 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 04. Operación local: Errores en al Operación local con daños en personas y/o equipos. | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a miembros del público | 2 | 02. Noticia adversa emitida a nivel local donde su impacto a la reputación a la empresa es mínimo. | 2 | 2144422 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z1 | SUB | PAIN4 | 14792 | K100010012000 | Bahía 115 kV Autotransformador 1 180/90 /30 MVA | Transmitir la energía eléctrica que viene del Autotransformador 1 a la barra de 115 kV | En caso de falla desconectar y proteger aguas arriba de acuerdo al ajuste de la protección | Normalmente cerrada | Interruptor de bahía | No | 3 // 50% | B | Bloqueo del interruptor / Falla del motor / perdida del medio de extinción de arco | Oculta / Oculta / Evidente | Equipo no disponible / Se mantiene la prestación del servicio | 0:00 | 120:00 | 0 | 0 | 542 | 0:00 | 0% | 0 | 0 | 161870988.0652 | 161870988.0652 | 2 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 04. El evento o falla puede ocasionar lesiones y daños colaterales que genera incapacidad con perdida de capacidad permanente parcial a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 4 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 04. Operación local: Errores en al Operación local con daños en personas y/o equipos. | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a miembros del público | 2 | 02. Noticia adversa emitida a nivel local donde su impacto a la reputación a la empresa es mínimo. | 2 | 2144422 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z1 | SUB | PAIN4 | 14792 | K100010011000 | Bahía 115 kV Autotransformador 2 90/90 /30 MVA | Transmitir la energía eléctrica que viene del Autotransformador 2 a la barra de 115 kV | En caso de falla desconectar y proteger aguas arriba de acuerdo al ajuste de la protección | Normalmente cerrada | Interruptor de bahía | No | 3 // 50% | B | Bloqueo del interruptor / Falla del motor / perdida del medio de extinción de arco | Oculta / Oculta / Evidente | Equipo no disponible / Se mantiene la prestación del servicio | 0:00 | 120:00 | 0 | 0 | 542 | 0:00 | 0% | 0 | 0 | 161870988.0652 | 161870988.0652 | 2 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 04. El evento o falla puede ocasionar lesiones y daños colaterales que genera incapacidad con perdida de capacidad permanente parcial a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 4 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 04. Operación local: Errores en al Operación local con daños en personas y/o equipos. | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a miembros del público | 2 | 02. Noticia adversa emitida a nivel local donde su impacto a la reputación a la empresa es mínimo. | 2 | 2144422 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z1 | SUB | PAIN4 | 14792 | K100010013000 | Bahía 115 kV Autotransformador 3 90/90 MVA | Transmitir la energía eléctrica que viene del Autotransformador 3 a la barra de 115 kV | En caso de falla desconectar y proteger aguas arriba de acuerdo al ajuste de la protección | Normalmente cerrada | Interruptor de bahía | No | 3 // 50% | B | Bloqueo del interruptor / Falla del motor / perdida del medio de extinción de arco | Oculta / Oculta / Evidente | Equipo no disponible / Se mantiene la prestación del servicio | 0:00 | 120:00 | 0 | 0 | 542 | 0:00 | 0% | 0 | 0 | 161870988.0652 | 161870988.0652 | 2 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 04. El evento o falla puede ocasionar lesiones y daños colaterales que genera incapacidad con perdida de capacidad permanente parcial a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 4 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 04. Operación local: Errores en al Operación local con daños en personas y/o equipos. | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a miembros del público | 2 | 02. Noticia adversa emitida a nivel local donde su impacto a la reputación a la empresa es mínimo. | 2 | 2144422 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z1 | SUB | PAIN2 | 14792 | K100010004000 | Celda General 13,8 kV 14793 | Conectar y Transmitir la energía en 13,8 kV del transformador tridevanado al barraje de los circuitos de 13,8 kV | En caso de falla desconectar y proteger aguas arriba de acuerdo al ajuste de la protección | Normalmente cerrada | Interruptor Protección Celda (Relé) Control Celda | No | 2 // 100% | B | Bloqueo del interruptor / Falla del motor / perdida de aislamiento | Evidente | Equipo no disponible / Se pierde la prestación del servicio | 2:00 | 72:00 | 1755668 | 58522.2667 | 542 | 2:00 | 100% | 4876.8556 | 2643255.7111 | 183157285.2259 | 185800540.937 | 2 | 04. Clientes con demanda entre 1- 5 GWh/mes | 4 | 02. Lesiones graves/largas a un individuo, o menor lesión a varios individuos. | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 02. Afectación del servicio de energía en un municipio que no es ciudad por más de 1 hora. | 2 | 2424212 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z1 | SUB | PAIN3 | 14792 | K10001000J000 | Celda General 34.5 kV 14781 | Conectar y Transmitir la energía en 34,5 kV del transformador tridevanado al barraje de los circuitos de 34,5 kV para alimentarlos como suplencia en caso de falla de la fuente principal | En caso de falla desconectar y proteger aguas arriba de acuerdo al ajuste de la protección | Normalmente cerrada | Interruptor Protección Celda (Relé) Control Celda | No | 2 // 100% | B | Bloqueo del interruptor / Falla del motor / perdida de aislamiento | Evidente | Equipo no disponible / Se pierde la prestación del servicio | 1:00 | 72:00 | 1841343 | 61378.1 | 542 | 1:00 | 100% | 2557.4208 | 1386122.0917 | 200405322.0209 | 201791444.1126 | 2 | 04. Clientes con demanda entre 1- 5 GWh/mes | 4 | 02. Lesiones graves/largas a un individuo, o menor lesión a varios individuos. | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 02. Afectación del servicio de energía en un municipio que no es ciudad por más de 1 hora. | 2 | 2424212 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z1 | SUB | PAIN4 | 14792 | K10001000W000 | Bahía Línea Barbosa 14780 | Transmitir energía eléctrica de la barra 115 kV a la línea Barbosa | En caso de falla desconectar y proteger aguas arriba de acuerdo al ajuste de la protección | Normalmente cerrada | Interruptor de bahía | No | 2 // 100% | B | Bloqueo del interruptor / Falla del motor / perdida del medio de extinción de arco | Evidente | Equipo no disponible / Se mantiene la prestación del servicio | 0:00 | 120:00 | 0 | 0 | 542 | 0:00 | 0% | 0 | 0 | 161870988.0652 | 161870988.0652 | 2 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 04. El evento o falla puede ocasionar lesiones y daños colaterales que genera incapacidad con perdida de capacidad permanente parcial a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 4 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 04. Operación local: Errores en al Operación local con daños en personas y/o equipos. | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a miembros del público | 2 | 02. Noticia adversa emitida a nivel local donde su impacto a la reputación a la empresa es mínimo. | 2 | 2144422 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z1 | SUB | PAIN4 | 14792 | K10001X003000 | Bahía Línea Diaco 14778 | Transmitir energía eléctrica de la barra 115 kV a la línea Diaco | En caso de falla desconectar y proteger aguas arriba de acuerdo al ajuste de la protección | Normalmente cerrada | Interruptor de bahía | No | 3 // 100% | C | Bloqueo del interruptor / Falla del motor / perdida del medio de extinción de arco | Evidente | Equipo no disponible / Se pierde la prestación del servicio | 0:30 | 120:00 | 16740000 | 558000 | 542 | 0:30 | 100% | 11625 | 6300750 | 161870988.0652 | 168171738.0652 | 2 | 05. Clientes con demanda > 5 GWh/mes | 5 | 04. El evento o falla puede ocasionar lesiones y daños colaterales que genera incapacidad con perdida de capacidad permanente parcial a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 4 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 04. Operación local: Errores en al Operación local con daños en personas y/o equipos. | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a miembros del público | 2 | 02. Noticia adversa emitida a nivel local donde su impacto a la reputación a la empresa es mínimo. | 2 | 2544422 | 5 | Muy Alta | Muy crítico
| EBTRA | Z1 | SUB | PAIN4 | 14792 | K10001000V000 | Bahía Línea Donato 14779 | Transmitir energía eléctrica de la barra 115 kV a la línea Donato | En caso de falla desconectar y proteger aguas arriba de acuerdo al ajuste de la protección | Normalmente cerrada | Interruptor de bahía | No | 3 // 100% | C | Bloqueo del interruptor / Falla del motor / perdida del medio de extinción de arco | Oculta / Oculta / Evidente | Equipo no disponible / Se mantiene la prestación del servicio | 0:00 | 120:00 | 0 | 0 | 542 | 0:00 | 0% | 0 | 0 | 161870988.0652 | 161870988.0652 | 2 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 04. El evento o falla puede ocasionar lesiones y daños colaterales que genera incapacidad con perdida de capacidad permanente parcial a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 4 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 04. Operación local: Errores en al Operación local con daños en personas y/o equipos. | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a miembros del público | 2 | 02. Noticia adversa emitida a nivel local donde su impacto a la reputación a la empresa es mínimo. | 2 | 2144422 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z1 | SUB | PAIN4 | 14792 | K10001000X000 | Bahía Línea Muiscas 15494 | Transmitir energía eléctrica de la barra 115 kV a la línea Muiscas | En caso de falla desconectar y proteger aguas arriba de acuerdo al ajuste de la protección | Normalmente cerrada | Interruptor de bahía | No | 2 // 100% | B | Bloqueo del interruptor / Falla del motor / perdida del medio de extinción de arco | Oculta / Oculta / Evidente | Equipo no disponible / Se mantiene la prestación del servicio | 0:00 | 120:00 | 0 | 0 | 542 | 0:00 | 0% | 0 | 0 | 161870988.0652 | 161870988.0652 | 2 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 04. El evento o falla puede ocasionar lesiones y daños colaterales que genera incapacidad con perdida de capacidad permanente parcial a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 4 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 04. Operación local: Errores en al Operación local con daños en personas y/o equipos. | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a miembros del público | 2 | 02. Noticia adversa emitida a nivel local donde su impacto a la reputación a la empresa es mínimo. | 2 | 2144422 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z1 | SUB | PAIN4 | 14792 | K10001000U000 | Bahía Línea Suamox Industrial - 14777 | Transmitir energía eléctrica de la barra 115 kV a la línea Suamox Industrial | En caso de falla desconectar y proteger aguas arriba de acuerdo al ajuste de la protección | Normalmente cerrada | Interruptor de bahía | No | 3 // 100% | C | Bloqueo del interruptor / Falla del motor / perdida del medio de extinción de arco | Oculta / Oculta / Evidente | Equipo no disponible / Se mantiene la prestación del servicio | 0:00 | 120:00 | 0 | 0 | 542 | 0:00 | 0% | 0 | 0 | 161870988.0652 | 161870988.0652 | 2 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 04. El evento o falla puede ocasionar lesiones y daños colaterales que genera incapacidad con perdida de capacidad permanente parcial a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 4 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 04. Operación local: Errores en al Operación local con daños en personas y/o equipos. | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a miembros del público | 2 | 02. Noticia adversa emitida a nivel local donde su impacto a la reputación a la empresa es mínimo. | 2 | 2144422 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z1 | SUB | PAIN4 | 14792 | K10001000T000 | Bahía Línea Sochagota I 14776 | Transmitir energía eléctrica de la barra 115 kV a la línea Sochagota I | En caso de falla desconectar y proteger aguas arriba de acuerdo al ajuste de la protección | Normalmente cerrada | Interruptor de bahía | No | 2 // 100% | B | Bloqueo del interruptor / Falla del motor / perdida del medio de extinción de arco | Oculta / Oculta / Evidente | Equipo no disponible / Se mantiene la prestación del servicio | 0:00 | 120:00 | 0 | 0 | 542 | 0:00 | 0% | 0 | 0 | 161870988.0652 | 161870988.0652 | 2 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 04. El evento o falla puede ocasionar lesiones y daños colaterales que genera incapacidad con perdida de capacidad permanente parcial a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 4 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 04. Operación local: Errores en al Operación local con daños en personas y/o equipos. | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a miembros del público | 2 | 02. Noticia adversa emitida a nivel local donde su impacto a la reputación a la empresa es mínimo. | 2 | 2144422 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z1 | SUB | PAIN4 | 14792 | K10001000S000 | Bahía Línea Sochagota II 14774 | Transmitir energía eléctrica de la barra 115 kV a la línea Sochagota II | En caso de falla desconectar y proteger aguas arriba de acuerdo al ajuste de la protección | Normalmente cerrada | Interruptor de bahía | No | 2 // 100% | B | Bloqueo del interruptor / Falla del motor / perdida del medio de extinción de arco | Oculta / Oculta / Evidente | Equipo no disponible / Se mantiene la prestación del servicio | 0:00 | 120:00 | 0 | 0 | 542 | 0:00 | 0% | 0 | 0 | 161870988.0652 | 161870988.0652 | 2 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 04. El evento o falla puede ocasionar lesiones y daños colaterales que genera incapacidad con perdida de capacidad permanente parcial a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 4 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 04. Operación local: Errores en al Operación local con daños en personas y/o equipos. | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a miembros del público | 2 | 02. Noticia adversa emitida a nivel local donde su impacto a la reputación a la empresa es mínimo. | 2 | 2144422 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z1 | SUB | PAIN4 | 14792 | K10001000Y000 | Bahía Línea Suplencia Suamox 1720 | En caso de falla de la bahía principal de Suamox, transmitir energía a la línea Suamox | En caso de falla desconectar y proteger aguas arriba de acuerdo al ajuste de la protección | Normalmente abierta | Interruptor de bahía | No | 2 // 100% | B | Bloqueo del interruptor / Falla del motor / perdida del medio de extinción de arco | Oculta / Oculta / Evidente | Equipo no disponible / Se mantiene la prestación del servicio | 0:00 | 48:00 | 0 | 0 | 542 | 0:00 | 0% | 0 | 0 | 161870988.0652 | 161870988.0652 | 2 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 01. El evento o falla que genera lesión no incapacitante o sin pérdida de tiempo ) un primer auxilio), a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 1 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Ningún interés ni cobertura en medios de comunicación, sin afectación a la reputación | 1 | 2114211 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z1 | SUB | PAIN4 | 14792 | K10001000Z000 | Bahía Línea Suplencia Diaco 1520 | En caso de falla de la bahía principal Diaco, transmitir energía a la línea Diaco | En caso de falla desconectar y proteger aguas arriba de acuerdo al ajuste de la protección | Normalmente abierta | Interruptor de bahía | No | 2 // 100% | B | Bloqueo del interruptor / Falla del motor / perdida del medio de extinción de arco | Oculta | Equipo no disponible / Se pierde la prestación del servicio | 1:00 | 48:00 | 16740000 | 558000 | 542 | 1:00 | 100% | 23250 | 12601500 | 161870988.0652 | 174472488.0652 | 2 | 05. Clientes con demanda > 5 GWh/mes | 5 | 01. El evento o falla que genera lesión no incapacitante o sin pérdida de tiempo ) un primer auxilio), a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 1 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Ningún interés ni cobertura en medios de comunicación, sin afectación a la reputación | 1 | 2514211 | 5 | Muy Alta | Muy crítico
| EBTRA | Z1 | SUB | PAIN4 | 14792 | K100010010000 | Bahía Línea Suplencia Donato 1620 | En caso de falla de la bahía principal Donato, transmitir energía a la línea Donato | En caso de falla desconectar y proteger aguas arriba de acuerdo al ajuste de la protección | Normalmente abierta | Interruptor de bahía | No | 2 // 100% | B | Bloqueo del interruptor / Falla del motor / perdida del medio de extinción de arco | Oculta / Oculta / Evidente | Equipo no disponible / Se mantiene la prestación del servicio | 0:00 | 48:00 | 0 | 0 | 542 | 0:00 | 0% | 0 | 0 | 161870988.0652 | 161870988.0652 | 2 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 01. El evento o falla que genera lesión no incapacitante o sin pérdida de tiempo ) un primer auxilio), a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 1 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Ningún interés ni cobertura en medios de comunicación, sin afectación a la reputación | 1 | 2114211 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z1 | SUB | PAIN4 | 14792 | K10001000K000 | Bahía Transferencia 352 | Alimentar la barra de 115kV desde la unidad generadora de TermoPaipa | Transmitir la energía eléctrica alimentando 1 solo circuito en caso de falla | Normalmente abierta | Interruptor de bahía | No | 1 // 100% | A | Bloqueo del interruptor en posición abierta | Oculta | Inoperabilidad de bahía de transferencia | 2:00 | 48:00 | 0 | 0 | 542 | 2:00 | 0% | 0 | 0 | 161870988.0652 | 161870988.0652 | 2 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 01. El evento o falla que genera lesión no incapacitante o sin pérdida de tiempo ) un primer auxilio), a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 1 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Ningún interés ni cobertura en medios de comunicación, sin afectación a la reputación | 1 | 2114211 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z1 | SUB | PAIN4 | 14792 | K100010014000 | Bahía 115 kV Transformador 30/30/30 MVA 14792 | Transmitir la energía eléctrica que viene de la barra de 115 kV al Transformador Tridevenado 81101 | En caso de falla desconectar y proteger aguas arriba de acuerdo al ajuste de la protección | Normalmente cerrada | Interruptor de bahía | No | 2 // 100% | B | Perdida del medio de extinción de arco | Evidente | Equipo no disponible / Se pierde la prestación del servicio | 3:00 | 120:00 | 1755668 | 58522.2667 | 542 | 3:00 | 100% | 7315.2833 | 3964883.5667 | 161870988.0652 | 165835871.6319 | 2 | 04. Clientes con demanda entre 1- 5 GWh/mes | 4 | 04. El evento o falla puede ocasionar lesiones y daños colaterales que genera incapacidad con perdida de capacidad permanente parcial a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 4 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 04. Operación local: Errores en al Operación local con daños en personas y/o equipos. | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a miembros del público | 2 | 02. Noticia adversa emitida a nivel local donde su impacto a la reputación a la empresa es mínimo. | 2 | 2444422 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z1 | SUB | PAIN2 | 14792 | K100010005000 | Celda de llegada 13,8kV del Autotransformador 1 | Conectar a la salida 13,8kV de los autotransformadores al barraje de los servicios auxiliares | En caso de falla desconectar y proteger aguas arriba de acuerdo al ajuste de la protección | Normalmente cerrada | Interruptor Protección Celda (Relé) Control Celda | No | 2 // 100% | B | Bloqueo del interruptor / Falla del motor / perdida de aislamiento | Evidente | Equipo no disponible | 0:00 | 72:00 | 0 | 0 | 542 | 0:00 | 0% | 0 | 0 | 183157285.2259 | 183157285.2259 | 2 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 02. Lesiones graves/largas a un individuo, o menor lesión a varios individuos. | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Afectación del servicio de energía hasta de 15 minutos en un municipio o ciudad | 1 | 2124211 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z1 | SUB | PAIN2 | 14792 | K100010006000 | Celda de llegada 13,8kV del Autotransformador 2 | Conectar a la salida 13,8kV de los autotransformadores al barraje de los servicios auxiliares | En caso de falla desconectar y proteger aguas arriba de acuerdo al ajuste de la protección | Normalmente cerrada | Interruptor Protección Celda (Relé) Control Celda | No | 2 // 100% | B | Bloqueo del interruptor / Falla del motor / perdida de aislamiento | Evidente | Equipo no disponible | 0:00 | 72:00 | 0 | 0 | 542 | 0:00 | 0% | 0 | 0 | 183157285.2259 | 183157285.2259 | 2 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 02. Lesiones graves/largas a un individuo, o menor lesión a varios individuos. | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Afectación del servicio de energía hasta de 15 minutos en un municipio o ciudad | 1 | 2124211 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z1 | SUB | PAIN4 | 14792 | K10001000O000 | Módulo común tipo 4 (más 9 bahías) – convencional/encapsulada | Suministrar la energía de alimentación AC y DC para el sistema de control y protecciones de la subestación | Suministrar energía AC y DC en caso de perdida del transformador de servicios auxiliares por un tiempo de respaldo aproximado 8 horas | Operación continua | Transformador Planta Diesel de Emergencia Banco Baterías Celda de Inversores Acometidas de respaldo Alumbrado Exterior UPS | No | 1 // 100% | A | Cortocircuito en el tablero de distribución DC | Evidente | Equipo no disponible / Se pierde el control y protección de toda la SE | 0:30 | 8:00 | 0 | 0 | 542 | 0:30 | 0% | 0 | 0 | 140512528.1 | 140512528.1 | 2 | 01. Pocos, o ningún cliente afectado. (< 100 usuarios) por menos de 1 hora. | 1 | 01. El evento o falla que genera lesión no incapacitante o sin pérdida de tiempo ) un primer auxilio), a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 1 | 01. Consecuencias mínimas en el ecosistema no incluidas en el PMA, con impactos recuperables de forma inmediata | 1 | 03. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos sin suplencia. | 3 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Ningún interés ni cobertura en medios de comunicación, sin afectación a la reputación | 1 | 2111311 | 3 | Media | Esencial
| EBTRA | Z1 | SUB | PAIN4 | 14792 | K10001000P000 | Sistema de Automatización | Supervisión y control de los equipos eléctricos del sistema de potencia de la subestación de forma local (IHM) o de forma remota (Centro de control) | Garantizar de forma segura la operación y supervisión del control de la SE | Operación continua | AUTÓMATA - Gateway de comunicaciones PLC (8) GPS Router Switches capa 2 Fuentes de alimentación Conversores RS232/RS485 Conversores de fibra óptica a cobre Interface de usuario (IHM) Unidad terminal remota - RTU (9) Armario concentrador (Marshall in kiosk) (3) Enlace de fibra óptica | No | 2 // 100% | B | Falla de Hardware (Cortocircuito /Sobretensión / Descarga) o falla de Software del Gateway de comunicaciones | Evidente | Equipo no disponible / Se pierde la supervisión del IHM (local) y SCADA (Centro de Control) | 0:00 | 48:00 | 0 | 0 | 542 | 0:00 | 0% | 0 | 0 | 30000000 | 30000000 | 1 | 01. Pocos, o ningún cliente afectado. (< 100 usuarios) por menos de 1 hora. | 1 | 01. El evento o falla que genera lesión no incapacitante o sin pérdida de tiempo ) un primer auxilio), a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 1 | 01. Consecuencias mínimas en el ecosistema no incluidas en el PMA, con impactos recuperables de forma inmediata | 1 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Afectación del servicio de energía hasta de 15 minutos en un municipio o ciudad | 1 | 1111211 | 2 | Baja | No crítico
| EBTRA | Z0 | SUB | MUIN4 | 13525 | K101210011000 | BT 40 MVA 115kV | Su función es conectar o desconectar del sistema de transmisión regional el transformador de potencia de la subestación Muiscas 115 kV. | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas de tensión y corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, trasformador de tensión, interruptor, seccionador de barra, seccionador de transformador. Pararrayos. | No | 2 // 100% | B | Bloqueo del interruptor / Falla del motor / perdida del medio de extinción de arco | Evidente | Equipo no disponible / Se pierde la prestación del servicio | 1:00 | 120:00 | 976785 | 32559.5 | 542 | 1:00 | 100% | 1356.6458 | 735302.0417 | 161870988.0652 | 162606290.1069 | 2 | 03. Clientes con demanda entre 1 MWh/mes- 1 GWh/mes | 3 | 04. El evento o falla puede ocasionar lesiones y daños colaterales que genera incapacidad con perdida de capacidad permanente parcial a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 4 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 04. Operación local: Errores en al Operación local con daños en personas y/o equipos. | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a miembros del público | 2 | 02. Noticia adversa emitida a nivel local donde su impacto a la reputación a la empresa es mínimo. | 2 | 2344422 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z0 | SUB | MUIN4 | 13525 | K101210022000 | Transformador 81098 | Transformar voltaje de 115kV a 34,5 kV | Contener aceite dieléctrico | Operación continua | Transformador | No | 2 // 100% | B | Falla en el aislamiento de los devanados | Evidente | Equipo no disponible / Se pierde la prestación del servicio | 1:00 | 2160:00:000 | 976785 | 32559.5 | 542 | 1:00 | 100% | 1356.6458 | 735302.0417 | 527675586.8034 | 528410888.8451 | 3 | 03. Clientes con demanda entre 1 MWh/mes- 1 GWh/mes | 3 | 01. El evento o falla que genera lesión no incapacitante o sin pérdida de tiempo ) un primer auxilio), a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 1 | 01. Consecuencias mínimas en el ecosistema no incluidas en el PMA, con impactos recuperables de forma inmediata | 1 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 02. Afectación del servicio de energía en un municipio que no es ciudad por más de 1 hora. | 2 | 3311212 | 3 | Media | Esencial
| EBTRA | Z0 | SUB | MUIN4 | 13525 | K10121001B000 | BL Muiscas - Donato 1 | Su función es conectar o desconectar la línea de transmisión Donato-Muiscas I a la barra 115 kV de la subestación Muiscas. | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas de tensión y corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, trasformador de tensión, interruptor, seccionador de diámetro, seccionador de barra, pararrayos. | No | 2 // 100% | B | Bloqueo del interruptor / Falla del motor / perdida del medio de extinción de arco | Evidente | Equipo no disponible / Se mantiene la prestación del servicio | 0:00 | 120:00 | 0 | 0 | 542 | 0:00 | 0% | 0 | 0 | 161870988.0652 | 161870988.0652 | 2 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 04. El evento o falla puede ocasionar lesiones y daños colaterales que genera incapacidad con perdida de capacidad permanente parcial a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 4 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 04. Operación local: Errores en al Operación local con daños en personas y/o equipos. | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a miembros del público | 2 | 02. Noticia adversa emitida a nivel local donde su impacto a la reputación a la empresa es mínimo. | 2 | 2144422 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z0 | SUB | MUIN4 | 13525 | K101210019000 | BL Muiscas - Paipa | Su función es conectar o desconectar la línea de transmisión Paipa-Muiscas a la barra 115 kV de la subestación Muiscas. | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas de tensión y corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, trasformador de tensión, interruptor, seccionador de diámetro, seccionador de barra, pararrayos. | No | 2 // 100% | B | Bloqueo del interruptor / Falla del motor / perdida del medio de extinción de arco | Evidente | Equipo no disponible / Se mantiene la prestación del servicio | 0:00 | 120:00 | 0 | 0 | 542 | 0:00 | 0% | 0 | 0 | 161870988.0652 | 161870988.0652 | 2 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 04. El evento o falla puede ocasionar lesiones y daños colaterales que genera incapacidad con perdida de capacidad permanente parcial a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 4 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 04. Operación local: Errores en al Operación local con daños en personas y/o equipos. | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a miembros del público | 2 | 02. Noticia adversa emitida a nivel local donde su impacto a la reputación a la empresa es mínimo. | 2 | 2144422 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z0 | SUB | MUIN4 | 13525 | K10121001A000 | BL Muiscas - Donato 2 | Su función es conectar o desconectar la línea de transmisión Donato-Muiscas 2 a la barra 115 kV de la subestación Muiscas. | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas de tensión y corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, trasformador de tensión, interruptor, seccionador de diámetro, seccionador de barra, pararrayos. | No | 2 // 100% | B | Bloqueo del interruptor / Falla del motor / perdida del medio de extinción de arco | Evidente | Equipo no disponible / Se mantiene la prestación del servicio | 0:00 | 120:00 | 0 | 0 | 542 | 0:00 | 0% | 0 | 0 | 161870988.0652 | 161870988.0652 | 2 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 04. El evento o falla puede ocasionar lesiones y daños colaterales que genera incapacidad con perdida de capacidad permanente parcial a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 4 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 04. Operación local: Errores en al Operación local con daños en personas y/o equipos. | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a miembros del público | 2 | 02. Noticia adversa emitida a nivel local donde su impacto a la reputación a la empresa es mínimo. | 2 | 2144422 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z0 | SUB | MUIN4 | 13525 | K101210018000 | BL Muiscas - Alto Ricaurte 1 | Su función es conectar o desconectar la línea de transmisión AR-Muiscas I a la barra 115 kV de la subestación Muiscas. | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas de tensión y corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, trasformador de tensión, interruptor, seccionador de diámetro, seccionador de barra, pararrayos. | No | 2 // 100% | B | Bloqueo del interruptor / Falla del motor / perdida del medio de extinción de arco | Evidente | Equipo no disponible / Se mantiene la prestación del servicio | 0:00 | 120:00 | 0 | 0 | 542 | 0:00 | 0% | 0 | 0 | 161870988.0652 | 161870988.0652 | 2 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 04. El evento o falla puede ocasionar lesiones y daños colaterales que genera incapacidad con perdida de capacidad permanente parcial a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 4 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 04. Operación local: Errores en al Operación local con daños en personas y/o equipos. | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a miembros del público | 2 | 02. Noticia adversa emitida a nivel local donde su impacto a la reputación a la empresa es mínimo. | 2 | 2144422 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z0 | SUB | MUIN4 | 13525 | K101210003000 | BL Muiscas - Alto Ricaurte 2 | Su función es conectar o desconectar la línea de transmisión AR-Muiscas 2 a la barra 115 kV de la subestación Muiscas. | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas de tensión y corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, trasformador de tensión, interruptor, seccionador de diámetro, seccionador de barra, pararrayos. | No | 2 // 100% | B | Bloqueo del interruptor / Falla del motor / perdida del medio de extinción de arco | Evidente | Equipo no disponible / Se mantiene la prestación del servicio | 0:00 | 120:00 | 0 | 0 | 542 | 0:00 | 0% | 0 | 0 | 161870988.0652 | 161870988.0652 | 2 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 04. El evento o falla puede ocasionar lesiones y daños colaterales que genera incapacidad con perdida de capacidad permanente parcial a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 4 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 04. Operación local: Errores en al Operación local con daños en personas y/o equipos. | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a miembros del público | 2 | 02. Noticia adversa emitida a nivel local donde su impacto a la reputación a la empresa es mínimo. | 2 | 2144422 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z0 | SUB | MUIN4 | 13525 | K10121001D000 | BL Muiscas - Jenesano | Su función es conectar o desconectar la línea de transmisión Jenesano-Muiscas a la barra 115 kV de la subestación Muiscas. | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas de tensión y corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, trasformador de tensión, interruptor, seccionador de diámetro, seccionador de barra, pararrayos. | No | 2 // 100% | B | Bloqueo del interruptor / Falla del motor / perdida del medio de extinción de arco | Evidente | Equipo no disponible / Se mantiene la prestación del servicio | 0:00 | 120:00 | 0 | 0 | 542 | 0:00 | 0% | 0 | 0 | 161870988.0652 | 161870988.0652 | 2 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 04. El evento o falla puede ocasionar lesiones y daños colaterales que genera incapacidad con perdida de capacidad permanente parcial a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 4 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 04. Operación local: Errores en al Operación local con daños en personas y/o equipos. | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a miembros del público | 2 | 02. Noticia adversa emitida a nivel local donde su impacto a la reputación a la empresa es mínimo. | 2 | 2144422 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z0 | SUB | MUIN4 | 13525 | K101210014000 | Corte central configuración interruptor y medio Alto Ricaurte I | Su función es mantener la prestación del servicio de las dos líneas asociadas al diámetro en caso de falla de uno de los interruptores de barra | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas de tensión y corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, trasformador de tensión, interruptor, seccionador de diámetro, seccionador de barra, pararrayos. | No | 1 // 100% | A | Bloqueo del interruptor / Falla del motor / perdida del medio de extinción de arco | Evidente | Equipo no disponible / Se mantiene la prestación del servicio | 0:00 | 120:00 | 0 | 0 | 542 | 0:00 | 0% | 0 | 0 | 186151637.275 | 186151637.275 | 2 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 04. El evento o falla puede ocasionar lesiones y daños colaterales que genera incapacidad con perdida de capacidad permanente parcial a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 4 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 04. Operación local: Errores en al Operación local con daños en personas y/o equipos. | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a miembros del público | 2 | 02. Noticia adversa emitida a nivel local donde su impacto a la reputación a la empresa es mínimo. | 2 | 2144422 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z0 | SUB | MUIN4 | 13525 | K101210015000 | Corte central configuración interruptor y medio Donato II-Jenesano | Su función es mantener la prestación del servicio de las dos líneas asociadas al diámetro en caso de falla de uno de los interruptores de barra | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas de tensión y corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, trasformador de tensión, interruptor, seccionador de diámetro, seccionador de barra, pararrayos. | No | 1 // 100% | A | Bloqueo del interruptor / Falla del motor / perdida del medio de extinción de arco | Evidente | Equipo no disponible / Se mantiene la prestación del servicio | 0:00 | 120:00 | 0 | 0 | 542 | 0:00 | 0% | 0 | 0 | 186151638.275 | 186151638.275 | 2 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 04. El evento o falla puede ocasionar lesiones y daños colaterales que genera incapacidad con perdida de capacidad permanente parcial a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 4 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 04. Operación local: Errores en al Operación local con daños en personas y/o equipos. | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a miembros del público | 2 | 02. Noticia adversa emitida a nivel local donde su impacto a la reputación a la empresa es mínimo. | 2 | 2144422 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z0 | SUB | MUIN4 | 13525 | K101210016000 | Corte central configuración interruptor y medio Paipa - Alto Ricaurte II | Su función es mantener la prestación del servicio de las dos líneas asociadas al diámetro en caso de falla de uno de los interruptores de barra | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas de tensión y corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, trasformador de tensión, interruptor, seccionador de diámetro, seccionador de barra, pararrayos. | No | 1 // 100% | A | Bloqueo del interruptor / Falla del motor / perdida del medio de extinción de arco | Evidente | Equipo no disponible / Se mantiene la prestación del servicio | 0:00 | 120:00 | 0 | 0 | 542 | 0:00 | 0% | 0 | 0 | 186151639.275 | 186151639.275 | 2 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 04. El evento o falla puede ocasionar lesiones y daños colaterales que genera incapacidad con perdida de capacidad permanente parcial a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 4 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 04. Operación local: Errores en al Operación local con daños en personas y/o equipos. | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a miembros del público | 2 | 02. Noticia adversa emitida a nivel local donde su impacto a la reputación a la empresa es mínimo. | 2 | 2144422 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z0 | SUB | MUIN4 | 13525 | K101210017000 | Corte central configuración interruptor y medio Paipa Donato I - Transformador 81098 | Su función es mantener la prestación del servicio de las dos líneas asociadas al diámetro en caso de falla de uno de los interruptores de barra | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas de tensión y corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, trasformador de tensión, interruptor, seccionador de diámetro, seccionador de barra, pararrayos. | No | 1 // 100% | A | Bloqueo del interruptor / Falla del motor / perdida del medio de extinción de arco | Evidente | Equipo no disponible / Se mantiene la prestación del servicio | 0:00 | 120:00 | 0 | 0 | 542 | 0:00 | 0% | 0 | 0 | 186151640.275 | 186151640.275 | 2 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 04. El evento o falla puede ocasionar lesiones y daños colaterales que genera incapacidad con perdida de capacidad permanente parcial a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 4 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 04. Operación local: Errores en al Operación local con daños en personas y/o equipos. | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a miembros del público | 2 | 02. Noticia adversa emitida a nivel local donde su impacto a la reputación a la empresa es mínimo. | 2 | 2144422 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z0 | SUB | MUIN3 | 13525 | K10121001F000 | Celda Donato 34.5 KV | Reserva | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas corriente y tensión para los equipos de medida y protección. | Normalmente abierta | Trasformador de corriente, interruptor, seccionado, cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor, DPS. | No | 1 // 100% | A | Bloqueo del interruptor en posición abierta | Oculta | Equipo no disponible en estado de Reserva | 0:00 | 72:00 | 0 | 0 | 542 | 0:00 | 0% | 0 | 0 | 200405322.0209 | 200405322.0209 | 2 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 01. El evento o falla que genera lesión no incapacitante o sin pérdida de tiempo ) un primer auxilio), a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 1 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 01. Operación remota: Errores en Operación sin afectación a clientes | 1 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Ningún interés ni cobertura en medios de comunicación, sin afectación a la reputación | 1 | 2114111 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z0 | SUB | MUIN3 | 13525 | K10121001E000 | Celda Patriotas 34.5 KV | Reserva | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas corriente y tensión para los equipos de medida y protección. | Normalmente abierta | Trasformador de corriente, interruptor, seccionado, cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor, DPS. | No | 1 // 100% | A | Bloqueo del interruptor en posición abierta | Oculta | Equipo no disponible en estado de Reserva | 0:00 | 72:00 | 0 | 0 | 542 | 0:00 | 0% | 0 | 0 | 200405322.0209 | 200405322.0209 | 2 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 01. El evento o falla que genera lesión no incapacitante o sin pérdida de tiempo ) un primer auxilio), a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 1 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 01. Operación remota: Errores en Operación sin afectación a clientes | 1 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Ningún interés ni cobertura en medios de comunicación, sin afectación a la reputación | 1 | 2114111 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z0 | SUB | MUIN3 | 13525 | K10121001H000 | Celda Arcabuco 34.5 KV | Su función es conectar o desconectar la línea de distribución al barraje de 34,5 Kv de la subestación Muiscas | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas corriente y tensión para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, interruptor, seccionado, cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor, DPS. | No | 2 // 100% | B | Pérdida del aislamiento | Evidente | Arco eléctrico interno | 1:00 | 4:00 | 976785 | 32559.5 | 542 | 1:00 | 100% | 1356.6458 | 735302.0417 | 200405322.0209 | 201140624.0626 | 2 | 03. Clientes con demanda entre 1 MWh/mes- 1 GWh/mes | 3 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 02. Afectación del servicio de energía en un municipio que no es ciudad por más de 1 hora. | 2 | 2324212 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z0 | SUB | MUIN3 | 13525 | K10121001G000 | Celda Samacá 34.5 KV | Reserva | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas corriente y tensión para los equipos de medida y protección. | Normalmente abierta | Trasformador de corriente, interruptor, seccionado, cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor, DPS | No | 1 // 100% | A | Bloqueo del interruptor en posición abierta | Oculta | Equipo no disponible en estado de Reserva | 0:00 | 72:00 | 0 | 0 | 542 | 0:00 | 0% | 0 | 0 | 200405322.0209 | 200405322.0209 | 2 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 01. El evento o falla que genera lesión no incapacitante o sin pérdida de tiempo ) un primer auxilio), a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 1 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 01. Operación remota: Errores en Operación sin afectación a clientes | 1 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Ningún interés ni cobertura en medios de comunicación, sin afectación a la reputación | 1 | 2114111 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z0 | SUB | MUIN3 | 13525 | K10121001Q000 | Celda de entrada barraje 34.5 Kv | Su función es conectar o desconectar el barraje de 34.5 kV al devanado secundario del transformador de 30-40 MVA del la subestación Muiscas | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, interruptor, seccionado, cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor. | No | 2 // 100% | B | Pérdida del aislamiento | Evidente | Arco eléctrico interno | 1:00 | 4:00 | 976785 | 32559.5 | 542 | 1:00 | 100% | 1356.6458 | 735302.0417 | 200405322.0209 | 201140624.0626 | 2 | 03. Clientes con demanda entre 1 MWh/mes- 1 GWh/mes | 3 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 02. Afectación del servicio de energía en un municipio que no es ciudad por más de 1 hora. | 2 | 2324212 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z0 | SUB | MUIN4 | 13525 | K101210013000 | Módulo común tipo 2 (4 a 6 bahías) – convencional/encapsulada | Conjunto formado por todos los dispositivos que sirven para alimentar las diferentes cargas necesarias para la operación de la subestación. | Suministrar energía AC y DC en caso de perdida del transformador de servicios auxiliares por un tiempo de respaldo aproximado 8 horas | Operación continua | Baterías, cargadores de baterías, grupo electrógeno, transformadores, gabinete de distribución, interruptores de media y baja tensión, cableado, etc. | No | 1 // 100% | A | Ausencia de tensión CC | Evidente | Subestación sin protección, control y supervisión. | 0:30 | 8:00 | 0 | 0 | 542 | 0:30 | 0% | 0 | 0 | 98369600 | 98369600 | 1 | 01. Pocos, o ningún cliente afectado. (< 100 usuarios) por menos de 1 hora. | 1 | 01. El evento o falla que genera lesión no incapacitante o sin pérdida de tiempo ) un primer auxilio), a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 1 | 01. Consecuencias mínimas en el ecosistema no incluidas en el PMA, con impactos recuperables de forma inmediata | 1 | 03. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos sin suplencia. | 3 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfor). | 1 | 01. Ningún interés ni cobertura en medios de comunicación, sin afectación a la reputación | 1 | 1111311 | 3 | Media | Esencial
| EBTRA | Z0 | SUB | MUIN4 | 13525 | K101210005000 | Sistema de Automatización | Supervisar y controlar desde nivel 3 Y 4 los distintos equipos de potencia de la subestación Muiscas | Garantizar de forma segura la operación y supervisión del control de la SE | Operación continua | Gateway, Swiches, IHM, PLC´s, Autómata , Transceiver, GPS | No | 2 // 100% | B | Daño en tarjetas electrónicas | Evidente | Pérdida de supervisión y control desde Integra. | 0:00 | 48:00 | 0 | 0 | 542 | 0:00 | 0% | 0 | 0 | 30000000 | 30000000 | 1 | 01. Pocos, o ningún cliente afectado. (< 100 usuarios) por menos de 1 hora. | 1 | 01. El evento o falla que genera lesión no incapacitante o sin pérdida de tiempo ) un primer auxilio), a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 1 | 01. Consecuencias mínimas en el ecosistema no incluidas en el PMA, con impactos recuperables de forma inmediata | 1 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfor). | 1 | 01. Ningún interés ni cobertura en medios de comunicación, sin afectación a la reputación | 1 | 1111211 | 2 | Baja | No crítico
| EBTRA | Z2 | SUB | SUAN4 | 13500 | K10120001H000 | BT1 150 MVA 115 kV | Su función es conectar o desconectar del sistema de transmisión regional el transformador de potencia 1 de la subestación Suamox el devanado de 115 kV. | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas de tensión y corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | trasformador de corriente, trasformador de tensión, interruptor, seccionador de barra, seccionador de transformador, Pararrayos, seccionador de transferencia. | No | 2 // 100% | B | Bloqueo del interruptor / Falla del motor / perdida del medio de extinción de arco | Evidente | Equipo no disponible / No se pierde la prestación del servicio | 0:00 | 120:00 | 0 | 0 | 542 | 0:00 | 0% | 0 | 0 | 161870988.0652 | 161870988.0652 | 2 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 04. El evento o falla puede ocasionar lesiones y daños colaterales que genera incapacidad con perdida de capacidad permanente parcial a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 4 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 04. Operación local: Errores en al Operación local con daños en personas y/o equipos. | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a miembros del público | 2 | 02. Noticia adversa emitida a nivel local donde su impacto a la reputación a la empresa es mínimo. | 2 | 2144422 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z2 | SUB | SUAN4 | 13500 | K10120001I000 | BT2 150 MVA 115 kV | Su función es conectar o desconectar del sistema de transmisión regional el transformador de potencia 1 de la subestación Suamox el devanado de 115 kV. | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas de tensión y corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | trasformador de corriente, trasformador de tensión, interruptor, seccionador de barra, seccionador de transformador, Pararrayos, seccionador de transferencia. | No | 2 // 100% | B | Bloqueo del interruptor / Falla del motor / perdida del medio de extinción de arco | Evidente | Equipo no disponible / No se pierde la prestación del servicio | 0:00 | 120:00 | 0 | 0 | 542 | 0:00 | 0% | 0 | 0 | 161870988.0652 | 161870988.0652 | 2 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 04. El evento o falla puede ocasionar lesiones y daños colaterales que genera incapacidad con perdida de capacidad permanente parcial a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 4 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 04. Operación local: Errores en al Operación local con daños en personas y/o equipos. | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a miembros del público | 2 | 02. Noticia adversa emitida a nivel local donde su impacto a la reputación a la empresa es mínimo. | 2 | 2144422 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z2 | SUB | SUAN4 | 13500 | K10120001D000 | BL1 Suamox - San Antonio 115 kV. | Su función es conectar o desconectar la línea de transmisión Suamox - San Antonio al barraje 115 kV de la subestación Suamox. | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas de tensión y corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | trasformador de corriente, trasformador de tensión, interruptor, seccionador de barra, seccionador línea, pararrayos y seccionador de puesta a tierra. | No | 2 // 100% | B | Bloqueo del interruptor / Falla del motor / perdida del medio de extinción de arco | Evidente | Equipo no disponible / No se pierde la prestación del servicio | 0:00 | 120:00 | 0 | 0 | 542 | 0:00 | 0% | 0 | 0 | 161870988.0652 | 161870988.0652 | 2 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 04. El evento o falla puede ocasionar lesiones y daños colaterales que genera incapacidad con perdida de capacidad permanente parcial a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 4 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 04. Operación local: Errores en al Operación local con daños en personas y/o equipos. | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a miembros del público | 2 | 02. Noticia adversa emitida a nivel local donde su impacto a la reputación a la empresa es mínimo. | 2 | 2144422 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z2 | SUB | SUAN4 | 13500 | K10120001E000 | BL2 Suamox - San Antonio II 115 kV. | Su función es conectar o desconectar la línea de transmisión Suamox - San Antonio 2 al barraje 115 kV de la subestación Suamox. | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas de tensión y corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | trasformador de corriente, trasformador de tensión, interruptor, seccionador de barra, seccionador línea, pararrayos y seccionador de puesta a tierra. | No | 2 // 100% | B | Bloqueo del interruptor / Falla del motor / perdida del medio de extinción de arco | Evidente | Equipo no disponible / Se pierde la prestación del servicio | 1:00 | 120:00 | 22763550 | 758785 | 542 | 1:00 | 100% | 31616.0417 | 17135894.5833 | 161870988.0652 | 179006882.6486 | 2 | 05. Clientes con demanda > 5 GWh/mes | 5 | 04. El evento o falla puede ocasionar lesiones y daños colaterales que genera incapacidad con perdida de capacidad permanente parcial a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 4 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 04. Operación local: Errores en al Operación local con daños en personas y/o equipos. | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a miembros del público | 2 | 02. Noticia adversa emitida a nivel local donde su impacto a la reputación a la empresa es mínimo. | 2 | 2544422 | 5 | Muy Alta | Muy crítico
| EBTRA | Z2 | SUB | SUAN4 | 13500 | K10120001F000 | BL3 Suamox - Holcim 115 kV. | Su función es conectar o desconectar la línea de transmisión Suamox - Holcim al barraje 115 kV de la subestación Suamox. | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas de tensión y corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | trasformador de corriente, trasformador de tensión, interruptor, seccionador de barra, seccionador de transformador. Pararrayos. | No | 2 // 100% | B | Bloqueo del interruptor / Falla del motor / perdida del medio de extinción de arco | Evidente | Equipo no disponible / No se pierde la prestación del servicio | 0:00 | 120:00 | 0 | 0 | 542 | 0:00 | 0% | 0 | 0 | 161870988.0652 | 161870988.0652 | 2 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 04. El evento o falla puede ocasionar lesiones y daños colaterales que genera incapacidad con perdida de capacidad permanente parcial a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 4 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 04. Operación local: Errores en al Operación local con daños en personas y/o equipos. | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a miembros del público | 2 | 02. Noticia adversa emitida a nivel local donde su impacto a la reputación a la empresa es mínimo. | 2 | 2144422 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z2 | SUB | SUAN4 | 13500 | K10120001G000 | BL4 Suamox - Higueras 115 kV. | Su función es conectar o desconectar la línea de transmisión Suamox - Higueras al barraje 115 kV de la subestación Suamox. | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas de tensión y corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | trasformador de corriente, trasformador de tensión, interruptor, seccionador de barra, seccionador de transformador. Pararrayos. | No | 2 // 100% | B | Bloqueo del interruptor / Falla del motor / perdida del medio de extinción de arco | Evidente | Equipo no disponible / No se pierde la prestación del servicio | 0:00 | 120:00 | 0 | 0 | 542 | 0:00 | 0% | 0 | 0 | 161870988.0652 | 161870988.0652 | 2 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 04. El evento o falla puede ocasionar lesiones y daños colaterales que genera incapacidad con perdida de capacidad permanente parcial a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 4 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 04. Operación local: Errores en al Operación local con daños en personas y/o equipos. | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a miembros del público | 2 | 02. Noticia adversa emitida a nivel local donde su impacto a la reputación a la empresa es mínimo. | 2 | 2144422 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z2 | SUB | SUAN4 | 13500 | K101200017000 | Bahía de Transferencia 115 kV. | Su función es conectar o desconectar el barraje de transferencia al barraje 115 kV de la subestación Suamox. | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas de tensión y corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente abierta | Interruptor, seccionador de acople (X2) | No | 1 // 100% | A | Bloqueo del interruptor / Falla del motor / perdida del medio de extinción de arco | Oculta | Inoperabilidad de bahía de transferencia | 4:00 | 120:00 | 0 | 0 | 542 | 4:00 | 0% | 0 | 0 | 161870988.0652 | 161870988.0652 | 2 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 01. El evento o falla que genera lesión no incapacitante o sin pérdida de tiempo ) un primer auxilio), a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 1 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 03. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos sin suplencia. | 3 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Ningún interés ni cobertura en medios de comunicación, sin afectación a la reputación | 1 | 2114311 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z2 | SUB | SUAN5 | 13500 | K10120001J000 | Transformador 1 Trifásico 150 MVA 220/115 kV. | Transformar energía eléctrica del nivel de tensión 220 kV a 115 kV | Contener aceite dieléctrico | Operación continua | (Cuba, Tanque de expansión, Cambiador de Tomas, Devanados, Bujes, Protecciones Mecánicas, DPS) Por Fase | No | 2 // 100% | B | Devanado Quemado | Evidente | Disparo y bloqueo de las Bahías asociadas al transformador de Potencia por operación de las protecciones. | 0:00 | 4320:00 | 0 | 0 | 542 | 0:00 | 0% | 0 | 0 | 1654125568.5235 | 1654125568.5235 | 5 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 01. El evento o falla que genera lesión no incapacitante o sin pérdida de tiempo ) un primer auxilio), a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 1 | 01. Consecuencias mínimas en el ecosistema no incluidas en el PMA, con impactos recuperables de forma inmediata | 1 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Afectación del servicio de energía hasta de 15 minutos en un municipio o ciudad | 1 | 5111211 | 5 | Muy Alta | Muy crítico
| EBTRA | Z2 | SUB | SUAN5 | 13500 | K10120001K000 | Transformador 2 Trifásico 150 MVA 220/115 kV. | Transformar energía eléctrica del nivel de tensión 220 kV a 115 kV | Contener aceite dieléctrico | Operación continua | (Cuba, Tanque de expansión, Cambiador de Tomas, Devanados, Bujes, Protecciones Mecánicas, DPS) Por Fase | No | 2 // 100% | B | Devanado Quemado | Evidente | Disparo y bloqueo de las Bahías asociadas al transformador de Potencia por operación de las protecciones. | 0:00 | 4320:00 | 0 | 0 | 542 | 0:00 | 0% | 0 | 0 | 1654125568.5235 | 1654125568.5235 | 5 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 01. El evento o falla que genera lesión no incapacitante o sin pérdida de tiempo ) un primer auxilio), a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 1 | 01. Consecuencias mínimas en el ecosistema no incluidas en el PMA, con impactos recuperables de forma inmediata | 1 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Afectación del servicio de energía hasta de 15 minutos en un municipio o ciudad | 1 | 5111211 | 5 | Muy Alta | Muy crítico
| EBTRA | Z2 | SUB | SUAN4 | 13500 | K10120001A000 | Sistemas de servicios auxiliares | Conjunto formado por todos los dispositivos que sirven para alimentar las diferentes cargas necesarias para la operación de la subestación. | Suministrar energía AC y DC en caso de perdida del transformador de servicios auxiliares por un tiempo de respaldo aproximado 8 horas | Operación continua | Baterías, cargadores de baterías, grupo electrógeno, transformadores, gabinete de distribución, interruptores de media y baja tensión, cableado, etc. | No | 1 // 100% | A | Ausencia de tensión CC | Evidente | Subestación sin protección, control y supervisión. | 0:30 | 8:00 | 0 | 0 | 542 | 0:30 | 0% | 0 | 0 | 140512528.1 | 140512528.1 | 2 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 01. El evento o falla que genera lesión no incapacitante o sin pérdida de tiempo ) un primer auxilio), a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 1 | 01. Consecuencias mínimas en el ecosistema no incluidas en el PMA, con impactos recuperables de forma inmediata | 1 | 03. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos sin suplencia. | 3 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfor). | 1 | 01. Ningún interés ni cobertura en medios de comunicación, sin afectación a la reputación | 1 | 2111311 | 3 | Media | Esencial
| EBTRA | Z2 | SUB | SUAN4 | 13500 | K10120001B000 | Sistema de automatización | Supervisar y controlar desde nivel 3 Y 4 los distintos equipos de potencia de la subestación Suamox | Garantizar de forma segura la operación y supervisión del control de la SE | Operación continua | Gateway, Swiches, IHM, PLC´s, Autómata , Transceiver, GPS | No | 2 // 100% | B | Daño en tarjetas electrónicas | Evidente | Pérdida de supervisión y control desde Integra. | 0:00 | 48:00 | 0 | 0 | 542 | 0:00 | 0% | 0 | 0 | 30000000 | 30000000 | 1 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 01. El evento o falla que genera lesión no incapacitante o sin pérdida de tiempo ) un primer auxilio), a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 1 | 01. Consecuencias mínimas en el ecosistema no incluidas en el PMA, con impactos recuperables de forma inmediata | 1 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfor). | 1 | 01. Ningún interés ni cobertura en medios de comunicación, sin afectación a la reputación | 1 | 1111211 | 2 | Baja | No crítico
| EBTRA | Z2 | SUB | SUAN2 | 13500 | K101200001000 | TR 1 Zig-Zag 13.8 kV | Suministrar servicios auxiliares AC a la subestación. | Referencia a tierra del devanado 13.8. kV conectado en Delta. | Operación continua | Cuba, Tanque de expansión, Devanados, Bujes. | No | 2 // 100% | B | Devanado Quemado | Evidente | Disparo y bloqueo de las Bahías asociadas al transformador de Potencia por operación de las protecciones. | 0:00 | 48:00 | 0 | 0 | 542 | 0:00 | 0% | 0 | 0 | 31654288.7834 | 31654288.7834 | 1 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 01. El evento o falla que genera lesión no incapacitante o sin pérdida de tiempo ) un primer auxilio), a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 1 | 01. Consecuencias mínimas en el ecosistema no incluidas en el PMA, con impactos recuperables de forma inmediata | 1 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfor). | 1 | 01. Ningún interés ni cobertura en medios de comunicación, sin afectación a la reputación | 1 | 1111211 | 2 | Baja | No crítico
| EBTRA | Z2 | SUB | SUAN2 | 13500 | K101200002000 | TR 2 Zig-Zag 13.8 kV | Suministrar servicios auxiliares AC a la subestación. | Referencia a tierra del devanado 13.8. kV conectado en Delta. | Operación continua | Cuba, Tanque de expansión, Devanados, Bujes. | No | 2 // 100% | B | Devanado Quemado | Evidente | Disparo y bloqueo de las Bahías asociadas al transformador de Potencia por operación de las protecciones. | 0:00 | 48:00 | 0 | 0 | 542 | 0:00 | 0% | 0 | 0 | 31654288.7834 | 31654288.7834 | 1 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 01. El evento o falla que genera lesión no incapacitante o sin pérdida de tiempo ) un primer auxilio), a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 1 | 01. Consecuencias mínimas en el ecosistema no incluidas en el PMA, con impactos recuperables de forma inmediata | 1 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfor). | 1 | 01. Ningún interés ni cobertura en medios de comunicación, sin afectación a la reputación | 1 | 1111211 | 2 | Baja | No crítico
| EBTRA | Z2 | SUB | SANN4 | 14799 | K10003000Q000 | Bahía de trasformador 115kv 14799 | trasformador bidevanado, que conecta nivel de tensión 115kv para trasformador nivel de tensión 34,5kV en s/e san Antonio. | aislar trasformador ante cualquier tipo de falla, dejando sin servicio el interruptor. | Normalmente cerrada | trasformador de corriente, trasformador de tensión, interruptor seccionamiento de barra, línea, transferencia. Pararrayos. | No | 2 // 100% | B | bloqueo de interruptor de la bahía por bajo nivel de SF6 | Evidente | explosión del interruptor generando daño mínimo en el trasformador de potencia, y sin disponibilidad para dar servicio a s/e san Antonio | 2:00 | 120:000 | 5767213 | 192240.4333 | 542 | 2:00 | 100% | 16020.0361 | 8682859.5722 | 161870988.0652 | 170553847.6375 | 2 | 04. Clientes con demanda entre 1- 5 GWh/mes | 4 | 04. El evento o falla puede ocasionar lesiones y daños colaterales que genera incapacidad con perdida de capacidad permanente parcial a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 4 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 04. Operación local: Errores en al Operación local con daños en personas y/o equipos. | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a miembros del público | 2 | 02. Noticia adversa emitida a nivel local donde su impacto a la reputación a la empresa es mínimo. | 2 | 2444422 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z2 | SUB | SANN4 | 14799 | K10003000E000 | Bahía de transferencia 115kv | Conectar al barraje de transferencia en el nivel de tensión 115 KV la subestación San Antonio | Transferir carga de una bahía hacia otra en caso de indisponibilidad de alguna bahía | Normalmente abierta | seccionadores de barra transferencia, interruptor | No | 1 // 100% | A | Bobina de cierre Averiada | Oculta | Inoperabilidad de bahía de transferencia | 4:00 | 120:000 | 0 | 0 | 542 | 4:00 | 0% | 0 | 0 | 161870988.0652 | 161870988.0652 | 2 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 01. El evento o falla que genera lesión no incapacitante o sin pérdida de tiempo ) un primer auxilio), a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 1 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 03. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos sin suplencia. | 3 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Ningún interés ni cobertura en medios de comunicación, sin afectación a la reputación | 1 | 2114311 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z2 | SUB | SANN3 | 14799 | K10003000C000 | Celda entrada general 34,5kv 14814 | Conectar en el nivel 34,5 kV del transformador 115/34,5 kV de 26 MVA al barraje 34,5 kV de la s/e San Antonio. | Aislar al transformador ante cualquier tipo de falla en el barraje 34,5 kV o en las cargas conectadas. | Normalmente cerrada | Interruptor, transformadores de corriente, transformador de tensión, relés de protección, cables XLPE, DPS, Medidor, celda. | No | 1 // 100% | A | Arco eléctrico interno | Evidente | Daño en el interruptor, y los demás elementos que componen la celda. | 2:00 | 72:00 | 5767213 | 192240.4333 | 542 | 2:00 | 100% | 16020.0361 | 8682859.5722 | 200405322.0209 | 209088181.5931 | 2 | 04. Clientes con demanda entre 1- 5 GWh/mes | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 02. Afectación del servicio de energía en un municipio que no es ciudad por más de 1 hora. | 2 | 2424212 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z2 | SUB | SANN3 | 14799 | K10003000D000 | Celda de salida del trasformador 34,5kv 14815 | Conectar en el nivel 34,5 kV del barraje de la s/e san Antonio con la alimentación del transformador CÓDIGO 81116 de 12.5/15 MVA | Despejar cualquier tipo de fallas sobre EL TRANSFORMADOR DE12.5 /15 MVA | Normalmente cerrada | Interruptor, transformadores de corriente, relés de protección, cables XLPE, DPS, Medidor, celda, | No | 1 // 100% | A | Arco eléctrico interno | Evidente | Daño en el interruptor, y los demás elementos que componen la celda. | 1:00 | 72:00 | 1546572 | 51552.4 | 542 | 1:00 | 100% | 2148.0167 | 1164225.0333 | 200405322.0209 | 201569547.0542 | 2 | 04. Clientes con demanda entre 1- 5 GWh/mes | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 02. Afectación del servicio de energía en un municipio que no es ciudad por más de 1 hora. | 2 | 2424212 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z2 | SUB | SANN3 | 14799 | K10003000A000 | Celda del circuito 34,5kv 14812 salida tasco | Conectar en el nivel 34,5 kV del barraje de la s/e san Antonio con la línea que alimenta la subestación Tasco | Despejar cualquier tipo de fallas sobre la línea 34,5 kV San Antonio - Tasco | Normalmente cerrada | Interruptor, transformadores de corriente, relés de protección, cables XLPE, DPS, Medidor, celda, cuchilla de puesta a tierra. | No | 1 // 100% | A | Arco eléctrico interno | Evidente | Daño en el interruptor, y los demás elementos que componen la celda. | 1:00 | 72:00 | 948808 | 31626.9333 | 542 | 1:00 | 100% | 1317.7889 | 714241.5778 | 200405322.0209 | 201119563.5987 | 2 | 03. Clientes con demanda entre 1 MWh/mes- 1 GWh/mes | 3 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 02. Afectación del servicio de energía en un municipio que no es ciudad por más de 1 hora. | 2 | 2324212 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z2 | SUB | SANN3 | 14799 | K10003000B000 | Celda del circuito 34,5kv 14816 salida Tópaga | Conectar en el nivel 34,5 kV del barraje de la s/e san Antonio con la línea que alimenta la subestación Tópaga y Mincivil | Despejar cualquier tipo de fallas sobre la línea 34,5 kV San Antonio - Tópaga. | Normalmente cerrada | Interruptor, transformadores de corriente, relés de protección, cables XLPE, DPS, Medidor, celda, cuchilla de puesta a tierra. | No | 1 // 100% | A | Arco eléctrico interno | Evidente | Daño en el interruptor, y los demás elementos que componen la celda. | 1:00 | 72:00 | 948808 | 31626.9333 | 542 | 1:00 | 100% | 1317.7889 | 714241.5778 | 200405322.0209 | 201119563.5987 | 2 | 03. Clientes con demanda entre 1 MWh/mes- 1 GWh/mes | 3 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 02. Afectación del servicio de energía en un municipio que no es ciudad por más de 1 hora. | 2 | 2324212 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z2 | SUB | SANN3 | 14799 | K100030009000 | Celda del circuito 34,5kv 14703 salida parque industrial | Conectar en el nivel 34,5 kV del barraje de la s/e san Antonio con la línea que alimenta parque industrial | Despejar cualquier tipo de fallas sobre la línea 34,5 kV San Antonio - Parque Industrial | Normalmente cerrada | Interruptor, transformadores de corriente, relés de protección, cables XLPE, DPS, Medidor, celda, cuchilla de puesta a tierra. | No | 1 // 100% | A | Arco eléctrico interno | Evidente | Daño en el interruptor, y los demás elementos que componen la celda. | 3:00 | 72:00 | 2323025 | 77434.1667 | 542 | 3:00 | 100% | 9679.2708 | 5246164.7917 | 200405322.0209 | 205651486.8126 | 2 | 04. Clientes con demanda entre 1- 5 GWh/mes | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 02. Afectación del servicio de energía en un municipio que no es ciudad por más de 1 hora. | 2 | 2424212 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z2 | SUB | SANN2 | 14799 | K100030002000 | Celda entrada 13,8kv general circuito 14813 | Conectar la salida del transformador nivel 13.8 Kv a barra general | Despejar cualquier tipo de fallas que puedan afectar a transformador en 13.8 Kv | Normalmente cerrada | Interruptor, transformadores de corriente, relés de protección, cables XLPE, DPS, Medidor, celda, cuchilla de puesta a tierra. | No | 1 // 100% | A | Arco eléctrico interno | Evidente | Daño en Transformador interruptor, y los demás elementos que componen la celda. | 1:00 | 72:00 | 1546572 | 51552.4 | 542 | 1:00 | 100% | 2148.0167 | 1164225.0333 | 183157285.2259 | 184321510.2592 | 2 | 04. Clientes con demanda entre 1- 5 GWh/mes | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 02. Afectación del servicio de energía en un municipio que no es ciudad por más de 1 hora. | 2 | 2424212 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z2 | SUB | SANN2 | 14799 | K100030005000 | Celda 13,8kv circuito 14807 parque industrial | Conectar la salida del transformador nivel 13.8 Kv a circuito parque industrial | Despejar cualquier tipo de fallas sobre la línea 13,8 kV San Antonio - Parque Industrial | Normalmente cerrada | Interruptor, transformadores de corriente, relés de protección, cables XLPE, DPS, Medidor, celda, cuchilla de puesta a tierra. | No | 1 // 100% | A | Arco eléctrico interno | Evidente | Daño en Transformador interruptor, y los demás elementos que componen la celda. | 0:15 | 72:00 | 496355 | 16545.1667 | 542 | 0:15 | 100% | 172.3455 | 93411.2535 | 183157285.2259 | 183250696.4794 | 2 | 03. Clientes con demanda entre 1 MWh/mes- 1 GWh/mes | 3 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Afectación del servicio de energía hasta de 15 minutos en un municipio o ciudad | 1 | 2324211 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z2 | SUB | SANN2 | 14799 | K100030006000 | Celda 13,8kv circuito 14808 vereda vado castro | Conectar del barraje de 13.8 kV la línea vado castro 14808 | Despejar cualquier tipo de falla sobre la línea vado castro que puedan afectar a transformador | Normalmente cerrada | Interruptor, transformadores de corriente, relés de protección, cables XLPE, DPS, Medidor, celda, cuchilla de puesta a tierra | No | 1 // 100% | A | Arco eléctrico interno | Evidente | Daño en Transformador interruptor, y los demás elementos que componen la celda | 0:15 | 72:00 | 117506 | 3916.8667 | 542 | 0:15 | 100% | 40.8007 | 22113.9764 | 183157285.2259 | 183179399.2023 | 2 | 03. Clientes con demanda entre 1 MWh/mes- 1 GWh/mes | 3 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Afectación del servicio de energía hasta de 15 minutos en un municipio o ciudad | 1 | 2324211 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z2 | SUB | SANN2 | 14799 | K100030007000 | Celda 13,8kv circuito 14809 indumil | Conectar en el nivel 13,8kV del barraje de la s/e san Antonio con la línea que alimenta cto indumil | Despejar cualquier tipo de fallas sobre la línea 13,8 kV San Antonio - indumil | Normalmente cerrada | Interruptor, transformadores de corriente, relés de protección, cables XLPE, DPS, Medidor, celda, cuchilla de puesta a tierra. | No | 2 // 100% | B | bloqueo de interruptor de la bahía por bajo nivel de SF6 | Evidente | Daño en el interruptor, y los demás elementos que componen la celda. | 0:15 | 72:00 | 535 | 17.8333 | 542 | 0:15 | 100% | 0.18576 | 100.684 | 183157285.2259 | 183157385.9099 | 2 | 02. Clientes con demanda entre 100 KWh/mes- 1 MWh/mes | 2 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Afectación del servicio de energía hasta de 15 minutos en un municipio o ciudad | 1 | 2224211 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z2 | SUB | SANN2 | 14799 | K100030008000 | Celda 13,8kv circuito 14811 Nazaret | Conectar en el nivel 13,8kV del barraje de la s/e san Antonio con la línea que alimenta cto Nazareth | Despejar cualquier tipo de fallas sobre la línea 13,8 kV San Antonio - Nazareth | Normalmente cerrada | Interruptor, transformadores de corriente, relés de protección, cables XLPE, DPS, Medidor, celda, cuchilla de puesta a tierra. | No | 3 // 100% | C | bloqueo de interruptor de la bahía por bajo nivel de SF6 | Evidente | Daño en el interruptor, y los demás elementos que componen la celda. | 0:15 | 72:00 | 932176 | 31072.5333 | 542 | 0:15 | 100% | 323.6722 | 175430.3444 | 183157285.2259 | 183332715.5704 | 2 | 03. Clientes con demanda entre 1 MWh/mes- 1 GWh/mes | 3 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Afectación del servicio de energía hasta de 15 minutos en un municipio o ciudad | 1 | 2324211 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z2 | SUB | SANN4 | 14799 | K10003002W000 | Transformador 115kv 81115 | Transformar energía eléctrica del nivel de tensión 115 kV a 34,5 kV para alimentar el tren de celdas de Nivel 3 | Regular la tensión del devanado de 34,5 kV variando el cambiador de Taps en alta tensión | Operación continua | Cuba, Tanque de expansión, OLTC, Devanados, Bujes, Protecciones Mecánicas, DPS, sílica gel, radiadores , ventiladores, y cubículos de control. | No | 1 // 100% | A | Devanado Quemado | Evidente | Operación de las protecciones aislando el transformador por 115 Kv Y 34,5 Kv 8 (apertura de las bahías) | 2:00 | 2160:00 | 5767213 | 192240.4333 | 542 | 2:00 | 100% | 16020.0361 | 8682859.5722 | 527675586.8034 | 536358446.3756 | 3 | 05. Clientes con demanda > 5 GWh/mes | 5 | 01. El evento o falla que genera lesión no incapacitante o sin pérdida de tiempo ) un primer auxilio), a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 1 | 01. Consecuencias mínimas en el ecosistema no incluidas en el PMA, con impactos recuperables de forma inmediata | 1 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 02. Afectación del servicio de energía en un municipio que no es ciudad por más de 1 hora. | 2 | 3511212 | 5 | Muy Alta | Muy crítico
| EBTRA | Z2 | SUB | SANN3 | 14799 | K100030001000 | Transformador 34,5kv 81116 | Transformar energía eléctrica del nivel de tensión 34,5 kV a 13,8 kV para alimentar el tren de celdas de Nivel 2 | Regular la tensión del devanado de 13,8 kV variando el cambiador de Taps en alta tensión | Operación continua | Cuba, Tanque de expansión, OLTC, Devanados, Bujes, Protecciones Mecánicas, DPS, sílica gel, radiadores , ventiladores, y cubículos de control. | No | 1 // 100% | A | Devanado Quemado | Evidente | Operación de las protecciones aislando el transformador por 34,5 Kv 8 (apertura de las bahías) | 1:00 | 2160:00 | 1546572 | 51552.4 | 542 | 1:00 | 100% | 2148.0167 | 1164225.0333 | 189342176.615 | 190506401.6483 | 2 | 04. Clientes con demanda entre 1- 5 GWh/mes | 4 | 01. El evento o falla que genera lesión no incapacitante o sin pérdida de tiempo ) un primer auxilio), a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 1 | 01. Consecuencias mínimas en el ecosistema no incluidas en el PMA, con impactos recuperables de forma inmediata | 1 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 02. Afectación del servicio de energía en un municipio que no es ciudad por más de 1 hora. | 2 | 2411212 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z2 | SUB | SANN4 | 14799 | K10003000G000 | Módulo de servicio de auxiliares | Conjunto formado por todos los dispositivos que sirven para alimentar las diferentes cargas necesarias para la operación de la subestación. | Suministrar energía AC y DC en caso de perdida del transformador de servicios auxiliares por un tiempo de respaldo aproximado 8 horas | Operación continua | Baterías, cargadores de baterías, grupo electrógeno, transformadores, gabinete de distribución, interruptores de media y baja tensión, cableado, etc. | No | 1 // 100% | A | Ausencia de tensión CC | Evidente | Subestación sin protección, control y supervisión. | 0:30 | 8:00 | 0 | 0 | 542 | 0:30 | 0% | 0 | 0 | 98369600 | 98369600 | 1 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 01. El evento o falla que genera lesión no incapacitante o sin pérdida de tiempo ) un primer auxilio), a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 1 | 01. Consecuencias mínimas en el ecosistema no incluidas en el PMA, con impactos recuperables de forma inmediata | 1 | 03. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos sin suplencia. | 3 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Afectación del servicio de energía hasta de 15 minutos en un municipio o ciudad | 1 | 1111311 | 3 | Media | Esencial
| EBTRA | Z2 | SUB | SANN4 | 14799 | K10003000H000 | Sistema de automatización | Supervisar y controlar de forma local y remota los distintos equipos de la subestación SAN ANTONIO | Garantizar de forma segura la operación y supervisión del control de la SE | Operación continua | Autómatas redundantes, PLC's, Swich de comunicación capa 2, IHM, Transceiver, GP's | No | 2 // 100% | B | Daño de autómata por Hardware | Evidente | Perdida de supervisión y control desde SCADA, aumentando tiempos de respuesta en operación, provocando incumplimiento resoluciones CREG. | 0:00 | 48:00 | 0 | 0 | 542 | 0:00 | 0% | 0 | 0 | 30000000 | 30000000 | 1 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 01. El evento o falla que genera lesión no incapacitante o sin pérdida de tiempo ) un primer auxilio), a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 1 | 01. Consecuencias mínimas en el ecosistema no incluidas en el PMA, con impactos recuperables de forma inmediata | 1 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Afectación del servicio de energía hasta de 15 minutos en un municipio o ciudad | 1 | 1111211 | 2 | Baja | No crítico
| EBTRA | Z2 | SUB | SANN4 | 14799 | K10003000K000 | Bahía Sal Belencito 14787 | Su función es conectar o desconectar la línea de transmisión Suamox - San Antonio 2 al barraje 115 kV de la subestación San Antonio. | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas de tensión y corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | trasformador de corriente, trasformador de tensión, interruptor, seccionador de barra, seccionador línea, pararrayos y seccionador de puesta a tierra. | No | 2 // 100% | B | Bloqueo del interruptor / Falla del motor / perdida del medio de extinción de arco | Evidente | Equipo no disponible / Se pierde la prestación del servicio | 1:00 | 120:00 | 22763550 | 758785 | 542 | 1:00 | 100% | 31616.0417 | 17135894.5833 | 161870988.0652 | 179006882.6486 | 2 | 05. Clientes con demanda > 5 GWh/mes | 5 | 04. El evento o falla puede ocasionar lesiones y daños colaterales que genera incapacidad con perdida de capacidad permanente parcial a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 4 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 04. Operación local: Errores en al Operación local con daños en personas y/o equipos. | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a miembros del público | 2 | 02. Noticia adversa emitida a nivel local donde su impacto a la reputación a la empresa es mínimo. | 2 | 2544422 | 5 | Muy Alta | Muy crítico
| EBTRA | Z2 | SUB | SANN4 | 14799 | K10003000L000 | Bahía Lleg Sub Suamox 14789 | Su función es conectar o desconectar la línea de transmisión Suamox - San Antonio al barraje 115 kV de la subestación San Antonio. | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas de tensión y corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | trasformador de corriente, trasformador de tensión, interruptor, seccionador de barra, seccionador línea, pararrayos y seccionador de puesta a tierra. | No | 2 // 100% | B | Bloqueo del interruptor / Falla del motor / perdida del medio de extinción de arco | Evidente | Equipo no disponible / No se pierde la prestación del servicio | 0:00 | 120:00 | 0 | 0 | 542 | 0:00 | 0% | 0 | 0 | 161870988.0652 | 161870988.0652 | 2 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 04. El evento o falla puede ocasionar lesiones y daños colaterales que genera incapacidad con perdida de capacidad permanente parcial a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 4 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 04. Operación local: Errores en al Operación local con daños en personas y/o equipos. | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a miembros del público | 2 | 02. Noticia adversa emitida a nivel local donde su impacto a la reputación a la empresa es mínimo. | 2 | 2144422 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z2 | SUB | SANN4 | 14799 | K10003000M000 | Bahía Sal Huche I 14826 | Su función es conectar o desconectar la línea de transmisión EL HUCHE - SAN ANTONIO 1 a la barra 115 kV de la subestación San Antonio. | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas de tensión y corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | trasformador de corriente, trasformador de tensión, interruptor, seccionador de barra, seccionador de transformador. Pararrayos. | No | 1 // 100% | A | Bloqueo de interruptor de la bahía por bajo nivel de SF6 | Evidente | Equipo no disponible / No se pierde la prestación del servicio | 0:00 | 120:00 | 0 | 0 | 542 | 0:00 | 0% | 0 | 0 | 161870988.0652 | 161870988.0652 | 2 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 04. El evento o falla puede ocasionar lesiones y daños colaterales que genera incapacidad con perdida de capacidad permanente parcial a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 4 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 04. Operación local: Errores en al Operación local con daños en personas y/o equipos. | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a miembros del público | 2 | 02. Noticia adversa emitida a nivel local donde su impacto a la reputación a la empresa es mínimo. | 2 | 2144422 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z2 | SUB | SANN4 | 14799 | K10003000N000 | Bahía Sal Sidenal La Ramada 14827 | Su función es conectar o desconectar la línea de transmisión La Ramada- Tsidenal-San Antonio a la subestación San Antonio 115 kV. | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas de tensión y corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, trasformador de tensión, interruptor, seccionador de barra, seccionador de transformador. Pararrayos. | No | 2 // 100% | B | Bloqueo de interruptor de la bahía por bajo nivel de SF6 | Evidente | Equipo no disponible / No se pierde la prestación del servicio | 0:00 | 120:00 | 0 | 0 | 542 | 0:00 | 0% | 0 | 0 | 161870988.0652 | 161870988.0652 | 2 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 04. El evento o falla puede ocasionar lesiones y daños colaterales que genera incapacidad con perdida de capacidad permanente parcial a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 4 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 04. Operación local: Errores en al Operación local con daños en personas y/o equipos. | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a miembros del público | 2 | 02. Noticia adversa emitida a nivel local donde su impacto a la reputación a la empresa es mínimo. | 2 | 2144422 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z2 | SUB | SANN4 | 14799 | K10003000O000 | Bahía Llegada Sochagota 14870 | Su función es conectar o desconectar la línea de transmisión San Antonio - Sochagota al barraje 115 kV de la subestación San Antonio | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas de tensión y corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | trasformador de corriente, trasformador de tensión, interruptor, seccionador de barra, seccionador línea, pararrayos y seccionador de puesta a tierra. | No | 2 // 100% | B | Bloqueo de interruptor de la bahía por bajo nivel de SF6 | Evidente | Equipo no disponible / No se pierde la prestación del servicio | 0:00 | 120:00 | 0 | 0 | 542 | 0:00 | 0% | 0 | 0 | 161870988.0652 | 161870988.0652 | 2 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 04. El evento o falla puede ocasionar lesiones y daños colaterales que genera incapacidad con perdida de capacidad permanente parcial a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 4 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 04. Operación local: Errores en al Operación local con daños en personas y/o equipos. | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a miembros del público | 2 | 02. Noticia adversa emitida a nivel local donde su impacto a la reputación a la empresa es mínimo. | 2 | 2144422 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z2 | SUB | SANN4 | 14799 | K10003000P000 | Bahía Sal La Ramada 14871 | Su función es conectar o desconectar la línea de transmisión La Ramada- San Antonio a la subestación San Antonio a 115 kV. | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas de tensión y corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, trasformador de tensión, interruptor, seccionador de barra, seccionador de transformador. Pararrayos. | No | 2 // 100% | B | Bloqueo de interruptor de la bahía por bajo nivel de SF6 | Evidente | Equipo no disponible / No se pierde la prestación del servicio | 0:00 | 120:00 | 0 | 0 | 542 | 0:00 | 0% | 0 | 0 | 161870988.0652 | 161870988.0652 | 2 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 04. El evento o falla puede ocasionar lesiones y daños colaterales que genera incapacidad con perdida de capacidad permanente parcial a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 4 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 04. Operación local: Errores en al Operación local con daños en personas y/o equipos. | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a miembros del público | 2 | 02. Noticia adversa emitida a nivel local donde su impacto a la reputación a la empresa es mínimo. | 2 | 2144422 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z2 | SUB | SANN4 | 14799 | K10003002L000 | Bahía Sal Huche II | Su función es conectar o desconectar la línea de transmisión EL HUCHE - SAN ANTONIO 2 a la barra 115 kV de la subestación San Antonio | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas de tensión y corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | trasformador de corriente, trasformador de tensión, interruptor, seccionador de barra, seccionador de transformador. Pararrayos. | No | 2 // 100% | B | Bloqueo de interruptor de la bahía por bajo nivel de SF6 | Evidente | Equipo no disponible / No se pierde la prestación del servicio | 0:00 | 120:00 | 0 | 0 | 542 | 0:00 | 0% | 0 | 0 | 161870988.0652 | 161870988.0652 | 2 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 04. El evento o falla puede ocasionar lesiones y daños colaterales que genera incapacidad con perdida de capacidad permanente parcial a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 4 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 04. Operación local: Errores en al Operación local con daños en personas y/o equipos. | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a miembros del público | 2 | 02. Noticia adversa emitida a nivel local donde su impacto a la reputación a la empresa es mínimo. | 2 | 2144422 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z2 | SUB | SANN4 | 14799 | K10003X001000 | Bahía Sal-Yopal 1 | Su función es conectar o desconectar la línea de transmisión SAN ANTONIO -YOPAL 1 a la barra 115 kV de la subestación San Antonio | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas de tensión y corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | trasformador de corriente, trasformador de tensión, interruptor, seccionador de barra, seccionador de transformador. Pararrayos. | No | 2 // 100% | B | Bloqueo de interruptor de la bahía por bajo nivel de SF6 | Evidente | Equipo no disponible / No se pierde la prestación del servicio | 0:00 | 120:00 | 0 | 0 | 542 | 0:00 | 0% | 0 | 0 | 161870988.0652 | 161870988.0652 | 2 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 04. El evento o falla puede ocasionar lesiones y daños colaterales que genera incapacidad con perdida de capacidad permanente parcial a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 4 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 04. Operación local: Errores en al Operación local con daños en personas y/o equipos. | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a miembros del público | 2 | 02. Noticia adversa emitida a nivel local donde su impacto a la reputación a la empresa es mínimo. | 2 | 2144422 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z2 | SUB | SANN4 | 14799 | K10003X002000 | Bahía Sal-Yopal 2 | Su función es conectar o desconectar la línea de transmisión SAN ANTONIO - TOQUILLA - YOPAL 2 a la barra 115 kV de la subestación San Antonio | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas de tensión y corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | trasformador de corriente, trasformador de tensión, interruptor, seccionador de barra, seccionador de transformador. Pararrayos. | No | 2 // 100% | B | Bloqueo de interruptor de la bahía por bajo nivel de SF6 | Evidente | Equipo no disponible / No se pierde la prestación del servicio | 1:00 | 120:00 | 734689 | 24489.6333 | 542 | 1:00 | 100% | 1020.4014 | 553057.5528 | 161870988.0652 | 162424045.618 | 2 | 03. Clientes con demanda entre 1 MWh/mes- 1 GWh/mes | 3 | 04. El evento o falla puede ocasionar lesiones y daños colaterales que genera incapacidad con perdida de capacidad permanente parcial a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 4 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 04. Operación local: Errores en al Operación local con daños en personas y/o equipos. | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a miembros del público | 2 | 02. Noticia adversa emitida a nivel local donde su impacto a la reputación a la empresa es mínimo. | 2 | 2344422 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z2 | SUB | SANN4 | 14799 | K10003X003000 | Bahía Sal Argos | Su función es conectar o desconectar la línea de transmisión SAN ANTONIO - ARGOS a la barra 115 kV de la subestación San Antonio | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas de tensión y corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | trasformador de corriente, trasformador de tensión, interruptor, seccionador de barra, seccionador de transformador. Pararrayos. | No | 2 // 100% | B | Bloqueo de interruptor de la bahía por bajo nivel de SF6 | Evidente | Equipo no disponible / Se pierde la prestación del servicio | 1:00 | 120:00 | 1487609 | 49586.9667 | 542 | 1:00 | 100% | 2066.1236 | 1119838.9972 | 161870988.0652 | 162990827.0625 | 2 | 04. Clientes con demanda entre 1- 5 GWh/mes | 4 | 04. El evento o falla puede ocasionar lesiones y daños colaterales que genera incapacidad con perdida de capacidad permanente parcial a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 4 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 04. Operación local: Errores en al Operación local con daños en personas y/o equipos. | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a miembros del público | 2 | 02. Noticia adversa emitida a nivel local donde su impacto a la reputación a la empresa es mínimo. | 2 | 2444422 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z2 | SUB | SANN2 | 14799 | K100030018000 | TRANSFORMADOR DE PUESTA A TIERRA | Suministrar servicios auxiliares AC a la subestación. | Referencia a tierra del devanado 13.8. kV conectado en Delta. | Operación continua | Cuba, Tanque de expansión, Devanados, Bujes. | No | 1 // 100% | A | Devanado Quemado | Evidente | Disparo y bloqueo de las bahías asociadas al transformador de Potencia por operación de las protecciones. | 0:00 | 2160:00 | 0 | 0 | 542 | 0:00 | 0% | 0 | 0 | 31654288.7834 | 31654288.7834 | 1 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 01. El evento o falla que genera lesión no incapacitante o sin pérdida de tiempo ) un primer auxilio), a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 1 | 01. Consecuencias mínimas en el ecosistema no incluidas en el PMA, con impactos recuperables de forma inmediata | 1 | 03. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos sin suplencia. | 3 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Afectación del servicio de energía hasta de 15 minutos en un municipio o ciudad | 1 | 1111311 | 3 | Media | Esencial
| EBTRA | Z1 | SUB | SGTN4 | 15256 | K10000000E000 | BT 180 MVA 115 kV | Su función es conectar o desconectar del sistema de transmisión regional el transformador de potencia de la subestación Sochagota el devanado de 115 kV. | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas de tensión y corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | trasformador de corriente, trasformador de tensión, interruptor, seccionador de barra, seccionador de transformador, Pararrayos, seccionador de transferencia. | No | 2 // 100% | B | Bloqueo de interruptor de la bahía por bajo nivel de SF6 | Evidente | Explosión del interruptor | 1:00 | 120:00 | 0 | 0 | 542 | 1:00 | 0% | 0 | 0 | 161870988.0652 | 161870988.0652 | 2 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 04. El evento o falla puede ocasionar lesiones y daños colaterales que genera incapacidad con perdida de capacidad permanente parcial a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 4 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 04. Operación local: Errores en al Operación local con daños en personas y/o equipos. | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a miembros del público | 2 | 02. Noticia adversa emitida a nivel local donde su impacto a la reputación a la empresa es mínimo. | 2 | 2144422 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z1 | SUB | SGTN4 | 15256 | K10000000A000 | BL1 Sochagota - San Antonio 115 kV. | Su función es conectar o desconectar la línea de transmisión San Antonio - Sochagota al barraje 115 kV de la subestación Sochagota. | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas de tensión y corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | trasformador de corriente, trasformador de tensión, interruptor, seccionador de barra, seccionador línea, pararrayos y seccionador de puesta a tierra. | No | 2 // 100% | B | Bloqueo de interruptor de la bahía por bajo nivel de SF6 | Evidente | Explosión del interruptor | 1:00 | 120:00 | 0 | 0 | 542 | 1:00 | 0% | 0 | 0 | 161870988.0652 | 161870988.0652 | 2 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 04. El evento o falla puede ocasionar lesiones y daños colaterales que genera incapacidad con perdida de capacidad permanente parcial a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 4 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 04. Operación local: Errores en al Operación local con daños en personas y/o equipos. | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a miembros del público | 2 | 02. Noticia adversa emitida a nivel local donde su impacto a la reputación a la empresa es mínimo. | 2 | 2144422 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z1 | SUB | SGTN4 | 15256 | K10000000B000 | BL2 Sochagota - Paipa 115 kV. | Su función es conectar o desconectar la línea de transmisión Paipa - Sochagota II al barraje 115 kV de la subestación Sochagota. | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas de tensión y corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | trasformador de corriente, trasformador de tensión, interruptor, seccionador de barra, seccionador línea, pararrayos y seccionador de puesta a tierra. | No | 2 // 100% | B | Bloqueo de interruptor de la bahía por bajo nivel de SF6 | Evidente | Explosión del interruptor | 1:00 | 120:00 | 0 | 0 | 542 | 1:00 | 0% | 0 | 0 | 161870988.0652 | 161870988.0652 | 2 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 04. El evento o falla puede ocasionar lesiones y daños colaterales que genera incapacidad con perdida de capacidad permanente parcial a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 4 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 04. Operación local: Errores en al Operación local con daños en personas y/o equipos. | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a miembros del público | 2 | 02. Noticia adversa emitida a nivel local donde su impacto a la reputación a la empresa es mínimo. | 2 | 2144422 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z1 | SUB | SGTN4 | 15256 | K10000000C000 | BL1 Sochagota -Higueras 115 kV. | Su función es conectar o desconectar la línea de transmisión Higueras - Sochagota al barraje 115 kV de la subestación Sochagota. | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas de tensión y corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | trasformador de corriente, trasformador de tensión, interruptor, seccionador de barra, seccionador de transformador. Pararrayos. | No | 2 // 100% | B | Bloqueo de interruptor de la bahía por bajo nivel de SF6 | Evidente | Explosión del interruptor | 1:00 | 120:00 | 0 | 0 | 542 | 1:00 | 0% | 0 | 0 | 161870988.0652 | 161870988.0652 | 2 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 04. El evento o falla puede ocasionar lesiones y daños colaterales que genera incapacidad con perdida de capacidad permanente parcial a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 4 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 04. Operación local: Errores en al Operación local con daños en personas y/o equipos. | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a miembros del público | 2 | 02. Noticia adversa emitida a nivel local donde su impacto a la reputación a la empresa es mínimo. | 2 | 2144422 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z1 | SUB | SGTN4 | 15256 | K10000000D000 | BL1 Sochagota - Paipa 115 kV. | Su función es conectar o desconectar la línea de transmisión Higueras - Sochagota al barraje 115 kV de la subestación Sochagota. | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas de tensión y corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | trasformador de corriente, trasformador de tensión, interruptor, seccionador de barra, seccionador de transformador. Pararrayos. | No | 2 // 100% | B | Bloqueo de interruptor de la bahía por bajo nivel de SF6 | Evidente | Explosión del interruptor | 1:00 | 120:00 | 0 | 0 | 542 | 1:00 | 0% | 0 | 0 | 161870988.0652 | 161870988.0652 | 2 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 04. El evento o falla puede ocasionar lesiones y daños colaterales que genera incapacidad con perdida de capacidad permanente parcial a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 4 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 04. Operación local: Errores en al Operación local con daños en personas y/o equipos. | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a miembros del público | 2 | 02. Noticia adversa emitida a nivel local donde su impacto a la reputación a la empresa es mínimo. | 2 | 2144422 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z1 | SUB | SGTN4 | 15256 | K100000004000 | Bahía de Transferencia 115 kV. | Su función es conectar o desconectar el barraje de transferencia al barraje 115 kV de la subestación Sochagota. | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas de tensión y corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente abierta | Interruptor, seccionador de acople (X2) | No | 1 // 100% | A | Bloqueo del interruptor / Falla del motor / perdida del medio de extinción de arco | Oculta | Inoperabilidad de bahía de transferencia | 5:00 | 5:00 | 0 | 0 | 542 | 5:00 | 0% | 0 | 0 | 161870988.0652 | 161870988.0652 | 2 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 01. Lesiones menores que no generan días de incapacidad o tiempo perdido en uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 1 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 03. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos sin suplencia. | 3 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Ningún interés ni cobertura en medios de comunicación, sin afectación a la reputación | 1 | 2114311 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z1 | SUB | SGTN5 | 15256 | K100000000000 | Autotransformador monofásico 60 MVA 220/115 kV. | Transformar energía eléctrica del nivel de tensión 115 kV a 34.5/13.8 kV | Variar la relación de transformación | Operación continua | (Cuba, Tanque de expansión, Cambiador de Tomas, Devanados, Bujes, Protecciones Mecánicas, DPS) Por Fase | No | 1 // 100% | A | Devanado Quemado | Evidente | Disparo y bloqueo de las bahías asociadas al transformador de Potencia por operación de las protecciones. | 1:00 | 4320:00 | 0 | 0 | 542 | 1:00 | 0% | 0 | 0 | 703100156.5693 | 703100156.5693 | 4 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 01. El evento o falla que genera lesión no incapacitante o sin pérdida de tiempo ) un primer auxilio), a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 1 | 01. Consecuencias mínimas en el ecosistema no incluidas en el PMA, con impactos recuperables de forma inmediata | 1 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Afectación del servicio de energía hasta de 15 minutos en un municipio o ciudad | 1 | 4111211 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z1 | SUB | SGTN5 | 15256 | K100000001000 | Autotransformador monofásico 60 MVA 220/115 kV. | Transformar energía eléctrica del nivel de tensión 115 kV a 34.5/13.8 kV | Variar la relación de transformación | Operación continua | (Cuba, Tanque de expansión, Cambiador de Tomas, Devanados, Bujes, Protecciones Mecánicas, DPS) Por Fase | No | 1 // 100% | A | Devanado Quemado | Evidente | Disparo y bloqueo de las bahías asociadas al transformador de Potencia por operación de las protecciones. | 1:00 | 4320:00 | 0 | 0 | 542 | 1:00 | 0% | 0 | 0 | 703100156.5693 | 703100156.5693 | 4 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 01. El evento o falla que genera lesión no incapacitante o sin pérdida de tiempo ) un primer auxilio), a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 1 | 01. Consecuencias mínimas en el ecosistema no incluidas en el PMA, con impactos recuperables de forma inmediata | 1 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Afectación del servicio de energía hasta de 15 minutos en un municipio o ciudad | 1 | 4111211 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z1 | SUB | SGTN5 | 15256 | K100000002000 | Autotransformador monofásico 60 MVA 220/115 kV. | Transformar energía eléctrica del nivel de tensión 115 kV a 34.5/13.8 kV | Variar la relación de transformación | Operación continua | (Cuba, Tanque de expansión, Cambiador de Tomas, Devanados, Bujes, Protecciones Mecánicas, DPS) Por Fase | No | 1 // 100% | A | Devanado Quemado | Evidente | Disparo y bloqueo de las bahías asociadas al transformador de Potencia por operación de las protecciones. | 1:00 | 4320:00 | 0 | 0 | 542 | 1:00 | 0% | 0 | 0 | 703100156.5693 | 703100156.5693 | 4 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 01. El evento o falla que genera lesión no incapacitante o sin pérdida de tiempo ) un primer auxilio), a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 1 | 01. Consecuencias mínimas en el ecosistema no incluidas en el PMA, con impactos recuperables de forma inmediata | 1 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Afectación del servicio de energía hasta de 15 minutos en un municipio o ciudad | 1 | 4111211 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z1 | SUB | SGTN5 | 15256 | K100000003000 | Autotransformador monofásico 60 MVA 220/115 kV. | Transformar energía eléctrica del nivel de tensión 115 kV a 34.5/13.8 kV | Variar la relación de transformación | Operación continua | (Cuba, Tanque de expansión, Cambiador de Tomas, Devanados, Bujes, Protecciones Mecánicas, DPS) Por Fase | No | 1 // 100% | A | Devanado Quemado | Evidente | Disparo y bloqueo de las bahías asociadas al transformador de Potencia por operación de las protecciones. | 1:00 | 4320:00 | 0 | 0 | 542 | 1:00 | 0% | 0 | 0 | 703100156.5693 | 703100156.5693 | 4 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 01. El evento o falla que genera lesión no incapacitante o sin pérdida de tiempo ) un primer auxilio), a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 1 | 01. Consecuencias mínimas en el ecosistema no incluidas en el PMA, con impactos recuperables de forma inmediata | 1 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Afectación del servicio de energía hasta de 15 minutos en un municipio o ciudad | 1 | 4111211 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z1 | SUB | SGTN4 | 15256 | K100000007000 | Sistemas de servicios auxiliares | Conjunto formado por todos los dispositivos que sirven para alimentar las diferentes cargas necesarias para la operación de la subestación. | Suministrar energía AC y DC en caso de perdida del transformador de servicios auxiliares por un tiempo de respaldo aproximado 8 horas | Operación continua | Baterías, cargadores de baterías, grupo electrógeno, transformadores, gabinete de distribución, interruptores de media y baja tensión, cableado, etc. | No | 1 // 100% | A | Ausencia de tensión CC | Evidente | Subestación sin protección, control y supervisión. | 0:30 | 8:00 | 0 | 0 | 542 | 0:30 | 0% | 0 | 0 | 140512528.1 | 140512528.1 | 2 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 01. El evento o falla que genera lesión no incapacitante o sin pérdida de tiempo ) un primer auxilio), a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 1 | 01. Consecuencias mínimas en el ecosistema no incluidas en el PMA, con impactos recuperables de forma inmediata | 1 | 03. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos sin suplencia. | 3 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Ningún interés ni cobertura en medios de comunicación, sin afectación a la reputación | 1 | 2111311 | 3 | Media | Esencial
| EBTRA | Z1 | SUB | SGTN4 | 15256 | K100000008000 | Sistema de automatización | Supervisar y controlar desde nivel 3 Y 4 los distintos equipos de potencia de la subestación Chiquinquirá | Garantizar de forma segura la operación y supervisión del control de la SE | Operación continua | Gateway, Swiches, IHM, PLC´s, Autómata , Transceiver, GPS | No | 2 // 100% | B | Daño en tarjetas electrónicas | Evidente | Pérdida de supervisión y control desde Integra. | 0:00 | 48:00 | 0 | 0 | 542 | 0:00 | 0% | 0 | 0 | 30000000 | 30000000 | 1 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 01. El evento o falla que genera lesión no incapacitante o sin pérdida de tiempo ) un primer auxilio), a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 1 | 01. Consecuencias mínimas en el ecosistema no incluidas en el PMA, con impactos recuperables de forma inmediata | 1 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Ningún interés ni cobertura en medios de comunicación, sin afectación a la reputación | 1 | 1111211 | 2 | Baja | No crítico
| EBTRA | Z0 | SUB | DNTN4 | 15500 | K10006000V000 | BTR1 12-15 MVA 115/13,8 kV | Su función es conectar o desconectar del sistema de transmisión regional el transformador de potencia de la subestación Donato 115 kV. | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas de tensión y corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | trasformador de corriente, trasformador de tensión, interruptor, seccionador de barra, seccionador de transformador. Pararrayos. | No | 2 // 100% | B | Bloqueo de interruptor de la bahía por bajo nivel de SF6 | Evidente | Explosión del interruptor | 1:00 | 120:00 | 4055325 | 135177.5 | 542 | 1:00 | 100% | 5632.3958 | 3052758.5417 | 161870988.0652 | 164923746.6069 | 2 | 04. Clientes con demanda entre 1- 5 GWh/mes | 4 | 04. Incapacidad permanente parcial o Invalidez en uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 4 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 04. Operación local: Errores en al Operación local con daños en personas y/o equipos. | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a miembros del público | 2 | 02. Noticia adversa emitida a nivel local donde su impacto a la reputación a la empresa es mínimo. | 2 | 2444422 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z0 | SUB | DNTN4 | 15500 | K10006000W000 | BTR2 10-12.5/10-12.5 MVA 115/13,8 kV | Su función es conectar o desconectar del sistema de transmisión regional el transformador de potencia de la subestación Donato 115 kV. | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas de tensión y corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | trasformador de corriente, trasformador de tensión, interruptor, seccionador de barra, seccionador de transformador. Pararrayos. | No | 2 // 100% | B | Bloqueo de interruptor de la bahía por bajo nivel de SF6 | Evidente | Explosión del interruptor | 1:00 | 120:00 | 2747334 | 91577.8 | 542 | 1:00 | 100% | 3815.7417 | 2068131.9833 | 161870988.0652 | 163939120.0486 | 2 | 03. Clientes con demanda entre 1 MWh/mes- 1 GWh/mes | 3 | 04. Incapacidad permanente parcial o Invalidez en uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 4 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 04. Operación local: Errores en al Operación local con daños en personas y/o equipos. | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a miembros del público | 2 | 02. Noticia adversa emitida a nivel local donde su impacto a la reputación a la empresa es mínimo. | 2 | 2344422 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z0 | SUB | DNTN4 | 15500 | K10006000U000 | BTR4 30-40/30-40/5-4.6 MVA 115/34.5/13,8 kV | Su función es conectar o desconectar del sistema de transmisión regional el transformador de potencia de la subestación Donato 115 kV. | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas de tensión y corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | trasformador de corriente, trasformador de tensión, interruptor, seccionador de barra, seccionador de transformador. Pararrayos. | No | 1 // 100% | A | Bloqueo de interruptor de la bahía por bajo nivel de SF6 | Evidente | Explosión del interruptor | 2:00 | 120:00 | 12455672 | 415189.0667 | 542 | 2:00 | 100% | 34599.0889 | 18752706.1778 | 161870988.0652 | 180623694.243 | 2 | 05. Clientes con demanda > 5 GWh/mes | 5 | 04. Incapacidad permanente parcial o Invalidez en uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 4 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 04. Operación local: Errores en al Operación local con daños en personas y/o equipos. | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a miembros del público | 2 | 02. Noticia adversa emitida a nivel local donde su impacto a la reputación a la empresa es mínimo. | 2 | 2544422 | 5 | Muy Alta | Muy crítico
| EBTRA | Z0 | SUB | DNTN4 | 15500 | K10006000R000 | BL1 Donato-Muiscas II 115 Kv | Su función es conectar o desconectar la línea de transmisión Donato-Muiscas II a la barra 115 kV de la subestación Donato. | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas de tensión y corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | trasformador de corriente, trasformador de tensión, interruptor, seccionador de barra, seccionador de transformador. Pararrayos. | No | 2 // 100% | B | Bloqueo de interruptor de la bahía por bajo nivel de SF6 | Evidente | Explosión del interruptor | 0:00 | 120:00 | 0 | 0 | 542 | 0:00 | 0% | 0 | 0 | 161870988.0652 | 161870988.0652 | 2 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 04. Incapacidad permanente parcial o Invalidez en uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 4 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 04. Operación local: Errores en al Operación local con daños en personas y/o equipos. | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a miembros del público | 2 | 02. Noticia adversa emitida a nivel local donde su impacto a la reputación a la empresa es mínimo. | 2 | 2144422 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z0 | SUB | DNTN4 | 15500 | K10006000S000 | BL2 Donato-Muiscas I 115 Kv | Su función es conectar o desconectar la línea de transmisión Donato-Muiscas II a la barra 115 kV de la subestación Donato. | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas de tensión y corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | trasformador de corriente, trasformador de tensión, interruptor, seccionador de barra, seccionador de transformador. Pararrayos. | No | 2 // 100% | B | Bloqueo de interruptor de la bahía por bajo nivel de SF6 | Evidente | Explosión del interruptor | 0:00 | 120:00 | 0 | 0 | 542 | 0:00 | 0% | 0 | 0 | 161870988.0652 | 161870988.0652 | 2 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 04. Incapacidad permanente parcial o Invalidez en uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 4 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 04. Operación local: Errores en al Operación local con daños en personas y/o equipos. | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a miembros del público | 2 | 02. Noticia adversa emitida a nivel local donde su impacto a la reputación a la empresa es mínimo. | 2 | 2144422 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z0 | SUB | DNTN4 | 15500 | K10006000T000 | BL3 Donato-Paipa I 115 Kv | Su función es conectar o desconectar la línea de transmisión Donato-Muiscas II a la barra 115 kV de la subestación Donato. | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas de tensión y corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | trasformador de corriente, trasformador de tensión, interruptor, seccionador de barra, seccionador de transformador. Pararrayos. | No | 2 // 100% | B | Bloqueo de interruptor de la bahía por bajo nivel de SF6 | Evidente | Explosión del interruptor | 0:00 | 120:00 | 0 | 0 | 542 | 0:00 | 0% | 0 | 0 | 161870988.0652 | 161870988.0652 | 2 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 04. Incapacidad permanente parcial o Invalidez en uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 4 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 04. Operación local: Errores en al Operación local con daños en personas y/o equipos. | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a miembros del público | 2 | 02. Noticia adversa emitida a nivel local donde su impacto a la reputación a la empresa es mínimo. | 2 | 2144422 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z0 | SUB | DNTN3 | 15500 | K10006000K000 | Celda Muiscas 34.5 Kv | Su función es conectar o desconectar la línea de distribución Muiscas al barraje de 34,5 Kv de la subestación Donato | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas corriente y tensión para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, interruptor, seccionado, cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor, DPS. | No | 2 // 100% | B | Pérdida del aislamiento | Evidente | Arco eléctrico interno | 0:30 | 72:00 | 0 | 0 | 542 | 0:30 | 0% | 0 | 0 | 200405322.0209 | 200405322.0209 | 2 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 02. Afectación del servicio de energía en un municipio que no es ciudad por más de 1 hora. | 2 | 2124212 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z0 | SUB | DNTN3 | 15500 | K10006000L000 | Celda Hunza Occidental 34.5 Kv | Su función es conectar o desconectar la línea de distribución Hunza Occidental al barraje de 34,5 Kv de la subestación Donato | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas corriente y tensión para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, interruptor, seccionado, cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor, DPS. | No | 2 // 100% | B | Pérdida del aislamiento | Evidente | Arco eléctrico interno | 0:30 | 72:00 | 3213346 | 107111.5333 | 542 | 0:30 | 100% | 2231.4903 | 1209467.7306 | 200405322.0209 | 201614789.7515 | 2 | 04. Clientes con demanda entre 1- 5 GWh/mes | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 02. Afectación del servicio de energía en un municipio que no es ciudad por más de 1 hora. | 2 | 2424212 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z0 | SUB | DNTN3 | 15500 | K10006000J000 | Celda Samacá Industrial 34.5 Kv | Su función es conectar o desconectar la línea de distribución Samacá Industrial al barraje de 34,5 Kv de la subestación Donato | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas corriente y tensión para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, interruptor, seccionado, cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor, DPS. | No | 2 // 100% | B | Pérdida del aislamiento | Evidente | Arco eléctrico interno | 0:30 | 72:00 | 1806293 | 60209.7667 | 542 | 0:30 | 100% | 1254.3701 | 679868.6153 | 200405322.0209 | 201085190.6362 | 2 | 04. Clientes con demanda entre 1- 5 GWh/mes | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 02. Afectación del servicio de energía en un municipio que no es ciudad por más de 1 hora. | 2 | 2424212 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z0 | SUB | DNTN3 | 15500 | K10006000N000 | Celda Villa de Leyva 34.5 Kv | Su función es conectar o desconectar la línea de distribución Villa de Leyva al barraje de 34,5 Kv de la subestación Donato | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas corriente y tensión para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, interruptor, seccionado, cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor, DPS | No | 2 // 100% | B | Pérdida del aislamiento | Evidente | Arco eléctrico interno | 0:30 | 72:00 | 2058425 | 68614.1667 | 542 | 0:30 | 100% | 1429.4618 | 774768.2986 | 200405322.0209 | 201180090.3195 | 2 | 04. Clientes con demanda entre 1- 5 GWh/mes | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 02. Afectación del servicio de energía en un municipio que no es ciudad por más de 1 hora. | 2 | 2424212 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z0 | SUB | DNTN3 | 15500 | K10006000O000 | Celda Marquez Lengupa 34.5 Kv | Su función es conectar o desconectar la línea de distribución Marquez Lengupa al barraje de 34,5 Kv de la subestación Donato | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas corriente y tensión para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, interruptor, seccionado, cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor, DPS | No | 2 // 100% | B | Pérdida del aislamiento | Evidente | Arco eléctrico interno | 0:30 | 72:00 | 1472106 | 49070.2 | 542 | 0:30 | 100% | 1022.2958 | 554084.3417 | 200405322.0209 | 200959406.3626 | 2 | 04. Clientes con demanda entre 1- 5 GWh/mes | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 02. Afectación del servicio de energía en un municipio que no es ciudad por más de 1 hora. | 2 | 2424212 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z0 | SUB | DNTN3 | 15500 | K10006000M000 | Celda Hunza Oriental 34.5 Kv | Su función es conectar o desconectar la línea de distribución Hunza Oriental al barraje de 34,5 Kv de la subestación Donato | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas corriente y tensión para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, interruptor, seccionado, cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor, DPS | No | 2 // 100% | B | Pérdida del aislamiento | Evidente | Arco eléctrico interno | 0:30 | 72:00 | 3905502 | 130183.4 | 542 | 0:30 | 100% | 2712.1542 | 1469987.5583 | 200405322.0209 | 201875309.5792 | 2 | 04. Clientes con demanda entre 1- 5 GWh/mes | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 02. Afectación del servicio de energía en un municipio que no es ciudad por más de 1 hora. | 2 | 2424212 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z0 | SUB | DNTN3 | 15500 | K10006000P000 | Celda de entrada barraje 34.5 Kv | Su función es conectar o desconectar el barraje de 34.5 kV al devanado secundario del transformador de 30-40 MVA del TR4 de la subestación Donato. | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, interruptor, seccionado, cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor. | No | 1 // 100% | A | Pérdida del aislamiento | Evidente | Arco eléctrico interno | 2:00 | 72:00 | 12455672 | 415189.0667 | 542 | 2:00 | 100% | 34599.0889 | 18752706.1778 | 200405322.0209 | 219158028.1987 | 2 | 05. Clientes con demanda > 5 GWh/mes | 5 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 02. Afectación del servicio de energía en un municipio que no es ciudad por más de 1 hora. | 2 | 2524212 | 5 | Muy Alta | Muy crítico
| EBTRA | Z0 | SUB | DNTN2 | 15500 | K10006000B000 | TR1 Celda Maldonado | Su función es conectar o desconectar el circuito Maldonado al barraje 13,8 Kv del TR1 de la subestación Donato | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas de corriente y tensión para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, interruptor, ,cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor, DPS | No | 2 // 100% | B | Pérdida del aislamiento | Evidente | Arco eléctrico interno | 0:15 | 72:00 | 974617 | 32487.2333 | 542 | 0:15 | 100% | 338.4087 | 183417.5049 | 183157285.2259 | 183157285.2259 | 2 | 03. Clientes con demanda entre 1 MWh/mes- 1 GWh/mes | 3 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Afectación del servicio de energía hasta de 15 minutos en un municipio o ciudad | 1 | 2324211 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z0 | SUB | DNTN2 | 15500 | K10006000C000 | TR1 Celda La Fuente | Su función es conectar o desconectar el circuito Fuente al barraje 13,8 Kv del TR1 de la subestación Donato | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas de corriente y tensión para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, interruptor, ,cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor, DPS | No | 2 // 100% | B | Pérdida del aislamiento | Evidente | Arco eléctrico interno | 0:15 | 72:00 | 1527974 | 50932.4667 | 542 | 0:15 | 100% | 530.5465 | 287556.2181 | 183157285.2259 | 183157285.2259 | 2 | 04. Clientes con demanda entre 1- 5 GWh/mes | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Afectación del servicio de energía hasta de 15 minutos en un municipio o ciudad | 1 | 2424211 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z0 | SUB | DNTN2 | 15500 | K10006000F000 | TR1 Celda Motavita | Su función es conectar o desconectar el circuito Motavita al barraje 13,8 Kv del TR1 de la subestación Donato | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas de corriente y tensión para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, interruptor, ,cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor, DPS | No | 2 // 100% | B | Pérdida del aislamiento | Evidente | Arco eléctrico interno | 0:15 | 72:00 | 364927 | 12164.2333 | 542 | 0:15 | 100% | 126.7108 | 68677.234 | 183157285.2259 | 183157285.2259 | 2 | 03. Clientes con demanda entre 1 MWh/mes- 1 GWh/mes | 3 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Afectación del servicio de energía hasta de 15 minutos en un municipio o ciudad | 1 | 2324211 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z0 | SUB | DNTN2 | 15500 | K10006000D000 | TR1 Celda Santander | Su función es conectar o desconectar el circuito Santander al barraje 13,8 Kv del TR1 de la subestación Donato | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas de corriente y tensión para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, interruptor, ,cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor, DPS | No | 2 // 100% | B | Pérdida del aislamiento | Evidente | Arco eléctrico interno | 0:15 | 72:00 | 623087 | 20769.5667 | 542 | 0:15 | 100% | 216.3497 | 117261.5118 | 183157285.2259 | 183157285.2259 | 2 | 03. Clientes con demanda entre 1 MWh/mes- 1 GWh/mes | 3 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Afectación del servicio de energía hasta de 15 minutos en un municipio o ciudad | 1 | 2324211 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z0 | SUB | DNTN2 | 15500 | K100060009000 | TR1 Celda Chivata U/R | Su función es conectar o desconectar el circuito Chivata U/R al barraje 13,8 Kv del TR1 de la subestación Donato | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas de corriente y tensión para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, interruptor, ,cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor, DPS | No | 2 // 100% | B | Pérdida del aislamiento | Evidente | Arco eléctrico interno | 0:15 | 72:00 | 564720 | 18824 | 542 | 0:15 | 100% | 196.0833 | 106277.1667 | 183157285.2259 | 183157285.2259 | 2 | 03. Clientes con demanda entre 1 MWh/mes- 1 GWh/mes | 3 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Afectación del servicio de energía hasta de 15 minutos en un municipio o ciudad | 1 | 2324211 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z0 | SUB | DNTN2 | 15500 | K10006000A000 | TR2 Celda Reserva I | Su función es conectar o desconectar el circuito Reserva I al barraje 13,8 Kv del TR2 de la subestación Donato | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas de corriente y tensión para los equipos de medida y protección. | Normalmente abierta | Trasformador de corriente, interruptor, ,cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor, DPS | No | 2 // 100% | B | Bloqueo del interruptor en posición abierta | Oculta | Equipo no disponible en estado de Reserva | 0:15 | 72:00 | 0 | 0 | 542 | 0:15 | 0% | 0 | 0 | 183157285.2259 | 183157285.2259 | 2 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 01. El evento o falla que genera lesión no incapacitante o sin pérdida de tiempo ) un primer auxilio), a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 1 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 01. Operación remota: Errores en Operación sin afectación a clientes | 1 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Afectación del servicio de energía hasta de 15 minutos en un municipio o ciudad | 1 | 2114111 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z0 | SUB | DNTN2 | 15500 | K10006002R000 | TR2 Celda Reserva II | Su función es conectar o desconectar el circuito Reserva II al barraje 13,8 Kv del TR2 de la subestación Donato | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas de corriente y tensión para los equipos de medida y protección. | Normalmente abierta | Trasformador de corriente, interruptor, ,cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor, DPS | No | 2 // 100% | B | Bloqueo del interruptor en posición abierta | Oculta | Equipo no disponible en estado de Reserva | 0:15 | 72:00 | 0 | 0 | 542 | 0:15 | 0% | 0 | 0 | 183157285.2259 | 183157285.2259 | 2 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 01. El evento o falla que genera lesión no incapacitante o sin pérdida de tiempo ) un primer auxilio), a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 1 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 01. Operación remota: Errores en Operación sin afectación a clientes | 1 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Afectación del servicio de energía hasta de 15 minutos en un municipio o ciudad | 1 | 2114111 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z0 | SUB | DNTN2 | 15500 | K10006000I000 | TR2 Celda Edificio Zona | Su función es conectar o desconectar el circuito Edificio Zona al barraje 13,8 Kv del TR2 de la subestación Donato | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas de corriente y tensión para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, interruptor, ,cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor, DPS | No | 2 // 100% | B | Pérdida del aislamiento | Evidente | Arco eléctrico interno | 0:15 | 72:00 | 0 | 0 | 542 | 0:15 | 0% | 0 | 0 | 183157285.2259 | 183157285.2259 | 2 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Afectación del servicio de energía hasta de 15 minutos en un municipio o ciudad | 1 | 2124211 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z0 | SUB | DNTN2 | 15500 | K10006000E000 | TR2 Celda Asís | Su función es conectar o desconectar el circuito Asís al barraje 13,8 Kv del TR2 de la subestación Donato | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas de corriente y tensión para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, interruptor, ,cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor, DPS | No | 2 // 100% | B | Pérdida del aislamiento | Evidente | Arco eléctrico interno | 0:15 | 72:00 | 872316 | 29077.2 | 542 | 0:15 | 100% | 302.8875 | 164165.025 | 183157285.2259 | 183157285.2259 | 2 | 03. Clientes con demanda entre 1 MWh/mes- 1 GWh/mes | 3 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Afectación del servicio de energía hasta de 15 minutos en un municipio o ciudad | 1 | 2324211 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z0 | SUB | DNTN2 | 15500 | K10006000H000 | TR2 Celda Muiscas | Su función es conectar o desconectar el circuito Muiscas al barraje 13,8 Kv del TR2 de la subestación Donato | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas de corriente y tensión para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, interruptor, ,cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor, DPS | No | 2 // 100% | B | Pérdida del aislamiento | Evidente | Arco eléctrico interno | 0:15 | 72:00 | 811062 | 27035.4 | 542 | 0:15 | 100% | 281.6187 | 152637.3625 | 183157285.2259 | 183157285.2259 | 2 | 03. Clientes con demanda entre 1 MWh/mes- 1 GWh/mes | 3 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Afectación del servicio de energía hasta de 15 minutos en un municipio o ciudad | 1 | 2324211 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z0 | SUB | DNTN2 | 15500 | K10006000G000 | TR2 Celda El Dorado | Su función es conectar o desconectar el circuito El Dorado al barraje 13,8 Kv del TR2 de la subestación Donato | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas de corriente y tensión para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, interruptor, ,cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor, DPS | No | 2 // 100% | B | Pérdida del aislamiento | Evidente | Arco eléctrico interno | 0:15 | 72:00 | 1063956 | 35465.2 | 542 | 0:15 | 100% | 369.4292 | 200230.6083 | 183157285.2259 | 183157285.2259 | 2 | 04. Clientes con demanda entre 1- 5 GWh/mes | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Afectación del servicio de energía hasta de 15 minutos en un municipio o ciudad | 1 | 2424211 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z0 | SUB | DNTN2 | 15500 | K100060003000 | TR1 Celda General de 13.8 Kv | Su función es conectar o desconectar el trafo TR1 al barraje 13,8 Kv de la subestación Donato | Es un nodo eléctrico que permite la distribución de la tensión 13.8 kV de las suplencias existentes a los circuitos de distribución. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, interruptor, ,cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor, DPS | No | 1 // 100% | A | Pérdida del aislamiento | Evidente | Arco eléctrico interno | 1:00 | 72:00 | 4055325 | 135177.5 | 542 | 1:00 | 100% | 5632.3958 | 3052758.5417 | 183157285.2259 | 183157285.2259 | 2 | 04. Clientes con demanda entre 1- 5 GWh/mes | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 02. Afectación del servicio de energía en un municipio que no es ciudad por más de 1 hora. | 2 | 2424212 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z0 | SUB | DNTN2 | 15500 | K100060004000 | TR2 Celda General de 13.8 Kv | Su función es conectar o desconectar el trafo TR2 al barraje 13,8 Kv de la subestación Donato | Es un nodo eléctrico que permite la distribución de la tensión 13.8 kV de las suplencias existentes a los circuitos de distribución. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, interruptor, ,cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor, DPS | No | 1 // 100% | A | Pérdida del aislamiento | Evidente | Arco eléctrico interno | 1:00 | 72:00 | 2747334 | 91577.8 | 542 | 1:00 | 100% | 3815.7417 | 2068131.9833 | 183157285.2259 | 183157285.2259 | 2 | 04. Clientes con demanda entre 1- 5 GWh/mes | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 02. Afectación del servicio de energía en un municipio que no es ciudad por más de 1 hora. | 2 | 2424212 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z0 | SUB | DNTN4 | 15500 | K100060001000 | TR2 10-12.5 MVA 115/13.8 Kv | Transformar energía eléctrica del nivel de tensión 115 kV a 13.8 kV | Variar la relación de transformación | Operación continua | Cuba, Tanque de expansión, Cambiador de Tomas, Devanados, Bujes, Protecciones Mecánicas, DPS | No | 2 // 100% | B | Devanado Quemado | Evidente | Disparo y bloqueo de las bahías asociadas al transformador por operación de las protecciones ante falla interna. | 1:00 | 2160:00 | 2747334 | 91577.8 | 542 | 1:00 | 100% | 3815.7417 | 2068131.9833 | 248286941.5523 | 250355073.5356 | 2 | 03. Clientes con demanda entre 1 MWh/mes- 1 GWh/mes | 3 | 01. El evento o falla que genera lesión no incapacitante o sin pérdida de tiempo ) un primer auxilio), a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 1 | 01. Consecuencias mínimas en el ecosistema no incluidas en el PMA, con impactos recuperables de forma inmediata | 1 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Afectación del servicio de energía hasta de 15 minutos en un municipio o ciudad | 1 | 2311211 | 3 | Media | Esencial
| EBTRA | Z0 | SUB | DNTN4 | 15500 | K100060002000 | TR4 30-40/30-40/5-4.6 MVA 115/34.5/13.8 Kv | Transformar energía eléctrica del nivel de tensión 115 kV a 34.5 /13.8 kV | Variar la relación de transformación | Operación continua | Cuba, Tanque de expansión, Cambiador de Tomas, Devanados, Bujes, Protecciones Mecánicas, DPS | No | 1 // 100% | A | Devanado Quemado | Evidente | Disparo y bloqueo de las bahías asociadas al transformador por operación de las protecciones ante falla interna. | 2:00 | 2160:00 | 12455672 | 415189.0667 | 542 | 2:00 | 100% | 34599.0889 | 18752706.1778 | 630624657.8391 | 649377364.0169 | 3 | 05. Clientes con demanda > 5 GWh/mes | 5 | 01. El evento o falla que genera lesión no incapacitante o sin pérdida de tiempo ) un primer auxilio), a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 1 | 01. Consecuencias mínimas en el ecosistema no incluidas en el PMA, con impactos recuperables de forma inmediata | 1 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Afectación del servicio de energía hasta de 15 minutos en un municipio o ciudad | 1 | 3511211 | 5 | Muy Alta | Muy crítico
| EBTRA | Z0 | SUB | DNTN4 | 15500 | K100060000000 | TR1 12-15 MVA 115/13.8 Kv | Transformar energía eléctrica del nivel de tensión 115 kV a 13.8 kV | Variar la relación de transformación | Operación continua | Cuba, Tanque de expansión, Cambiador de Tomas, Devanados, Bujes, Protecciones Mecánicas, DPS | No | 2 // 100% | B | Devanado Quemado | Evidente | Disparo y bloqueo de las bahías asociadas al transformador por operación de las protecciones ante falla interna. | 1:00 | 2160:00 | 4055325 | 135177.5 | 542 | 1:00 | 100% | 5632.3958 | 3052758.5417 | 297944329.8627 | 300997088.4044 | 2 | 04. Clientes con demanda entre 1- 5 GWh/mes | 4 | 01. El evento o falla que genera lesión no incapacitante o sin pérdida de tiempo ) un primer auxilio), a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 1 | 01. Consecuencias mínimas en el ecosistema no incluidas en el PMA, con impactos recuperables de forma inmediata | 1 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Afectación del servicio de energía hasta de 15 minutos en un municipio o ciudad | 1 | 2411211 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z0 | SUB | DNTN4 | 15500 | K10006000Z000 | Sistema de servicios auxiliares | Conjunto formado por todos los dispositivos que sirven para alimentar las diferentes cargas necesarias para la operación de la subestación. | Suministrar energía AC y DC en caso de perdida del transformador de servicios auxiliares por un tiempo de respaldo aproximado 8 horas | Operación continua | Baterías, cargadores de baterías, grupo electrógeno, transformadores, gabinete de distribución, interruptores de media y baja tensión, cableado, etc. | No | 1 // 100% | A | Ausencia de tensión CC | Evidente | Subestación sin protección, control y supervisión. | 0:30 | 8:00 | 0 | 0 | 542 | 0:30 | 0% | 0 | 0 | 98369600 | 98369600 | 1 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 01. Lesiones menores que no generan días de incapacidad o tiempo perdido en uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 1 | 01. Consecuencias mínimas en el ecosistema no incluidas en el PMA, con impactos recuperables de forma inmediata | 1 | 03. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos sin suplencia. | 3 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Ningún interés ni cobertura en medios de comunicación, sin afectación a la reputación | 1 | 1111311 | 3 | Media | Esencial
| EBTRA | Z0 | SUB | DNTN4 | 15500 | K10006002A000 | Sistema de Automatización | Supervisar y controlar desde nivel 3 Y 4 los distintos equipos de potencia de la subestación Chiquinquirá | Garantizar de forma segura la operación y supervisión del control de la SE | Operación continua | Gateway, Swiches, IHM, PLC´s, Autómata , Transceiver, GPS | No | 2 // 100% | B | Daño en tarjetas electrónicas | Evidente | Pérdida de supervisión y control desde Integra. | 0:00 | 48:00 | 0 | 0 | 542 | 0:00 | 0% | 0 | 0 | 30000000 | 30000000 | 1 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 01. Lesiones menores que no generan días de incapacidad o tiempo perdido en uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 1 | 01. Consecuencias mínimas en el ecosistema no incluidas en el PMA, con impactos recuperables de forma inmediata | 1 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Ningún interés ni cobertura en medios de comunicación, sin afectación a la reputación | 1 | 1111211 | 2 | Baja | No crítico
| EBTRA | Z4 | SUB | GCHN4 | 15488 | K100020006000 | BT Lado 115kV | Su función es conectar o desconectar del sistema de transmisión regional de Boyacá y Casanare El banco trifásico de autotransformadores | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas de tensión y corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | trasformador de corriente, trasformador de tensión, interruptor, seccionador de barra, seccionador de transformador. Pararrayos. | No | 2 // 100% | B | Bloqueo de interruptor de la bahía por bajo nivel de SF6 | Evidente | Explosión del interruptor | 1:00 | 120:00 | 0 | 0 | 542 | 1:00 | 100% | 0 | 0 | 161870988.0652 | 161870988.0652 | 2 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 04. El evento o falla puede ocasionar lesiones y daños colaterales que genera incapacidad con perdida de capacidad permanente parcial a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 4 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 04. Operación local: Errores en al Operación local con daños en personas y/o equipos. | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a miembros del público | 2 | 02. Noticia adversa emitida a nivel local donde su impacto a la reputación a la empresa es mínimo. | 2 | 2144422 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z4 | SUB | GCHN4 | 15488 | K100020005000 | BL Tunjita 115kV | Su función es conectar o desconectar la línea de transmisión Chivor - Tunjita al anillo 115 kV de la subestación Chivor. | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas de tensión y corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | trasformador de corriente, trasformador de tensión, interruptor, seccionador de barra, seccionador de transformador. Pararrayos. | No | 2 // 100% | B | Bloqueo de interruptor de la bahía por bajo nivel de SF6 | Evidente | Explosión del interruptor | 1:00 | 120:00 | 0 | 0 | 542 | 1:00 | 100% | 0 | 0 | 161870988.0652 | 161870988.0652 | 2 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 04. El evento o falla puede ocasionar lesiones y daños colaterales que genera incapacidad con perdida de capacidad permanente parcial a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 4 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 04. Operación local: Errores en al Operación local con daños en personas y/o equipos. | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a miembros del público | 2 | 02. Noticia adversa emitida a nivel local donde su impacto a la reputación a la empresa es mínimo. | 2 | 2144422 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z4 | SUB | GCHN4 | 15488 | K100020004000 | BL Aguaclara 115kV | Su función es conectar o desconectar la línea de transmisión Chivor - Aguaclara al anillo 115 kV de la subestación Chivor. | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas de tensión y corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | trasformador de corriente, trasformador de tensión, interruptor, seccionador de barra, seccionador de transformador. Pararrayos. | No | 2 // 100% | B | Bloqueo de interruptor de la bahía por bajo nivel de SF6 | Evidente | Explosión del interruptor | 1:00 | 120:00 | 0 | 0 | 542 | 1:00 | 100% | 0 | 0 | 161870988.0652 | 161870988.0652 | 2 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 04. El evento o falla puede ocasionar lesiones y daños colaterales que genera incapacidad con perdida de capacidad permanente parcial a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 4 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 04. Operación local: Errores en al Operación local con daños en personas y/o equipos. | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a miembros del público | 2 | 02. Noticia adversa emitida a nivel local donde su impacto a la reputación a la empresa es mínimo. | 2 | 2144422 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z4 | SUB | GCHN4 | 15488 | K100020008000 | Sistema de servicios auxiliares | Conjunto formado por todos los dispositivos que sirven para alimentar las diferentes cargas necesarias para la operación de la subestación. | Suministrar energía AC y DC en caso de perdida del transformador de servicios auxiliares por un tiempo de respaldo aproximado 8 horas | Operación continua | Baterías, cargadores de baterías, grupo electrógeno, transformadores, gabinete de distribución, interruptores de media y baja tensión, cableado, etc. | NO | 1 // 100% | A | Ausencia de tensión CC | Evidente | Subestación sin protección, control y supervisión. | 0:30 | 8:00 | 0 | 0 | 542 | 0:30 | 100% | 0 | 0 | 98369600 | 98369600 | 1 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 01. El evento o falla que genera lesión no incapacitante o sin pérdida de tiempo ) un primer auxilio), a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 1 | 01. Consecuencias mínimas en el ecosistema no incluidas en el PMA, con impactos recuperables de forma inmediata | 1 | 03. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos sin suplencia. | 3 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Ningún interés ni cobertura en medios de comunicación, sin afectación a la reputación | 1 | 1111311 | 3 | Media | Esencial
| EBTRA | Z4 | SUB | GCHN4 | 15488 | K100020009000 | Sistema de Automatización | Supervisar y controlar desde nivel 3 Y 4 los distintos equipos de potencia de la subestación Chiquinquirá | Garantizar de forma segura la operación y supervisión del control de la SE | Operación continua | Gateway, Swiches, IHM, PLC´s, Autómata , Transceiver, GPS | NO | 2 // 100% | B | Daño en tarjetas electrónicas | Evidente | Pérdida de supervisión y control desde Integra. | 0:00 | 48:00 | 0 | 0 | 542 | 0:00 | 100% | 0 | 0 | 30000000 | 30000000 | 1 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 01. El evento o falla que genera lesión no incapacitante o sin pérdida de tiempo ) un primer auxilio), a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 1 | 01. Consecuencias mínimas en el ecosistema no incluidas en el PMA, con impactos recuperables de forma inmediata | 1 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Ningún interés ni cobertura en medios de comunicación, sin afectación a la reputación | 1 | 1111211 | 2 | Baja | No crítico
| EBTRA | Z0 | SUB | ARIN4 | 15632 | K10098001G000 | BT40 MVA 115/34.5 kV | Su función es conectar o desconectar del sistema de transmisión regional el transformador de potencia de la subestación Alto Ricaurte 115 kV. | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas de tensión y corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | trasformador de corriente, trasformador de tensión, interruptor, seccionador de barra, seccionador de transformador. Pararrayos. | No | 1 // 100% | A | Bloqueo de interruptor de la bahía por bajo nivel de SF6 | Evidente | Explosión del interruptor | 2:00 | 120:00 | 5019639 | 167321.3 | 542 | 2:00 | 100% | 13943.4417 | 7557345.3833 | 161870988.0652 | 169428333.4486 | 2 | 05. Clientes con demanda > 5 GWh/mes | 5 | 04. Incapacidad permanente parcial o Invalidez en uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 4 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 04. Operación local: Errores en al Operación local con daños en personas y/o equipos. | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a miembros del público | 2 | 02. Noticia adversa emitida a nivel local donde su impacto a la reputación a la empresa es mínimo. | 2 | 2544422 | 5 | Muy Alta | Muy crítico
| EBTRA | Z1 | SUB | ARIN4 | 15632 | K10098001E000 | BL1 Alto Ricaurte - Chiquinquirá | Su función es conectar o desconectar la línea de transmisión Alto Ricaurte - Chiquinquirá 1 a la barra 115 kV de la subestación AR. | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas de tensión y corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | trasformador de corriente, trasformador de tensión, interruptor, seccionador de barra, seccionador de transformador. Pararrayos. | No | 1 // 100% | A | Bloqueo de interruptor de la bahía por bajo nivel de SF6 | Evidente | Explosión del interruptor | 0:00 | 120:00 | 0 | 0 | 542 | 0:00 | 0% | 0 | 0 | 161870988.0652 | 161870988.0652 | 2 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 04. Incapacidad permanente parcial o Invalidez en uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 4 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 04. Operación local: Errores en al Operación local con daños en personas y/o equipos. | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a miembros del público | 2 | 02. Noticia adversa emitida a nivel local donde su impacto a la reputación a la empresa es mínimo. | 2 | 2144422 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z2 | SUB | ARIN4 | 15632 | K10098001W000 | BL2 Alto Ricaurte - Chiquinquirá | Su función es conectar o desconectar la línea de transmisión Alto Ricaurte - Chiquinquirá 2 a la barra 115 kV de la subestación AR. | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas de tensión y corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | trasformador de corriente, trasformador de tensión, interruptor, seccionador de barra, seccionador de transformador. Pararrayos. | No | 1 // 100% | A | Bloqueo de interruptor de la bahía por bajo nivel de SF6 | Evidente | Explosión del interruptor | 0:00 | 120:00 | 0 | 0 | 542 | 0:00 | 0% | 0 | 0 | 161870988.0652 | 161870988.0652 | 2 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 04. Incapacidad permanente parcial o Invalidez en uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 4 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 04. Operación local: Errores en al Operación local con daños en personas y/o equipos. | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a miembros del público | 2 | 02. Noticia adversa emitida a nivel local donde su impacto a la reputación a la empresa es mínimo. | 2 | 2144422 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z3 | SUB | ARIN4 | 15632 | K10098001F000 | BL1 Alto Ricaurte -Muiscas | Su función es conectar o desconectar la línea de transmisión Alto Ricaurte - Muiscas 1 a la barra 115 kV de la subestación AR. | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas de tensión y corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | trasformador de corriente, trasformador de tensión, interruptor, seccionador de barra, seccionador de transformador. Pararrayos. | No | 1 // 100% | A | Bloqueo de interruptor de la bahía por bajo nivel de SF6 | Evidente | Explosión del interruptor | 0:00 | 120:00 | 0 | 0 | 542 | 0:00 | 0% | 0 | 0 | 161870988.0652 | 161870988.0652 | 2 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 04. Incapacidad permanente parcial o Invalidez en uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 4 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 04. Operación local: Errores en al Operación local con daños en personas y/o equipos. | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a miembros del público | 2 | 02. Noticia adversa emitida a nivel local donde su impacto a la reputación a la empresa es mínimo. | 2 | 2144422 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z4 | SUB | ARIN4 | 15632 | K10098001V000 | BL2 Alto Ricaurte - Muiscas | Su función es conectar o desconectar la línea de transmisión Alto Ricaurte - Muiscas 2 a la barra 115 kV de la subestación AR. | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas de tensión y corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | trasformador de corriente, trasformador de tensión, interruptor, seccionador de barra, seccionador de transformador. Pararrayos. | No | 1 // 100% | A | Bloqueo de interruptor de la bahía por bajo nivel de SF6 | Evidente | Explosión del interruptor | 0:00 | 120:00 | 0 | 0 | 542 | 0:00 | 0% | 0 | 0 | 161870988.0652 | 161870988.0652 | 2 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 04. Incapacidad permanente parcial o Invalidez en uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 4 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 04. Operación local: Errores en al Operación local con daños en personas y/o equipos. | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a miembros del público | 2 | 02. Noticia adversa emitida a nivel local donde su impacto a la reputación a la empresa es mínimo. | 2 | 2144422 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z5 | SUB | ARIN3 | 15632 | K10098001A000 | Celda de entrada barraje 34.5 kV | Su función es conectar o desconectar el barraje de 34.5 kV al devanado secundario del transformador de 40 MVA del transformador de AR | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, interruptor, seccionado, cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor. | No | 1 // 100% | A | Pérdida del aislamiento | Evidente | Arco eléctrico interno | 2:00 | 72:00 | 5019639 | 167321.3 | 542 | 2:00 | 100% | 13943.4417 | 7557345.3833 | 200405322.0209 | 207962667.4042 | 2 | 05. Clientes con demanda > 5 GWh/mes | 5 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 02. Afectación del servicio de energía en un municipio que no es ciudad por más de 1 hora. | 2 | 2524212 | 5 | Muy Alta | Muy crítico
| EBTRA | Z7 | SUB | ARIN3 | 15632 | K100980019000 | Sáchica | Su función es conectar o desconectar la línea de distribución al barraje de 34,5 Kv de la subestación AR | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas corriente y tensión para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, interruptor, seccionado, cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor, DPS. | No | 1 // 100% | A | Pérdida del aislamiento | Evidente | Arco eléctrico interno | 0:30 | 72:00 | 3213346 | 107111.5333 | 542 | 0:30 | 100% | 2231.4903 | 1209467.7306 | 200405322.0209 | 201614789.7515 | 2 | 04. Clientes con demanda entre 1- 5 GWh/mes | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 02. Afectación del servicio de energía en un municipio que no es ciudad por más de 1 hora. | 2 | 2424212 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z8 | SUB | ARIN3 | 15632 | K100980018000 | Villa de Leyva | Su función es conectar o desconectar la línea de distribución al barraje de 34,5 Kv de la subestación AR | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas corriente y tensión para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, interruptor, seccionado, cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor, DPS. | No | 1 // 100% | A | Pérdida del aislamiento | Evidente | Arco eléctrico interno | 0:30 | 72:00 | 1806293 | 60209.7667 | 542 | 0:30 | 100% | 1254.3701 | 679868.6153 | 200405322.0209 | 201085190.6362 | 2 | 04. Clientes con demanda entre 1- 5 GWh/mes | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 02. Afectación del servicio de energía en un municipio que no es ciudad por más de 1 hora. | 2 | 2424212 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z9 | SUB | ARIN3 | 15632 | K100980017000 | Ocensa | Su función es conectar o desconectar la línea de distribución al barraje de 34,5 Kv de la subestación AR | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas corriente y tensión para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, interruptor, seccionado, cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor, DPS | No | 1 // 100% | A | Pérdida del aislamiento | Evidente | Arco eléctrico interno | 0:30 | 72:00 | 0 | 0 | 542 | 0:30 | 0% | 0 | 0 | 200405322.0209 | 200405322.0209 | 2 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 02. Afectación del servicio de energía en un municipio que no es ciudad por más de 1 hora. | 2 | 2124212 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z10 | SUB | ARIN3 | 15632 | K10098001C000 | Loma Redonda | Su función es conectar o desconectar la línea de distribución al barraje de 34,5 Kv de la subestación AR | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas corriente y tensión para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, interruptor, seccionado, cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor, DPS | No | 1 // 100% | A | Pérdida del aislamiento | Evidente | Arco eléctrico interno | 0:30 | 72:00 | 0 | 0 | 542 | 0:30 | 0% | 0 | 0 | 200405322.0209 | 200405322.0209 | 2 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 02. Afectación del servicio de energía en un municipio que no es ciudad por más de 1 hora. | 2 | 2124212 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z11 | SUB | ARIN4 | 15632 | K10098001K000 | TR 40 MVA | Transformar energía eléctrica del nivel de tensión 115 kV a 34.5 KV | Variar la relación de transformación | Operación continua | Cuba, Tanque de expansión, Cambiador de Tomas, Devanados, Bujes, Protecciones Mecánicas, DPS | No | 1 // 100% | A | Devanado Quemado | Evidente | Disparo y bloqueo de las bahías asociadas al transformador por operación de las protecciones ante falla interna. | 2:00 | 2160:00 | 5019639 | 167321.3 | 542 | 2:00 | 100% | 13943.4417 | 7557345.3833 | 527675586.8034 | 535232932.1867 | 3 | 05. Clientes con demanda > 5 GWh/mes | 5 | 01. El evento o falla que genera lesión no incapacitante o sin pérdida de tiempo ) un primer auxilio), a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 1 | 01. Consecuencias mínimas en el ecosistema no incluidas en el PMA, con impactos recuperables de forma inmediata | 1 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 02. Afectación del servicio de energía en un municipio que no es ciudad por más de 1 hora. | 2 | 3511212 | 5 | Muy Alta | Muy crítico
| EBTRA | Z12 | SUB | ARIN4 | 15632 | K10098001I000 | Sistema de servicios auxiliares | Conjunto formado por todos los dispositivos que sirven para alimentar las diferentes cargas necesarias para la operación de la subestación. | Suministrar energía AC y DC en caso de perdida del transformador de servicios auxiliares por un tiempo de respaldo aproximado 8 horas | Operación continua | Baterías, cargadores de baterías, grupo electrógeno, transformadores, gabinete de distribución, interruptores de media y baja tensión, cableado, etc. | No | 1 // 100% | A | Ausencia de tensión CC | Evidente | Subestación sin protección, control y supervisión. | 0:30 | 8:00 | 0 | 0 | 542 | 0:30 | 0% | 0 | 0 | 98369600 | 98369600 | 1 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 01. El evento o falla que genera lesión no incapacitante o sin pérdida de tiempo ) un primer auxilio), a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 1 | 01. Consecuencias mínimas en el ecosistema no incluidas en el PMA, con impactos recuperables de forma inmediata | 1 | 03. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos sin suplencia. | 3 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Ningún interés ni cobertura en medios de comunicación, sin afectación a la reputación | 1 | 1111311 | 3 | Media | Esencial
| EBTRA | Z13 | SUB | ARIN4 | 15632 | K10098000C000 | Sistema de Automatización | Supervisar y controlar desde nivel 3 Y 4 los distintos equipos de potencia de la subestación Chiquinquirá | Garantizar de forma segura la operación y supervisión del control de la SE | Operación continua | Gateway, Swiches, IHM, PLC´s, Autómata , Transceiver, GPS | No | 2 // 100% | B | Daño en tarjetas electrónicas | Evidente | Pérdida de supervisión y control desde Integra. | 0:00 | 48:00 | 0 | 0 | 542 | 0:00 | 0% | 0 | 0 | 30000000 | 30000000 | 1 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 01. El evento o falla que genera lesión no incapacitante o sin pérdida de tiempo ) un primer auxilio), a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 1 | 01. Consecuencias mínimas en el ecosistema no incluidas en el PMA, con impactos recuperables de forma inmediata | 1 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Ningún interés ni cobertura en medios de comunicación, sin afectación a la reputación | 1 | 1111211 | 2 | Baja | No crítico
| EBTRA | Z1 | SUB | HUCN4 | 15627 | K10097001F000 | BT40 MVA 115/34.5 kV | Su función es conectar o desconectar del sistema de transmisión regional el transformador de potencia de la subestación El Huche 115 kV. | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas de tensión y corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | trasformador de corriente, trasformador de tensión, interruptor, seccionador de barra, seccionador de transformador. Pararrayos. | No | 1 // 100% | A | Bloqueo de interruptor de la bahía por bajo nivel de SF6 | Evidente | Explosión del interruptor | 1:00 | 120:00 | 3441553 | 114718.4333 | 542 | 1:00 | 100% | 4779.9347 | 2590724.6194 | 161870988.0652 | 164461712.6847 | 2 | 04. Clientes con demanda entre 1- 5 GWh/mes | 4 | 04. El evento o falla puede ocasionar lesiones y daños colaterales que genera incapacidad con perdida de capacidad permanente parcial a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 4 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 04. Operación local: Errores en al Operación local con daños en personas y/o equipos. | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a miembros del público | 2 | 02. Noticia adversa emitida a nivel local donde su impacto a la reputación a la empresa es mínimo. | 2 | 2444422 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z1 | SUB | HUCN4 | 15627 | K10097001D000 | BL1 El Huche - Boavita | Su función es conectar o desconectar la línea de transmisión EL HUCHE - BOAVITA 1 a la barra 115 kV de la subestación EL HUCHE. | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas de tensión y corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | trasformador de corriente, trasformador de tensión, interruptor, seccionador de barra, seccionador de transformador. Pararrayos. | No | 1 // 100% | A | Bloqueo de interruptor de la bahía por bajo nivel de SF6 | Evidente | Explosión del interruptor | 0:00 | 120:00 | 0 | 0 | 542 | 0:00 | 0% | 0 | 0 | 161870988.0652 | 161870988.0652 | 2 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 04. El evento o falla puede ocasionar lesiones y daños colaterales que genera incapacidad con perdida de capacidad permanente parcial a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 4 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 04. Operación local: Errores en al Operación local con daños en personas y/o equipos. | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a miembros del público | 2 | 02. Noticia adversa emitida a nivel local donde su impacto a la reputación a la empresa es mínimo. | 2 | 2144422 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z1 | SUB | HUCN4 | 15627 | K10097001R000 | BL2 El Huche-Boavita | Su función es conectar o desconectar la línea de transmisión EL HUCHE - BOAVITA 2 a la barra 115 kV de la subestación EL HUCHE. | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas de tensión y corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | trasformador de corriente, trasformador de tensión, interruptor, seccionador de barra, seccionador de transformador. Pararrayos. | No | 1 // 100% | A | Bloqueo de interruptor de la bahía por bajo nivel de SF6 | Evidente | Explosión del interruptor | 0:00 | 120:00 | 0 | 0 | 542 | 0:00 | 0% | 0 | 0 | 161870988.0652 | 161870988.0652 | 2 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 04. El evento o falla puede ocasionar lesiones y daños colaterales que genera incapacidad con perdida de capacidad permanente parcial a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 4 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 04. Operación local: Errores en al Operación local con daños en personas y/o equipos. | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a miembros del público | 2 | 02. Noticia adversa emitida a nivel local donde su impacto a la reputación a la empresa es mínimo. | 2 | 2144422 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z1 | SUB | HUCN4 | 15627 | K10097001E000 | BL1 El Huche - San Antonio | Su función es conectar o desconectar la línea de transmisión EL HUCHE - SAN ANTONIO 1 a la barra 115 kV de la subestación EL HUCHE. | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas de tensión y corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | trasformador de corriente, trasformador de tensión, interruptor, seccionador de barra, seccionador de transformador. Pararrayos. | No | 1 // 100% | A | Bloqueo de interruptor de la bahía por bajo nivel de SF6 | Evidente | Explosión del interruptor | 0:00 | 120:00 | 0 | 0 | 542 | 0:00 | 0% | 0 | 0 | 161870988.0652 | 161870988.0652 | 2 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 04. El evento o falla puede ocasionar lesiones y daños colaterales que genera incapacidad con perdida de capacidad permanente parcial a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 4 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 04. Operación local: Errores en al Operación local con daños en personas y/o equipos. | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a miembros del público | 2 | 02. Noticia adversa emitida a nivel local donde su impacto a la reputación a la empresa es mínimo. | 2 | 2144422 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z1 | SUB | HUCN4 | 15627 | K10097001Q000 | BL2 El Huche - San Antonio | Su función es conectar o desconectar la línea de transmisión EL HUCHE - SAN ANTONIO 2 a la barra 115 kV de la subestación EL HUCHE. | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas de tensión y corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | trasformador de corriente, trasformador de tensión, interruptor, seccionador de barra, seccionador de transformador. Pararrayos. | No | 1 // 100% | A | Bloqueo de interruptor de la bahía por bajo nivel de SF6 | Evidente | Explosión del interruptor | 0:00 | 120:00 | 0 | 0 | 542 | 0:00 | 0% | 0 | 0 | 161870988.0652 | 161870988.0652 | 2 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 04. El evento o falla puede ocasionar lesiones y daños colaterales que genera incapacidad con perdida de capacidad permanente parcial a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 4 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 04. Operación local: Errores en al Operación local con daños en personas y/o equipos. | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a miembros del público | 2 | 02. Noticia adversa emitida a nivel local donde su impacto a la reputación a la empresa es mínimo. | 2 | 2144422 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z1 | SUB | HUCN3 | 15627 | K100970016000 | Celda de entrada barraje 34.5 kV | Su función es conectar o desconectar el barraje de 34.5 kV al devanado secundario del transformador de 40 MVA del transformador de EL HUCHE | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, interruptor, seccionado, cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor. | No | 1 // 100% | A | Pérdida del aislamiento | Evidente | Arco eléctrico interno | 1:00 | 72:00 | 3441553 | 114718.4333 | 542 | 1:00 | 100% | 4779.9347 | 2590724.6194 | 200405322.0209 | 202996046.6404 | 2 | 04. Clientes con demanda entre 1- 5 GWh/mes | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 02. Afectación del servicio de energía en un municipio que no es ciudad por más de 1 hora. | 2 | 2424212 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z1 | SUB | HUCN3 | 15627 | K100970019000 | Socha | Su función es conectar o desconectar la línea de distribución al barraje de 34,5 Kv de la subestación EL HUCHE | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas corriente y tensión para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, interruptor, seccionado, cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor, DPS. | No | 1 // 100% | A | Pérdida del aislamiento | Evidente | Arco eléctrico interno | 0:30 | 72:00 | 2865626 | 95520.8667 | 542 | 0:30 | 100% | 1990.0181 | 1078589.7861 | 200405322.0209 | 201483911.807 | 2 | 04. Clientes con demanda entre 1- 5 GWh/mes | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 02. Afectación del servicio de energía en un municipio que no es ciudad por más de 1 hora. | 2 | 2424212 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z1 | SUB | HUCN3 | 15627 | K100970018000 | Tasco | Su función es conectar o desconectar la línea de distribución al barraje de 34,5 Kv de la subestación EL HUCHE | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas corriente y tensión para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, interruptor, seccionado, cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor, DPS. | No | 1 // 100% | A | Pérdida del aislamiento | Evidente | Arco eléctrico interno | 0:30 | 72:00 | 595727 | 19857.5667 | 542 | 0:30 | 100% | 413.6993 | 224225.0236 | 200405322.0209 | 200629547.0445 | 2 | 03. Clientes con demanda entre 1 MWh/mes- 1 GWh/mes | 3 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 02. Afectación del servicio de energía en un municipio que no es ciudad por más de 1 hora. | 2 | 2324212 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z1 | SUB | HUCN3 | 15627 | K10097001B000 | Industrial (NA) | Su función es conectar o desconectar la línea de distribución al barraje de 34,5 Kv de la subestación EL HUCHE | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas corriente y tensión para los equipos de medida y protección. | Normalmente abierta | Trasformador de corriente, interruptor, seccionado, cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor, DPS | No | 1 // 100% | A | Bloqueo del interruptor en posición abierta | Oculta | Inoperabilidad de celda | 0:30 | 72:00 | 0 | 0 | 542 | 0:30 | 0% | 0 | 0 | 200405322.0209 | 200405322.0209 | 2 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 01. El evento o falla que genera lesión no incapacitante o sin pérdida de tiempo ) un primer auxilio), a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 1 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 02. Afectación del servicio de energía en un municipio que no es ciudad por más de 1 hora. | 2 | 2114212 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z1 | SUB | HUCN3 | 15627 | K10097001A000 | Paz del rio (NA) | Su función es conectar o desconectar la línea de distribución al barraje de 34,5 Kv de la subestación EL HUCHE | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas corriente y tensión para los equipos de medida y protección. | Normalmente abierta | Trasformador de corriente, interruptor, seccionado, cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor, DPS | No | 1 // 100% | A | Bloqueo del interruptor en posición abierta | Oculta | Inoperabilidad de celda | 0:30 | 72:00 | 0 | 0 | 542 | 0:30 | 0% | 0 | 0 | 200405322.0209 | 200405322.0209 | 2 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 01. El evento o falla que genera lesión no incapacitante o sin pérdida de tiempo ) un primer auxilio), a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 1 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 02. Afectación del servicio de energía en un municipio que no es ciudad por más de 1 hora. | 2 | 2114212 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z1 | SUB | HUCN4 | 15627 | K10097001J000 | TR 40 MVA | Transformar energía eléctrica del nivel de tensión 115 kV a 34.5 KV | Variar la relación de transformación | Operación continua | Cuba, Tanque de expansión, Cambiador de Tomas, Devanados, Bujes, Protecciones Mecánicas, DPS | No | 1 // 100% | A | Devanado Quemado | Evidente | Disparo y bloqueo de las bahías asociadas al transformador por operación de las protecciones ante falla interna. | 1:00 | 2160:00 | 3441553 | 114718.4333 | 542 | 1:00 | 100% | 4779.9347 | 2590724.6194 | 527675586.8034 | 530266311.4228 | 3 | 04. Clientes con demanda entre 1- 5 GWh/mes | 4 | 01. El evento o falla que genera lesión no incapacitante o sin pérdida de tiempo ) un primer auxilio), a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 1 | 01. Consecuencias mínimas en el ecosistema no incluidas en el PMA, con impactos recuperables de forma inmediata | 1 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 02. Afectación del servicio de energía en un municipio que no es ciudad por más de 1 hora. | 2 | 3411212 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z1 | SUB | HUCN4 | 15627 | K10097001H000 | Sistema de servicios auxiliares | Conjunto formado por todos los dispositivos que sirven para alimentar las diferentes cargas necesarias para la operación de la subestación. | Suministrar energía AC y DC en caso de perdida del transformador de servicios auxiliares por un tiempo de respaldo aproximado 8 horas | Operación continua | Baterías, cargadores de baterías, grupo electrógeno, transformadores, gabinete de distribución, interruptores de media y baja tensión, cableado, etc. | No | 1 // 100% | A | Ausencia de tensión CC | Evidente | Subestación sin protección, control y supervisión. | 0:30 | 8:00 | 0 | 0 | 542 | 0:30 | 0% | 0 | 0 | 98369600 | 98369600 | 1 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 01. El evento o falla que genera lesión no incapacitante o sin pérdida de tiempo ) un primer auxilio), a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 1 | 01. Consecuencias mínimas en el ecosistema no incluidas en el PMA, con impactos recuperables de forma inmediata | 1 | 03. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos sin suplencia. | 3 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Ningún interés ni cobertura en medios de comunicación, sin afectación a la reputación | 1 | 1111311 | 3 | Media | Esencial
| EBTRA | Z1 | SUB | HUCN4 | 15627 | K10097000I000 | Sistema de Automatización | Supervisar y controlar desde nivel 3 Y 4 los distintos equipos de potencia de la subestación Chiquinquirá | Garantizar de forma segura la operación y supervisión del control de la SE | Operación continua | Gateway, Swiches, IHM, PLC´s, Autómata , Transceiver, GPS | No | 2 // 100% | B | Daño en tarjetas electrónicas | Evidente | Pérdida de supervisión y control desde Integra. | 0:00 | 48:00 | 0 | 0 | 542 | 0:00 | 0% | 0 | 0 | 30000000 | 30000000 | 1 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 01. El evento o falla que genera lesión no incapacitante o sin pérdida de tiempo ) un primer auxilio), a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 1 | 01. Consecuencias mínimas en el ecosistema no incluidas en el PMA, con impactos recuperables de forma inmediata | 1 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Ningún interés ni cobertura en medios de comunicación, sin afectación a la reputación | 1 | 1111211 | 2 | Baja | No crítico
| EBTRA | Z1 | SUB | HIGN4 | 14800 | K10005000I000 | BT 30-40/30-40/3.5-4.6 MVA 115/34/13,8 Kv | Su función es conectar o desconectar del sistema de transmisión regional el transformador de potencia de la subestación Higueras 115 kV. | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas de tensión y corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, trasformador de tensión, interruptor, seccionador de barra, seccionador de transformador. Pararrayos. | No | 1 // 100% | A | Bloqueo de interruptor de la bahía por bajo nivel de SF6 | Evidente | Explosión del interruptor | 3:00 | 120:00 | 4611466 | 153715.5333 | 542 | 3:00 | 100% | 19214.4417 | 10414227.3833 | 161870988.0652 | 172285215.4486 | 2 | 04. Clientes con demanda entre 1- 5 GWh/mes | 4 | 04. Incapacidad permanente parcial o Invalidez en uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 4 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 04. Operación local: Errores en al Operación local con daños en personas y/o equipos. | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a miembros del público | 2 | 02. Noticia adversa emitida a nivel local donde su impacto a la reputación a la empresa es mínimo. | 2 | 2444422 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z1 | SUB | HIGN4 | 14800 | K10005000G000 | BL1 Higueras-Suamox 115 Kv | Su función es conectar o desconectar la línea de transmisión Higueras-Suamox a la subestación Higueras 115 kV. | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas de tensión y corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, trasformador de tensión, interruptor, seccionador de barra, seccionador de transformador. Pararrayos. | No | 2 // 100% | B | Bloqueo de interruptor de la bahía por bajo nivel de SF6 | Evidente | Explosión del interruptor | 0:00 | 120:00 | 0 | 0 | 542 | 0:00 | 0% | 0 | 0 | 161870988.0652 | 161870988.0652 | 2 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 04. Incapacidad permanente parcial o Invalidez en uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 4 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 04. Operación local: Errores en al Operación local con daños en personas y/o equipos. | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a miembros del público | 2 | 02. Noticia adversa emitida a nivel local donde su impacto a la reputación a la empresa es mínimo. | 2 | 2144422 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z1 | SUB | HIGN4 | 14800 | K10005000H000 | BL1 Higueras-Sochagota 115 Kv | Su función es conectar o desconectar la línea de transmisión Higueras-Sochagota a la subestación Higueras 115 kV. | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas de tensión y corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, trasformador de tensión, interruptor, seccionador de barra, seccionador de transformador. Pararrayos. | No | 2 // 100% | B | Bloqueo de interruptor de la bahía por bajo nivel de SF6 | Evidente | Explosión del interruptor | 0:00 | 120:00 | 0 | 0 | 542 | 0:00 | 0% | 0 | 0 | 161870988.0652 | 161870988.0652 | 2 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 04. Incapacidad permanente parcial o Invalidez en uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 4 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 04. Operación local: Errores en al Operación local con daños en personas y/o equipos. | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a miembros del público | 2 | 02. Noticia adversa emitida a nivel local donde su impacto a la reputación a la empresa es mínimo. | 2 | 2144422 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z1 | SUB | HIGN3 | 14800 | K10005000D000 | Celda de Salida Ciudadela 34.5 Kv | Su función es conectar o desconectar la línea de distribución Higueras-Ciudadela al barraje de 34,5 Kv de la subestación Higueras | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente abierta | Trasformador de corriente, interruptor, seccionado, cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor, DPS. | No | 2 // 100% | B | Bloqueo del interruptor en posición abierta | Oculta | Inoperabilidad de celda | 0:30 | 72:00 | 852618 | 28420.6 | 542 | 0:30 | 100% | 592.0958 | 320915.9417 | 200405322.0209 | 200726237.9626 | 2 | 03. Clientes con demanda entre 1 MWh/mes- 1 GWh/mes | 3 | 01. El evento o falla que genera lesión no incapacitante o sin pérdida de tiempo ) un primer auxilio), a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 1 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 02. Afectación del servicio de energía en un municipio que no es ciudad por más de 1 hora. | 2 | 2314212 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z1 | SUB | HIGN3 | 14800 | K10005000B000 | Celda de Salida Maranta 34.5 Kv | Su función es conectar o desconectar la línea de distribución Higueras-Maranta al barraje de 34,5 Kv de la subestación Higueras | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, interruptor, seccionado, cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor, DPS. | No | 2 // 100% | B | Pérdida del aislamiento | Evidente | Arco eléctrico interno | 0:30 | 72:00 | 0 | 0 | 542 | 0:30 | 0% | 0 | 0 | 200405322.0209 | 200405322.0209 | 2 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 02. Afectación del servicio de energía en un municipio que no es ciudad por más de 1 hora. | 2 | 2124212 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z1 | SUB | HIGN3 | 14800 | K10005000C000 | Celda de Salida Iraka-Rio Chiquito 34.5 Kv | Su función es conectar o desconectar la línea de distribución Higueras-Iraka Rio Chiquito al barraje de 34,5 Kv de la subestación Higueras | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, interruptor, seccionado, cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor, DPS. | No | 2 // 100% | B | Pérdida del aislamiento | Evidente | Arco eléctrico interno | 0:30 | 72:00 | 40895 | 1363.1667 | 542 | 0:30 | 100% | 28.3993 | 15392.4236 | 200405322.0209 | 200420714.4445 | 2 | 03. Clientes con demanda entre 1 MWh/mes- 1 GWh/mes | 3 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 02. Afectación del servicio de energía en un municipio que no es ciudad por más de 1 hora. | 2 | 2324212 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z1 | SUB | HIGN3 | 14800 | K10005000F000 | Celda de salida transformador 34.5 Kv | Su función es conectar o desconectar el barraje de 34.5 kV al devanado primario del transformador de 20 MVA de la subestación Higueras | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, interruptor, seccionado, cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor. | No | 1 // 100% | A | Pérdida del aislamiento | Evidente | Arco eléctrico interno | 2:00 | 72:00 | 3717953 | 123931.7667 | 542 | 2:00 | 100% | 10327.6472 | 5597584.7944 | 200405322.0209 | 206002906.8154 | 2 | 04. Clientes con demanda entre 1- 5 GWh/mes | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 02. Afectación del servicio de energía en un municipio que no es ciudad por más de 1 hora. | 2 | 2424212 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z1 | SUB | HIGN3 | 14800 | K10005000E000 | Celda de entrada barraje 34.5 Kv | Su función es conectar o desconectar el barraje de 34.5 kV al devanado secundario del transformador de 40 MVA de la subestación Higueras | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, interruptor, seccionado, cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor. | No | 2 // 100% | B | Pérdida del aislamiento | Evidente | Arco eléctrico interno | 2:00 | 72:00 | 4611466 | 153715.5333 | 542 | 2:00 | 100% | 12809.6278 | 6942818.2556 | 200405322.0209 | 207348140.2765 | 2 | 04. Clientes con demanda entre 1- 5 GWh/mes | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 02. Afectación del servicio de energía en un municipio que no es ciudad por más de 1 hora. | 2 | 2424212 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z1 | SUB | HIGN2 | 14800 | K100050005000 | Celda de salida La Rusia | Su función es conectar o desconectar el circuito La Rusia al barraje de 13,8 Kv de la subestación Higueras | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, interruptor, ,cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor, DPS | No | 2 // 100% | B | Pérdida del aislamiento | Evidente | Arco eléctrico interno | 0:15 | 72:00 | 244411 | 8147.0333 | 542 | 0:15 | 100% | 84.8649 | 45996.7924 | 183157285.2259 | 183203282.0183 | 2 | 03. Clientes con demanda entre 1 MWh/mes- 1 GWh/mes | 3 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Afectación del servicio de energía hasta de 15 minutos en un municipio o ciudad | 1 | 2324211 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z1 | SUB | HIGN2 | 14800 | K100050006000 | Celda de salida Vargas | Su función es conectar o desconectar el circuito Vargas al barraje de 13,8 Kv de la subestación Higueras | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, interruptor, ,cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor, DPS | No | 2 // 100% | B | Pérdida del aislamiento | Evidente | Arco eléctrico interno | 0:15 | 72:00 | 769099 | 25636.6333 | 542 | 0:15 | 100% | 267.0483 | 144740.159 | 183157285.2259 | 183302025.3849 | 2 | 03. Clientes con demanda entre 1 MWh/mes- 1 GWh/mes | 3 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Afectación del servicio de energía hasta de 15 minutos en un municipio o ciudad | 1 | 2324211 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z1 | SUB | HIGN2 | 14800 | K100050007000 | Celda de salida Hospital | Su función es conectar o desconectar el circuito Hospital al barraje de 13,8 Kv de la subestación Higueras | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, interruptor, ,cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor, DPS | No | 2 // 100% | B | Pérdida del aislamiento | Evidente | Arco eléctrico interno | 0:15 | 72:00 | 1442764 | 48092.1333 | 542 | 0:15 | 100% | 500.9597 | 271520.1694 | 183157285.2259 | 183428805.3954 | 2 | 04. Clientes con demanda entre 1- 5 GWh/mes | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Afectación del servicio de energía hasta de 15 minutos en un municipio o ciudad | 1 | 2424211 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z1 | SUB | HIGN2 | 14800 | K100050008000 | Celda de salida Batallón | Su función es conectar o desconectar el circuito Batallón al barraje de 13,8 Kv de la subestación Higueras | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, interruptor, ,cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor, DPS | No | 2 // 100% | B | Pérdida del aislamiento | Evidente | Arco eléctrico interno | 0:15 | 72:00 | 937738 | 31257.9333 | 542 | 0:15 | 100% | 325.6035 | 176477.0819 | 183157285.2259 | 183333762.3079 | 2 | 03. Clientes con demanda entre 1 MWh/mes- 1 GWh/mes | 3 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Afectación del servicio de energía hasta de 15 minutos en un municipio o ciudad | 1 | 2324211 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z1 | SUB | HIGN2 | 14800 | K100050009000 | Celda de salida Autopista | Su función es conectar o desconectar el circuito Autopista al barraje de 13,8 Kv de la subestación Higueras | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, interruptor, ,cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor, DPS | No | 2 // 100% | B | Pérdida del aislamiento | Evidente | Arco eléctrico interno | 0:15 | 72:00 | 246382 | 8212.7333 | 542 | 0:15 | 100% | 85.5493 | 46367.7236 | 183157285.2259 | 183203652.9495 | 2 | 03. Clientes con demanda entre 1 MWh/mes- 1 GWh/mes | 3 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Afectación del servicio de energía hasta de 15 minutos en un municipio o ciudad | 1 | 2324211 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z1 | SUB | HIGN2 | 14800 | K10005000A000 | Celda de salida Ciudadela Industrial | Su función es conectar o desconectar el circuito Ciudadela Industrial al barraje de 13,8 Kv de la subestación Higueras | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, interruptor, ,cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor, DPS | No | 2 // 100% | B | Pérdida del aislamiento | Evidente | Arco eléctrico interno | 0:15 | 72:00 | 77559 | 2585.3 | 542 | 0:15 | 100% | 26.9302 | 14596.1729 | 200405322.0209 | 200419918.1938 | 2 | 03. Clientes con demanda entre 1 MWh/mes- 1 GWh/mes | 3 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 02. Afectación del servicio de energía en un municipio que no es ciudad por más de 1 hora. | 2 | 2324212 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z1 | SUB | HIGN2 | 14800 | K100050002000 | Celda de entrada barraje 13.8 Kv | Su función es conectar o desconectar el barraje de 13.8 kV al devanado Secundario del transformador de 20 MVA de la subestación Higueras | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, interruptor, ,cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor, DPS | No | 1 // 100% | A | Pérdida del aislamiento | Evidente | Arco eléctrico interno | 1:00 | 72:00 | 3717953 | 123931.7667 | 542 | 1:00 | 100% | 5163.8236 | 2798792.3972 | 183157285.2259 | 185956077.6231 | 2 | 04. Clientes con demanda entre 1- 5 GWh/mes | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 02. Afectación del servicio de energía en un municipio que no es ciudad por más de 1 hora. | 2 | 2424212 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z1 | SUB | HIGN4 | 14800 | K100050000000 | TR 30-40/30-40/3.5-4.6MVA 115/34.5/13.8 Kv | Transformar energía eléctrica del nivel de tensión 115 kV a 34.5/13.8 kV | Variar la relación de transformación | Operación continua | Cuba, Tanque de expansión, Cambiador de Tomas, Devanados, Bujes, Protecciones Mecánicas, DPS | No | 1 // 100% | A | Devanado Quemado | Evidente | Disparo y bloqueo de las bahías asociadas al transformador por operación de las protecciones ante falla interna. | 3:00 | 2160:00 | 4611466 | 153715.5333 | 542 | 3:00 | 100% | 19214.4417 | 10414227.3833 | 630624657.8391 | 641038885.2224 | 3 | 04. Clientes con demanda entre 1- 5 GWh/mes | 4 | 01. El evento o falla que genera lesión no incapacitante o sin pérdida de tiempo ) un primer auxilio), a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 1 | 01. Consecuencias mínimas en el ecosistema no incluidas en el PMA, con impactos recuperables de forma inmediata | 1 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 02. Afectación del servicio de energía en un municipio que no es ciudad por más de 1 hora. | 2 | 3411212 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z1 | SUB | HIGN3 | 14800 | K100050001000 | TR 20 MVA 34.5/13.8 Kv | Transformar energía eléctrica del nivel de tensión 34.5 a 13.8 kV | Variar la relación de transformación | Operación continua | Cuba, Tanque de expansión, Cambiador de Tomas, Devanados, Bujes, Protecciones Mecánicas, DPS | No | 1 // 100% | A | Devanado Quemado | Evidente | Disparo y bloqueo de las bahías asociadas al transformador por operación de las protecciones ante falla interna. | 1:00 | 2160:00 | 3717953 | 123931.7667 | 542 | 1:00 | 100% | 5163.8236 | 2798792.3972 | 240580781.0867 | 243379573.4839 | 2 | 04. Clientes con demanda entre 1- 5 GWh/mes | 4 | 01. El evento o falla que genera lesión no incapacitante o sin pérdida de tiempo ) un primer auxilio), a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 1 | 01. Consecuencias mínimas en el ecosistema no incluidas en el PMA, con impactos recuperables de forma inmediata | 1 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 02. Afectación del servicio de energía en un municipio que no es ciudad por más de 1 hora. | 2 | 2411212 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z1 | SUB | HIGN4 | 14800 | K10005000K000 | Sistema de servicios auxiliares | Conjunto formado por todos los dispositivos que sirven para alimentar las diferentes cargas necesarias para la operación de la subestación. | Suministrar energía AC y DC en caso de perdida del transformador de servicios auxiliares por un tiempo de respaldo aproximado 8 horas | Operación continua | Baterías, cargadores de baterías, grupo electrógeno, transformadores, gabinete de distribución, interruptores de media y baja tensión, cableado, etc. | No | 1 // 100% | A | Ausencia de tensión CC | Evidente | Subestación sin protección, control y supervisión. | 0:30 | 8:00 | 0 | 0 | 542 | 0:30 | 0% | 0 | 0 | 98369600 | 98369600 | 1 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 01. El evento o falla que genera lesión no incapacitante o sin pérdida de tiempo ) un primer auxilio), a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 1 | 01. Consecuencias mínimas en el ecosistema no incluidas en el PMA, con impactos recuperables de forma inmediata | 1 | 03. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos sin suplencia. | 3 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Ningún interés ni cobertura en medios de comunicación, sin afectación a la reputación | 1 | 1111311 | 3 | Media | Esencial
| EBTRA | Z1 | SUB | HIGN4 | 14800 | K10005000L000 | Sistema de Automatización | Supervisar y controlar desde nivel 3 Y 4 los distintos equipos de potencia de la subestación Higueras | Garantizar de forma segura la operación y supervisión del control de la SE | Operación continua | Gateway, Swiches, IHM, PLC´s, Autómata , Transceiver, GPS | No | 2 // 100% | B | Daño en tarjetas electrónicas | Evidente | Pérdida de supervisión y control desde Integra. | 0:00 | 48:00 | 0 | 0 | 542 | 0:00 | 0% | 0 | 0 | 30000000 | 30000000 | 1 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 01. El evento o falla que genera lesión no incapacitante o sin pérdida de tiempo ) un primer auxilio), a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 1 | 01. Consecuencias mínimas en el ecosistema no incluidas en el PMA, con impactos recuperables de forma inmediata | 1 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Ningún interés ni cobertura en medios de comunicación, sin afectación a la reputación | 1 | 1111211 | 2 | Baja | No crítico
| EBTRA | Z3 | SUB | CHQN4 | 14910 | K10007000F000 | BT 25 MVA 115/34/13,8 kV | Su función es conectar o desconectar del sistema de transmisión regional el transformador de potencia de la subestación Chiquinquirá 115 kV. | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas de tensión y corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | trasformador de corriente, trasformador de tensión, interruptor, seccionador de barra, seccionador de transformador. Pararrayos. | No | 1 // 100% | A | Bloqueo de interruptor de la bahía por bajo nivel de SF6 | Evidente | Explosión del interruptor | 3:00 | 120:00 | 6959979 | 231999.3 | 542 | 3:00 | 100% | 28999.9125 | 15717952.575 | 161870988.0652 | 177588940.6402 | 2 | 05. Clientes con demanda > 5 GWh/mes | 5 | 04. Incapacidad permanente parcial o Invalidez en uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 4 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 04. Operación local: Errores en al Operación local con daños en personas y/o equipos. | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a miembros del público | 2 | 02. Noticia adversa emitida a nivel local donde su impacto a la reputación a la empresa es mínimo. | 2 | 2544422 | 5 | Muy Alta | Muy crítico
| EBTRA | Z3 | SUB | CHQN4 | 14910 | K10007000D000 | BL1 Chiquinquirá - Barbosa 115 Kv | Su función es conectar o desconectar la línea de transmisión Chiquinquirá - Barbosa a la subestación Chiquinquirá 115 kV. | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas de tensión y corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | trasformador de corriente, trasformador de tensión, interruptor, seccionador de barra, seccionador de transformador. Pararrayos. | No | 1 // 100% | A | Bloqueo de interruptor de la bahía por bajo nivel de SF6 | Evidente | Explosión del interruptor | 0:00 | 120:00 | 0 | 0 | 542 | 0:00 | 0% | 0 | 0 | 161870988.0652 | 161870988.0652 | 2 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 04. Incapacidad permanente parcial o Invalidez en uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 4 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 04. Operación local: Errores en al Operación local con daños en personas y/o equipos. | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a miembros del público | 2 | 02. Noticia adversa emitida a nivel local donde su impacto a la reputación a la empresa es mínimo. | 2 | 2144422 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z3 | SUB | CHQN4 | 14910 | K10007000E000 | BL1 Chiquinquirá - Alto Ricaurte115 Kv | Su función es conectar o desconectar la línea de transmisión Chiquinquirá - Alto Ricaurte 1 a la subestación Chiquinquirá 115 kV. | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas de tensión y corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | trasformador de corriente, trasformador de tensión, interruptor, seccionador de barra, seccionador de transformador. Pararrayos. | No | 1 // 100% | A | Bloqueo de interruptor de la bahía por bajo nivel de SF6 | Evidente | Explosión del interruptor | 0:00 | 120:00 | 0 | 0 | 542 | 0:00 | 0% | 0 | 0 | 161870988.0652 | 161870988.0652 | 2 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 04. Incapacidad permanente parcial o Invalidez en uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 4 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 04. Operación local: Errores en al Operación local con daños en personas y/o equipos. | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a miembros del público | 2 | 02. Noticia adversa emitida a nivel local donde su impacto a la reputación a la empresa es mínimo. | 2 | 2144422 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z3 | SUB | CHQN4 | 14910 | K10007001X000 | BL2 Chiquinquirá - Alto Ricaurte115 Kv | Su función es conectar o desconectar la línea de transmisión Chiquinquirá - Alto Ricaurte 2 a la subestación Chiquinquirá 115 kV. | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas de tensión y corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | trasformador de corriente, trasformador de tensión, interruptor, seccionador de barra, seccionador de transformador. Pararrayos. | No | 1 // 100% | A | Bloqueo de interruptor de la bahía por bajo nivel de SF6 | Evidente | Explosión del interruptor | 0:00 | 120:00 | 0 | 0 | 542 | 0:00 | 0% | 0 | 0 | 161870988.0652 | 161870988.0652 | 2 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 04. Incapacidad permanente parcial o Invalidez en uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 4 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 04. Operación local: Errores en al Operación local con daños en personas y/o equipos. | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a miembros del público | 2 | 02. Noticia adversa emitida a nivel local donde su impacto a la reputación a la empresa es mínimo. | 2 | 2144422 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z3 | SUB | CHQN3 | 14910 | K100070008000 | Celda Saboya - Garavito 34.5 Kv | Su función es conectar o desconectar la línea de distribución Chiquinquirá - Saboya al barraje de 34,5 Kv de la subestación Chiquinquirá | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, interruptor, seccionado, cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor, DPS. | No | 2 // 100% | B | Pérdida del aislamiento | Evidente | Arco eléctrico interno | 0:30 | 72:00 | 518326 | 17277.5333 | 542 | 0:30 | 100% | 359.9486 | 195092.1472 | 200405322.0209 | 200600414.1681 | 2 | 03. Clientes con demanda entre 1 MWh/mes- 1 GWh/mes | 3 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 02. Afectación del servicio de energía en un municipio que no es ciudad por más de 1 hora. | 2 | 2324212 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z3 | SUB | CHQN3 | 14910 | K100070009000 | Celda de Salida Muzo 34.5 Kv | Su función es conectar o desconectar la línea de distribución Chiquinquirá - Muzo al barraje de 34,5 Kv de la subestación Chiquinquirá | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, interruptor, seccionado, cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor, DPS. | No | 2 // 100% | B | Pérdida del aislamiento | Evidente | Arco eléctrico interno | 0:30 | 72:00 | 2255884 | 75196.1333 | 542 | 0:30 | 100% | 1566.5861 | 849089.6722 | 200405322.0209 | 201254411.6931 | 2 | 04. Clientes con demanda entre 1- 5 GWh/mes | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 02. Afectación del servicio de energía en un municipio que no es ciudad por más de 1 hora. | 2 | 2424212 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z3 | SUB | CHQN3 | 14910 | K10007000A000 | Celda de Salida Otanche 34.5 Kv | Su función es conectar o desconectar la línea de distribución Chiquinquirá - Otanche al barraje de 34,5 Kv de la subestación Chiquinquirá | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, interruptor, seccionado, cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor, DPS. | No | 2 // 100% | B | Pérdida del aislamiento | Evidente | Arco eléctrico interno | 0:30 | 72:00 | 1063176 | 35439.2 | 542 | 0:30 | 100% | 738.3167 | 400167.6333 | 200405322.0209 | 200805489.6542 | 2 | 04. Clientes con demanda entre 1- 5 GWh/mes | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 02. Afectación del servicio de energía en un municipio que no es ciudad por más de 1 hora. | 2 | 2424212 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z3 | SUB | CHQN3 | 14910 | K10007000B000 | Celda de salida Sutamarchan 34.5 Kv | Su función es conectar o desconectar la línea de distribución Chiquinquirá - Sutamarchan al barraje de 34,5 Kv de la subestación Chiquinquirá | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente abierta | Trasformador de corriente, interruptor, seccionado, cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor, DPS | No | 1 // 100% | A | Bloqueo del interruptor en posición abierta | Oculta | Inoperabilidad de celda | 0:30 | 72:00 | 0 | 0 | 542 | 0:30 | 0% | 0 | 0 | 200405322.0209 | 200405322.0209 | 2 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 01. Lesiones menores que no generan días de incapacidad o tiempo perdido en uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 1 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 02. Afectación del servicio de energía en un municipio que no es ciudad por más de 1 hora. | 2 | 2114212 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z3 | SUB | CHQN3 | 14910 | K10007000C000 | Celda de entrada barraje 34.5 Kv | Su función es conectar o desconectar el barraje de 34.5 kV al devanado secundario del transformador de 25 MVA de la subestación Chiquinquirá | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, interruptor, seccionado, cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor. | No | 1 // 100% | A | Pérdida del aislamiento | Evidente | Arco eléctrico interno | 2:00 | 72:00 | 3837386 | 127912.8667 | 542 | 2:00 | 100% | 10659.4056 | 5777397.8111 | 200405322.0209 | 206182719.832 | 2 | 04. Clientes con demanda entre 1- 5 GWh/mes | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 02. Afectación del servicio de energía en un municipio que no es ciudad por más de 1 hora. | 2 | 2424212 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z3 | SUB | CHQN2 | 14910 | K100070004000 | Celda de salida Basílica | Su función es conectar o desconectar el circuito Basílica al barraje de 13,8 Kv de la subestación Chiquinquirá | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, interruptor, ,cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor, DPS | No | 2 // 100% | B | Pérdida del aislamiento | Evidente | Arco eléctrico interno | 0:15 | 72:00 | 1054466 | 35148.8667 | 542 | 0:15 | 100% | 366.134 | 198444.6431 | 183157285.2259 | 183355729.869 | 2 | 04. Clientes con demanda entre 1- 5 GWh/mes | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Afectación del servicio de energía hasta de 15 minutos en un municipio o ciudad | 1 | 2424211 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z3 | SUB | CHQN2 | 14910 | K100070005000 | Celda de salida La Reina | Su función es conectar o desconectar el circuito La Reina al barraje de 13,8 Kv de la subestación Chiquinquirá | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, interruptor, ,cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor, DPS | No | 2 // 100% | B | Pérdida del aislamiento | Evidente | Arco eléctrico interno | 0:15 | 72:00 | 1242601 | 41420.0333 | 542 | 0:15 | 100% | 431.4587 | 233850.6049 | 183157285.2259 | 183391135.8308 | 2 | 04. Clientes con demanda entre 1- 5 GWh/mes | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Afectación del servicio de energía hasta de 15 minutos en un municipio o ciudad | 1 | 2424211 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z3 | SUB | CHQN2 | 14910 | K100070006000 | Celda de salida Casa Blanca | Su función es conectar o desconectar el circuito Casa Blanca al barraje de 13,8 Kv de la subestación Chiquinquirá | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, interruptor, ,cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor, DPS | No | 2 // 100% | B | Pérdida del aislamiento | Evidente | Arco eléctrico interno | 0:15 | 72:00 | 586602 | 19553.4 | 542 | 0:15 | 100% | 203.6813 | 110395.2375 | 183157285.2259 | 183267680.4634 | 2 | 03. Clientes con demanda entre 1 MWh/mes- 1 GWh/mes | 3 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Afectación del servicio de energía hasta de 15 minutos en un municipio o ciudad | 1 | 2324211 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z3 | SUB | CHQN2 | 14910 | K100070007000 | Celda de salida La Balsa | Su función es conectar o desconectar el circuito La Balsa al barraje de 13,8 Kv de la subestación Chiquinquirá | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, interruptor, ,cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor, DPS | No | 2 // 100% | B | Pérdida del aislamiento | Evidente | Arco eléctrico interno | 0:15 | 72:00 | 238924 | 7964.1333 | 542 | 0:15 | 100% | 82.9597 | 44964.1694 | 183157285.2259 | 183202249.3954 | 2 | 03. Clientes con demanda entre 1 MWh/mes- 1 GWh/mes | 3 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Afectación del servicio de energía hasta de 15 minutos en un municipio o ciudad | 1 | 2324211 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z3 | SUB | CHQN2 | 14910 | K100070001000 | Celda de entrada barraje 13.8 Kv | Su función es conectar o desconectar el barraje de 13.8 kV al devanado terciario del transformador de 25 MVA de la subestación Chiquinquirá | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, interruptor, ,cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor, DPS | No | 2 // 100% | B | Pérdida del aislamiento | Evidente | Arco eléctrico interno | 1:00 | 72:00 | 3122593 | 104086.4333 | 542 | 1:00 | 100% | 4336.9347 | 2350618.6194 | 183157285.2259 | 185507903.8454 | 2 | 04. Clientes con demanda entre 1- 5 GWh/mes | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 02. Afectación del servicio de energía en un municipio que no es ciudad por más de 1 hora. | 2 | 2424212 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z3 | SUB | CHQN4 | 14910 | K100070000000 | TR 25 MVA 115/34.5/13.8 Kv | Transformar energía eléctrica del nivel de tensión 115 kV a 34.5/13.8 kV | Variar la relación de transformación | Operación continua | Cuba, Tanque de expansión, Cambiador de Tomas, Devanados, Bujes, Protecciones Mecánicas, DPS | No | 1 // 100% | A | Devanado Quemado | Evidente | Disparo y bloqueo de las bahías asociadas al transformador por operación de las protecciones ante falla interna. | 3:00 | 2160:00 | 6959979 | 231999.3 | 542 | 3:00 | 100% | 28999.9125 | 15717952.575 | 460360825.7182 | 476078778.2932 | 3 | 05. Clientes con demanda > 5 GWh/mes | 5 | 01. El evento o falla que genera lesión no incapacitante o sin pérdida de tiempo ) un primer auxilio), a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 1 | 01. Consecuencias mínimas en el ecosistema no incluidas en el PMA, con impactos recuperables de forma inmediata | 1 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 02. Afectación del servicio de energía en un municipio que no es ciudad por más de 1 hora. | 2 | 3511212 | 5 | Muy Alta | Muy crítico
| EBTRA | Z3 | SUB | CHQN2 | 14910 | K100070013000 | TR Zig-Zag 34,5 Kv | Referencia a tierra del devanado 34.5 kV conectado en Delta. | Suministrar servicios auxiliares AC a la subestación. | Operación continua | Cuba, Tanque de expansión, Devanados, Bujes. | No | 1 // 100% | A | Devanado Quemado | Evidente | Disparo y bloqueo de las bahías asociadas al transformador de Potencia por operación de las protecciones. | 0:00 | 2160:00 | 0 | 0 | 542 | 0:00 | 0% | 0 | 0 | 31654288.7834 | 31654288.7834 | 1 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 01. El evento o falla que genera lesión no incapacitante o sin pérdida de tiempo ) un primer auxilio), a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 1 | 01. Consecuencias mínimas en el ecosistema no incluidas en el PMA, con impactos recuperables de forma inmediata | 1 | 03. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos sin suplencia. | 3 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Afectación del servicio de energía hasta de 15 minutos en un municipio o ciudad | 1 | 1111311 | 3 | Media | Esencial
| EBTRA | Z3 | SUB | CHQN4 | 14910 | K10007000H000 | Sistema de servicios auxiliares | Conjunto formado por todos los dispositivos que sirven para alimentar las diferentes cargas necesarias para la operación de la subestación. | Suministrar energía AC y DC en caso de perdida del transformador de servicios auxiliares por un tiempo de respaldo aproximado 8 horas | Operación continua | Baterías, cargadores de baterías, grupo electrógeno, transformadores, gabinete de distribución, interruptores de media y baja tensión, cableado, etc. | No | 1 // 100% | A | Ausencia de tensión CC | Evidente | Subestación sin protección, control y supervisión. | 0:30 | 8:00 | 0 | 0 | 542 | 0:30 | 0% | 0 | 0 | 98369600 | 98369600 | 1 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 01. El evento o falla que genera lesión no incapacitante o sin pérdida de tiempo ) un primer auxilio), a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 1 | 01. Consecuencias mínimas en el ecosistema no incluidas en el PMA, con impactos recuperables de forma inmediata | 1 | 03. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos sin suplencia. | 3 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Ningún interés ni cobertura en medios de comunicación, sin afectación a la reputación | 1 | 1111311 | 3 | Media | Esencial
| EBTRA | Z3 | SUB | CHQN4 | 14910 | K10007000I000 | Sistema de Automatización | Supervisar y controlar desde nivel 3 Y 4 los distintos equipos de potencia de la subestación Chiquinquirá | Garantizar de forma segura la operación y supervisión del control de la SE | Operación continua | Gateway, Swiches, IHM, PLC´s, Autómata , Transceiver, GPS | No | 2 // 100% | B | Daño en tarjetas electrónicas | Evidente | Pérdida de supervisión y control desde Integra. | 0:00 | 48:00 | 0 | 0 | 542 | 0:00 | 0% | 0 | 0 | 30000000 | 30000000 | 1 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 01. El evento o falla que genera lesión no incapacitante o sin pérdida de tiempo ) un primer auxilio), a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 1 | 01. Consecuencias mínimas en el ecosistema no incluidas en el PMA, con impactos recuperables de forma inmediata | 1 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Ningún interés ni cobertura en medios de comunicación, sin afectación a la reputación | 1 | 1111211 | 2 | Baja | No crítico
| EBTRA | Z7 | SUB | PBYN4 | 15301 | K10008000E000 | BT 20 MVA 110/34.5/13,8 kV | Su función es conectar o desconectar de la barra 110 kV al transformador de potencia de la subestación Puerto Boyacá 110 kV. | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas de tensión y corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, trasformador de tensión, interruptor, seccionador de barra, seccionador de transformador. Pararrayos. | No | 1 // 100% | A | Bloqueo de interruptor de la bahía por bajo nivel de SF6 | Evidente | Explosión del interruptor | 3:00 | 120:00 | 5768086 | 192269.5333 | 542 | 3:00 | 100% | 24033.6917 | 13026260.8833 | 161870988.0652 | 174897248.9486 | 2 | 05. Clientes con demanda > 5 GWh/mes | 5 | 04. El evento o falla puede ocasionar lesiones y daños colaterales que genera incapacidad con perdida de capacidad permanente parcial a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 4 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 04. Operación local: Errores en al Operación local con daños en personas y/o equipos. | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a miembros del público | 2 | 02. Noticia adversa emitida a nivel local donde su impacto a la reputación a la empresa es mínimo. | 2 | 2544422 | 5 | Muy Alta | Muy crítico
| EBTRA | Z7 | SUB | PBYN4 | 15301 | K10008000C000 | BL1 Cocorná - Puerto Boyacá 110 Kv | Su función es conectar o desconectar la línea de transmisión Cocorná -Puerto Boyacá a la subestación Puerto Boyacá 110 kV. | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas de tensión y corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | trasformador de corriente, trasformador de tensión, interruptor, seccionador de barra, seccionador de transformador. Pararrayos. | No | 1 // 100% | A | Bloqueo de interruptor de la bahía por bajo nivel de SF6 | Evidente | Explosión del interruptor | 0:00 | 120:00 | 0 | 0 | 542 | 0:00 | 0% | 0 | 0 | 161870988.0652 | 161870988.0652 | 2 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 04. El evento o falla puede ocasionar lesiones y daños colaterales que genera incapacidad con perdida de capacidad permanente parcial a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 4 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 04. Operación local: Errores en al Operación local con daños en personas y/o equipos. | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a miembros del público | 2 | 02. Noticia adversa emitida a nivel local donde su impacto a la reputación a la empresa es mínimo. | 2 | 2144422 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z7 | SUB | PBYN4 | 15301 | K10008000D000 | BL2 Puerto Boyacá-Vasconia 110 Kv | Su función es conectar o desconectar la línea de transmisión Puerto Boyacá - Vasconia a la subestación Puerto Boyacá 110 kV. | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas de tensión y corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | trasformador de corriente, trasformador de tensión, interruptor, seccionador de barra, seccionador de transformador. Pararrayos. | No | 1 // 100% | A | Bloqueo de interruptor de la bahía por bajo nivel de SF6 | Evidente | Explosión del interruptor | 0:00 | 120:00 | 0 | 0 | 542 | 0:00 | 0% | 0 | 0 | 161870988.0652 | 161870988.0652 | 2 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 04. El evento o falla puede ocasionar lesiones y daños colaterales que genera incapacidad con perdida de capacidad permanente parcial a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 4 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 04. Operación local: Errores en al Operación local con daños en personas y/o equipos. | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a miembros del público | 2 | 02. Noticia adversa emitida a nivel local donde su impacto a la reputación a la empresa es mínimo. | 2 | 2144422 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z7 | SUB | PBYN3 | 15301 | K10008000A000 | Celda Puerto Serviez Rural 34.5 Kv | Su función es conectar o desconectar la línea de distribución Puerto Serviez al barraje de 34,5 Kv de la subestación Puerto Boyacá | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, interruptor, seccionado, cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor, DPS. | No | 2 // 100% | B | Pérdida del aislamiento | Evidente | Arco eléctrico interno | 0:30 | 72:00 | 312465 | 10415.5 | 542 | 0:30 | 100% | 216.9896 | 117608.3542 | 200405322.0209 | 200522930.3751 | 2 | 03. Clientes con demanda entre 1 MWh/mes- 1 GWh/mes | 3 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a miembros del público | 2 | 02. Afectación del servicio de energía en un municipio que no es ciudad por más de 1 hora. | 2 | 2324222 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z7 | SUB | PBYN3 | 15301 | K100080008000 | Celda de Salida La Perla 34.5 Kv | Su función es conectar o desconectar la línea de distribución La Perla al barraje de 34,5 Kv de la subestación Puerto Boyacá | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, interruptor, seccionado, cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor, DPS. | No | 2 // 100% | B | Pérdida del aislamiento | Evidente | Arco eléctrico interno | 0:30 | 72:00 | 150530 | 5017.6667 | 542 | 0:30 | 100% | 104.5347 | 56657.8194 | 200405322.0209 | 200461979.8404 | 2 | 03. Clientes con demanda entre 1 MWh/mes- 1 GWh/mes | 3 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a miembros del público | 2 | 02. Afectación del servicio de energía en un municipio que no es ciudad por más de 1 hora. | 2 | 2324222 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z7 | SUB | PBYN3 | 15301 | K100080009000 | Celda de Salida Velásquez 34.5 Kv | Su función es conectar o desconectar la línea de distribución Velásquez al barraje de 34,5 Kv de la subestación Puerto Boyacá | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, interruptor, seccionado, cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor, DPS. | No | 2 // 100% | B | Pérdida del aislamiento | Evidente | Arco eléctrico interno | 0:30 | 72:00 | 938343 | 31278.1 | 542 | 0:30 | 100% | 651.6271 | 353181.8792 | 200405322.0209 | 200758503.9001 | 2 | 03. Clientes con demanda entre 1 MWh/mes- 1 GWh/mes | 3 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a miembros del público | 2 | 02. Afectación del servicio de energía en un municipio que no es ciudad por más de 1 hora. | 2 | 2324222 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z7 | SUB | PBYN3 | 15301 | K10008000F000 | Celda de entrada barraje 34.5 Kv | Su función es conectar o desconectar el barraje de 34.5 kV al devanado secundario del transformador de 20 MVA de la subestación Puerto Boyacá | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, interruptor, seccionado, cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor. | No | 1 // 100% | A | Pérdida del aislamiento | Evidente | Arco eléctrico interno | 2:00 | 72:00 | 1401338 | 46711.2667 | 542 | 2:00 | 100% | 3892.6056 | 2109792.2111 | 200405322.0209 | 202515114.232 | 2 | 04. Clientes con demanda entre 1- 5 GWh/mes | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a miembros del público | 2 | 02. Afectación del servicio de energía en un municipio que no es ciudad por más de 1 hora. | 2 | 2424222 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z7 | SUB | PBYN2 | 15301 | K100080004000 | Celda de salida Pueblo Nuevo | Su función es conectar o desconectar el circuito Pueblo Nuevo al barraje de 13,8 Kv de la subestación Puerto Boyacá | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, interruptor, ,cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor, DPS | No | 2 // 100% | B | Pérdida del aislamiento | Evidente | Arco eléctrico interno | 0:15 | 72:00 | 1231554 | 41051.8 | 542 | 0:15 | 100% | 427.6229 | 231771.6208 | 183157285.2259 | 183389056.8467 | 2 | 04. Clientes con demanda entre 1- 5 GWh/mes | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Afectación del servicio de energía hasta de 15 minutos en un municipio o ciudad | 1 | 2424211 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z7 | SUB | PBYN2 | 15301 | K100080006000 | Celda de salida La Paz | Su función es conectar o desconectar el circuito La Paz al barraje de 13,8 Kv de la subestación Puerto Boyacá | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, interruptor, ,cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor, DPS | No | 2 // 100% | B | Pérdida del aislamiento | Evidente | Arco eléctrico interno | 0:15 | 72:00 | 1464031 | 48801.0333 | 542 | 0:15 | 100% | 508.3441 | 275522.5007 | 183157285.2259 | 183432807.7266 | 2 | 04. Clientes con demanda entre 1- 5 GWh/mes | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Afectación del servicio de energía hasta de 15 minutos en un municipio o ciudad | 1 | 2424211 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z7 | SUB | PBYN2 | 15301 | K100080005000 | Celda de salida Centro | Su función es conectar o desconectar el circuito Centro al barraje de 13,8 Kv de la subestación Puerto Boyacá | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, interruptor, ,cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor, DPS | No | 2 // 100% | B | Pérdida del aislamiento | Evidente | Arco eléctrico interno | 0:15 | 72:00 | 1228041 | 40934.7 | 542 | 0:15 | 100% | 426.4031 | 231110.4937 | 183157285.2259 | 183388395.7197 | 2 | 04. Clientes con demanda entre 1- 5 GWh/mes | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Afectación del servicio de energía hasta de 15 minutos en un municipio o ciudad | 1 | 2424211 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z7 | SUB | PBYN2 | 15301 | K100080007000 | Celda de salida Dos y Medio | Su función es conectar o desconectar el circuito Dos y Medio de 13,8 Kv de la subestación Puerto Boyacá | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, interruptor, ,cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor, DPS | No | 2 // 100% | B | Pérdida del aislamiento | Evidente | Arco eléctrico interno | 0:15 | 72:00 | 443122 | 14770.7333 | 542 | 0:15 | 100% | 153.8618 | 83393.0986 | 183157285.2259 | 183240678.3245 | 2 | 04. Clientes con demanda entre 1- 5 GWh/mes | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Afectación del servicio de energía hasta de 15 minutos en un municipio o ciudad | 1 | 2424211 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z7 | SUB | PBYN2 | 15301 | K100080001000 | Celda de entrada barraje 13.8 Kv | Su función es conectar o desconectar el barraje de 13.8 kV al devanado terciario del transformador de 20 MVA de la subestación Puerto Boyacá | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, interruptor, ,cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor, DPS | No | 2 // 100% | B | Pérdida del aislamiento | Evidente | Arco eléctrico interno | 1:00 | 72:00 | 4366748 | 145558.2667 | 542 | 1:00 | 100% | 6064.9278 | 3287190.8556 | 183157285.2259 | 186444476.0815 | 2 | 04. Clientes con demanda entre 1- 5 GWh/mes | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 02. Afectación del servicio de energía en un municipio que no es ciudad por más de 1 hora. | 2 | 2424212 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z7 | SUB | PBYN4 | 15301 | K100080000000 | TR 20 MVA 110/34.5/13.8 Kv | Transformar energía eléctrica del nivel de tensión 110kV a 34.5/13.8 kV | Variar la relación de transformación | Operación continua | Cuba, Tanque de expansión, Cambiador de Tomas, Devanados, Bujes, Protecciones Mecánicas, DPS | No | 1 // 100% | A | Devanado Quemado | Evidente | Disparo y bloqueo de las bahías asociadas al transformador por operación de las protecciones ante falla interna. | 3:00 | 2160:00 | 5768086 | 192269.5333 | 542 | 3:00 | 100% | 24033.6917 | 13026260.8833 | 448002474.5516 | 461028735.4349 | 3 | 05. Clientes con demanda > 5 GWh/mes | 5 | 01. El evento o falla que genera lesión no incapacitante o sin pérdida de tiempo ) un primer auxilio), a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 1 | 01. Consecuencias mínimas en el ecosistema no incluidas en el PMA, con impactos recuperables de forma inmediata | 1 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 02. Afectación del servicio de energía en un municipio que no es ciudad por más de 1 hora. | 2 | 3511212 | 5 | Muy Alta | Muy crítico
| EBTRA | Z7 | SUB | PBYN4 | 15301 | K10008000G000 | Sistema de servicios auxiliares | Conjunto formado por todos los dispositivos que sirven para alimentar las diferentes cargas necesarias para la operación de la subestación. | Suministrar energía AC y DC en caso de perdida del transformador de servicios auxiliares por un tiempo de respaldo aproximado 8 horas | Operación continua | Baterías, cargadores de baterías, grupo electrógeno, transformadores, gabinete de distribución, interruptores de media y baja tensión, cableado, etc. | NO | 1 // 100% | A | Ausencia de tensión CC | Evidente | Subestación sin protección, control y supervisión. | 0:30 | 8:00 | 0 | 0 | 542 | 0:30 | 0% | 0 | 0 | 98369600 | 98369600 | 1 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 01. El evento o falla que genera lesión no incapacitante o sin pérdida de tiempo ) un primer auxilio), a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 1 | 01. Consecuencias mínimas en el ecosistema no incluidas en el PMA, con impactos recuperables de forma inmediata | 1 | 03. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos sin suplencia. | 3 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Ningún interés ni cobertura en medios de comunicación, sin afectación a la reputación | 1 | 1111311 | 3 | Media | Esencial
| EBTRA | Z7 | SUB | PBYN4 | 15301 | K10008000H000 | Sistema de Automatización | Supervisar y controlar desde nivel 2-3 Y 4 los distintos equipos de potencia de la subestación Puerto Boyacá | Garantizar de forma segura la operación y supervisión del control de la SE | Operación continua | Gateway, Swiches, IHM, PLC´s, Autómata , Transceiver, GPS | NO | 2 // 100% | B | Daño en tarjetas electrónicas | Evidente | Pérdida de supervisión y control desde Integra. | 0:00 | 48:00 | 0 | 0 | 542 | 0:00 | 0% | 0 | 0 | 30000000 | 30000000 | 1 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 01. El evento o falla que genera lesión no incapacitante o sin pérdida de tiempo ) un primer auxilio), a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 1 | 01. Consecuencias mínimas en el ecosistema no incluidas en el PMA, con impactos recuperables de forma inmediata | 1 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Ningún interés ni cobertura en medios de comunicación, sin afectación a la reputación | 1 | 1111211 | 2 | Baja | No crítico
| EBTRA | Z4 | SUB | TUJN4 | 15482 | K100120007000 | BL1 Tunjita -Guateque 115 kV. | Su función es conectar o desconectar la línea de transmisión Tunjita - Guateque al barraje 115 kV de la subestación Tunjita. | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas de tensión y corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | trasformador de corriente, trasformador de tensión, interruptor, seccionador de barra, seccionador línea, pararrayos y seccionador de puesta a tierra. | No | 2 // 100% | B | Bloqueo de interruptor de la bahía por bajo nivel de SF6 | Evidente | Explosión del interruptor | 1:00 | 120:00 | 0 | 0 | 542 | 1:00 | 0% | 0 | 0 | 161870988.0652 | 161870988.0652 | 2 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 04. Incapacidad permanente parcial o Invalidez en uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 4 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 04. Operación local: Errores en al Operación local con daños en personas y/o equipos. | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a miembros del público | 2 | 02. Noticia adversa emitida a nivel local donde su impacto a la reputación a la empresa es mínimo. | 2 | 2144422 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z4 | SUB | TUJN4 | 15482 | K100120008000 | BL1 Tunjita - Chivor 115 kV. | Su función es conectar o desconectar la línea de transmisión Tunjita - Chivor al barraje 115 kV de la subestación Tunjita. | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas de tensión y corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | trasformador de corriente, trasformador de tensión, interruptor, seccionador de barra, seccionador línea, pararrayos y seccionador de puesta a tierra. | No | 2 // 100% | B | Bloqueo de interruptor de la bahía por bajo nivel de SF6 | Evidente | Explosión del interruptor | 1:00 | 120:00 | 0 | 0 | 542 | 1:00 | 0% | 0 | 0 | 161870988.0652 | 161870988.0652 | 2 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 04. Incapacidad permanente parcial o Invalidez en uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 4 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 04. Operación local: Errores en al Operación local con daños en personas y/o equipos. | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a miembros del público | 2 | 02. Noticia adversa emitida a nivel local donde su impacto a la reputación a la empresa es mínimo. | 2 | 2144422 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z4 | SUB | TUJN4 | 15482 | K100120006000 | BL1 Tunjita - Santa María 115 kV. | Su función es conectar o desconectar la línea de transmisión Tunjita - Santa María al barraje 115 kV de la subestación Tunjita | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas de tensión y corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | trasformador de corriente, trasformador de tensión, interruptor, seccionador de barra, seccionador de transformador. Pararrayos. | No | 2 // 100% | B | Bloqueo de interruptor de la bahía por bajo nivel de SF6 | Evidente | Explosión del interruptor | 1:00 | 120:00 | 639230 | 21307.6667 | 542 | 1:00 | 100% | 887.8194 | 481198.1389 | 161870988.0652 | 162352186.2041 | 2 | 03. Clientes con demanda entre 1 MWh/mes- 1 GWh/mes | 3 | 04. Incapacidad permanente parcial o Invalidez en uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 4 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 04. Operación local: Errores en al Operación local con daños en personas y/o equipos. | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a miembros del público | 2 | 02. Noticia adversa emitida a nivel local donde su impacto a la reputación a la empresa es mínimo. | 2 | 2344422 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z4 | SUB | TUJN4 | 15482 | K100120009000 | BL PC PCH TUNJITA 115 kV. | Su función es conectar o desconectar la línea de transmisión Suamox - Higueras al barraje 115 kV de la subestación Suamox. | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas de tensión y corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | trasformador de corriente, trasformador de tensión, interruptor, seccionador de barra, seccionador de transformador. Pararrayos. | No | 2 // 100% | B | Bloqueo de interruptor de la bahía por bajo nivel de SF6 | Evidente | Explosión del interruptor | 1:00 | 120:00 | 14400000 | 480000 | 542 | 1:00 | 100% | 20000 | 10840000 | 161870988.0652 | 172710988.0652 | 2 | 05. Clientes con demanda > 5 GWh/mes | 5 | 04. Incapacidad permanente parcial o Invalidez en uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 4 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 04. Operación local: Errores en al Operación local con daños en personas y/o equipos. | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a miembros del público | 2 | 02. Noticia adversa emitida a nivel local donde su impacto a la reputación a la empresa es mínimo. | 2 | 2544422 | 5 | Muy Alta | Muy crítico
| EBTRA | Z4 | SUB | TUJN4 | 15482 | K100120001000 | Bahía de Transferencia 115 kV. | Su función es conectar o desconectar el barraje de transferencia al barraje 115 kV de la subestación Suamox. | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas de tensión y corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente abierta | Interruptor, seccionador de acople (X2) | No | 1 // 100% | A | Bobina de cierre Averiada | Oculta | Inoperabilidad de bahía de transferencia | 5:00 | 5:00 | 0 | 0 | 542 | 5:00 | 0% | 0 | 0 | 161870988.0652 | 161870988.0652 | 2 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 01. El evento o falla que genera lesión no incapacitante o sin pérdida de tiempo ) un primer auxilio), a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 1 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 03. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos sin suplencia. | 3 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Ningún interés ni cobertura en medios de comunicación, sin afectación a la reputación | 1 | 2114311 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z4 | SUB | TUJN4 | 15482 | K100120003000 | Sistemas de servicios auxiliares | Conjunto formado por todos los dispositivos que sirven para alimentar las diferentes cargas necesarias para la operación de la subestación. | Suministrar energía AC y DC en caso de perdida del transformador de servicios auxiliares por un tiempo de respaldo aproximado 8 horas | Operación continua | Baterías, cargadores de baterías, grupo electrógeno, transformadores, gabinete de distribución, interruptores de media y baja tensión, cableado, etc. | No | 1 // 100% | A | Ausencia de tensión CC | Evidente | Subestación sin protección, control y supervisión. | 0:30 | 8:00 | 0 | 0 | 542 | 0:30 | 0% | 0 | 0 | 98369600 | 98369600 | 1 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 01. El evento o falla que genera lesión no incapacitante o sin pérdida de tiempo ) un primer auxilio), a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 1 | 01. Consecuencias mínimas en el ecosistema no incluidas en el PMA, con impactos recuperables de forma inmediata | 1 | 03. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos sin suplencia. | 3 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Ningún interés ni cobertura en medios de comunicación, sin afectación a la reputación | 1 | 1111311 | 3 | Media | Esencial
| EBTRA | Z4 | SUB | TUJN4 | 15482 | K100120004000 | Sistema de automatización | Supervisar y controlar desde nivel 3 Y 4 los distintos equipos de potencia de la subestación Tunjita | Garantizar de forma segura la operación y supervisión del control de la SE | Operación continua | Gateway, Swiches, IHM, PLC´s, Autómata , Transceiver, GPS | No | 2 // 100% | B | Daño en tarjetas electrónicas | Evidente | Pérdida de supervisión y control desde Integra. | 0:00 | 48:00 | 0 | 0 | 542 | 0:00 | 0% | 0 | 0 | 30000000 | 30000000 | 1 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 01. El evento o falla que genera lesión no incapacitante o sin pérdida de tiempo ) un primer auxilio), a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 1 | 01. Consecuencias mínimas en el ecosistema no incluidas en el PMA, con impactos recuperables de forma inmediata | 1 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Ningún interés ni cobertura en medios de comunicación, sin afectación a la reputación | 1 | 1111211 | 2 | Baja | No crítico
| EBTRA | Z2 | SUB | RAMN4 | 14832 | K10004000I000 | BT 40/40/4.6 MVA 115/34/13,8 kV | Su función es conectar o desconectar del sistema de transmisión regional el transformador de potencia de la subestación La Ramada 115 kV. | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas de tensión y corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | trasformador de corriente, trasformador de tensión, interruptor, seccionador de barra, seccionador de transformador. Pararrayos. | No | 1 // 100% | A | Bloqueo de interruptor de la bahía por bajo nivel de SF6 | Evidente | Explosión del interruptor | 3:00 | 120:00 | 4769838 | 158994.6 | 542 | 3:00 | 100% | 19874.325 | 10771884.15 | 161870988.0652 | 172642872.2152 | 2 | 04. Clientes con demanda entre 1- 5 GWh/mes | 4 | 04. El evento o falla puede ocasionar lesiones y daños colaterales que genera incapacidad con perdida de capacidad permanente parcial a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 4 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 04. Operación local: Errores en al Operación local con daños en personas y/o equipos. | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a miembros del público | 2 | 02. Noticia adversa emitida a nivel local donde su impacto a la reputación a la empresa es mínimo. | 2 | 2444422 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z2 | SUB | RAMN4 | 14832 | K10004000G000 | BL1 La Ramada - Tsidenal - San Antonio 115 Kv | Su función es conectar o desconectar la línea de transmisión La Ramada- Tsidenal-San Antonio a la subestación La Ramada 115 kV. | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas de tensión y corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, trasformador de tensión, interruptor, seccionador de barra, seccionador de transformador. Pararrayos. | No | 2 // 100% | B | Bloqueo de interruptor de la bahía por bajo nivel de SF6 | Evidente | Explosión del interruptor | 0:00 | 120:00 | 0 | 0 | 542 | 0:00 | 0% | 0 | 0 | 161870988.0652 | 161870988.0652 | 2 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 04. El evento o falla puede ocasionar lesiones y daños colaterales que genera incapacidad con perdida de capacidad permanente parcial a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 4 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 04. Operación local: Errores en al Operación local con daños en personas y/o equipos. | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a miembros del público | 2 | 02. Noticia adversa emitida a nivel local donde su impacto a la reputación a la empresa es mínimo. | 2 | 2144422 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z2 | SUB | RAMN4 | 14832 | K10004000H000 | BL1 La Ramada - San Antonio 115 Kv | Su función es conectar o desconectar la línea de transmisión La Ramada- San Antonio a la subestación La Ramada 115 kV. | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas de tensión y corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, trasformador de tensión, interruptor, seccionador de barra, seccionador de transformador. Pararrayos. | No | 2 // 100% | B | Bloqueo de interruptor de la bahía por bajo nivel de SF6 | Evidente | Explosión del interruptor | 0:00 | 120:00 | 0 | 0 | 542 | 0:00 | 0% | 0 | 0 | 161870988.0652 | 161870988.0652 | 2 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 04. El evento o falla puede ocasionar lesiones y daños colaterales que genera incapacidad con perdida de capacidad permanente parcial a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 4 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 04. Operación local: Errores en al Operación local con daños en personas y/o equipos. | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a miembros del público | 2 | 02. Noticia adversa emitida a nivel local donde su impacto a la reputación a la empresa es mínimo. | 2 | 2144422 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z2 | SUB | RAMN3 | 14832 | K10004000B000 | Celda de Salida Parque Industrial 34.5 Kv | Su función es conectar o desconectar la línea de distribución La Ramada-Parque Industrial al barraje de 34,5 Kv de la subestación La Ramada | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente abierta | Trasformador de corriente, interruptor, seccionado, cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor, DPS. | No | 2 // 100% | B | Bloqueo del interruptor en posición abierta | Oculta | Inoperabilidad de celda | 0:30 | 72:00 | 0 | 0 | 542 | 0:30 | 0% | 0 | 0 | 200405322.0209 | 200405322.0209 | 2 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 01. El evento o falla que genera lesión no incapacitante o sin pérdida de tiempo ) un primer auxilio), a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 1 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 02. Afectación del servicio de energía en un municipio que no es ciudad por más de 1 hora. | 2 | 2114212 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z2 | SUB | RAMN3 | 14832 | K10004000D000 | Celda de Salida Variante Rio Chiquito 34.5 Kv | Su función es conectar o desconectar la línea de distribución La Ramada-Variante Rio Chiquito al barraje de 34,5 Kv de la subestación La Ramada | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, interruptor, seccionado, cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor, DPS. | No | 2 // 100% | B | Pérdida del aislamiento | Evidente | Arco eléctrico interno | 0:30 | 72:00 | 0 | 0 | 542 | 0:30 | 0% | 0 | 0 | 200405322.0209 | 200405322.0209 | 2 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 02. Afectación del servicio de energía en un municipio que no es ciudad por más de 1 hora. | 2 | 2124212 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z2 | SUB | RAMN3 | 14832 | K10004000C000 | Celda de Salida a Subestación Sirata 34.5 Kv | Su función es conectar o desconectar la línea de distribución La Ramada-Subestación Sirata al barraje de 34,5 Kv de la subestación La Ramada | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, interruptor, seccionado, cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor, DPS. | No | 2 // 100% | B | Pérdida del aislamiento | Evidente | Arco eléctrico interno | 0:30 | 72:00 | 0 | 0 | 542 | 0:30 | 0% | 0 | 0 | 200405322.0209 | 200405322.0209 | 2 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 02. Afectación del servicio de energía en un municipio que no es ciudad por más de 1 hora. | 2 | 2124212 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z2 | SUB | RAMN3 | 14832 | K10004000E000 | Celda de general 34.5 Kv | Su función es conectar o desconectar el barraje de 34.5 kV al devanado primario del transformador de 20 MVA de la subestación La Ramada | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, interruptor, seccionado, cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor. | No | 2 // 100% | B | Pérdida del aislamiento | Evidente | Arco eléctrico interno | 3:00 | 72:00 | 4769838 | 158994.6 | 542 | 3:00 | 100% | 19874.325 | 10771884.15 | 200405322.0209 | 211177206.1709 | 2 | 04. Clientes con demanda entre 1- 5 GWh/mes | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 02. Afectación del servicio de energía en un municipio que no es ciudad por más de 1 hora. | 2 | 2424212 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z2 | SUB | RAMN3 | 14832 | K10004000F000 | Celda de entrada barraje 34.5 Kv | Su función es conectar o desconectar el barraje de 34.5 kV al devanado secundario del transformador de 40 MVA de la subestación La Ramada | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, interruptor, seccionado, cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor. | No | 2 // 100% | B | Pérdida del aislamiento | Evidente | Arco eléctrico interno | 2:00 | 72:00 | 4769838 | 158994.6 | 542 | 2:00 | 100% | 13249.55 | 7181256.1 | 200405322.0209 | 207586578.1209 | 2 | 04. Clientes con demanda entre 1- 5 GWh/mes | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 02. Afectación del servicio de energía en un municipio que no es ciudad por más de 1 hora. | 2 | 2424212 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z2 | SUB | RAMN2 | 14832 | K100040005000 | Celda de salida Oriente | Su función es conectar o desconectar el circuito Oriente al barraje de 13,8 Kv de la subestación La Ramada | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, interruptor, ,cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor, DPS | No | 2 // 100% | B | Pérdida del aislamiento | Evidente | Arco eléctrico interno | 0:15 | 72:00 | 983027 | 32767.5667 | 542 | 0:15 | 100% | 341.3288 | 185000.2201 | 183157285.2259 | 183342285.446 | 2 | 03. Clientes con demanda entre 1 MWh/mes- 1 GWh/mes | 3 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Afectación del servicio de energía hasta de 15 minutos en un municipio o ciudad | 1 | 2324211 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z2 | SUB | RAMN2 | 14832 | K100040006000 | Celda de salida Centro | Su función es conectar o desconectar el circuito Centro al barraje de 13,8 Kv de la subestación La Ramada | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, interruptor, ,cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor, DPS | No | 2 // 100% | B | Pérdida del aislamiento | Evidente | Arco eléctrico interno | 0:15 | 72:00 | 729004 | 24300.1333 | 542 | 0:15 | 100% | 253.1264 | 137194.5028 | 183157285.2259 | 183294479.7287 | 2 | 03. Clientes con demanda entre 1 MWh/mes- 1 GWh/mes | 3 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Afectación del servicio de energía hasta de 15 minutos en un municipio o ciudad | 1 | 2324211 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z2 | SUB | RAMN2 | 14832 | K100040007000 | Celda de salida Nobsa-Morca | Su función es conectar o desconectar el circuito Nobsa-Morca al barraje de 13,8 Kv de la subestación La Ramada | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, interruptor, ,cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor, DPS | No | 2 // 100% | B | Pérdida del aislamiento | Evidente | Arco eléctrico interno | 0:15 | 72:00 | 573369 | 19112.3 | 542 | 0:15 | 100% | 199.0865 | 107904.8604 | 183157285.2259 | 183265190.0863 | 2 | 03. Clientes con demanda entre 1 MWh/mes- 1 GWh/mes | 3 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Afectación del servicio de energía hasta de 15 minutos en un municipio o ciudad | 1 | 2324211 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z2 | SUB | RAMN2 | 14832 | K100040008000 | Celda de salida La Catorce | Su función es conectar o desconectar el circuito La Catorce al barraje de 13,8 Kv de la subestación La Ramada | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, interruptor, ,cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor, DPS | No | 2 // 100% | B | Pérdida del aislamiento | Evidente | Arco eléctrico interno | 0:15 | 72:00 | 467734 | 15591.1333 | 542 | 0:15 | 100% | 162.4076 | 88024.9403 | 183157285.2259 | 183245310.1662 | 2 | 03. Clientes con demanda entre 1 MWh/mes- 1 GWh/mes | 3 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Afectación del servicio de energía hasta de 15 minutos en un municipio o ciudad | 1 | 2324211 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z2 | SUB | RAMN2 | 14832 | K100040009000 | Celda de salida El Terminal | Su función es conectar o desconectar el circuito El Terminal al barraje de 13,8 Kv de la subestación La Ramada | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, interruptor, ,cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor, DPS | No | 2 // 100% | B | Pérdida del aislamiento | Evidente | Arco eléctrico interno | 0:15 | 72:00 | 901690 | 30056.3333 | 542 | 0:15 | 100% | 313.0868 | 169693.0486 | 183157285.2259 | 183326978.2745 | 2 | 03. Clientes con demanda entre 1 MWh/mes- 1 GWh/mes | 3 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Afectación del servicio de energía hasta de 15 minutos en un municipio o ciudad | 1 | 2324211 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z2 | SUB | RAMN2 | 14832 | K10004000A000 | Celda de salida El Libertador | Su función es conectar o desconectar el circuito El Libertador al barraje de 13,8 Kv de la subestación La Ramada | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, interruptor, ,cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor, DPS | No | 2 // 100% | B | Pérdida del aislamiento | Evidente | Arco eléctrico interno | 0:15 | 72:00 | 1115014 | 37167.1333 | 542 | 0:15 | 100% | 387.1576 | 209839.4403 | 183157285.2259 | 183367124.6662 | 2 | 04. Clientes con demanda entre 1- 5 GWh/mes | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Afectación del servicio de energía hasta de 15 minutos en un municipio o ciudad | 1 | 2424211 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z2 | SUB | RAMN2 | 14832 | K100040002000 | Celda de entrada barraje 13.8 Kv | Su función es conectar o desconectar el barraje de 13.8 kV al devanado secundario del transformador de 20 MVA de la subestación La Ramada | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, interruptor, ,cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor, DPS | No | 1 // 100% | A | Pérdida del aislamiento | Evidente | Arco eléctrico interno | 1:00 | 72:00 | 4769838 | 158994.6 | 542 | 1:00 | 100% | 6624.775 | 3590628.05 | 183157285.2259 | 186747913.2759 | 2 | 04. Clientes con demanda entre 1- 5 GWh/mes | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 02. Afectación del servicio de energía en un municipio que no es ciudad por más de 1 hora. | 2 | 2424212 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z2 | SUB | RAMN4 | 14832 | K100040001000 | TR 40/40/4.6MVA 115/34.5/13.8 Kv | Transformar energía eléctrica del nivel de tensión 115 kV a 34.5/13.8 kV | Variar la relación de transformación | Operación continua | Cuba, Tanque de expansión, Cambiador de Tomas, Devanados, Bujes, Protecciones Mecánicas, DPS | No | 1 // 100% | A | Devanado Quemado | Evidente | Disparo y bloqueo de las bahías asociadas al transformador por operación de las protecciones ante falla interna. | 12:00 | 2160:00 | 4769838 | 158994.6 | 542 | 12:00 | 100% | 79497.3 | 43087536.6 | 186151636.275 | 229239172.875 | 2 | 04. Clientes con demanda entre 1- 5 GWh/mes | 4 | 01. El evento o falla que genera lesión no incapacitante o sin pérdida de tiempo ) un primer auxilio), a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 1 | 01. Consecuencias mínimas en el ecosistema no incluidas en el PMA, con impactos recuperables de forma inmediata | 1 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 02. Afectación del servicio de energía en un municipio que no es ciudad por más de 1 hora. | 2 | 2411212 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z2 | SUB | RAMN3 | 14832 | K100040000000 | TR 20 MVA 34.5/13.8 Kv | Transformar energía eléctrica del nivel de tensión 34.5 a 13.8 kV | Variar la relación de transformación | Operación continua | Cuba, Tanque de expansión, Cambiador de Tomas, Devanados, Bujes, Protecciones Mecánicas, DPS | No | 1 // 100% | A | Devanado Quemado | Evidente | Disparo y bloqueo de las bahías asociadas al transformador por operación de las protecciones ante falla interna. | 12:00 | 2160:00 | 4769838 | 158994.6 | 542 | 12:00 | 100% | 79497.3 | 43087536.6 | 630624657.8391 | 673712194.4391 | 4 | 04. Clientes con demanda entre 1- 5 GWh/mes | 4 | 01. El evento o falla que genera lesión no incapacitante o sin pérdida de tiempo ) un primer auxilio), a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 1 | 01. Consecuencias mínimas en el ecosistema no incluidas en el PMA, con impactos recuperables de forma inmediata | 1 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 02. Afectación del servicio de energía en un municipio que no es ciudad por más de 1 hora. | 2 | 4411212 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z2 | SUB | RAMN4 | 14832 | K10004000K000 | Sistema de servicios auxiliares | Conjunto formado por todos los dispositivos que sirven para alimentar las diferentes cargas necesarias para la operación de la subestación. | Suministrar energía AC y DC en caso de perdida del transformador de servicios auxiliares por un tiempo de respaldo aproximado 8 horas | Operación continua | Baterías, cargadores de baterías, grupo electrógeno, transformadores, gabinete de distribución, interruptores de media y baja tensión, cableado, etc. | No | 1 // 100% | A | Ausencia de tensión CC | Evidente | Subestación sin protección, control y supervisión. | 0:30 | 8:00 | 0 | 0 | 542 | 0:30 | 0% | 0 | 0 | 98369600 | 98369600 | 1 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 01. El evento o falla que genera lesión no incapacitante o sin pérdida de tiempo ) un primer auxilio), a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 1 | 01. Consecuencias mínimas en el ecosistema no incluidas en el PMA, con impactos recuperables de forma inmediata | 1 | 03. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos sin suplencia. | 3 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Ningún interés ni cobertura en medios de comunicación, sin afectación a la reputación | 1 | 1111311 | 3 | Media | Esencial
| EBTRA | Z2 | SUB | RAMN4 | 14832 | K10004000L000 | Sistema de Automatización | Supervisar y controlar desde nivel 3 Y 4 los distintos equipos de potencia de la subestación Tunjita | Garantizar de forma segura la operación y supervisión del control de la SE | Operación continua | Gateway, Swiches, IHM, PLC´s, Autómata , Transceiver, GPS | No | 2 // 100% | B | Daño en tarjetas electrónicas | Evidente | Pérdida de supervisión y control desde Integra. | 0:00 | 48:00 | 0 | 0 | 542 | 0:00 | 0% | 0 | 0 | 30000000 | 30000000 | 1 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 01. El evento o falla que genera lesión no incapacitante o sin pérdida de tiempo ) un primer auxilio), a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 1 | 01. Consecuencias mínimas en el ecosistema no incluidas en el PMA, con impactos recuperables de forma inmediata | 1 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Ningún interés ni cobertura en medios de comunicación, sin afectación a la reputación | 1 | 1111211 | 2 | Baja | No crítico
| EBTRA | Z4 | SUB | GUAN4 | 15105 | K10010000F000 | BT 20-25/12-15/8-10 MVA 115/34.5/13,8 kV | Su función es conectar o desconectar del sistema de transmisión regional el transformador de potencia de la subestación Guateque115 kV. | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas de tensión y corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | trasformador de corriente, trasformador de tensión, interruptor, seccionador de barra, seccionador de transformador. Pararrayos. | No | 1 // 100% | A | Bloqueo de interruptor de la bahía por bajo nivel de SF6 | Evidente | Explosión del interruptor | 2:00 | 120:00 | 1127942 | 37598.0667 | 542 | 2:00 | 100% | 3133.1722 | 1698179.3444 | 161870988.0652 | 163569167.4097 | 2 | 04. Clientes con demanda entre 1- 5 GWh/mes | 4 | 04. El evento o falla puede ocasionar lesiones y daños colaterales que genera incapacidad con perdida de capacidad permanente parcial a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 4 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 04. Operación local: Errores en al Operación local con daños en personas y/o equipos. | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a miembros del público | 2 | 02. Noticia adversa emitida a nivel local donde su impacto a la reputación a la empresa es mínimo. | 2 | 2444422 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z4 | SUB | GUAN4 | 15105 | K10010000D000 | BL1 Guateque-Sesquilé 115 Kv | Su función es conectar o desconectar la línea de transmisión Guateque-Sesquilé a la subestación Guateque 115 kV. | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas de tensión y corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente abierta | trasformador de corriente, trasformador de tensión, interruptor, seccionador de barra, seccionador de transformador. Pararrayos. | No | 2 // 100% | B | Bloqueo de interruptor de la bahía | Evidente | Equipo no disponible | 0:00 | 120:00 | 0 | 0 | 542 | 0:00 | 0% | 0 | 0 | 161870988.0652 | 161870988.0652 | 2 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 01. El evento o falla que genera lesión no incapacitante o sin pérdida de tiempo ) un primer auxilio), a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 1 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Ningún interés ni cobertura en medios de comunicación, sin afectación a la reputación | 1 | 2114211 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z4 | SUB | GUAN4 | 15105 | K10010000E000 | BL2 Guateque-Tunjita 115 Kv | Su función es conectar o desconectar la línea de transmisión Guateque-Tunjita a la subestación Guateque 115 kV. | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas de tensión y corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | trasformador de corriente, trasformador de tensión, interruptor, seccionador de barra, seccionador de transformador. Pararrayos. | No | 1 // 100% | A | Bloqueo de interruptor de la bahía por bajo nivel de SF6 | Evidente | Explosión del interruptor | 0:00 | 120:00 | 0 | 0 | 542 | 0:00 | 0% | 0 | 0 | 161870988.0652 | 161870988.0652 | 2 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 04. El evento o falla puede ocasionar lesiones y daños colaterales que genera incapacidad con perdida de capacidad permanente parcial a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 4 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 04. Operación local: Errores en al Operación local con daños en personas y/o equipos. | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a miembros del público | 2 | 02. Noticia adversa emitida a nivel local donde su impacto a la reputación a la empresa es mínimo. | 2 | 2144422 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z4 | SUB | GUAN4 | 15105 | K10010001V000 | BL2 Guateque-Jenesano 115 Kv | Su función es conectar o desconectar la línea de transmisión Guateque-Jenesano a la subestación Guateque 115 kV. | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas de tensión y corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | trasformador de corriente, trasformador de tensión, interruptor, seccionador de barra, seccionador de transformador. Pararrayos. | No | 1 // 100% | A | Bloqueo de interruptor de la bahía por bajo nivel de SF6 | Evidente | Explosión del interruptor | 0:00 | 120:00 | 0 | 0 | 542 | 0:00 | 0% | 0 | 0 | 161870988.0652 | 161870988.0652 | 2 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 04. El evento o falla puede ocasionar lesiones y daños colaterales que genera incapacidad con perdida de capacidad permanente parcial a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 4 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 04. Operación local: Errores en al Operación local con daños en personas y/o equipos. | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a miembros del público | 2 | 02. Noticia adversa emitida a nivel local donde su impacto a la reputación a la empresa es mínimo. | 2 | 2144422 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z4 | SUB | GUAN3 | 15105 | K100100009000 | Celda Antiguo Garagoa 34.5 Kv | Su función es conectar o desconectar la línea de distribución Guateque-Antiguo Garagoa al barraje de 34,5 Kv, además alimentar las subestaciones Tenza y Sutatenza desde la subestación Guateque | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, interruptor, seccionado, cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor, DPS. | No | 2 // 100% | B | Pérdida del aislamiento | Evidente | Arco eléctrico interno | 0:30 | 72:00 | 88216 | 2940.5333 | 542 | 0:30 | 100% | 61.2611 | 33203.5222 | 200405322.0209 | 200438525.5431 | 2 | 03. Clientes con demanda entre 1 MWh/mes- 1 GWh/mes | 3 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 02. Afectación del servicio de energía en un municipio que no es ciudad por más de 1 hora. | 2 | 2324212 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z4 | SUB | GUAN3 | 15105 | K10010000B000 | Celda de Salida Pórtico Subestación 34.5 Kv | Su función es conectar o desconectar la línea de distribución Guateque-Pórtico Subestación al barraje de 34,5 kV, además alimentar la llegada 34.5 Kv de las Subestaciones Almeida -Macanal-Chivor desde subestación Guateque | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, interruptor, seccionado, cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor, DPS. | No | 2 // 100% | B | Pérdida del aislamiento | Evidente | Arco eléctrico interno | 0:30 | 72:00 | 1623 | 54.1 | 542 | 0:30 | 100% | 1.1271 | 610.8792 | 200405322.0209 | 200405932.9001 | 2 | 03. Clientes con demanda entre 1 MWh/mes- 1 GWh/mes | 3 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 02. Afectación del servicio de energía en un municipio que no es ciudad por más de 1 hora. | 2 | 2324212 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z4 | SUB | GUAN3 | 15105 | K10010000A000 | Celda de Salida Tibirita 34.5 Kv | Su función es conectar o desconectar la línea de distribución Guateque-Tibirita al barraje de 34,5 Kv de la subestación Guateque | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, interruptor, seccionado, cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor, DPS. | No | 1 // 100% | A | Pérdida del aislamiento | Evidente | Arco eléctrico interno | 0:30 | 72:00 | 0 | 0 | 542 | 0:30 | 0% | 0 | 0 | 200405322.0209 | 200405322.0209 | 2 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 02. Afectación del servicio de energía en un municipio que no es ciudad por más de 1 hora. | 2 | 2124212 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z4 | SUB | GUAN3 | 15105 | K10010000C000 | Celda de entrada barraje 34.5 Kv | Su función es conectar o desconectar el barraje de 34.5 kV al devanado secundario del transformador de 12-15 MVA de la subestación Guateque | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, interruptor, seccionado, cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor. | No | 1 // 100% | A | Pérdida del aislamiento | Evidente | Arco eléctrico interno | 2:00 | 72:00 | 89839 | 2994.6333 | 542 | 2:00 | 100% | 249.5528 | 135257.6056 | 200405322.0209 | 200540579.6265 | 2 | 03. Clientes con demanda entre 1 MWh/mes- 1 GWh/mes | 3 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 02. Afectación del servicio de energía en un municipio que no es ciudad por más de 1 hora. | 2 | 2324212 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z4 | SUB | GUAN2 | 15105 | K100100004000 | Celda de salida Terminal el Loro | Su función es conectar o desconectar el circuito Terminal el Loro al barraje de 13,8 Kv de la subestación Guateque | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, interruptor, ,cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor, DPS | No | 2 // 100% | B | Pérdida del aislamiento | Evidente | Arco eléctrico interno | 0:15 | 72:00 | 143413 | 4780.4333 | 542 | 0:15 | 100% | 49.7962 | 26989.5299 | 183157285.2259 | 183184274.7558 | 2 | 03. Clientes con demanda entre 1 MWh/mes- 1 GWh/mes | 3 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Afectación del servicio de energía hasta de 15 minutos en un municipio o ciudad | 1 | 2324211 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z4 | SUB | GUAN2 | 15105 | K100100005000 | Celda de salida Somondoco | Su función es conectar o desconectar el circuito Somondoco al barraje de 13,8 Kv de la subestación Guateque | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, interruptor, ,cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor, DPS | No | 2 // 100% | B | Pérdida del aislamiento | Evidente | Arco eléctrico interno | 0:15 | 72:00 | 23646 | 788.2 | 542 | 0:15 | 100% | 8.2104 | 4450.0458 | 183157285.2259 | 183161735.2717 | 2 | 03. Clientes con demanda entre 1 MWh/mes- 1 GWh/mes | 3 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Afectación del servicio de energía hasta de 15 minutos en un municipio o ciudad | 1 | 2324211 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z4 | SUB | GUAN2 | 15105 | K100100006000 | Celda de salida La Colina | Su función es conectar o desconectar el circuito La Colina al barraje de 13,8 Kv de la subestación Guateque | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, interruptor, ,cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor, DPS | No | 2 // 100% | B | Pérdida del aislamiento | Evidente | Arco eléctrico interno | 0:15 | 72:00 | 232367 | 7745.5667 | 542 | 0:15 | 100% | 80.683 | 43730.1785 | 183157285.2259 | 183201015.4044 | 2 | 03. Clientes con demanda entre 1 MWh/mes- 1 GWh/mes | 3 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Afectación del servicio de energía hasta de 15 minutos en un municipio o ciudad | 1 | 2324211 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z4 | SUB | GUAN2 | 15105 | K100100007000 | Celda de salida Guayata Urbano Rural | Su función es conectar o desconectar el circuito Guayata Urbano Rural al barraje de 13,8 Kv de la subestación Guateque | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, interruptor, ,cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor, DPS | No | 2 // 100% | B | Pérdida del aislamiento | Evidente | Arco eléctrico interno | 0:15 | 72:00 | 178530 | 5951 | 542 | 0:15 | 100% | 61.9896 | 33598.3542 | 183157285.2259 | 183190883.5801 | 2 | 03. Clientes con demanda entre 1 MWh/mes- 1 GWh/mes | 3 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Afectación del servicio de energía hasta de 15 minutos en un municipio o ciudad | 1 | 2324211 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z4 | SUB | GUAN2 | 15105 | K100100008000 | Celda de salida Sutatenza Rural | Su función es conectar o desconectar el circuito Sutatenza Rural al barraje de 13,8 Kv de la subestación Guateque | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, interruptor, ,cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor, DPS | No | 2 // 100% | B | Pérdida del aislamiento | Evidente | Arco eléctrico interno | 0:15 | 72:00 | 246147 | 8204.9 | 542 | 0:15 | 100% | 85.4677 | 46323.4979 | 183157285.2259 | 183203608.7238 | 2 | 03. Clientes con demanda entre 1 MWh/mes- 1 GWh/mes | 3 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Afectación del servicio de energía hasta de 15 minutos en un municipio o ciudad | 1 | 2324211 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z4 | SUB | GUAN2 | 15105 | K100100001000 | Celda de entrada barraje 13.8 Kv | Su función es conectar o desconectar el barraje de 13.8 kV al devanado terciario del transformador de 8-10 MVA de la subestación Guateque | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, interruptor, ,cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor, DPS | No | 1 // 100% | A | Pérdida del aislamiento | Evidente | Arco eléctrico interno | 1:00 | 72:00 | 1038103 | 34603.4333 | 542 | 1:00 | 100% | 1441.8097 | 781460.8694 | 183157285.2259 | 183938746.0954 | 2 | 04. Clientes con demanda entre 1- 5 GWh/mes | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 02. Afectación del servicio de energía en un municipio que no es ciudad por más de 1 hora. | 2 | 2424212 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z4 | SUB | GUAN4 | 15105 | K100100000000 | TR 20-25/12-15/8-10 MVA 115/34.5/13.8 Kv | Transformar energía eléctrica del nivel de tensión 115 kV a 34.5/13.8 kV | Variar la relación de transformación | Operación continua | Cuba, Tanque de expansión, Cambiador de Tomas, Devanados, Bujes, Protecciones Mecánicas, DPS | No | 1 // 100% | A | Devanado Quemado | Evidente | Disparo y bloqueo de las bahías asociadas al transformador por operación de las protecciones ante falla interna. | 2:00 | 2160:00 | 1127942 | 37598.0667 | 542 | 2:00 | 100% | 3133.1722 | 1698179.3444 | 460360825.7182 | 462059005.0626 | 3 | 03. Clientes con demanda entre 1 MWh/mes- 1 GWh/mes | 3 | 01. El evento o falla que genera lesión no incapacitante o sin pérdida de tiempo ) un primer auxilio), a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 1 | 01. Consecuencias mínimas en el ecosistema no incluidas en el PMA, con impactos recuperables de forma inmediata | 1 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 02. Afectación del servicio de energía en un municipio que no es ciudad por más de 1 hora. | 2 | 3311212 | 3 | Media | Esencial
| EBTRA | Z4 | SUB | GUAN2 | 15105 | K10010000W000 | TR Zig-Zag 34,5 Kv | Referencia a tierra del devanado 34.5 kV conectado en Delta. | Suministrar servicios auxiliares AC a la subestación. | Operación continua | Cuba, Tanque de expansión, Devanados, Bujes. | No | 1 // 100% | A | Devanado Quemado | Evidente | Disparo y bloqueo de las bahías asociadas al transformador de Potencia por operación de las protecciones. | 0:00 | 2160:00 | 0 | 0 | 542 | 0:00 | 0% | 0 | 0 | 31654288.7834 | 31654288.7834 | 1 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 01. El evento o falla que genera lesión no incapacitante o sin pérdida de tiempo ) un primer auxilio), a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 1 | 01. Consecuencias mínimas en el ecosistema no incluidas en el PMA, con impactos recuperables de forma inmediata | 1 | 03. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos sin suplencia. | 3 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Afectación del servicio de energía hasta de 15 minutos en un municipio o ciudad | 1 | 1111311 | 3 | Media | Esencial
| EBTRA | Z4 | SUB | GUAN4 | 15105 | K100100021000 | Sistema de servicios auxiliares | Conjunto formado por todos los dispositivos que sirven para alimentar las diferentes cargas necesarias para la operación de la subestación. | Suministrar energía AC y DC en caso de perdida del transformador de servicios auxiliares por un tiempo de respaldo aproximado 8 horas | Operación continua | Baterías, cargadores de baterías, grupo electrógeno, transformadores, gabinete de distribución, interruptores de media y baja tensión, cableado, etc. | No | 1 // 100% | A | Ausencia de tensión CC | Evidente | Subestación sin protección, control y supervisión. | 0:30 | 8:00 | 0 | 0 | 542 | 0:30 | 0% | 0 | 0 | 98369600 | 98369600 | 1 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 01. El evento o falla que genera lesión no incapacitante o sin pérdida de tiempo ) un primer auxilio), a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 1 | 01. Consecuencias mínimas en el ecosistema no incluidas en el PMA, con impactos recuperables de forma inmediata | 1 | 03. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos sin suplencia. | 3 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Ningún interés ni cobertura en medios de comunicación, sin afectación a la reputación | 1 | 1111311 | 3 | Media | Esencial
| EBTRA | Z4 | SUB | GUAN4 | 15105 | K10010000I000 | Sistema de Automatización | Supervisar y controlar desde nivel 3 Y 4 los distintos equipos de potencia de la subestación Guateque | Garantizar de forma segura la operación y supervisión del control de la SE | Operación continua | Gateway, Swiches, IHM, PLC´s, Autómata , Transceiver, GPS | No | 2 // 100% | B | Daño en tarjetas electrónicas | Evidente | Pérdida de supervisión y control desde Integra. | 0:00 | 48:00 | 0 | 0 | 542 | 0:00 | 0% | 0 | 0 | 30000000 | 30000000 | 1 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 01. El evento o falla que genera lesión no incapacitante o sin pérdida de tiempo ) un primer auxilio), a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 1 | 01. Consecuencias mínimas en el ecosistema no incluidas en el PMA, con impactos recuperables de forma inmediata | 1 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Ningún interés ni cobertura en medios de comunicación, sin afectación a la reputación | 1 | 1111211 | 2 | Baja | No crítico
| EBTRA | Z2 | SUB | TOQN4 | 14210 | K10126001M000 | BT 15/14/1 MVA 115/34.5/13,8 kV | Su función es conectar o desconectar del sistema de transmisión regional el transformador de potencia de la subestación Toquilla kV. | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas de tensión y corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | trasformador de corriente, trasformador de tensión, interruptor, seccionador de barra, seccionador de transformador. Pararrayos. | No | 1/100 | A | Bloqueo de interruptor de la bahía por bajo nivel de SF6 | Evidente | Explosión del interruptor | 1:00 | 120:00 | 734689 | 24489.6333 | 542 | 1:00 | 100% | 1020.4014 | 553057.5528 | 161870988.0652 | 162424045.618 | 2 | 03. Clientes con demanda entre 1 MWh/mes- 1 GWh/mes | 3 | 04. Incapacidad permanente parcial o Invalidez en uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 4 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 04. Operación local: Errores en al Operación local con daños en personas y/o equipos. | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a miembros del público | 2 | 02. Noticia adversa emitida a nivel local donde su impacto a la reputación a la empresa es mínimo. | 2 | 2344422 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z2 | SUB | TOQN4 | 14210 | K101260005000 | BL1 San Antonio-Toquilla 115 Kv | Su función es conectar o desconectar la línea de transmisión San Antonio - Toquilla a la subestación Toquilla 115 kV. | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas de tensión y corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | trasformador de corriente, trasformador de tensión, interruptor, seccionador de barra, seccionador de transformador. Pararrayos. | NO | 1 // 100% | A | Bloqueo de interruptor de la bahía por bajo nivel de SF7 | Evidente | Explosión del interruptor | 1:00 | 120:00 | 734689 | 24489.6333 | 542 | 1:00 | 100% | 1020.4014 | 553057.5528 | 161870988.0652 | 162424045.618 | 2 | 03. Clientes con demanda entre 1 MWh/mes- 1 GWh/mes | 3 | 04. Incapacidad permanente parcial o Invalidez en uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 4 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 04. Operación local: Errores en al Operación local con daños en personas y/o equipos. | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a miembros del público | 2 | 02. Noticia adversa emitida a nivel local donde su impacto a la reputación a la empresa es mínimo. | 2 | 2344422 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z2 | SUB | TOQN4 | 14210 | K10126000B000 | BL2 Toquilla-Yopal 115 Kv | Su función es conectar o desconectar la línea de transmisión Toquilla-Yopal a la subestación Toquilla 115 kV. | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas de tensión y corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | trasformador de corriente, trasformador de tensión, interruptor, seccionador de barra, seccionador de transformador. Pararrayos. | NO | 1 // 100% | A | Bloqueo de interruptor de la bahía por bajo nivel de SF8 | Evidente | Explosión del interruptor | 0:00 | 120:00 | 0 | 0 | 542 | 0:00 | 0% | 0 | 0 | 161870988.0652 | 161870988.0652 | 2 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 0 | 04. Incapacidad permanente parcial o Invalidez en uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 4 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 04. Operación local: Errores en al Operación local con daños en personas y/o equipos. | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a miembros del público | 2 | 02. Noticia adversa emitida a nivel local donde su impacto a la reputación a la empresa es mínimo. | 2 | 244422 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z2 | SUB | TOQN3 | 14210 | K10126001T000 | Celda de entrada barraje 34.5 Kv | Su función es conectar o desconectar el barraje de 34.5 kV al devanado secundario del transformador de 14-15 MVA de la subestación Toquilla | Reserva | Normalmente abierta | Trasformador de corriente, interruptor, cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor, DPS | NO | 1 // 100% | A | Bloqueo del interruptor en posición abierta | Oculta | Inoperabilidad de celda en estado de reserva | 0:00 | 72:00 | 0 | 0 | 542 | 0:00 | 0% | 0 | 0 | 200405322.0209 | 200405322.0209 | 2 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 02. Afectación del servicio de energía en un municipio que no es ciudad por más de 1 hora. | 2 | 2124212 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z2 | SUB | TOQN2 | 14210 | K101260010000 | Celda de Salida Soriano | Su función es conectar o desconectar el circuito Soriano al barraje de 13,8 Kv de la subestación Toquilla | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, interruptor, cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor, DPS | NO | 2 // 100 % | B | Pérdida del aislamiento | Evidente | Arco eléctrico interno | 0:15 | 72:00 | 205203 | 6840.1 | 542 | 0:15 | 100% | 71.251 | 38618.0646 | 183157285.2259 | 183195903.2905 | 2 | 03. Clientes con demanda entre 1 MWh/mes- 1 GWh/mes | 3 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Afectación del servicio de energía hasta de 15 minutos en un municipio o ciudad | 1 | 2324211 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z2 | SUB | TOQN2 | 14210 | K101260012000 | Celda de Salida Honganoa | Su función es conectar o desconectar el circuito Honganoa al barraje de 13,8 Kv de la subestación Toquilla | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, interruptor, cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor, DPS | NO | 2 // 100 % | B | Pérdida del aislamiento | Evidente | Arco eléctrico interno | 0:15 | 72:00 | 173934 | 5797.8 | 542 | 0:15 | 100% | 60.3937 | 32733.4125 | 183157285.2259 | 183190018.6384 | 2 | 03. Clientes con demanda entre 1 MWh/mes- 1 GWh/mes | 3 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Afectación del servicio de energía hasta de 15 minutos en un municipio o ciudad | 1 | 2324211 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z2 | SUB | TOQN2 | 14210 | K101260013000 | Celda de Salida Salto Candelas | Su función es conectar o desconectar el circuito Salto Candelas a al barraje de 13,8 Kv de la subestación Toquilla | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, interruptor, cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor, DPS | NO | 2 // 100 % | B | Pérdida del aislamiento | Evidente | Arco eléctrico interno | 0:15 | 72:00 | 355552 | 11851.7333 | 542 | 0:15 | 100% | 123.4556 | 66912.9111 | 183157285.2259 | 183224198.137 | 2 | 03. Clientes con demanda entre 1 MWh/mes- 1 GWh/mes | 3 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Afectación del servicio de energía hasta de 15 minutos en un municipio o ciudad | 1 | 2324211 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z2 | SUB | TOQN2 | 14210 | K10126001D000 | Celda de entrada barraje 13,8 Kv | Su función es conectar o desconectar el barraje de 13.8 kV al devanado terciario del transformador de 14-15 MVA de la subestación Toquilla | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, interruptor, cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor, DPS | NO | 2 // 100 % | B | Pérdida del aislamiento | Evidente | Arco eléctrico interno | 1:00 | 72:00 | 734689 | 24489.6333 | 542 | 1:00 | 100% | 1020.4014 | 553057.5528 | 183157285.2259 | 183710342.7787 | 2 | 03. Clientes con demanda entre 1 MWh/mes- 1 GWh/mes | 3 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 02. Afectación del servicio de energía en un municipio que no es ciudad por más de 1 hora. | 2 | 2324212 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z2 | SUB | TOQN4 | 14210 | K101260015000 | Sistema de Automatización | Supervisar y controlar desde nivel 3 Y 4 los distintos equipos de potencia de la subestación Toquilla | Garantizar de forma segura la operación y supervisión del control de la SE | Operación continua | Gateway, Swiches, IHM, PLC´s, Autómata , Transceiver, GPS | NO | 2 // 100% | B | Daño en tarjetas electrónicas | Evidente | Pérdida de supervisión y control desde Integra. | 0:00 | 48:00 | 0 | 0 | 542 | 0:00 | 0% | 0 | 0 | 30000000 | 30000000 | 1 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 01. El evento o falla que genera lesión no incapacitante o sin pérdida de tiempo ) un primer auxilio), a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 1 | 01. Consecuencias mínimas en el ecosistema no incluidas en el PMA, con impactos recuperables de forma inmediata | 1 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Ningún interés ni cobertura en medios de comunicación, sin afectación a la reputación | 1 | 1111211 | 2 | Baja | No crítico
| EBTRA | Z2 | SUB | TOQN4 | 14210 | K10126001U000 | TR 15/14/1 MVA 115/34.5/13,8 kV | Transformar energía eléctrica del nivel de tensión 115 kV a 34.5/13.8 kV | Variar la relación de transformación | Operación continua | Cuba, Tanque de expansión, Cambiador de Tomas, Devanados, Bujes, Protecciones Mecánicas, DPS | NO | 1/100 | A | Devanado Quemado | Evidente | Disparo y bloqueo de las bahías asociadas al transformador por operación de las protecciones ante falla interna. | 1:00 | 2160:00 | 734689 | 24489.6333 | 542 | 1:00 | 100% | 1020.4014 | 553057.5528 | 336001855.9137 | 336554913.4665 | 2 | 03. Clientes con demanda entre 1 MWh/mes- 1 GWh/mes | 3 | 01. El evento o falla que genera lesión no incapacitante o sin pérdida de tiempo ) un primer auxilio), a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 1 | 01. Consecuencias mínimas en el ecosistema no incluidas en el PMA, con impactos recuperables de forma inmediata | 1 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 02. Afectación del servicio de energía en un municipio que no es ciudad por más de 1 hora. | 2 | 2311212 | 3 | Media | Esencial
| EBTRA | Z2 | SUB | TOQN4 | 14210 | K10126001O000 | Sistema de servicios auxiliares | Conjunto formado por todos los dispositivos que sirven para alimentar las diferentes cargas necesarias para la operación de la subestación. | Suministrar energía AC y DC en caso de perdida del transformador de servicios auxiliares por un tiempo de respaldo aproximado 8 horas | Operación continua | Baterías, cargadores de baterías, grupo electrógeno, transformadores, gabinete de distribución, interruptores de media y baja tensión, cableado, etc. | NO | 1 // 100% | A | Ausencia de tensión CC | Evidente | Subestación sin protección, control y supervisión. | 0:30 | 8:00 | 0 | 0 | 542 | 0:30 | 0% | 0 | 0 | 98369600 | 98369600 | 1 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 01. El evento o falla que genera lesión no incapacitante o sin pérdida de tiempo ) un primer auxilio), a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 1 | 01. Consecuencias mínimas en el ecosistema no incluidas en el PMA, con impactos recuperables de forma inmediata | 1 | 03. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos sin suplencia. | 3 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Ningún interés ni cobertura en medios de comunicación, sin afectación a la reputación | 1 | 1111311 | 3 | Media | Esencial
| EBTRA | Z0 | SUB | NJEN4 | 13531 | K101220000000 | TR 25 MVA 115/34.5 | Transformar energía eléctrica del nivel de tensión 115 kV a 34.5 KV | Variar la relación de transformación | Operación continua | Cuba, Tanque de expansión, Cambiador de Tomas, Devanados, Bujes, Protecciones Mecánicas, DPS | No | 1 // 100% | A | Devanado Quemado | Evidente | Disparo y bloqueo de las bahías asociadas al transformador por operación de las protecciones ante falla interna. | 1:00 | 2160:00 | 817664 | 27255.4667 | 542 | 1:00 | 100% | 1135.6444 | 615519.2889 | 384724252.2859 | 385339771.5748 | 2 | 03. Clientes con demanda entre 1 MWh/mes- 1 GWh/mes | 3 | 01. El evento o falla que genera lesión no incapacitante o sin pérdida de tiempo ) un primer auxilio), a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 1 | 01. Consecuencias mínimas en el ecosistema no incluidas en el PMA, con impactos recuperables de forma inmediata | 1 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a miembros del público | 2 | 02. Afectación del servicio de energía en un municipio que no es ciudad por más de 1 hora. | 2 | 2311222 | 3 | Media | Esencial
| EBTRA | Z0 | SUB | NJEN4 | 13531 | K101220001000 | BT 25 MVA 115/34.5 kV | Su función es conectar o desconectar del sistema de transmisión regional el transformador de potencia de la subestación Jenesano 115 kV. | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas de tensión y corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | trasformador de corriente, trasformador de tensión, interruptor, seccionador de barra, seccionador de transformador. Pararrayos. | No | 1 // 100% | A | Bloqueo de interruptor de la bahía por bajo nivel de SF6 | Evidente | Explosión del interruptor | 1:00 | 120:00 | 817664 | 27255.4667 | 542 | 1:00 | 100% | 1135.6444 | 615519.2889 | 161870988.0652 | 162486507.3541 | 2 | 03. Clientes con demanda entre 1 MWh/mes- 1 GWh/mes | 3 | 04. El evento o falla puede ocasionar lesiones y daños colaterales que genera incapacidad con perdida de capacidad permanente parcial a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 4 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 04. Operación local: Errores en al Operación local con daños en personas y/o equipos. | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a miembros del público | 2 | 02. Noticia adversa emitida a nivel local donde su impacto a la reputación a la empresa es mínimo. | 2 | 2344422 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z0 | SUB | NJEN4 | 13531 | K101220002000 | BL2 Jenesano-Guateque 115 Kv | Su función es conectar o desconectar la línea de transmisión Guateque-Jenesano a la subestación Jenesano 115 kV. | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas de tensión y corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | trasformador de corriente, trasformador de tensión, interruptor, seccionador de barra, seccionador de transformador. Pararrayos. | No | 1 // 100% | A | Bloqueo de interruptor de la bahía por bajo nivel de SF6 | Evidente | Explosión del interruptor | 0:00 | 120:00 | 0 | 0 | 542 | 0:00 | 0% | 0 | 0 | 161870988.0652 | 161870988.0652 | 2 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 04. El evento o falla puede ocasionar lesiones y daños colaterales que genera incapacidad con perdida de capacidad permanente parcial a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 4 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 04. Operación local: Errores en al Operación local con daños en personas y/o equipos. | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a miembros del público | 2 | 02. Noticia adversa emitida a nivel local donde su impacto a la reputación a la empresa es mínimo. | 2 | 2144422 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z0 | SUB | NJEN4 | 13531 | K101220003000 | BL1 Jenesano-Muiscas 115 Kv | Su función es conectar o desconectar la línea de transmisión Jenesano-Muiscas a la barra 115 kV de la subestación Muiscas. | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas de tensión y corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, trasformador de tensión, interruptor, seccionador de diámetro, seccionador de barra, pararrayos. | No | 1 // 100% | A | Bloqueo del interruptor / Falla del motor / perdida del medio de extinción de arco | Evidente | Equipo no disponible / Se mantiene la prestación del servicio | 0:00 | 120:00 | 0 | 0 | 542 | 0:00 | 0% | 0 | 0 | 161870988.0652 | 161870988.0652 | 2 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 04. El evento o falla puede ocasionar lesiones y daños colaterales que genera incapacidad con perdida de capacidad permanente parcial a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 4 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 04. Operación local: Errores en al Operación local con daños en personas y/o equipos. | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a miembros del público | 2 | 02. Noticia adversa emitida a nivel local donde su impacto a la reputación a la empresa es mínimo. | 2 | 2144422 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z0 | SUB | NJEN4 | 13531 | K101220004000 | Celda de entrada barraje 34.5 Kv | Su función es conectar o desconectar el barraje de 34.5 kV al devanado secundario del transformador de 25 MVA de la subestación Jenesano | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, interruptor, seccionado, cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor, DPS. | No | 2 // 100% | B | Pérdida del aislamiento | Evidente | Arco eléctrico interno | 1:00 | 72:00 | 817664 | 27255.4667 | 542 | 1:00 | 100% | 1135.6444 | 615519.2889 | 200405322.0209 | 201020841.3098 | 2 | 03. Clientes con demanda entre 1 MWh/mes- 1 GWh/mes | 3 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 02. Afectación del servicio de energía en un municipio que no es ciudad por más de 1 hora. | 2 | 2324212 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z0 | SUB | NJEN4 | 13531 | K101220005000 | Celda de Salida Puente Camacho 34.5 Kv | Su función es conectar o desconectar la línea de distribución Puente Camacho al barraje de 34,5 Kv de la subestación Jenesano | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, interruptor, seccionado, cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor, DPS. | No | 2 // 100% | B | Pérdida del aislamiento | Evidente | Arco eléctrico interno | 0:30 | 72:00 | 0 | 0 | 542 | 0:30 | 0% | 0 | 0 | 200405322.0209 | 200405322.0209 | 2 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 02. Afectación del servicio de energía en un municipio que no es ciudad por más de 1 hora. | 2 | 2124212 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z0 | SUB | NJEN4 | 13531 | K101220006000 | Celda de Salida Tibiná - Umbita 34.5 Kv | Su función es conectar o desconectar la línea de distribución Tibiná - Umbita al barraje de 34,5 Kv de la subestación Jenesano | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, interruptor, seccionado, cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor, DPS. | No | 2 // 100% | B | Pérdida del aislamiento | Evidente | Arco eléctrico interno | 0:30 | 72:00 | 817664 | 27255.4667 | 542 | 0:30 | 100% | 567.8222 | 307759.6444 | 200405322.0209 | 200713081.6654 | 2 | 03. Clientes con demanda entre 1 MWh/mes- 1 GWh/mes | 3 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 02. Afectación del servicio de energía en un municipio que no es ciudad por más de 1 hora. | 2 | 2324212 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z0 | SUB | NJEN4 | 13531 | K101220007000 | Celda Reserva 1 34.5 Kv | Equipo en estado de Reserva | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente abierta | Trasformador de corriente, interruptor, seccionado, cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor, DPS | No | 1 // 100% | A | Bloqueo del interruptor en posición abierta | Oculta | Equipo no disponible en estado de Reserva | 0:30 | 72:00 | 0 | 0 | 542 | 0:30 | 0% | 0 | 0 | 200405322.0209 | 200405322.0209 | 2 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 01. El evento o falla que genera lesión no incapacitante o sin pérdida de tiempo ) un primer auxilio), a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 1 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 01. Operación remota: Errores en Operación sin afectación a clientes | 1 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Afectación del servicio de energía hasta de 15 minutos en un municipio o ciudad | 1 | 2114111 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z0 | SUB | NJEN4 | 13531 | K101220008000 | Celda Reserva 2 34.5 Kv | Equipo en estado de Reserva | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente abierta | Trasformador de corriente, interruptor, seccionado, cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor. | No | 1 // 100% | A | Bloqueo del interruptor en posición abierta | Oculta | Equipo no disponible en estado de Reserva | 2:00 | 72:00 | 0 | 0 | 542 | 2:00 | 0% | 0 | 0 | 200405322.0209 | 200405322.0209 | 2 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 01. Lesiones menores que no generan días de incapacidad o tiempo perdido en uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 1 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 01. Operación remota: Errores en Operación sin afectación a clientes | 1 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Afectación del servicio de energía hasta de 15 minutos en un municipio o ciudad | 1 | 2114111 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z0 | SUB | NJEN4 | 13531 | K10122000Z000 | Sistema de servicios auxiliares | Conjunto formado por todos los dispositivos que sirven para alimentar las diferentes cargas necesarias para la operación de la subestación. | Suministrar energía AC y DC en caso de perdida del transformador de servicios auxiliares por un tiempo de respaldo aproximado 8 horas | Operación continua | Baterías, cargadores de baterías, grupo electrógeno, transformadores, gabinete de distribución, interruptores de media y baja tensión, cableado, etc. | No | 1 // 100% | A | Ausencia de tensión CC | Evidente | Subestación sin protección, control y supervisión. | 0:30 | 8:00 | 0 | 0 | 542 | 0:30 | 0% | 0 | 0 | 98369600 | 98369600 | 1 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 01. El evento o falla que genera lesión no incapacitante o sin pérdida de tiempo ) un primer auxilio), a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 1 | 01. Consecuencias mínimas en el ecosistema no incluidas en el PMA, con impactos recuperables de forma inmediata | 1 | 03. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos sin suplencia. | 3 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Ningún interés ni cobertura en medios de comunicación, sin afectación a la reputación | 1 | 1111311 | 3 | Media | Esencial
| EBTRA | Z0 | SUB | NJEN4 | 13531 | K101220011000 | Sistema de Automatización | Supervisar y controlar desde nivel 3 Y 4 los distintos equipos de potencia de la subestación Guateque | Garantizar de forma segura la operación y supervisión del control de la SE | Operación continua | Gateway, Swiches, IHM, PLC´s, Autómata , Transceiver, GPS | No | 2 // 100% | B | Daño en tarjetas electrónicas | Evidente | Pérdida de supervisión y control desde Integra. | 0:00 | 48:00 | 0 | 0 | 542 | 0:00 | 0% | 0 | 0 | 30000000 | 30000000 | 1 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 01. El evento o falla que genera lesión no incapacitante o sin pérdida de tiempo ) un primer auxilio), a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 1 | 01. Consecuencias mínimas en el ecosistema no incluidas en el PMA, con impactos recuperables de forma inmediata | 1 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Ningún interés ni cobertura en medios de comunicación, sin afectación a la reputación | 1 | 1111211 | 2 | Baja | No crítico
| EBTRA | Z5 | SUB | BOAN4 | 15206 | K10009000D000 | BT 15 MVA 115/34/13,8 kV | Su función es conectar o desconectar del sistema de transmisión regional el transformador de potencia de la subestación Boavita 115 kV. | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas de tensión y corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | trasformador de corriente, trasformador de tensión, interruptor, seccionador de barra, seccionador de transformador. Pararrayos. | No | 1 // 100% | A | Bloqueo de interruptor de la bahía por bajo nivel de SF6 | Evidente | Explosión del interruptor | 3:00 | 120:00 | 2442437 | 81414.5667 | 542 | 3:00 | 100% | 10176.8208 | 5515836.8917 | 161870988.0652 | 167386824.9569 | 2 | 04. Clientes con demanda entre 1- 5 GWh/mes | 4 | 04. Incapacidad permanente parcial o Invalidez en uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 4 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 04. Operación local: Errores en al Operación local con daños en personas y/o equipos. | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a miembros del público | 2 | 02. Noticia adversa emitida a nivel local donde su impacto a la reputación a la empresa es mínimo. | 2 | 2444422 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z5 | SUB | BOAN4 | 15206 | K10009001N000 | BL1 Boavita- El Huche I 115 Kv | Su función es conectar o desconectar la línea de transmisión Boavita-El Huche I a la subestación Boavita 115 kV. | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas de tensión y corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | trasformador de corriente, trasformador de tensión, interruptor, seccionador de barra, seccionador de transformador. Pararrayos. | No | 1 // 100% | A | Bloqueo de interruptor de la bahía por bajo nivel de SF6 | Evidente | Explosión del interruptor | 0:00 | 120:00 | 0 | 0 | 542 | 0:00 | 0% | 0 | 0 | 161870988.0652 | 161870988.0652 | 2 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 04. Incapacidad permanente parcial o Invalidez en uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 4 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 04. Operación local: Errores en al Operación local con daños en personas y/o equipos. | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a miembros del público | 2 | 02. Noticia adversa emitida a nivel local donde su impacto a la reputación a la empresa es mínimo. | 2 | 2144422 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z5 | SUB | BOAN4 | 15206 | K10009X001000 | BL2 Boavita- El Huche II 115 Kv | Su función es conectar o desconectar la línea de transmisión Boavita- El Huche II a la subestación Boavita 115 kV. | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas de tensión y corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | trasformador de corriente, trasformador de tensión, interruptor, seccionador de barra, seccionador de transformador. Pararrayos. | No | 1 // 100% | A | Bloqueo de interruptor de la bahía por bajo nivel de SF6 | Evidente | Explosión del interruptor | 0:00 | 120:00 | 0 | 0 | 542 | 0:00 | 0% | 0 | 0 | 161870988.0652 | 161870988.0652 | 2 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 04. Incapacidad permanente parcial o Invalidez en uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 4 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 04. Operación local: Errores en al Operación local con daños en personas y/o equipos. | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a miembros del público | 2 | 02. Noticia adversa emitida a nivel local donde su impacto a la reputación a la empresa es mínimo. | 2 | 2144422 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z5 | SUB | BOAN3 | 15206 | K100090008000 | Celda Salida Soata-Tipacoque 34.5 Kv | Su función es conectar o desconectar la línea de distribución Soata-Tipacoque al barraje de 34,5 Kv de la subestación Boavita | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, interruptor, seccionado, cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor, DPS. | No | 2 // 100% | B | Pérdida del aislamiento | Evidente | Arco eléctrico interno | 0:30 | 72:00 | 788493 | 26283.1 | 542 | 0:30 | 100% | 547.5646 | 296780.0042 | 200405322.0209 | 200702102.0251 | 2 | 03. Clientes con demanda entre 1 MWh/mes- 1 GWh/mes | 3 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a miembros del público | 2 | 02. Afectación del servicio de energía en un municipio que no es ciudad por más de 1 hora. | 2 | 2324222 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z5 | SUB | BOAN3 | 15206 | K100090009000 | Celda de Salida Guacamayas 34.5 Kv | Su función es conectar o desconectar la línea de distribución Boavita-Guacamayas al barraje de 34,5 Kv de la subestación Boavita | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, interruptor, seccionado, cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor, DPS. | No | 2 // 100% | B | Pérdida del aislamiento | Evidente | Arco eléctrico interno | 0:30 | 72:00 | 664131 | 22137.7 | 542 | 0:30 | 100% | 461.2021 | 249971.5292 | 200405322.0209 | 200655293.5501 | 2 | 03. Clientes con demanda entre 1 MWh/mes- 1 GWh/mes | 3 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a miembros del público | 2 | 02. Afectación del servicio de energía en un municipio que no es ciudad por más de 1 hora. | 2 | 2324222 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z5 | SUB | BOAN3 | 15206 | K10009000A000 | Celda de Salida Cusagui-Chita 34.5 Kv | Su función es conectar o desconectar la línea de distribución Boavita -Cusagui-Chita al barraje de 34,5 Kv de la subestación Boavita | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, interruptor, seccionado, cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor, DPS. | No | 2 // 100% | B | Pérdida del aislamiento | Evidente | Arco eléctrico interno | 0:30 | 72:00 | 363829 | 12127.6333 | 542 | 0:30 | 100% | 252.659 | 136941.1931 | 200405322.0209 | 200542263.214 | 2 | 03. Clientes con demanda entre 1 MWh/mes- 1 GWh/mes | 3 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a miembros del público | 2 | 02. Afectación del servicio de energía en un municipio que no es ciudad por más de 1 hora. | 2 | 2324222 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z5 | SUB | BOAN3 | 15206 | K10009000B000 | Celda de salida Socotá Minero 34.5 Kv | Su función es conectar o desconectar la línea de distribución Boavita -Socotá Minero al barraje de 34,5 Kv de la subestación Boavita | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente abierta | Trasformador de corriente, interruptor, seccionado, cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor, DPS | No | 1 // 100% | A | Bloqueo del interruptor en posición abierta | Oculta | Inoperabilidad de celda | 0:30 | 72:00 | 0 | 0 | 542 | 0:30 | 0% | 0 | 0 | 200405322.0209 | 200405322.0209 | 2 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 01. El evento o falla que genera lesión no incapacitante o sin pérdida de tiempo ) un primer auxilio), a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 1 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 02. Afectación del servicio de energía en un municipio que no es ciudad por más de 1 hora. | 2 | 2114212 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z5 | SUB | BOAN3 | 15206 | K10009000C000 | Celda de entrada barraje 34.5 Kv | Su función es conectar o desconectar el barraje de 34.5 kV al devanado secundario del transformador de 15 MVA de la subestación Boavita | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, interruptor, seccionado, cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor. | No | 1 // 100% | A | Pérdida del aislamiento | Evidente | Arco eléctrico interno | 2:00 | 72:00 | 2442437 | 81414.5667 | 542 | 2:00 | 100% | 6784.5472 | 3677224.5944 | 200405322.0209 | 204082546.6154 | 2 | 04. Clientes con demanda entre 1- 5 GWh/mes | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a miembros del público | 2 | 02. Afectación del servicio de energía en un municipio que no es ciudad por más de 1 hora. | 2 | 2424222 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z5 | SUB | BOAN2 | 15206 | K100090004000 | Celda de salida Boavita Urbano-Rural | Su función es conectar o desconectar el circuito Boavita Urbano al barraje de 13,8 Kv de la subestación Boavita | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, interruptor, ,cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor, DPS | No | 2 // 100% | B | Pérdida del aislamiento | Evidente | Arco eléctrico interno | 0:15 | 72:00 | 107056 | 3568.5333 | 542 | 0:15 | 100% | 37.1722 | 20147.3444 | 183157285.2259 | 183177432.5704 | 2 | 03. Clientes con demanda entre 1 MWh/mes- 1 GWh/mes | 3 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Afectación del servicio de energía hasta de 15 minutos en un municipio o ciudad | 1 | 2324211 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z5 | SUB | BOAN2 | 15206 | K100090005000 | Celda de salida Boavita Urbano | Su función es conectar o desconectar el circuito Boavita Urbano-Rural al barraje de 13,8 Kv de la subestación Boavita | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, interruptor, ,cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor, DPS | No | 2 // 100% | B | Pérdida del aislamiento | Evidente | Arco eléctrico interno | 0:15 | 72:00 | 99395 | 3313.1667 | 542 | 0:15 | 100% | 34.5122 | 18705.5868 | 183157285.2259 | 183175990.8127 | 2 | 03. Clientes con demanda entre 1 MWh/mes- 1 GWh/mes | 3 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Afectación del servicio de energía hasta de 15 minutos en un municipio o ciudad | 1 | 2324211 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z5 | SUB | BOAN2 | 15206 | K100090006000 | Celda de salida San Mateo U/R | Su función es conectar o desconectar el circuito San Mateo U/R al barraje de 13,8 Kv de la subestación Boavita | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, interruptor, ,cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor, DPS | No | 2 // 100% | B | Pérdida del aislamiento | Evidente | Arco eléctrico interno | 0:15 | 72:00 | 230135 | 7671.1667 | 542 | 0:15 | 100% | 79.908 | 43310.1285 | 183157285.2259 | 183200595.3544 | 2 | 03. Clientes con demanda entre 1 MWh/mes- 1 GWh/mes | 3 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Afectación del servicio de energía hasta de 15 minutos en un municipio o ciudad | 1 | 2324211 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z5 | SUB | BOAN2 | 15206 | K100090007000 | Celda de salida Boavita Rural | Su función es conectar o desconectar el circuito Boavita Rural al barraje de 13,8 Kv de la subestación Boavita | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, interruptor, ,cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor, DPS | No | 2 // 100% | B | Pérdida del aislamiento | Evidente | Arco eléctrico interno | 0:15 | 72:00 | 189398 | 6313.2667 | 542 | 0:15 | 100% | 65.7632 | 35643.6514 | 183157285.2259 | 183192928.8773 | 2 | 03. Clientes con demanda entre 1 MWh/mes- 1 GWh/mes | 3 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Afectación del servicio de energía hasta de 15 minutos en un municipio o ciudad | 1 | 2324211 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z5 | SUB | BOAN2 | 15206 | K100090001000 | Celda de entrada barraje 13.8 Kv | Su función es conectar o desconectar el barraje de 13.8 kV al devanado terciario del transformador de 15 MVA de la subestación Boavita | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, interruptor, ,cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor, DPS | No | 2 // 100% | B | Pérdida del aislamiento | Evidente | Arco eléctrico interno | 1:00 | 72:00 | 2442280 | 81409.3333 | 542 | 1:00 | 100% | 3392.0556 | 1838494.1111 | 183157285.2259 | 184995779.337 | 2 | 04. Clientes con demanda entre 1- 5 GWh/mes | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 02. Afectación del servicio de energía en un municipio que no es ciudad por más de 1 hora. | 2 | 2424212 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z5 | SUB | BOAN4 | 15206 | K100090000000 | TR 15 MVA 115/34.5/13.8 Kv | Transformar energía eléctrica del nivel de tensión 115 kV a 34.5/13.8 kV | Variar la relación de transformación | Operación continua | Cuba, Tanque de expansión, Cambiador de Tomas, Devanados, Bujes, Protecciones Mecánicas, DPS | No | 1 // 100% | A | Devanado Quemado | Evidente | Disparo y bloqueo de las bahías asociadas al transformador por operación de las protecciones ante falla interna. | 3:00 | 2160:00 | 2442280 | 81409.3333 | 542 | 3:00 | 100% | 10176.1667 | 5515482.3333 | 336001855.9137 | 341517338.247 | 2 | 04. Clientes con demanda entre 1- 5 GWh/mes | 4 | 01. El evento o falla que genera lesión no incapacitante o sin pérdida de tiempo ) un primer auxilio), a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 1 | 01. Consecuencias mínimas en el ecosistema no incluidas en el PMA, con impactos recuperables de forma inmediata | 1 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 02. Afectación del servicio de energía en un municipio que no es ciudad por más de 1 hora. | 2 | 2411212 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z5 | SUB | BOAN4 | 15206 | K10009000F000 | Sistema de servicios auxiliares | Conjunto formado por todos los dispositivos que sirven para alimentar las diferentes cargas necesarias para la operación de la subestación. | Suministrar energía AC y DC en caso de perdida del transformador de servicios auxiliares por un tiempo de respaldo aproximado 8 horas | Operación continua | Baterías, cargadores de baterías, grupo electrógeno, transformadores, gabinete de distribución, interruptores de media y baja tensión, cableado, etc. | No | 1 // 100% | A | Ausencia de tensión CC | Evidente | Subestación sin protección, control y supervisión. | 0:30 | 8:00 | 0 | 0 | 542 | 0:30 | 0% | 0 | 0 | 98369600 | 98369600 | 1 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 01. El evento o falla que genera lesión no incapacitante o sin pérdida de tiempo ) un primer auxilio), a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 1 | 01. Consecuencias mínimas en el ecosistema no incluidas en el PMA, con impactos recuperables de forma inmediata | 1 | 03. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos sin suplencia. | 3 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Ningún interés ni cobertura en medios de comunicación, sin afectación a la reputación | 1 | 1111311 | 3 | Media | Esencial
| EBTRA | Z5 | SUB | BOAN4 | 15206 | K10009000G000 | Sistema de Automatización | Supervisar y controlar desde nivel 3 Y 4 los distintos equipos de potencia de la subestación Chiquinquirá | Garantizar de forma segura la operación y supervisión del control de la SE | Operación continua | Gateway, Swiches, IHM, PLC´s, Autómata , Transceiver, GPS | No | 2 // 100% | B | Daño en tarjetas electrónicas | Evidente | Pérdida de supervisión y control desde Integra. | 0:00 | 48:00 | 0 | 0 | 542 | 0:00 | 0% | 0 | 0 | 30000000 | 30000000 | 1 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 01. El evento o falla que genera lesión no incapacitante o sin pérdida de tiempo ) un primer auxilio), a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 1 | 01. Consecuencias mínimas en el ecosistema no incluidas en el PMA, con impactos recuperables de forma inmediata | 1 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Ningún interés ni cobertura en medios de comunicación, sin afectación a la reputación | 1 | 1111211 | 2 | Baja | No crítico
| EBTRA | Z4 | SUB | SMAN4 | 15127 | K100110008000 | BT 12-15/8-10/4-5 MVA 115/34/13,8 kV | Su función es conectar o desconectar del sistema de transmisión regional el transformador de potencia de la subestación Santa María 115 kV. | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas de tensión y corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | trasformador de corriente, trasformador de tensión, interruptor, seccionador de barra, seccionador de transformador. Pararrayos. | No | 1 // 100% | A | Bloqueo de interruptor de la bahía por bajo nivel de SF6 | Evidente | Explosión del interruptor | 2:30 | 120:00 | 422538 | 14084.6 | 542 | 2:30 | 100% | 1467.1458 | 795193.0417 | 161870988.0652 | 162666181.1069 | 2 | 03. Clientes con demanda entre 1 MWh/mes- 1 GWh/mes | 3 | 04. Incapacidad permanente parcial o Invalidez en uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 4 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 04. Operación local: Errores en al Operación local con daños en personas y/o equipos. | 4 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a miembros del público | 2 | 02. Noticia adversa emitida a nivel local donde su impacto a la reputación a la empresa es mínimo. | 2 | 2344422 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z4 | SUB | SMAN3 | 15127 | K100110006000 | Celda Salida Bajo Upía 34.5 Kv | Su función es conectar o desconectar la línea de distribución Santa María - Bajo Upia al barraje de 34,5 Kv de la subestación Santa María | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, interruptor, seccionado, cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor, DPS. | No | 2 // 100% | B | Pérdida del aislamiento | Evidente | Arco eléctrico interno | 0:30 | 72:00 | 197807 | 6593.5667 | 542 | 0:30 | 100% | 137.366 | 74452.3569 | 200405322.0209 | 200479774.3779 | 2 | 03. Clientes con demanda entre 1 MWh/mes- 1 GWh/mes | 3 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 02. Afectación del servicio de energía en un municipio que no es ciudad por más de 1 hora. | 2 | 2324212 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z4 | SUB | SMAN3 | 15127 | K100110007000 | Celda de entrada barraje 34.5 Kv | Su función es conectar o desconectar el barraje de 34.5 kV al devanado secundario del transformador de 12-15 MVA de la subestación Santa María | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, interruptor, seccionado, cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor. | No | 1 // 100% | A | Pérdida del aislamiento | Evidente | Arco eléctrico interno | 2:00 | 72:00 | 197807 | 6593.5667 | 542 | 2:00 | 100% | 549.4639 | 297809.4278 | 200405322.0209 | 200703131.4487 | 2 | 03. Clientes con demanda entre 1 MWh/mes- 1 GWh/mes | 3 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 02. Afectación del servicio de energía en un municipio que no es ciudad por más de 1 hora. | 2 | 2324212 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z4 | SUB | SMAN2 | 15127 | K100110004000 | Celda de Salida Santa María Rural | Su función es conectar o desconectar el circuito Santa María Rural al barraje de 13,8 Kv de la subestación Santa María | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, interruptor, ,cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor, DPS | No | 2 // 100% | B | Pérdida del aislamiento | Evidente | Arco eléctrico interno | 0:15 | 72:00 | 59557 | 1985.2333 | 542 | 0:15 | 100% | 20.6795 | 11208.2965 | 183157285.2259 | 183168493.5224 | 2 | 02. Clientes con demanda entre 100 KWh/mes- 1 MWh/mes | 2 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a miembros del público | 2 | 01. Afectación del servicio de energía hasta de 15 minutos en un municipio o ciudad | 1 | 2224221 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z4 | SUB | SMAN3 | 15127 | K100110005000 | Celda de Salida Santa María Urbano | Su función es conectar o desconectar el circuito Santa María Urbano al barraje de 13,8 Kv de la subestación Santa María | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, interruptor, ,cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor, DPS | No | 2 // 100% | B | Pérdida del aislamiento | Evidente | Arco eléctrico interno | 0:30 | 72:00 | 165175 | 5505.8333 | 542 | 0:30 | 100% | 114.7049 | 62170.0347 | 200405322.0209 | 200467492.0556 | 2 | 03. Clientes con demanda entre 1 MWh/mes- 1 GWh/mes | 3 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 02. Afectación del servicio de energía en un municipio que no es ciudad por más de 1 hora. | 2 | 2324212 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z4 | SUB | SMAN2 | 15127 | K100110002000 | Celda de salida Reserva | Su función es conectar o desconectar el circuito Reserva al barraje de 13,8 Kv de la subestación Santa María | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente abierta | Trasformador de corriente, interruptor, ,cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor, DPS | No | 2 // 100% | B | Bloqueo del interruptor en posición abierta | Oculta | Equipo no disponible en estado de Reserva | 0:15 | 4320 | 0.1 | 0.0033333 | 542 | 0:15 | 100% | 3.4722e-05 | 0.018819 | 186151641.275 | 186151641.2938 | 2 | 01. Pocos, o ningún cliente afectado. (< 100 usuarios) por menos de 1 hora. | 1 | 01. El evento o falla que genera lesión no incapacitante o sin pérdida de tiempo ) un primer auxilio), a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 1 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 01. Operación remota: Errores en Operación sin afectación a clientes | 1 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Afectación del servicio de energía hasta de 15 minutos en un municipio o ciudad | 1 | 2114111 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z4 | SUB | SMAN2 | 15127 | K100110001000 | Celda de entrada barraje 13.8 Kv | Su función es conectar o desconectar el barraje de 13.8 kV al devanado terciario del transformador de 4-5 MVA de la subestación Santa María | Su función secundaria es transformar las magnitudes eléctricas corriente para los equipos de medida y protección. | Normalmente cerrada | Trasformador de corriente, interruptor, ,cuchilla de puesta a tierra, relé de protección, medidor, DPS | No | 2 // 100% | B | Pérdida del aislamiento | Evidente | Arco eléctrico interno | 0:30 | 72:00 | 224732 | 7491.0667 | 542 | 0:30 | 100% | 156.0639 | 84586.6278 | 183157285.2259 | 183241871.8537 | 2 | 02. Clientes con demanda entre 100 KWh/mes- 1 MWh/mes | 2 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 2 | 04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. | 4 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a miembros del público | 2 | 01. Afectación del servicio de energía hasta de 15 minutos en un municipio o ciudad | 1 | 2224221 | 4 | Alta | Crítico
| EBTRA | Z4 | SUB | SMAN4 | 15127 | K100110000000 | TR 12-15/8-10/4-5 MVA 115/34.5/13.8 Kv | Transformar energía eléctrica del nivel de tensión 115 kV a 34.5/13.8 kV | Variar la relación de transformación | Operación continua | Cuba, Tanque de expansión, Cambiador de Tomas, Devanados, Bujes, Protecciones Mecánicas, DPS | No | 2 // 100% | B | Devanado Quemado | Evidente | Disparo y bloqueo de las bahías asociadas al transformador por operación de las protecciones ante falla interna. | 2:30 | 2160:00 | 422538 | 14084.6 | 542 | 2:30 | 100% | 1467.1458 | 795193.0417 | 336001855.9137 | 336797048.9554 | 2 | 03. Clientes con demanda entre 1 MWh/mes- 1 GWh/mes | 3 | 01. El evento o falla que genera lesión no incapacitante o sin pérdida de tiempo ) un primer auxilio), a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 1 | 01. Consecuencias mínimas en el ecosistema no incluidas en el PMA, con impactos recuperables de forma inmediata | 1 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 02. Afectación del servicio de energía en un municipio que no es ciudad por más de 1 hora. | 2 | 2311212 | 3 | Media | Esencial
| EBTRA | Z4 | SUB | SMAN4 | 15127 | K10011000A000 | Sistema de servicios auxiliares | Conjunto formado por todos los dispositivos que sirven para alimentar las diferentes cargas necesarias para la operación de la subestación. | Suministrar energía AC y DC en caso de perdida del transformador de servicios auxiliares por un tiempo de respaldo aproximado 8 horas | Operación continua | Baterías, cargadores de baterías, grupo electrógeno, transformadores, gabinete de distribución, interruptores de media y baja tensión, cableado, etc. | No | 1 // 100% | A | Ausencia de tensión CC | Evidente | Subestación sin protección, control y supervisión. | 0:30 | 8:00 | 0 | 0 | 542 | 0:30 | 0% | 0 | 0 | 98369600 | 98369600 | 1 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 01. El evento o falla que genera lesión no incapacitante o sin pérdida de tiempo ) un primer auxilio), a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 1 | 01. Consecuencias mínimas en el ecosistema no incluidas en el PMA, con impactos recuperables de forma inmediata | 1 | 03. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos sin suplencia. | 3 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Ningún interés ni cobertura en medios de comunicación, sin afectación a la reputación | 1 | 1111311 | 3 | Media | Esencial
| EBTRA | Z4 | SUB | SMAN4 | 15127 | K10011000B000 | Sistema de Automatización | Supervisar y controlar desde nivel 3 Y 4 los distintos equipos de potencia de la subestación Santa María | Garantizar de forma segura la operación y supervisión del control de la SE | Operación continua | Gateway, Swiches, IHM, PLC´s, Autómata , Transceiver, GPS | No | 2 // 100% | B | Daño en tarjetas electrónicas | Evidente | Pérdida de supervisión y control desde Integra. | 0:00 | 48:00 | 0 | 0 | 542 | 0:00 | 0% | 0 | 0 | 30000000 | 30000000 | 1 | 01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes | 1 | 01. El evento o falla que genera lesión no incapacitante o sin pérdida de tiempo ) un primer auxilio), a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 1 | 01. Consecuencias mínimas en el ecosistema no incluidas en el PMA, con impactos recuperables de forma inmediata | 1 | 02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia. | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Ningún interés ni cobertura en medios de comunicación, sin afectación a la reputación | 1 | 1111211 | 2 | Baja | No crítico
Note on O7: UP: Unidades en paralelo CAP: Capacidad por unidad Ej.: 3 // 33% Redundancia para circuitos: Si el circuito tiene suplencia, y la suplencia asume el 100% de la demanda, se considera redundante
Note on P7: • A: No tiene redundancia, la función principal es detenida para atender la falla • B: Tiene una unidad en Paralelo, por tanto la unidad principal puede sufrir una falla sin influenciar la función del sistema • C: Tiene dos o más unidades en Paralelo, por tanto pueden existir fallas simultáneas en equipos distintos sin que afecten la función del sistema.
Note on T7: Tiempo que transcurre desde que ocurre la falla hasta que se reestablece el servicio Para insertar tiempo, tener en cuenta: 1/24= 1 hr 2/24= 2 hr
Note on U7: Tiempo que se necesita para volver a colocar el equipo en servicio. Para insertar tiempo, tener en cuenta: 1/24= 1 hr 2/24= 2 hr
Note on AE7: 1 Pérdidas <= 130.000.000 $COP 2 130.000.000 < Pérdidas >= 390.000.000 $COP 3 390.000.000 < Pérdidas >= 650.000.000 $COP 4 650.000.000 < Pérdidas >= 1.300.000.000 $COP 5 Pérdidas > 1.300.000.000 $COP %BRA actual
Note on T20: Validar con el área de operaciones

## Hoja3 (hidden)
Cuenta de CLASIFICACIÓN DEL ACTIVO
Muy crítico | 19
Crítico | 243
Esencial | 28
No crítico | 21
311
Cuenta de CLASIFICACIÓN DEL ACTIVO
Muy crítico | 19 | 6.109%
Crítico | 243 | 78.14%
Esencial | 28 | 9.003%
No crítico | 21 | 6.752%
311
1

## Criticidad equipos (hidden)
Etiquetas de fila
Alta
BT 12-15/8-10/4-5 MVA 115/34/13,8 kV
Celda de entrada barraje 13.8 Kv
Celda de entrada barraje 34.5 Kv
Celda de salida Reserva
Celda de Salida Santa María Rural
Celda de Salida Santa María Urbano
Celda Salida Bajo Upía 34.5 Kv
Baja
Sistema de Automatización
Media
Sistema de servicios auxiliares
TR 12-15/8-10/4-5 MVA 115/34.5/13.8 Kv
Total general

## Hoja7 (hidden)
1 INDUSTRIA Y NEGOCIO | 2 ZONA | 3 INSTALACIÓN | 4 DENOMINACIÓN + NIVEL DE TENSIÓN | 5 CÓDIGO | 6 SISTEMA (TAG) | DENOMINACIÓN | FUNCIÓN PRINCIPAL | FUNCIÓN SECUNDARIA | CONDICIONES OPERATIVAS DEL ACTIVO | EQUIPOS PRINCIPALES ASOCIADOS AL ACTIVO | ACTIVO DE SEGURIDAD? | REDUNDANCIA UP//CAP | GRADO DE REDUNDANCIA | MODO FALLA CRITICO | TIPO DE FALLA | EFECTO | TIEMPO CRITICO ([h]:mm:ss) | TIEMPO REPARACIÓN ([h]:mm:ss) | Consumo del circuito / instalación (kWh/mes) | Consumo del circuito / instalación (kWh/día) | Contribución marginal ($/kWh) | Tiempo fuera de servicio (hrs) | % de afectación | Pérdida por ENS (kWh) | Impacto al Negocio ($) | Costo de Reparación ($) | Impacto Económico | Impacto Económico2 | CONSECUENCIA CLI | VALOR CLI | CONSECUENCIA PERSONAS | VALOR CPE | CONSECUENCIA AMBIENTE | VALOR CAM | CONSECUENCIA OPERACIÓN | VALOR CCA | CONSECUENCIA PUB | VALOR CPU | CONSECUENCIA IMA | VALOR IMA | TOTAL CONSECUENCIA | NIVEL CONSECUENCIA | CLASIFICACIÓN DE CONSECUENCIA | CLASIFICACIÓN DEL ACTIVO
EBTRA | Z16 | SUB | MUIN20 | 13541 | K100010004000 |  | Conectar y Transmitir la energía en 13,8 kV del transformador tridevanado al barraje del circuito 13,8 kV | En caso de falla desconectar y proteger aguas arriba de acuerdo al ajuste de la protección | Operación continua | Interruptor Protección Celda (Relé) Control Celda | NO | 1 // 100% | A | Perdida del medio de extinción de arco | Evidente | Equipo no disponible / Se pierde la prestación del servicio | 1:00 | 1900-01-02 | 1755668 | 58522.2667 | 250 | 1:00 | 1 | 2438.4278 | 609606.9444 | 109152000 | 109761606.9444 | 1 | 04. Clientes con demanda entre 1- 5 GWh/mes | 4 | 02. Lesiones graves/largas a un individuo, o menor lesión a varios individuos. | 2 | 01. Consecuencias mínimas en el ecosistema no incluidas en el PMA, con impactos recuperables de forma inmediata | 1 | 03. Operación remota: Daño permanente en 1 o dos servidores de ADMS. Afectación a clientes inferior a 360 horas y que no genere evento de alto impacto o que corresponda a una ciudad principal | 3 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 02. Afectación del servicio de energía en un municipio que no es ciudad por más de 1 hora. | 2 | 142131 | 4 | Alta | Crítico
EBTRA | Z11 | SUB | MUIN15 | 13536 | k10001000H000 | Celda de entrada barraje 34.5 Kv | Conectar y transmitir ,en caso de falla de la SE Rio de Piedras, para suplir la demanda de energía del circuito con un consumo promedio de 1063092 kWh/mes a los usuarios por 34,5 kV por la celda 34,5 kV Rio de Piedras de Paipa | En caso de falla desconectar y proteger aguas arriba de acuerdo al ajuste de la protección | Normalmente abierta | Interruptor Protección Celda (Relé) Control Celda | NO | 2 // 100% | B | Bloqueo del interruptor en posición abierta | Oculta | Equipo no disponible para transferir de la SE Rio de Piedras a Paipa la carga de los usuarios de la SE Rio de Piedras en estado de suplencia | 2:00 | 1:00 | 1063092 | 35436.4 | 250 | 2:00 | 1 | 2953.0333 | 738258.3333 | 235694000 | 236432258.3333 | 2 | 04. Clientes con demanda entre 1- 5 GWh/mes | 4 | 01. Incidentes resultantes en lesiones de tiempo perdido a un individuo en particular. | 1 | 01. Consecuencias mínimas en el ecosistema no incluidas en el PMA, con impactos recuperables de forma inmediata | 1 | 02. Operación remota: Daño permanente en los servidores (3) de ADMS. Afectación a clientes en municipios intermedios | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 02. Afectación del servicio de energía en un municipio que no es ciudad por más de 1 hora. | 2 | 241121 | 4 | Alta | Crítico
EBTRA | Z6 | SUB | MUIN10 | 13531 | K10001000E000 | BL Muiscas - Jenesano | Conectar y Transmitir la energía promedio mes de 1068965 kWh/mes en 13,8 kV al circuito Paipa Zona Industria | En caso de falla desconectar y proteger aguas arriba de acuerdo al ajuste de la protección | Operación continua | Interruptor Protección Celda (Relé) Control Celda | NO | 2 // 100% | B | Perdida del medio de extinción de arco | Evidente | Equipo no disponible / Se pierde la prestación del servicio | 0:30 | 1900-01-02 | 1068965 | 35632.1667 | 250 | 0:30 | 1 | 742.3368 | 185584.2014 | 105116000 | 105301584.2014 | 1 | 04. Clientes con demanda entre 1- 5 GWh/mes | 4 | 02. Lesiones graves/largas a un individuo, o menor lesión a varios individuos. | 2 | 01. Consecuencias mínimas en el ecosistema no incluidas en el PMA, con impactos recuperables de forma inmediata | 1 | 02. Operación remota: Daño permanente en los servidores (3) de ADMS. Afectación a clientes en municipios intermedios | 2 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 01. Afectación del servicio de energía hasta de 15 minutos en un municipio o ciudad | 1 | 142121 | 4 | Alta | Crítico
EBTRA | Z3 | SUB | MUIN7 | 13528 | K100010000000 | BL Muiscas - Donato 2 | Transformar voltaje de 115kV a 34,5 kV y de 115kV a 13,8 kV | N/A | Operación continua | Transformador 1 | NO | 1 // 100% | A | Falla en el aislamiento de los Devanados | Evidente | Equipo no disponible / Se pierde la prestación del servicio | 1:00 | 1900-06-21 08:00 | 1755668 | 58522.2667 | 250 | 1:00 | 1 | 2438.4278 | 609606.9444 | 160000000 | 160609606.9444 | 2 | 04. Clientes con demanda entre 1- 5 GWh/mes | 4 | 01. El evento o falla que genera lesión no incapacitante o sin pérdida de tiempo ) un primer auxilio), a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios | 1 | 01. Consecuencias mínimas en el ecosistema no incluidas en el PMA, con impactos recuperables de forma inmediata | 1 | 03. Operación remota: Daño permanente en 1 o dos servidores de ADMS. Afectación a clientes inferior a 360 horas y que no genere evento de alto impacto o que corresponda a una ciudad principal | 3 | 01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort). | 1 | 02. Afectación del servicio de energía en un municipio que no es ciudad por más de 1 hora. | 2 | 241131 | 4 | Alta | Crítico

## Hoja5 (hidden)
S/E PAIPA
Etiquetas de fila | Cuenta de 6 SISTEMA (TAG)
Crítico | 4
Esencial | 9
Muy crítico | 15
No crítico | 6
Total general | 34

## Listas (hidden)
LISTAS
Seguridad y Salud PERSONAS
L_01
05. Muerte de uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios
05. El evento o falla puede causar electrocución, o daños colaterales que ocasiona la muerte a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios
04. Incapacidad permanente parcial o Invalidez en uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios
04. El evento o falla puede ocasionar lesiones y daños colaterales que genera incapacidad con perdida de capacidad permanente parcial a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios
03. Incapacidad temporal mayor a treinta días en uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios
03. El evento o falla que puede ocasionar lesiones y daños colaterales que puede generar incapacidad mayor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios
02. Incapacidad temporal menor de treinta días en uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios
02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios
01. Lesiones menores que no generan días de incapacidad o tiempo perdido en uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios
01. El evento o falla que genera lesión no incapacitante o sin pérdida de tiempo ) un primer auxilio), a uno o más funcionarios de la empresa y/o proveedores de servicios
Medio Ambiente
L_02
05. Consecuencias graves en el ecosistema con impactos irrecuperables (imposibles de reparar) no admitidos en la legislación (no mitigable, no compensable)
05. El evento de falla puede ocasionar electrocución que afecte el entorno social (vecinos y comunidad).
05. Riesgo de Quema de vegetación por contacto con la línea.
04. Consecuencias graves en el ecosistema no incluidas en el PMA, cuyos impactos son recuperables a largo plazo y requieren compensación ambiental y social
04. El evento de falla puede causar atmosferas contaminantes que afecten el entorno social o ambiental. |  |  |  |  | Muy Alto
04. Riesgo de Quema de vegetación por contacto con la línea. |  |  |  |  | Alto
03. Consecuencias significativas en el ecosistema no incluidas en el PMA, con impactos recuperables / mitigables a mediano plazo, requiere acciones de mitigación en lo social y lo ambiental |  |  |  |  | Medio
03. Contaminación del suelo por derrame de aceite |  |  |  |  | Bajo
02. Consecuencias leves en el ecosistema no incluidas en el PMA, con impactos recuperables / mitigables a corto plazo |  |  |  |  | Mínimo
02. El evento de falla pude ocasionar ruidos con consecuencias de molestias en la comunidad.
01. Consecuencias mínimas en el ecosistema no incluidas en el PMA, con impactos recuperables de forma inmediata
Operacional/Interrupción del negocio CALIDAD DEL SERVICIO
L_03
05. Operación local: Errores en al Operación local con daños en personas y/o equipos.
05. Operación remota: Daño permanente en los servidores (4) de ADMS. Afectación a clientes superior a 360 horas o que genere evento de alto impacto.
04. Operación local: Errores en al Operación local con daños en personas y/o equipos.
04. Operación remota: Daño permanente en los servidores (3) de ADMS. Afectación a clientes menor de 360 horas y que genere evento de alto impacto
03. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos sin suplencia.
03. Operación remota: Daño permanente en 1 o dos servidores de ADMS. Afectación a clientes inferior a 360 horas y que no genere evento de alto impacto o que corresponda a una ciudad principal
02. Operación local: Errores en al Operación local con daños a equipos con redundancia.
02. Operación remota: Daño permanente en los servidores (3) de ADMS. Afectación a clientes en municipios intermedios
01. Operación local: Errores en al Operación local sin daños en personas y/o equipos.
01. Operación remota: Errores en Operación sin afectación a clientes
Reputacional
L_04
05. Noticia adversa emitida a nivel internacional con uno o múltiples medios de comunicación asociados, que daña gravemente la reputación de la empresa ante las partes de interés.
05. Afectación del servicio de energía por más de 1 día en ciudades principales o en gran parte del departamento.
04. Noticia adversa emitida a nivel nacional con uno o más medios de comunicación asociados, que daña la reputación de la empresa ante las partes de interés.
04. Afectación del servicio de energía por un 1 día en ciudades principales o en gran parte del departamento.
03. Noticia adversa emitida a nivel regional que daña moderadamente la reputación de la empresa ante las partes de interés.
03. Afectación del servicio de energía en una ciudad principal o en gran parte del departamento por más de 30 minutos.
02. Noticia adversa emitida a nivel local donde su impacto a la reputación a la empresa es mínimo.
02. Afectación del servicio de energía en un municipio que no es ciudad por más de 1 hora.
01. Ningún interés ni cobertura en medios de comunicación, sin afectación a la reputación
01. Afectación del servicio de energía hasta de 15 minutos en un municipio o ciudad
Riesgo Publico
L_05
05. El evento o falla puede causar electrocución, o daños colaterales que ocasiona la muerte a un o más miembros del público
04. El evento o falla puede ocasionar lesiones y daños colaterales que genera incapacidad con perdida de capacidad permanente parcial a miembros del público
03. El evento o falla que puede ocasionar lesiones y daños colaterales que puede generar incapacidad mayor a 30 días a miembros del público. (E: fractura de fémur, genera incapacidad superior a 30 días pero no pérdida de capacidad ).
02. El evento o falla puede ocasionar lesiones que puede generar incapacidad menor a 30 días a miembros del público
01. El evento o falla que genera un primer auxilio o lesión sin incapacidad a un miembro del público. (ej.: explosión por falla, generas arco eléctrico en una subestación, sin generar ninguna lesión incapacitante a miembros del público, solo discomfort).
Clientes
L_06
05. Gran cantidad de clientes afectados (> 1 % de los usuarios) por más de 1 hora.
05. Clientes con demanda > 5 GWh/mes
04. Muchos clientes afectados (1000 - 1 % de los usuarios) por más de 1 hora. Afectación a bienes constitucionalmente constituidos.
04. Clientes con demanda entre 1- 5 GWh/mes
03. Muchos clientes afectados (1000 - 1 % de los usuarios) por menos de 1 hora.
03. Clientes con demanda entre 1 MWh/mes- 1 GWh/mes
02. Pequeña cantidad de clientes afectados (100-1000) por menos de 1 hora.
02. Clientes con demanda entre 100 KWh/mes- 1 MWh/mes
01. Pocos, o ningún cliente afectado. (< 100 usuarios) por menos de 1 hora.
01. Clientes con demanda < 100 KWh/mes
FRECUENCIA | V | Comentarios
L_07 | L_08 | L_09
Altamente probable | 5 | Ha ocurrido varias veces al año-Más del 90 % de probabilidad de ocurrencia
Probable | 4 | Ha ocurrido una vez al año -65 % - 90 % de probabilidad de ocurrencia
Ocasional | 3 | Ha ocurrido una vez en los últimos dos años-35 % - 65 % de probabilidad de ocurrencia
Improbable | 2 | Puede haber ocurrido en los últimos dos años-10 % - 35 % de probabilidad de ocurrencia
Remota | 1 | No ha ocurrido en los últimos dos años-Menos del 10 % de probabilidad de ocurrencia
L_10 | L_11 | L_12
CONSECUENCIA | V | Nivel de Impacto
Extremo | 5 | Impacto Extremo |  | 1300000000
Mayor | 4 | Impacto Mayor |  | 650000000
Moderado | 3 | Impacto Moderado |  | 390000000
Menor | 2 | Impacto Menor |  | 130000000
Insignificante | 1 | Impacto Insignificante
CONSEC | PROB | L_13 | L_14 | Criticidad
1 | 1 | 11 | Mínima | No crítico
1 | 2 | 12 | Mínima | No crítico
1 | 3 | 13 | Mínima | No crítico
1 | 4 | 14 | Baja | No crítico
1 | 5 | 15 | Baja | No crítico
2 | 1 | 21 | Mínima | No crítico
2 | 2 | 22 | Mínima | No crítico
2 | 3 | 23 | Baja | No crítico
2 | 4 | 24 | Media | Poco crítico
2 | 5 | 25 | Media | Poco crítico
3 | 1 | 31 | Baja | No crítico
3 | 2 | 32 | Baja | No crítico
3 | 3 | 33 | Media | Poco crítico
3 | 4 | 34 | Media | Poco crítico
3 | 5 | 35 | Alta | crítico
4 | 1 | 41 | Media | Poco crítico
4 | 2 | 42 | Media | Poco crítico
4 | 3 | 43 | Alta | crítico
4 | 4 | 44 | Muy Alta | Muy crítico
4 | 5 | 45 | Muy Alta | Muy crítico
5 | 1 | 51 | Alta | crítico
5 | 2 | 52 | Alta | crítico
5 | 3 | 53 | Muy Alta | Muy crítico
5 | 4 | 54 | Muy Alta | Muy crítico
5 | 5 | 55 | Muy Alta | Muy crítico
L_15
Grado de Redundancia
A | A - Sin Redundancia
B | B - Una Unidad Redundante
C | C - Dos Unidades Redundante
L_16
TIPO DE FALLA
Evidente
Oculta
L_17 | L_27 | L_28
Niveles Criticidad
1 | Mínima | No crítico
2 | Baja | No crítico
3 | Media | Esencial
4 | Alta | Crítico
5 | Muy Alta | Muy crítico
L_18
Revisión
Parcial
Finalizado
Pendiente
CONDICIONES OPERATIVAS DEL ACTIVO
L_19
Normalmente cerrada
Normalmente abierta
Cierre ante falla
Abre ante falla
Operación continua
Operación intermitente
Operación por demanda
DATOS DE LA ECUACIÓN DE PERDIDA
NIVEL CONSECUENCIA FINANCIERA | $ COSTO
Máximo | 500000000000 | L_20
| 400000000000 | L_21
Mayor | 350000000000 | L_22
Moderado | 10000000000 | L_23
Menor | 3000000000 | L_24
DATOS DE LA ECUACIÓN DE PERDIDA
L_25 | L_26
UNIDADES FUERA DE SERVICIO | $/h
0 | 0
1 | 1504450000
2 | 44508900000
3 | 87513350000
4 | 130517800000

## Hoja1 (hidden)
Etiquetas de fila | Cuenta de Equipo
Criticidad Alta | 1
Criticidad Baja | 4
Criticidad Media | 6
Total general | 11