## Datos_proy
Mes | Consumo mes kWh/mes | Consumo día kWh/día | Consumo promedio mensual [kWh] | Consumo promedio diario [kWh]
Enero | 511 | 16.4839 | 727.4167 | 24.0172
Febrero | 753 | 26.8929
Marzo | 733 | 23.6452
Abril | 750 | 25
Mayo | 783 | 26.1
Junio | 728 | 24.2667
Julio | 755 | 24.3548
Agosto | 747 | 24.0968
Septiembre | 753 | 25.1
Octubre | 780 | 25.1613
Noviembre | 728 | 24.2667
Diciembre | 708 | 22.8387
Estrato | 6 |  | Acometida | Trifasica | N° transformador | 135178
Capacidad Instalada (kVA) | 34.75 |  | Tipo conductor | Cu | Relación de Transformación | 13200/225
|  |  | Distancia [m] | 18 | Tensión de Conexión (V) | 225
Area disponible | 130 |  | Tipo medidor | ISK | Capacidad Nominal Transformador (kVA) | 150 | 30% | 45
|  |  | Area disponible [m^2] | 130 | Porcentaje disponible | 87.6% | 40% | 60
[5 empty] | Potencia disponible | 131.4 | 50% | 75

## curva_dem
DATOS FACTURA |  | Estrato RESIDENCIAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | SC | FACTURA
Estrato | 6 | HORA | DEMANDA PROMEDIO HORA |  | DEMANDA PROMEDIO HORA | DEMANDA PROMEDIO HORA | DEMANDA PROMEDIO HORA | DEMANDA PROMEDIO HORA | DEMANDA PROMEDIO HORA | DEMANDA PROMEDIO HORA [W]
consumo prom mensual [kWh/mes] | 727.4167 | 1 | 0.29 | 0.29 | 0.3 | 0.28 | 0.45 | 0.33 | 0.05 | 529.5179
consumo prom diario [kWh/día] | 22.336 | 2 | 0.31 | 0.31 | 0.27 | 0.25 | 0.41 | 0.38 | 0.05 | 609.7479
∑𝑃i | 13.92 | 3 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.38 | 0.38 | 0.05 | 609.7479
Potencia Base [kW] | 1.6046 | 4 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.25 | 0.44 | 0.34 | 0.05 | 545.5639
Potencia Base [W] | 1604.5998 | 5 | 0.31 | 0.31 | 0.24 | 0.23 | 0.39 | 0.34 | 0.05 | 545.5639
% cobertura | 93% | 6 | 0.33 | 0.33 | 0.41 | 0.44 | 0.52 | 0.36 | 0.05 | 577.6559
consumo prom diario [kWh/dia] | 24.0172 | 7 | 0.38 | 0.38 | 0.44 | 0.69 | 0.68 | 0.37 | 0.05 | 593.7019
|  | 8 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.44 | 0.68 | 0.57 | 0.05 | 914.6219
|  | 9 | 0.41 | 0.41 | 0.36 | 0.44 | 0.59 | 0.62 | 0.34 | 994.8519
|  | 10 | 0.47 | 0.47 | 0.45 | 0.36 | 0.59 | 0.52 | 0.76 | 834.3919
|  | 11 | 0.53 | 0.53 | 0.41 | 0.38 | 0.63 | 0.56 | 0.91 | 898.5759
|  | 12 | 0.55 | 0.55 | 0.45 | 0.51 | 0.54 | 1 | 0.93 | 1604.5998
|  | 13 | 0.54 | 0.54 | 0.56 | 0.4 | 0.59 | 0.95 | 0.72 | 1524.3698
|  | 14 | 0.5 | 0.5 | 0.39 | 0.38 | 0.62 | 0.74 | 0.41 | 1187.4039
|  | 15 | 0.47 | 0.47 | 0.41 | 0.37 | 0.6 | 0.66 | 0.7 | 1059.0359
|  | 16 | 0.42 | 0.42 | 0.45 | 0.41 | 0.61 | 0.65 | 0.95 | 1042.9899
|  | 17 | 0.52 | 0.52 | 0.47 | 0.49 | 0.48 | 0.54 | 1 | 866.4839
|  | 18 | 0.61 | 0.61 | 0.52 | 0.34 | 0.54 | 0.48 | 0.98 | 770.2079
|  | 19 | 0.92 | 0.92 | 0.77 | 0.61 | 0.72 | 0.62 | 0.85 | 994.8519
|  | 20 | 1 | 1 | 0.91 | 0.81 | 0.82 | 0.73 | 0.61 | 1171.3579
|  | 21 | 0.9 | 0.9 | 0.98 | 1 | 1 | 0.83 | 0.16 | 1331.8179
|  | 22 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.86 | 0.78 | 0.73 | 0.07 | 1171.3579
|  | 23 | 0.63 | 0.63 | 0.64 | 0.69 | 0.67 | 0.67 | 0.06 | 1075.0819
|  | 24 | 0.45 | 0.45 | 0.37 | 0.36 | 0.58 | 0.55 | 0.05 | 882.5299
|  | ∑𝑃i [kWh] | 12.19 | 12.19 | 11.69 | 11.25 | 14.31 | 13.92 | 9.9 | 22336.0298
[9 empty] | ∑𝑃i [kWh] | 22.336

## Selección panel e inversor
[8 empty] | Inversor seleccionado | AP_systems | QS1 | AP_systemsQS1
[8 empty] | panel seleccionado | Jinko_Solar | 345 | Jinko_Solar345
Eficiencia inversor | 95% |  | PERDIDAS |  |  | Pérdidas del sistema (%) | [7 empty] | INVERSOR
SumP_pu | 13.92 |  | β Optimo | 8.6009 | [°] | Polvo y suciedad | 3 |  | Cantidad de módulos | 16 |  | Nmax | 3 | # Mppt | 4 | [5 empty] | MPPT 1 | MPPT 2 | MPPT 3 | MPPT 4
Consumo diario promedio + 10% | 24.5696 |  | Perdidas | 1.5865 | [%] | Dispersión de parámetros en el generador | 2 |  | Potencia Total en Modulos [kW] | 5.52 | 5520 | N serie max | 1.2685 | Max I Mppt | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | Comprobación de corrientes | Si cumple | Si cumple | Si cumple | Si cumple
Potencia Base | 1604.5998 | [W] | Irradiancia | 4.0497 | [kWh/m²/dia] | Rendimiento del inversor | 0.1 |  | Area Total en modulos | 31.0456 |  | N serie min | 0.56555 | Vmax DC | 60 | [V] |  |  |  | Comprobación de tensiones | Si cumple | Si cumple | Si cumple | Si cumple
[6 empty] | Cableado | 2 |  | % de cobertura de demanda | 22.354 |  | N paralelo max | 1.2889 | Rango de Voltaje [V] | 22 | 48
[6 empty] | Reflectancia angular y espectrales | 3 |  |  | 93.075 |  | Distancia entre cada panel | 0.0127 | Potencia Nominal | 1200 | [W]
[6 empty] | Errores en el seguimiento deñ PMP | 0.15 |  | Cantidad de Inversores | 4 |  | Ancho [m] | 0.992 | Potencia max | 1250 | [W]
[6 empty] | Temperatura de módulos | 5 |  | Cantidad de Modulos por inversor | 4 |  | Largo total [m] | 1.956 | Tipo | On grid conectado a la red
[6 empty] | Total | 15.25 |  | Cantidad de modulos por MPPT | 1 |  | Area Total [m^2] | 1.9404 | Potencia total inversores | 4800 | 4.8
[6 empty] | Rendimiento de la instalación | 0.8475 |  | Cantidad de arreglos por inversor | 4 |  |  | 31.0456 | POTENCIA PANELES
[9 empty] | Cantidad de modulos por String | 1 |  | Configuración elegida |  | Potencia paneles requerida | 5.5156 | [kW]
[9 empty] | Cantidad de strings por arreglo | 1 |  | N Serie | 1 | Potencia panel seleccionado | 345 | [W]
[12 empty] | N Paralelo | 1 | Número de paneles | 16
[9 empty] | Validaciones |  |  | Factor de sobredimensionamiento | 1.15 | Potencia instalada | 5520 | [W]
[9 empty] | El area disponible es suficiente | Sí |  |  |  | Voc | 47.3 | [V]
[9 empty] | La potencia de los paneles en el rango disponible de la potencia transformador | Sí |  |  |  | Vmp | 38.9 | [V]
[9 empty] | Sobredimensionamiento correcto | Sí |  |  |  | Isc | 9.31 | [A]
[9 empty] | Tensiones correctas del MPPT | Sí |  |  |  | Imp | 8.87 | [A]
[9 empty] | corrientes de inversor correctas | Sí |  |  |  | Potencia | 345.043 | [W]
[9 empty] | Eficiencia del sistema correcta | Sí |  |  |  | Dimensiones paneles
[14 empty] | Frontal [m] | 0.992
[14 empty] | Lateral [m] | 1.956

## Datasheet
| Jinko_Solar | [5 empty] | LONGi | [6 empty] | Trina_Solar | [11 empty] | JA_Solar | [5 empty] | Canadian_Solar | [6 empty] | Risen_Energy
| Jinko_Solar345 | Jinko_Solar650 | Jinko_Solar655 | Jinko_Solar660 | Jinko_Solar665 | Jinko_Solar670 | LONGi640 | LONGi645 | LONGi650 | LONGi655 | LONGi660 | LONGi665 | LONGi670 | Trina_Solar 641 | Trina_Solar 671 | Trina_Solar 646 | Trina_Solar 677 | Trina_Solar 651 | Trina_Solar 682 | Trina_Solar 656 | Trina_Solar 688 | Trina_Solar 662 | Trina_Solar 693 | Trina_Solar 667 | Trina_Solar 699 | JA_Solar 605 | JA_Solar 610 | JA_Solar 615 | JA_Solar 620 | JA_Solar 625 | JA_Solar 630 | Canadian_Solar600 | Canadian_Solar605 | Canadian_Solar610 | Canadian_Solar615 | Canadian_Solar620 | Canadian_Solar625 | Canadian_Solar630 | Risen_Energy 650 | Risen_Energy 655 | Risen_Energy 660 | Risen_Energy 665 | Risen_Energy 670
Pmax [ Wp] | 345 | 650 | 655 | 660 | 665 | 670 | 640 | 645 | 650 | 655 | 660 | 665 | 670 | 641 | 671 | 646 | 677 | 651 | 682 | 656 | 688 | 662 | 693 | 667 | 699 | 605 | 610 | 615 | 620 | 625 | 630 | 600 | 605 | 610 | 615 | 620 | 625 | 630 | 650 | 655 | 660 | 665 | 670
Vmpp [V] | 38.9 | 42.57 | 42.7 | 42.83 | 42.96 | 43.09 | 54.02 | 54.12 | 54.22 | 54.32 | 54.42 | 54.52 | 54.62 | 39.79 | 39.79 | 39.97 | 39.97 | 40.24 | 40.24 | 40.46 | 40.46 | 40.68 | 40.68 | 40.84 | 40.84 | 39.6 | 39.77 | 39.96 | 40.21 | 40.45 | 40.7 | 40.4 | 40.6 | 40.8 | 41 | 41.2 | 41.4 | 41.6 | 45.49 | 45.69 | 45.89 | 46.09 | 46.29
Impp [A] | 8.87 | 15.27 | 15.34 | 15.41 | 15.48 | 15.55 | 14.98 | 15.06 | 15.14 | 15.22 | 15.3 | 15.38 | 15.46 | 16.1 | 16.86 | 16.16 | 16.93 | 16.18 | 16.95 | 16.22 | 17 | 16.26 | 17.04 | 17.26 | 18.08 | 15.28 | 15.34 | 15.39 | 15.42 | 15.45 | 15.48 | 14.86 | 14.91 | 14.96 | 15.01 | 15.06 | 15.11 | 15.16 | 18.18 | 18.23 | 18.28 | 18.33 | 18.38
Voc [V] | 47.3 | 50.26 | 50.44 | 50.62 | 50.8 | 50.98 | 44.67 | 44.77 | 44.87 | 44.97 | 45.07 | 45.17 | 45.27 | 48.09 | 48.09 | 48.29 | 48.29 | 48.5 | 48.5 | 48.7 | 48.7 | 48.9 | 48.9 | 49.1 | 49.1 | 47.9 | 48.1 | 48.3 | 48.5 | 48.7 | 48.9 | 47.6 | 47.8 | 48 | 48.2 | 48.4 | 48.6 | 48.8 | 37.87 | 38.05 | 38.23 | 38.41 | 38.59
Isc [A] | 9.31 | 15.98 | 16.04 | 16.1 | 16.16 | 16.22 | 14.33 | 14.41 | 14.49 | 14.57 | 14.65 | 14.72 | 14.8 | 16.95 | 17.75 | 17.01 | 17.82 | 17.07 | 17.89 | 17.14 | 17.95 | 17.2 | 18.02 | 16.33 | 17.11 | 16 | 16.05 | 16.1 | 16.13 | 16.15 | 16.18 | 15.85 | 15.91 | 15.97 | 16.02 | 16.08 | 16.14 | 16.2 | 17.17 | 17.22 | 17.27 | 17.32 | 17.37
Dimensiones
Frontal | 0.992 | 1.134 | 1.134 | 1.134 | 1.134 | 1.134 | 1.134 | 1.134 | 1.134 | 1.134 | 1.134 | 1.134 | 1.134 | 1.134 | 1.134 | 1.134 | 1.134 | 1.134 | 1.134 | 1.134 | 1.134 | 1.134 | 1.134 | 1.134 | 1.134 | 1.134 | 1.134 | 1.134 | 1.134 | 1.134 | 1.134 | 1.134 | 1.134 | 1.134 | 1.134 | 1.134 | 1.134 | 1.134 | 1.303 | 1.303 | 1.303 | 1.303 | 1.303
Lateral | 1.956 | 2.382 | 2.382 | 2.382 | 2.382 | 2.382 | 2.382 | 2.382 | 2.382 | 2.382 | 2.382 | 2.382 | 2.382 | 2.382 | 2.382 | 2.382 | 2.382 | 2.382 | 2.382 | 2.382 | 2.382 | 2.382 | 2.382 | 2.382 | 2.382 | 2.382 | 2.382 | 2.382 | 2.382 | 2.382 | 2.382 | 2.382 | 2.382 | 2.382 | 2.382 | 2.382 | 2.382 | 2.382 | 2.384 | 2.384 | 2.384 | 2.384 | 2.384
Fabricante |  | Jinko Solar | LONGi | Trina Solar | JA Solar | Canadian Solar | Risen Energy
Jinko_Solar |  | 650 | 640 | 641 | 605 | 600 | 650
LONGi |  | 655 | 645 | 671 | 610 | 605 | 655
Trina_Solar |  | 660 | 650 | 646 | 615 | 610 | 660
JA_Solar |  | 665 | 655 | 677 | 620 | 615 | 665
Canadian_Solar |  | 670 | 660 | 651 | 625 | 620 | 670
Risen_Energy |  | 345 | 665 | 682 | 630 | 625
|  |  | 670 | 656 |  | 630
688
662
693
667
699
| Fronius | [5 empty] | Growatt | [10 empty] | Huawei | [5 empty] | Solis | [6 empty] | AP systems |  |  |  |  | Enphase
| FroniusGEN24 3.0 | FroniusGEN24 4.0 | FroniusGEN24 5.0 | FroniusGEN24 6.0 | FroniusGEN24 8.0 | FroniusGEN24 10.0 | GrowattMIN 2500 TL-XH | GrowattMIN 3000 TL-XH | GrowattMIN 3600 TL-XH | GrowattMIN 4200 TL-XH | GrowattMIN 4600 TL-XH | GrowattMIN 5000 TL-XH | GrowattMIN 6000 TL-XH | GrowattMIN 7000TL-X | GrowattMIN 8000TL-X | GrowattMIN 9000TL-X | GrowattMIN 10000TL-X | HuaweiSUN2000-3KTL-M1 | HuaweiSUN2000-4KTL-M1 | HuaweiSUN2000-5KTL-M1 | HuaweiSUN2000-6KTL-M1 | HuaweiSUN2000-8KTL-M1 | HuaweiSUN2000-10KTL-M1 | SolisSolis-25K-5G | SolisSolis-30K-5G | SolisSolis-33K-5G | SolisSolis-36K-5G | SolisSolis-40K-5G | SolisSolis-40K-HV-5G | SolisSolis-50K-HV-5G | AP_systemsQS1 | AP_systemsDS3-LV | AP_systemsDS3-H | AP_systemsQT2 | AP_systemsDS3D | EnphaseIQ8-60-2-US | EnphaseIQ8PLUS-72-2-US | EnphaseIQ8M-72-2-US | EnphaseIQ8A-72-2-US | EnphaseIQ8H-240-72-2-US | EnphaseIQ8H-208-72-2-US1
| Inversor Híbrido | Inversor Híbrido | Inversor Híbrido | Inversor Híbrido | Inversor Híbrido | Inversor Híbrido | Inversor Híbrido | Inversor Híbrido | Inversor Híbrido | Inversor Híbrido | Inversor Híbrido | Inversor Híbrido | Inversor Híbrido | Inversor String | Inversor String | Inversor String | Inversor String | Inversor String (Híbrido) | Inversor String (Híbrido) | Inversor String (Híbrido) | Inversor String (Híbrido) | Inversor String (Híbrido) | Inversor String (Híbrido) | Inversor String | Inversor String | Inversor String | Inversor String | Inversor String | Inversor String | Inversor String | Microinversor | Microinversor | Microinversor | Microinversor | Microinversor | Microinversor | Microinversor | Microinversor | Microinversor | Microinversor | Microinversor
| GEN24 3.0 | GEN24 4.0 | GEN24 5.0 | GEN24 6.0 | GEN24 8.0 | GEN24 10.0 | MIN 2500 TL-XH | MIN 3000 TL-XH | MIN 3600 TL-XH | MIN 4200 TL-XH | MIN 4600 TL-XH | MIN 5000 TL-XH | MIN 6000 TL-XH | MIN 7000TL-X | MIN 8000TL-X | MIN 9000TL-X | MIN 10000TL-X | SUN2000-3KTL-M1 | SUN2000-4KTL-M1 | SUN2000-5KTL-M1 | SUN2000-6KTL-M1 | SUN2000-8KTL-M1 | SUN2000-10KTL-M1 | Solis-25K-5G | Solis-30K-5G | Solis-33K-5G | Solis-36K-5G | Solis-40K-5G | Solis-40K-HV-5G | Solis-50K-HV-5G | QS1 | DS3-LV | DS3-H | QT2 | DS3D | IQ8-60-2-US | IQ8PLUS-72-2-US | IQ8M-72-2-US | IQ8A-72-2-US | IQ8H-240-72-2-US | IQ8H-208-72-2-US1
Vmax DC [V] | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 500 | 500 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 600 | 600 | 600 | 600 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 60 | 60 | 60 | 60 | 120 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
Rango de Voltaje min | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 22 | 27 | 28 | 30 | 64 | 27 | 29 | 33 | 36 | 38 | 38
Rango de Voltaje max | 530 | 530 | 530 | 530 | 480 | 480 | 500 | 500 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 48 | 45 | 45 | 45 | 90 | 37 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45
Mppt | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Max I Mppt 1 [A] | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 12 | 18 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Max I Mppt 2 [A] | 12 | 12 | 12 | 12 | 22 | 22 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 27 | 27 | 13.5 | 13.5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 12 | 18 | 20 | 20 | 20
Max I Mppt 3 [A] | [15 empty] | 27 | 27 | [6 empty] | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 12 |  |  | 20
Max I Mppt 4 [A] | [26 empty] | 26 | 26 | 26 | 26 | 12 |  |  | 20
Potencia max Total [Wp] | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 | 12000 | 15000 | 5000 | 6000 | 7200 | 8400 | 9200 | 10000 | 10000 | 12000 | 12000 | 13500 | 15000 | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 | 12000 | 15000 | 38000 | 45000 | 50000 | 54000 | 60000 | 60000 | 75000 | 1250 | 900 | 1050 | 1728 | 2000 | 240 | 290 | 325 | 349 | 380 | 360
Potencia nominal | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 2500 | 3000 | 3600 | 4200 | 4600 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 25000 | 30000 | 33000 | 36000 | 40000 | 40000 | 50000 | 1200 | 900 | 1050 | 1728 | 2000 | 240 | 290 | 325 | 349 | 380 | 360
Proveedor |  | Fronius | Growatt | Huawei | Solis | AP_systems | Enphase
Fronius |  | GEN24 3.0 | MIN 2500 TL-XH | SUN2000-3KTL-M1 | Solis-25K-5G | DS3-LV | IQ8-60-2-US
Growatt |  | GEN24 4.0 | MIN 3000 TL-XH | SUN2000-4KTL-M1 | Solis-30K-5G | DS3-H | IQ8PLUS-72-2-US
Huawei |  | GEN24 5.0 | MIN 3600 TL-XH | SUN2000-5KTL-M1 | Solis-33K-5G | QT2 | IQ8M-72-2-US
Solis |  | GEN24 6.0 | MIN 4200 TL-XH | SUN2000-6KTL-M1 | Solis-36K-5G | DS3D | IQ8A-72-2-US
AP_systems |  | GEN24 8.0 | MIN 4600 TL-XH | SUN2000-8KTL-M1 | Solis-40K-5G | QS1 | IQ8H-240-72-2-US
Enphase |  | GEN24 10.0 | MIN 5000 TL-XH | SUN2000-10KTL-M1 | Solis-40K-HV-5G |  | IQ8H-208-72-2-US1
|  |  | MIN 6000 TL-XH |  | Solis-50K-HV-5G
MIN 7000TL-X
MIN 8000TL-X
MIN 9000TL-X
MIN 10000TL-X

## NASA
-BEGIN HEADER-
NASA/POWER CERES/MERRA2 Native Resolution Climatology Climatologies
42-year Meteorological and Solar Monthly & Annual Climatologies (January 1981 - December 2022)
Location: Latitude 7.1027 Longitude -73.0946 | Latitude | 7.1027 | Longitude | -73.0946
Elevation from MERRA-2: Average for 0.5 x 0.625 degree lat/lon region = 1595.43 meters
The value for missing source data that cannot be computed or is outside of the sources availability range: -999
Parameter(s):
SI_TILTED_AVG_HORIZONTAL SRB V4/CERES SYN1deg Solar Irradiance for Equator Facing Horizontal Surface (kW-hr/m^2/day)
SI_TILTED_AVG_LAT_MINUS15 SRB V4/CERES SYN1deg Solar Irradiance for Equator Facing Latitude Minus 15 Tilt (kW-hr/m^2/day)
SI_TILTED_AVG_LATITUDE SRB V4/CERES SYN1deg Solar Irradiance for Equator Facing Latitude Tilt (kW-hr/m^2/day)
SI_TILTED_AVG_LAT_PLUS15 SRB V4/CERES SYN1deg Solar Irradiance for Equator Facing Latitude Plus 15 Tilt (kW-hr/m^2/day)
SI_TILTED_AVG_VERTICAL SRB V4/CERES SYN1deg Solar Irradiance for Equator Facing Vertical Surface (kW-hr/m^2/day)
SI_TILTED_AVG_OPTIMAL SRB V4/CERES SYN1deg Solar Irradiance Optimal (kW-hr/m^2/day)
SI_TILTED_AVG_OPTIMAL_ANG SRB V4/CERES SYN1deg Solar Irradiance Optimal Angle (Degrees)
SI_TILTED_AVG_OPTIMAL_ANG_ORT SRB V4/CERES SYN1deg Solar Irradiance Tilted Surface Orientation (N/S Orientation)
-END HEADER-
PARAMETER | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | ANN
SI_TILTED_AVG_HORIZONTAL | 5.0849 | 5.1451 | 4.4902 | 4.1582 | 4.3198 | 4.5766 | 4.7671 | 4.8434 | 4.7162 | 4.307 | 4.1597 | 4.607 | 4.5979 | 4.1582
SI_TILTED_AVG_LAT_MINUS15 | 4.776 | 4.9414 | 4.4206 | 4.1568 | 4.3654 | 4.657 | 4.8449 | 4.8698 | 4.6682 | 4.1945 | 3.9799 | 4.3207 | 4.5163
SI_TILTED_AVG_LATITUDE | 5.3309 | 5.287 | 4.5106 | 4.115 | 4.2278 | 4.446 | 4.6354 | 4.7618 | 4.7114 | 4.3718 | 4.2924 | 4.8379 | 4.6274 | 4.115
SI_TILTED_AVG_LAT_PLUS15 | 5.6179 | 5.3767 | 4.4035 | 3.8993 | 3.9132 | 4.0442 | 4.2199 | 4.439 | 4.5446 | 4.3553 | 4.409 | 5.118 | 4.5283
SI_TILTED_AVG_VERTICAL | 3.5239 | 2.8558 | 1.961 | 1.5631 | 1.6286 | 1.6399 | 1.6135 | 1.6099 | 1.7988 | 2.2051 | 2.6093 | 3.3346 | 2.1953
SI_TILTED_AVG_OPTIMAL | 5.6539 | 5.3798 | 4.5108 | 4.163 | 4.3709 | 4.6855 | 4.8674 | 4.8698 | 4.7206 | 4.3886 | 4.4095 | 5.1634 | 4.6274
SI_TILTED_AVG_OPTIMAL_ANG | 30 | 20 | 7 | -3.5 | -11 | -15.5 | -14.5 | -7.5 | 3 | 13.5 | 23.5 | 31.5 | 8
SI_TILTED_AVG_OPTIMAL_ANG_ORT | bar: JAN to ANN
MES | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Irradiación Global Horizontal [kWh/m²/dia] | 5.0849 | 5.1451 | 4.4902 | 4.1582 | 4.3198 | 4.5766 | 4.7671 | 4.8434 | 4.7162 | 4.307 | 4.1597 | 4.607
Irradiación Global Horizontal (7°) [kWh/m²/dia] | 5.3309 | 5.287 | 4.5106 | 4.115 | 4.2278 | 4.446 | 4.6354 | 4.7618 | 4.7114 | 4.3718 | 4.2924 | 4.8379
Irradiación Global Horizontal (β=9°, α = 0°) [kWh/m²/dia] | 5.2463 | 5.2031 | 4.439 | 4.0497 | 4.1607 | 4.3755 | 4.5619 | 4.6863 | 4.6367 | 4.3024 | 4.2243 | 4.7611

## DATA_NASA
-BEGIN HEADER-
NASA/POWER Source Native Resolution Climatology in LST
20-year Meteorological and Solar Monthly & Annual Climatologies (January 2001 - December 2020)
Location: Latitude 7.1027 Longitude -73.0946
Elevation from MERRA-2: Average for 0.5 x 0.625 degree lat/lon region = 1595.43 meters
The value for missing source data that cannot be computed or is outside of the sources availability range: -999
Parameter(s):
ALLSKY_SFC_SW_DNI_MAX SRB V4/CERES SYN1deg All Sky Surface Shortwave Downward Direct Normal Irradiance Maximum (kW-hr/m^2/day)
ALLSKY_SFC_SW_DNI_MIN SRB V4/CERES SYN1deg All Sky Surface Shortwave Downward Direct Normal Irradiance Minimum (kW-hr/m^2/day)
ALLSKY_SFC_SW_DWN SRB V4/CERES SYN1deg All Sky Surface Shortwave Downward Irradiance (kW-hr/m^2/day)
T2M_MAX MERRA-2 Temperature at 2 Meters Maximum (C)
T2M_MIN MERRA-2 Temperature at 2 Meters Minimum (C)
T2M_RANGE MERRA-2 Temperature at 2 Meters Range (C)
WD10M MERRA-2 Wind Direction at 10 Meters (Degrees)
SG_DEC SRB V4/CERES SYN1deg Average Declination for Climatological Month (Degrees)
Message(s):
The requested parameters are retrieved from a pre-computed climatological period (January 2001 - December 2020)
-END HEADER-
PARAMETER | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | ANN
ALLSKY_SFC_SW_DNI_MAX | 8.8351 | 8.1485 | 7.0848 | 6.5443 | 6.8767 | 6.7843 | 7.0351 | 7.0802 | 6.9895 | 6.5083 | 6.8875 | 8.3486 | 8.8351
ALLSKY_SFC_SW_DNI_MIN | 0.241 | 0.1342 | 0.0384 | 0.0334 | 0.0062 | 0.0067 | 0.0024 | 0.0703 | 0.0086 | 0.0449 | 0.012 | 0.0065 | 0.0024
ALLSKY_SFC_SW_DWN | 5.3594 | 5.5373 | 5.076 | 4.7964 | 4.9234 | 5.1197 | 5.2918 | 5.3419 | 5.2265 | 4.8175 | 4.5593 | 4.8878 | 5.0762
T2M_MAX | 32 | 33.71 | 33.89 | 32.79 | 32.16 | 31.49 | 31.31 | 31.84 | 32.14 | 31.19 | 29.93 | 31.56 | 33.89
T2M_MIN | 10.05 | 10.94 | 11.71 | 12.99 | 13.18 | 11.99 | 12.33 | 12.91 | 12.39 | 13.08 | 11.92 | 9.66 | 9.66
T2M_RANGE | 11.25 | 11.94 | 10.69 | 8.82 | 8.54 | 9.72 | 10.58 | 10.63 | 10.03 | 8.17 | 7.73 | 9.58 | 9.8
WS10M | 2.67 | 2.95 | 2.83 | 2.73 | 2.53 | 2.16 | 2.14 | 2.34 | 2.6 | 2.65 | 2.56 | 2.38 | 2.54
SG_DEC | 27.5 | 17.5 | 5.5 | -3.5 | -10.5 | -13 | -12.5 | -7 | -2 | 11 | 20 | 28.5 | -999
Energía Fotovoltaica | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | Pérdidas del sistema (%)
Dias | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |  | Polvo y suciedad | 3
𝛿 (°) | 27.5 | 17.5 | 5.5 | -3.5 | -10.5 | -13 | -12.5 | -7 | -2 | 11 | 20 | 28.5 |  | Dispersión de parámetros en el generador | 2
cos𝜃s | 0.73728 | 0.84339 | 0.93667 | 0.97992 | 0.99692 | 0.99939 | 0.99905 | 0.99027 | 0.97437 | 0.89879 | 0.81915 | 0.72537 |  | Rendimiento del inversor | 0.1
cos𝜃zs | 0.88701 | 0.95372 | 0.9954 | 0.99813 | 0.98325 | 0.97437 | 0.9763 | 0.99255 | 0.99939 | 0.98163 | 0.93969 | 0.87882 |  | Cableado | 2
G0(kWh/m2/dia) | 5.3594 | 5.5373 | 5.076 | 4.7964 | 4.9234 | 5.1197 | 5.2918 | 5.3419 | 5.2265 | 4.8175 | 4.5593 | 4.8878 |  | Reflectancia angular y espectrales | 3
H(𝛽,𝛼) | 4.4547 | 4.8967 | 4.7765 | 4.7089 | 4.9918 | 5.2512 | 5.4151 | 5.3296 | 5.0956 | 4.411 | 3.9744 | 4.0344 | 4.7783 | Errores en el seguimiento deñ PMP | 0.15
Ep(kWh/mes) | 561.7729 | 557.7592 | 602.3597 | 574.6734 | 629.5073 | 640.8526 | 682.8904 | 672.1102 | 621.873 | 556.2602 | 485.0417 | 508.768 | 591.1557 | Temperatura de módulos | 5
| DEC: produccion mes | 7093.8685 | Total | 15.25
Ep max | JAN: 682.8904 |  | Rendimiento de la instalación | 0.8475
Dias | JAN: 31
H(𝛽,𝛼) | JAN: 5.4151

## aux (hidden)
Kb | 0.05 | Ka | 0.002 | Kc (ninv) | 0 | Kv | 0.15 | Tension INV | 12 | Irradiancia | 4.0497 | NASA
| 0.1 |  | 0.005 |  | 0.2 |  | 0.05 |  | 24
|  |  | 0.012 |  | 0.1 |  |  |  | 48
0.05
0.04

## Trayectoria_Solar
Fecha: | 2026-03-29
coordinar: | 7.102715, -73.094601
ubicación: | 7.10271500,-73.09460100
hora | Elevación | Azimut
6:52 | -0.833° | 86.39°
7:00 | 1.13° | 86.64°
8:00 | 16.01° | 88.39°
9:00 | 30.89° | 90.15°
10:00 | 45.78° | 92.24°
11:00 | 60.64° | 95.42°
12:00 | 75.35° | 103.26°
13:00 | 86.4° | 191.64°
14:00 | 73.95° | 258.18°
15:00 | 59.21° | 265.11°
16:00 | 44.35° | 268.13°
17:00 | 29.47° | 270.18°
18:00 | 14.58° | 271.95°
19:00 | -0.28° | 273.74°

## COND_PROT
Nombre del Conductor | Fases | Demanda Maxíma [VA] | Factor de Potencia | Tension [V] | Corriente [A] | Corriente 125% [A] | Corriente 156% [A] | Proteccion [A] | Tipo de Protección | Conductor [AWG/Kcmil] | Material del Conductor | Temperatura Conductor [°C] | Temperatura Ambiental | Numero de Conductores | Temp | Acumu | Capacidad Amperimétrica del Conductor [A] | R del Conductor 60°C [Ohm/km] | XL del Conductor 60°C [Ohm/km] | Sen (theta) | Impedancia Efectiva | Numero de Conductores x Fase | Distancia [m] | Momento Electrico MS | Factor K | Regulacion de Tension | Perdida de Potencia | Tipo de Aislamiento del Conductor | Tipo de conductor
PANELES - CONTROLADORA (DC) | 1 | 345 | 1 | 47.3 | 9.31 | 11.6375 | 13.965 | 20 | 1X20 | 12 | Cu | 60 | 26-30 | 0 a 3 | 1 | 100% | 30 | 6.56 | 0.177 | 0 | 6.56 | 1 | 4 | 1.38 | 0.29321 | 1.214% | 1.03% | THHN/THWN | THHN/THWN1x12(f)
INVERSOR - TABLERO (AC) | 1 | 4800 | 1 | 220 | 21.8182 | 27.2727 | 43.6364 | 50 | 1X50 | 12 | Cu | 60 | 26-30 | 0 a 3 | 1 | 100% | 30 | 6.56 | 0.177 | 0 | 6.56 | 1 | 4 | 19.2 | 0.013554 | 0.7807% | 0.4066% | THHN/THWN | THHN/THWN1x12(f)
MICROINVERSOR - TABLERO | 3 | 4800 | 1 | 208 | 13.3235 | 16.6543 | 20.8179 | 20 | 3X20 | 12 | Cu | 60 | 26-30 | 0 a 3 | 1 | 100% | 30 | 6.56 | 0.177 | 0 | 6.56 | 1 | 18 | 86.4 | 0.015163 | 1.31% | 0.6823% | THHN/THWN | THHN/THWN3x12(f)
Nombre del Conductor | Fases | Demanda Maxíma [VA] | Factor de Potencia | Tension [V] | Corriente nominal Imp [A] | Corriente máximaIsc [A] | Proteccion [A] | Tipo de Protección | Conductor [AWG/Kcmil] | Material del Conductor | Temperatura Conductor [°C] | Temperatura Ambiental | Numero de Conductores | Temp | Acumu | Capacidad Amperimétrica del Conductor [A] | R del Conductor 60°C [Ohm/km] | XL del Conductor 60°C [Ohm/km] | Sen (theta) | Impedancia Efectiva | Numero de Conductores x Fase | Distancia [m] | Momento Electrico MS | Factor K | Regulacion de Tension | Perdida de Potencia | Tipo de Aislamiento del Conductor | Tipo de conductor
PANEL - MICROINVERSOR | 2 | 345 | 1 | 47.3 | 8.87 | 9.31 | 20 | 2X20 | 12 | Cu | 60 | 26-30 | 0 a 3 | 1 | 100% | 30 | 6.56 | 0.177 | 0 | 6.56 | 1 | 10 | 3.45 | 0.29321 | 1.517% | 1.648% | THHN/THWN | THHN/THWN2x12(f)
Tipo de protecciones: Breakers termomagnetico Fusibles DPS

## Tablas (hidden)
Transformador trifásico |  | CABLES DE COBRE - INSTALACIÓN TRIFÁSICA TRES CONDUCTORES SENCILLOS EN TUBO CONDUIT 600 V - 60 Hz - 75 °C | [6 empty] | Conductor |  | Temperatura nominal del conductor | [5 empty] | Conductor desnudo |  | Conductor de electrodo de puesta a tierra AWG o Kcmil
Potencia Nominal [kVA] | Uz % | [9 empty] | 60°C TW |  | 75°C THW |  | 90°C XLP
15 | 2.8% | CALIBRE (AWG o Kcmil) | Resistencia eléctrica AC RAC (Ω/Km) |  |  | Reactancia inductiva XL (Ω/Km) |  |  | Secc transv [mm2] | Calibre AWG o Kcmil | Cu | Al | Cu | Al | Cu | Al | Cu | Al | Cu | Al
30 | 2.8% | [7 empty] | 0.82 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6
45 | 2.8% |  | CONDUIT | [5 empty] | 1.31 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6
75 | 3% |  | PVC | ALUMINIO | ACERO | PVC/ALUMINIO | ACERO |  | 2.08 | 14 | 25 | 0 | 30 | 0 | 35 | 0 | 30 | 0 | 8 | 6
112.5 | 3% | 14 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 0.19 | 0.24 |  | 3.3 | 12 | 30 | 25 | 35 | 30 | 40 | 35 | 40 | 30 | 8 | 6
150 | 3% | 12 | 6.56 | 6.56 | 6.56 | 0.177 | 0.223 |  | 5.25 | 10 | 40 | 35 | 50 | 40 | 55 | 40 | 55 | 45 | 8 | 6
225 | 3% | 10 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 0.164 | 0.207 |  | 8.36 | 8 | 60 | 45 | 70 | 55 | 80 | 60 | 70 | 55 | 8 | 6
300 | 4% | 8 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | 0.171 | 0.213 |  | 13.29 | 6 | 80 | 80 | 95 | 75 | 105 | 80 | 100 | 80 | 8 | 6
400 | 4% | 6 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 0.167 | 0.21 |  | 21.14 | 4 | 105 | 80 | 125 | 100 | 140 | 110 | 130 | 100 | 8 | 6
500 | 4% | 4 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 0.157 | 0.197 |  | 26.66 | 3 | 120 | 95 | 145 | 115 | 165 | 130 | 150 | 115 | 8 | 6
630 | 4% | 2 | 0.623 | 0.656 | 0.656 | 0.148 | 0.187 |  | 33.62 | 2 | 140 | 110 | 170 | 135 | 190 | 150 | 175 | 135 | 8 | 6
750 | 5% | 1/0 | 0.394 | 0.427 | 0.394 | 0.144 | 0.18 |  | 42.2 | 1 | 165 | 130 | 195 | 155 | 220 | 175 | 205 | 160 | 6 | 4
1000 | 5% | 2/0 | 0.328 | 0.328 | 0.328 | 0.141 | 0.177 |  | 53.5 | 1/0 | 195 | 150 | 230 | 180 | 280 | 205 | 235 | 185 | 6 | 4
1250 | 6% | 3/0 | 0.253 | 0.269 | 0.259 | 0.138 | 0.171 |  | 67.44 | 2/0 | 225 | 175 | 265 | 210 | 300 | 235 | 275 | 250 | 4 | 2
|  | 4/0 | 0.203 | 0.219 | 0.207 | 0.135 | 0.167 |  | 85.02 | 3/0 | 260 | 200 | 310 | 240 | 350 | 275 | 320 | 250 | 4 | 2
|  | 250 | 0.171 | 0.187 | 0.177 | 0.135 | 0.171 |  | 107.21 | 4/0 | 300 | 235 | 360 | 280 | 405 | 315 | 370 | 290 | 2 | 1/0
|  | 300 | 0.125 | 0.141 | 0.128 | 0.131 | 0.164 |  | 126.67 | 250 | 340 | 265 | 405 | 315 | 455 | 355 | 410 | 320 | 2 | 1/0
|  | 350 | 0.125 | 0.141 | 0.128 | 0.131 | 0.164 |  | 152.01 | 300 | 375 | 290 | 445 | 350 | 505 | 395 | 460 | 360 | 2 | 1/0
|  | 500 | 0.089 | 0.105 | 0.095 | 0.128 | 0.157 |  | 177.34 | 350 | 420 | 330 | 505 | 395 | 570 | 445 | 510 | 400 | 2 | 1/0
Tabla protecciones |  |  |  |  | 2/0 | 2/0 |  |  | 202.68 | 400 | 455 | 356 | 545 | 425 | 615 | 480 | 555 | 435 | 1/0 | 3/0
15 |  |  | z | [5 empty] | 253.35 | 500 | 515 | 405 | 620 | 485 | 700 | 545 | 630 | 490 | 1/0 | 3/0
20 | [8 empty] | 304.02 | 600 | 575 | 455 | 690 | 540 | 780 | 615 | 710 | 560 | 1/0 | 3/0
30 | [8 empty] | 354.69 | 700 | 630 | 500 | 755 | 595 | 855 | 675 | 780 | 615 | 2/0 | 4/0
40 | [8 empty] | 380.02 | 750 | 655 | 515 | 785 | 620 | 885 | 700 | 810 | 640 | 2/0 | 4/0
50 | [8 empty] | 405.36 | 800 | 880 | 535 | 815 | 845 | 920 | 725 | 845 | 670 | 2/0 | 4/0
60 | [8 empty] | 456.03 | 900 | 730 | 580 | 870 | 700 | 985 | 785 | 905 | 725 | 2/0 | 4/0
80 | [8 empty] | 506.7 | 1000 | 780 | 625 | 935 | 750 | 1055 | 845 | 965 | 770 | 2/0 | 4/0
100 | [8 empty] | 633.38 | 1250 | 890 | 710 | 1065 | 855 | 1200 | 960 | 0 | 0 | 3/0 | 250
125 | [8 empty] | 760.05 | 1500 | 980 | 795 | 1175 | 950 | 1325 | 1075 | 0 | 0 | 3/0 | 250
150 | [8 empty] | 886.73 | 1750 | 1070 | 875 | 1280 | 1050 | 1445 | 1185 | 0 | 0 | 3/0 | 250
160 | [8 empty] | 1013.4 | 2000 | 1155 | 960 | 1385 | 1150 | 1560 | 1335 | 0 | 0 | 3/0 | 250
175
200 | [5 empty] | Temperatura ambiente °C | Temperatura del conductor |  |  |  |  | Cable THHN/THWN
225 | [6 empty] | 60 °C TW | 75 °C THW | 90 °C XLP |  |  | Conductor | Diámetro Cu [mm] | Diámetro Al [mm]
250 | [5 empty] | 21-25 | 1.08 | 1.05 | 1.04 |  |  | 14 | 2.85 | 0
300 | [5 empty] | 26-30 | 1 | 1 | 1 |  |  | 12 | 3.3 | 0
350 | [5 empty] | 31-35 | 0.91 | 0.94 | 0.96 |  |  | 10 | 4.2 | 0
400 | [5 empty] | 36-40 | 0.82 | 0.88 | 0.91 |  |  | 8 | 5.4 | 0
500 | [5 empty] | 41-45 | 0.71 | 0.82 | 0.87 |  |  | 6 | 6.37 | 7.9 |  |  |  | Al
1000 | [5 empty] | 46-50 | 0.58 | 0.75 | 0.82 |  |  | 4 | 8.13 | 9.1 |  |  |  | Cu
[6 empty] | 51-55 | 0.41 | 0.67 | 0.76 |  |  | 2 | 9.63 | 10.7
[6 empty] | 56-60 | 0 | 0.58 | 0.71 |  |  | 1/0 | 11.88 | 13.7
[6 empty] | 61-70 | 0 | 0.33 | 0.58 |  |  | 2/0 | 12.96 | 14.9
[6 empty] | 71-80 | 0 | 0 | 0.41 |  |  | 3/0 | 14.18 | 0
[12 empty] | 4/0 | 16 | 17.7
[12 empty] | 250 | 17.74 | 19.6
[12 empty] | 300 | 19.1 | 0
[6 empty] | Número de conductores | Porcentajes de los valores de tabla |  |  |  |  | 350 | 20.34 | 22.3
[6 empty] | 0 a 3 | 1 |  |  |  |  | 500 | 28.75 | 25.7
[6 empty] | 4 a 6 | 80%
[6 empty] | 7 a 9 | 70%
[6 empty] | 10 a 20 | 50%
[6 empty] | 21 a 30 | 45%
[6 empty] | 31 a 40 | 40%
[6 empty] | >41 | 35%

## Analisis energía
-BEGIN HEADER-
NASA/POWER Source Native Resolution Hourly Data
Dates (month/day/year): 11/01/2025 through 11/30/2025 in LST | [8 empty] | Pp | r | e = p*hsp*r
Location: Latitude 7.1027 Longitude -73.0946 | [8 empty] | 5520 | 0.8475
Elevation from MERRA-2: Average for 0.5 x 0.625 degree lat/lon region = 1595.43 meters
The value for missing source data that cannot be computed or is outside of the sources availability range: -999
Parameter(s):
ALLSKY_SFC_SW_DWN CERES SYN1deg All Sky Surface Shortwave Downward Irradiance (Wh/m^2)
ALLSKY_SFC_SW_DNI CERES SYN1deg All Sky Surface Shortwave Downward Direct Normal Irradiance (Wh/m^2)
YEAR | MO | DY | HR | ALLSKY_SFC_SW_DWN |  | Hora | Promedio Wh/m2 | Promedio kWh/m2 | Energia Gen kWh | Consumo [kWh] | Medidor
2025 | 11 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 529.5179 | 529.5179
2025 | 11 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 609.7479 | 609.7479
2025 | 11 | 1 | 2 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 609.7479 | 609.7479
2025 | 11 | 1 | 3 | 0 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 545.5639 | 545.5639
2025 | 11 | 1 | 4 | 0 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 545.5639 | 545.5639
2025 | 11 | 1 | 5 | 0 |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 577.6559 | 577.6559
2025 | 11 | 1 | 6 | 88.49 |  | 6 | 57.259 | 0.057259 | 267.8691 | 593.7019 | 325.8329
2025 | 11 | 1 | 7 | 344.58 |  | 7 | 154.263 | 0.15426 | 721.6732 | 914.6219 | 192.9487
2025 | 11 | 1 | 8 | 487.65 |  | 8 | 256.5793 | 0.25658 | 1200.3294 | 994.8519 | -205.4775
2025 | 11 | 1 | 9 | 486.8 |  | 9 | 259.2517 | 0.25925 | 1212.8311 | 834.3919 | -378.4392
2025 | 11 | 1 | 10 | 620.74 |  | 10 | 286.7443 | 0.28674 | 1341.4473 | 898.5759 | -442.8714
2025 | 11 | 1 | 11 | 440.05 |  | 11 | 289.223 | 0.28922 | 1353.043 | 1604.5998 | 251.5568
2025 | 11 | 1 | 12 | 278.15 |  | 12 | 257.114 | 0.25711 | 1202.8307 | 1524.3698 | 321.5391
2025 | 11 | 1 | 13 | 336.71 |  | 13 | 271.6957 | 0.2717 | 1271.0467 | 1187.4039 | -83.6428
2025 | 11 | 1 | 14 | 330.59 |  | 14 | 257.2497 | 0.25725 | 1203.4654 | 1059.0359 | -144.4295 | Consumo total diario [kWh] | 22.336
2025 | 11 | 1 | 15 | 304.15 |  | 15 | 192.738 | 0.19274 | 901.6669 | 1042.9899 | 141.323 | Consumo total mensual [kWh] | 670.0809
2025 | 11 | 1 | 16 | 175.35 |  | 16 | 93.5527 | 0.093553 | 437.6581 | 866.4839 | 428.8258 | Energia generada diaria [kWh] | 11.1383
2025 | 11 | 1 | 17 | 15.74 |  | 17 | 5.219 | 0.005219 | 24.4155 | 770.2079 | 745.7924 | Energia generada mensual [kWh] | 334.1483
2025 | 11 | 1 | 18 | 0 |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 994.8519 | 994.8519 | Cons. cubierto por la red [kWh] | 12.4526
2025 | 11 | 1 | 19 | 0 |  | 19 | 0 | 0 | 0 | 1171.3579 | 1171.3579 | Cons. cubierto por la red mensual [kWh] | 373.5784
2025 | 11 | 1 | 20 | 0 |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 1331.8179 | 1331.8179
2025 | 11 | 1 | 21 | 0 |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 1171.3579 | 1171.3579
2025 | 11 | 1 | 22 | 0 |  | 22 | 0 | 0 | 0 | 1075.0819 | 1075.0819 | Energía Exportada [kWh] | -1.2549
2025 | 11 | 1 | 23 | 0 |  | 23 | 0 | 0 | 0 | 882.5299 | 882.5299 | Energía Exportada mensual [kWh] | -37.6458
2025 | 11 | 2 | 0 | 0
2025 | 11 | 2 | 1 | 0
2025 | 11 | 2 | 2 | 0 | Mes | Consumo mes kWh/mes | Energía Gen mes [kWh/mes] | Cons. cubierto por la red [kWh/mes] | Cobertura %
2025 | 11 | 2 | 3 | 0 | Enero | 511 | 561.7729 | -50.7729 | 109.9%
2025 | 11 | 2 | 4 | 0 | Febrero | 753 | 557.7592 | 195.2408 | 74.07%
2025 | 11 | 2 | 5 | 0 | Marzo | 733 | 602.3597 | 130.6403 | 82.18%
2025 | 11 | 2 | 6 | 35.78 | Abril | 750 | 574.6734 | 175.3266 | 76.62%
2025 | 11 | 2 | 7 | 79.98 | Mayo | 783 | 629.5073 | 153.4927 | 80.4%
2025 | 11 | 2 | 8 | 170.7 | Junio | 728 | 640.8526 | 87.1474 | 88.03%
2025 | 11 | 2 | 9 | 160.25 | Julio | 755 | 682.8904 | 72.1096 | 90.45%
2025 | 11 | 2 | 10 | 168.09 | Agosto | 747 | 672.1102 | 74.8898 | 89.97%
2025 | 11 | 2 | 11 | 71.25 | Septiembre | 753 | 621.873 | 131.127 | 82.59%
2025 | 11 | 2 | 12 | 31.94 | Octubre | 780 | 556.2602 | 223.7398 | 71.32%
2025 | 11 | 2 | 13 | 46.87 | Noviembre | 728 | 485.0417 | 242.9583 | 66.63%
2025 | 11 | 2 | 14 | 45.3 | Diciembre | 708 | 508.768 | 199.232 | 71.86%
2025 | 11 | 2 | 15 | 32.34
2025 | 11 | 2 | 16 | 19.05
2025 | 11 | 2 | 17 | 0
2025 | 11 | 2 | 18 | 0
2025 | 11 | 2 | 19 | 0
2025 | 11 | 2 | 20 | 0
2025 | 11 | 2 | 21 | 0
2025 | 11 | 2 | 22 | 0
2025 | 11 | 2 | 23 | 0
2025 | 11 | 3 | 0 | 0
2025 | 11 | 3 | 1 | 0
2025 | 11 | 3 | 2 | 0
2025 | 11 | 3 | 3 | 0
2025 | 11 | 3 | 4 | 0
2025 | 11 | 3 | 5 | 0
2025 | 11 | 3 | 6 | 16.23
2025 | 11 | 3 | 7 | 10.31
2025 | 11 | 3 | 8 | 21.57
2025 | 11 | 3 | 9 | 111.98
2025 | 11 | 3 | 10 | 121.12
2025 | 11 | 3 | 11 | 283.35
2025 | 11 | 3 | 12 | 306.29
2025 | 11 | 3 | 13 | 464.94
2025 | 11 | 3 | 14 | 527.36
2025 | 11 | 3 | 15 | 354.3
2025 | 11 | 3 | 16 | 181.25
2025 | 11 | 3 | 17 | 9.61
2025 | 11 | 3 | 18 | 0
2025 | 11 | 3 | 19 | 0
2025 | 11 | 3 | 20 | 0
2025 | 11 | 3 | 21 | 0
2025 | 11 | 3 | 22 | 0
2025 | 11 | 3 | 23 | 0
2025 | 11 | 4 | 0 | 0
2025 | 11 | 4 | 1 | 0
2025 | 11 | 4 | 2 | 0
2025 | 11 | 4 | 3 | 0
2025 | 11 | 4 | 4 | 0
2025 | 11 | 4 | 5 | 0
2025 | 11 | 4 | 6 | 25.57
2025 | 11 | 4 | 7 | 123.93
2025 | 11 | 4 | 8 | 248.02
2025 | 11 | 4 | 9 | 220
2025 | 11 | 4 | 10 | 317.87
2025 | 11 | 4 | 11 | 342.26
2025 | 11 | 4 | 12 | 254.33
2025 | 11 | 4 | 13 | 398.95
2025 | 11 | 4 | 14 | 202.02
2025 | 11 | 4 | 15 | 164.89
2025 | 11 | 4 | 16 | 95.28
2025 | 11 | 4 | 17 | 2.39
2025 | 11 | 4 | 18 | 0
2025 | 11 | 4 | 19 | 0
2025 | 11 | 4 | 20 | 0
2025 | 11 | 4 | 21 | 0
2025 | 11 | 4 | 22 | 0
2025 | 11 | 4 | 23 | 0
2025 | 11 | 5 | 0 | 0
2025 | 11 | 5 | 1 | 0
2025 | 11 | 5 | 2 | 0
2025 | 11 | 5 | 3 | 0
2025 | 11 | 5 | 4 | 0
2025 | 11 | 5 | 5 | 0
2025 | 11 | 5 | 6 | 49.91
2025 | 11 | 5 | 7 | 118.17
2025 | 11 | 5 | 8 | 238
2025 | 11 | 5 | 9 | 218.86
2025 | 11 | 5 | 10 | 232.52
2025 | 11 | 5 | 11 | 102.42
2025 | 11 | 5 | 12 | 35.41
2025 | 11 | 5 | 13 | 73.19
2025 | 11 | 5 | 14 | 223.73
2025 | 11 | 5 | 15 | 210.53
2025 | 11 | 5 | 16 | 89.24
2025 | 11 | 5 | 17 | 3.69
2025 | 11 | 5 | 18 | 0
2025 | 11 | 5 | 19 | 0
2025 | 11 | 5 | 20 | 0
2025 | 11 | 5 | 21 | 0
2025 | 11 | 5 | 22 | 0
2025 | 11 | 5 | 23 | 0
2025 | 11 | 6 | 0 | 0
2025 | 11 | 6 | 1 | 0
2025 | 11 | 6 | 2 | 0
2025 | 11 | 6 | 3 | 0
2025 | 11 | 6 | 4 | 0
2025 | 11 | 6 | 5 | 0
2025 | 11 | 6 | 6 | 46.48
2025 | 11 | 6 | 7 | 182.71
2025 | 11 | 6 | 8 | 374.27
2025 | 11 | 6 | 9 | 397.32
2025 | 11 | 6 | 10 | 385.97
2025 | 11 | 6 | 11 | 388.6
2025 | 11 | 6 | 12 | 344.04
2025 | 11 | 6 | 13 | 253.84
2025 | 11 | 6 | 14 | 258.15
2025 | 11 | 6 | 15 | 192.63
2025 | 11 | 6 | 16 | 123.27
2025 | 11 | 6 | 17 | 5.06
2025 | 11 | 6 | 18 | 0
2025 | 11 | 6 | 19 | 0
2025 | 11 | 6 | 20 | 0
2025 | 11 | 6 | 21 | 0
2025 | 11 | 6 | 22 | 0
2025 | 11 | 6 | 23 | 0
2025 | 11 | 7 | 0 | 0
2025 | 11 | 7 | 1 | 0
2025 | 11 | 7 | 2 | 0
2025 | 11 | 7 | 3 | 0
2025 | 11 | 7 | 4 | 0
2025 | 11 | 7 | 5 | 0
2025 | 11 | 7 | 6 | 127.81
2025 | 11 | 7 | 7 | 337.91
2025 | 11 | 7 | 8 | 434.54
2025 | 11 | 7 | 9 | 497.12
2025 | 11 | 7 | 10 | 480.44
2025 | 11 | 7 | 11 | 570.41
2025 | 11 | 7 | 12 | 587.2
2025 | 11 | 7 | 13 | 526.21
2025 | 11 | 7 | 14 | 478.19
2025 | 11 | 7 | 15 | 445.43
2025 | 11 | 7 | 16 | 314.07
2025 | 11 | 7 | 17 | 12.1
2025 | 11 | 7 | 18 | 0
2025 | 11 | 7 | 19 | 0
2025 | 11 | 7 | 20 | 0
2025 | 11 | 7 | 21 | 0
2025 | 11 | 7 | 22 | 0
2025 | 11 | 7 | 23 | 0
2025 | 11 | 8 | 0 | 0
2025 | 11 | 8 | 1 | 0
2025 | 11 | 8 | 2 | 0
2025 | 11 | 8 | 3 | 0
2025 | 11 | 8 | 4 | 0
2025 | 11 | 8 | 5 | 0
2025 | 11 | 8 | 6 | 184.4
2025 | 11 | 8 | 7 | 350.47
2025 | 11 | 8 | 8 | 574.04
2025 | 11 | 8 | 9 | 543.67
2025 | 11 | 8 | 10 | 493.25
2025 | 11 | 8 | 11 | 478.95
2025 | 11 | 8 | 12 | 495.21
2025 | 11 | 8 | 13 | 473.72
2025 | 11 | 8 | 14 | 357.82
2025 | 11 | 8 | 15 | 354.77
2025 | 11 | 8 | 16 | 161.01
2025 | 11 | 8 | 17 | 3.08
2025 | 11 | 8 | 18 | 0
2025 | 11 | 8 | 19 | 0
2025 | 11 | 8 | 20 | 0
2025 | 11 | 8 | 21 | 0
2025 | 11 | 8 | 22 | 0
2025 | 11 | 8 | 23 | 0
2025 | 11 | 9 | 0 | 0
2025 | 11 | 9 | 1 | 0
2025 | 11 | 9 | 2 | 0
2025 | 11 | 9 | 3 | 0
2025 | 11 | 9 | 4 | 0
2025 | 11 | 9 | 5 | 0
2025 | 11 | 9 | 6 | 158.45
2025 | 11 | 9 | 7 | 409.49
2025 | 11 | 9 | 8 | 483.96
2025 | 11 | 9 | 9 | 431.25
2025 | 11 | 9 | 10 | 520.39
2025 | 11 | 9 | 11 | 437.99
2025 | 11 | 9 | 12 | 332.46
2025 | 11 | 9 | 13 | 267.71
2025 | 11 | 9 | 14 | 148.14
2025 | 11 | 9 | 15 | 76.94
2025 | 11 | 9 | 16 | 56.37
2025 | 11 | 9 | 17 | 0
2025 | 11 | 9 | 18 | 0
2025 | 11 | 9 | 19 | 0
2025 | 11 | 9 | 20 | 0
2025 | 11 | 9 | 21 | 0
2025 | 11 | 9 | 22 | 0
2025 | 11 | 9 | 23 | 0
2025 | 11 | 10 | 0 | 0
2025 | 11 | 10 | 1 | 0
2025 | 11 | 10 | 2 | 0
2025 | 11 | 10 | 3 | 0
2025 | 11 | 10 | 4 | 0
2025 | 11 | 10 | 5 | 0
2025 | 11 | 10 | 6 | 77.05
2025 | 11 | 10 | 7 | 137.34
2025 | 11 | 10 | 8 | 388.08
2025 | 11 | 10 | 9 | 489.77
2025 | 11 | 10 | 10 | 497.24
2025 | 11 | 10 | 11 | 411.74
2025 | 11 | 10 | 12 | 380.32
2025 | 11 | 10 | 13 | 315.04
2025 | 11 | 10 | 14 | 389.81
2025 | 11 | 10 | 15 | 285.06
2025 | 11 | 10 | 16 | 90.57
2025 | 11 | 10 | 17 | 1.02
2025 | 11 | 10 | 18 | 0
2025 | 11 | 10 | 19 | 0
2025 | 11 | 10 | 20 | 0
2025 | 11 | 10 | 21 | 0
2025 | 11 | 10 | 22 | 0
2025 | 11 | 10 | 23 | 0
2025 | 11 | 11 | 0 | 0
2025 | 11 | 11 | 1 | 0
2025 | 11 | 11 | 2 | 0
2025 | 11 | 11 | 3 | 0
2025 | 11 | 11 | 4 | 0
2025 | 11 | 11 | 5 | 0
2025 | 11 | 11 | 6 | 17.4
2025 | 11 | 11 | 7 | 4.79
2025 | 11 | 11 | 8 | 9.57
2025 | 11 | 11 | 9 | 96.87
2025 | 11 | 11 | 10 | 186.93
2025 | 11 | 11 | 11 | 286.6
2025 | 11 | 11 | 12 | 336.41
2025 | 11 | 11 | 13 | 378.74
2025 | 11 | 11 | 14 | 311.41
2025 | 11 | 11 | 15 | 216.65
2025 | 11 | 11 | 16 | 67.99
2025 | 11 | 11 | 17 | 1.47
2025 | 11 | 11 | 18 | 0
2025 | 11 | 11 | 19 | 0
2025 | 11 | 11 | 20 | 0
2025 | 11 | 11 | 21 | 0
2025 | 11 | 11 | 22 | 0
2025 | 11 | 11 | 23 | 0
2025 | 11 | 12 | 0 | 0
2025 | 11 | 12 | 1 | 0
2025 | 11 | 12 | 2 | 0
2025 | 11 | 12 | 3 | 0
2025 | 11 | 12 | 4 | 0
2025 | 11 | 12 | 5 | 0
2025 | 11 | 12 | 6 | 35.02
2025 | 11 | 12 | 7 | 86.93
2025 | 11 | 12 | 8 | 208.15
2025 | 11 | 12 | 9 | 296.44
2025 | 11 | 12 | 10 | 354.85
2025 | 11 | 12 | 11 | 349.12
2025 | 11 | 12 | 12 | 290.89
2025 | 11 | 12 | 13 | 229.87
2025 | 11 | 12 | 14 | 158.45
2025 | 11 | 12 | 15 | 135.08
2025 | 11 | 12 | 16 | 66.77
2025 | 11 | 12 | 17 | 3.39
2025 | 11 | 12 | 18 | 0
2025 | 11 | 12 | 19 | 0
2025 | 11 | 12 | 20 | 0
2025 | 11 | 12 | 21 | 0
2025 | 11 | 12 | 22 | 0
2025 | 11 | 12 | 23 | 0
2025 | 11 | 13 | 0 | 0
2025 | 11 | 13 | 1 | 0
2025 | 11 | 13 | 2 | 0
2025 | 11 | 13 | 3 | 0
2025 | 11 | 13 | 4 | 0
2025 | 11 | 13 | 5 | 0
2025 | 11 | 13 | 6 | 28.48
2025 | 11 | 13 | 7 | 48.19
2025 | 11 | 13 | 8 | 54.23
2025 | 11 | 13 | 9 | 241.36
2025 | 11 | 13 | 10 | 306.26
2025 | 11 | 13 | 11 | 206.95
2025 | 11 | 13 | 12 | 113.65
2025 | 11 | 13 | 13 | 281.9
2025 | 11 | 13 | 14 | 316.3
2025 | 11 | 13 | 15 | 226.2
2025 | 11 | 13 | 16 | 88.37
2025 | 11 | 13 | 17 | 2.51
2025 | 11 | 13 | 18 | 0
2025 | 11 | 13 | 19 | 0
2025 | 11 | 13 | 20 | 0
2025 | 11 | 13 | 21 | 0
2025 | 11 | 13 | 22 | 0
2025 | 11 | 13 | 23 | 0
2025 | 11 | 14 | 0 | 0
2025 | 11 | 14 | 1 | 0
2025 | 11 | 14 | 2 | 0
2025 | 11 | 14 | 3 | 0
2025 | 11 | 14 | 4 | 0
2025 | 11 | 14 | 5 | 0
2025 | 11 | 14 | 6 | 21.17
2025 | 11 | 14 | 7 | 49.88
2025 | 11 | 14 | 8 | 81.88
2025 | 11 | 14 | 9 | 52.97
2025 | 11 | 14 | 10 | 40.3
2025 | 11 | 14 | 11 | 66.35
2025 | 11 | 14 | 12 | 187.82
2025 | 11 | 14 | 13 | 274.97
2025 | 11 | 14 | 14 | 325.86
2025 | 11 | 14 | 15 | 277.45
2025 | 11 | 14 | 16 | 54.61
2025 | 11 | 14 | 17 | 1.54
2025 | 11 | 14 | 18 | 0
2025 | 11 | 14 | 19 | 0
2025 | 11 | 14 | 20 | 0
2025 | 11 | 14 | 21 | 0
2025 | 11 | 14 | 22 | 0
2025 | 11 | 14 | 23 | 0
2025 | 11 | 15 | 0 | 0
2025 | 11 | 15 | 1 | 0
2025 | 11 | 15 | 2 | 0
2025 | 11 | 15 | 3 | 0
2025 | 11 | 15 | 4 | 0
2025 | 11 | 15 | 5 | 0
2025 | 11 | 15 | 6 | 45.72
2025 | 11 | 15 | 7 | 98.2
2025 | 11 | 15 | 8 | 197.52
2025 | 11 | 15 | 9 | 145.94
2025 | 11 | 15 | 10 | 302.67
2025 | 11 | 15 | 11 | 403.53
2025 | 11 | 15 | 12 | 332.94
2025 | 11 | 15 | 13 | 56.16
2025 | 11 | 15 | 14 | 163.92
2025 | 11 | 15 | 15 | 126.7
2025 | 11 | 15 | 16 | 28.49
2025 | 11 | 15 | 17 | 4.9
2025 | 11 | 15 | 18 | 0
2025 | 11 | 15 | 19 | 0
2025 | 11 | 15 | 20 | 0
2025 | 11 | 15 | 21 | 0
2025 | 11 | 15 | 22 | 0
2025 | 11 | 15 | 23 | 0
2025 | 11 | 16 | 0 | 0
2025 | 11 | 16 | 1 | 0
2025 | 11 | 16 | 2 | 0
2025 | 11 | 16 | 3 | 0
2025 | 11 | 16 | 4 | 0
2025 | 11 | 16 | 5 | 0
2025 | 11 | 16 | 6 | 19.6
2025 | 11 | 16 | 7 | 20.13
2025 | 11 | 16 | 8 | 20.5
2025 | 11 | 16 | 9 | 40.33
2025 | 11 | 16 | 10 | 56.51
2025 | 11 | 16 | 11 | 166.88
2025 | 11 | 16 | 12 | 190.31
2025 | 11 | 16 | 13 | 230.02
2025 | 11 | 16 | 14 | 361.6
2025 | 11 | 16 | 15 | 181.21
2025 | 11 | 16 | 16 | 128.25
2025 | 11 | 16 | 17 | 1.27
2025 | 11 | 16 | 18 | 0
2025 | 11 | 16 | 19 | 0
2025 | 11 | 16 | 20 | 0
2025 | 11 | 16 | 21 | 0
2025 | 11 | 16 | 22 | 0
2025 | 11 | 16 | 23 | 0
2025 | 11 | 17 | 0 | 0
2025 | 11 | 17 | 1 | 0
2025 | 11 | 17 | 2 | 0
2025 | 11 | 17 | 3 | 0
2025 | 11 | 17 | 4 | 0
2025 | 11 | 17 | 5 | 0
2025 | 11 | 17 | 6 | 19.95
2025 | 11 | 17 | 7 | 32.11
2025 | 11 | 17 | 8 | 45.62
2025 | 11 | 17 | 9 | 139.72
2025 | 11 | 17 | 10 | 219.39
2025 | 11 | 17 | 11 | 219.94
2025 | 11 | 17 | 12 | 189.12
2025 | 11 | 17 | 13 | 244.3
2025 | 11 | 17 | 14 | 242.62
2025 | 11 | 17 | 15 | 113.01
2025 | 11 | 17 | 16 | 33.16
2025 | 11 | 17 | 17 | 2.39
2025 | 11 | 17 | 18 | 0
2025 | 11 | 17 | 19 | 0
2025 | 11 | 17 | 20 | 0
2025 | 11 | 17 | 21 | 0
2025 | 11 | 17 | 22 | 0
2025 | 11 | 17 | 23 | 0
2025 | 11 | 18 | 0 | 0
2025 | 11 | 18 | 1 | 0
2025 | 11 | 18 | 2 | 0
2025 | 11 | 18 | 3 | 0
2025 | 11 | 18 | 4 | 0
2025 | 11 | 18 | 5 | 0
2025 | 11 | 18 | 6 | 61.89
2025 | 11 | 18 | 7 | 289.7
2025 | 11 | 18 | 8 | 534.46
2025 | 11 | 18 | 9 | 484.16
2025 | 11 | 18 | 10 | 500.63
2025 | 11 | 18 | 11 | 500.65
2025 | 11 | 18 | 12 | 333.94
2025 | 11 | 18 | 13 | 383.08
2025 | 11 | 18 | 14 | 332.56
2025 | 11 | 18 | 15 | 211.05
2025 | 11 | 18 | 16 | 82.49
2025 | 11 | 18 | 17 | 4.41
2025 | 11 | 18 | 18 | 0
2025 | 11 | 18 | 19 | 0
2025 | 11 | 18 | 20 | 0
2025 | 11 | 18 | 21 | 0
2025 | 11 | 18 | 22 | 0
2025 | 11 | 18 | 23 | 0
2025 | 11 | 19 | 0 | 0
2025 | 11 | 19 | 1 | 0
2025 | 11 | 19 | 2 | 0
2025 | 11 | 19 | 3 | 0
2025 | 11 | 19 | 4 | 0
2025 | 11 | 19 | 5 | 0
2025 | 11 | 19 | 6 | 120.39
2025 | 11 | 19 | 7 | 256.8
2025 | 11 | 19 | 8 | 441.07
2025 | 11 | 19 | 9 | 397.59
2025 | 11 | 19 | 10 | 266.77
2025 | 11 | 19 | 11 | 227.44
2025 | 11 | 19 | 12 | 331.55
2025 | 11 | 19 | 13 | 231.58
2025 | 11 | 19 | 14 | 139.49
2025 | 11 | 19 | 15 | 84.33
2025 | 11 | 19 | 16 | 39.77
2025 | 11 | 19 | 17 | 4.83
2025 | 11 | 19 | 18 | 0
2025 | 11 | 19 | 19 | 0
2025 | 11 | 19 | 20 | 0
2025 | 11 | 19 | 21 | 0
2025 | 11 | 19 | 22 | 0
2025 | 11 | 19 | 23 | 0
2025 | 11 | 20 | 0 | 0
2025 | 11 | 20 | 1 | 0
2025 | 11 | 20 | 2 | 0
2025 | 11 | 20 | 3 | 0
2025 | 11 | 20 | 4 | 0
2025 | 11 | 20 | 5 | 0
2025 | 11 | 20 | 6 | 45
2025 | 11 | 20 | 7 | 128.59
2025 | 11 | 20 | 8 | 215.55
2025 | 11 | 20 | 9 | 79.64
2025 | 11 | 20 | 10 | 87.89
2025 | 11 | 20 | 11 | 53.31
2025 | 11 | 20 | 12 | 126.13
2025 | 11 | 20 | 13 | 43.97
2025 | 11 | 20 | 14 | 120.95
2025 | 11 | 20 | 15 | 76.31
2025 | 11 | 20 | 16 | 44.32
2025 | 11 | 20 | 17 | 0
2025 | 11 | 20 | 18 | 0
2025 | 11 | 20 | 19 | 0
2025 | 11 | 20 | 20 | 0
2025 | 11 | 20 | 21 | 0
2025 | 11 | 20 | 22 | 0
2025 | 11 | 20 | 23 | 0
2025 | 11 | 21 | 0 | 0
2025 | 11 | 21 | 1 | 0
2025 | 11 | 21 | 2 | 0
2025 | 11 | 21 | 3 | 0
2025 | 11 | 21 | 4 | 0
2025 | 11 | 21 | 5 | 0
2025 | 11 | 21 | 6 | 0
2025 | 11 | 21 | 7 | 7.13
2025 | 11 | 21 | 8 | 21.06
2025 | 11 | 21 | 9 | 0
2025 | 11 | 21 | 10 | 0.5
2025 | 11 | 21 | 11 | 1.84
2025 | 11 | 21 | 12 | 11.78
2025 | 11 | 21 | 13 | 175.22
2025 | 11 | 21 | 14 | 224.59
2025 | 11 | 21 | 15 | 173.43
2025 | 11 | 21 | 16 | 55.53
2025 | 11 | 21 | 17 | 3
2025 | 11 | 21 | 18 | 0
2025 | 11 | 21 | 19 | 0
2025 | 11 | 21 | 20 | 0
2025 | 11 | 21 | 21 | 0
2025 | 11 | 21 | 22 | 0
2025 | 11 | 21 | 23 | 0
2025 | 11 | 22 | 0 | 0
2025 | 11 | 22 | 1 | 0
2025 | 11 | 22 | 2 | 0
2025 | 11 | 22 | 3 | 0
2025 | 11 | 22 | 4 | 0
2025 | 11 | 22 | 5 | 0
2025 | 11 | 22 | 6 | 111.53
2025 | 11 | 22 | 7 | 351.94
2025 | 11 | 22 | 8 | 525.88
2025 | 11 | 22 | 9 | 550.29
2025 | 11 | 22 | 10 | 502.05
2025 | 11 | 22 | 11 | 518.07
2025 | 11 | 22 | 12 | 509.93
2025 | 11 | 22 | 13 | 543.21
2025 | 11 | 22 | 14 | 430.87
2025 | 11 | 22 | 15 | 404.45
2025 | 11 | 22 | 16 | 268.46
2025 | 11 | 22 | 17 | 31.51
2025 | 11 | 22 | 18 | 0
2025 | 11 | 22 | 19 | 0
2025 | 11 | 22 | 20 | 0
2025 | 11 | 22 | 21 | 0
2025 | 11 | 22 | 22 | 0
2025 | 11 | 22 | 23 | 0
2025 | 11 | 23 | 0 | 0
2025 | 11 | 23 | 1 | 0
2025 | 11 | 23 | 2 | 0
2025 | 11 | 23 | 3 | 0
2025 | 11 | 23 | 4 | 0
2025 | 11 | 23 | 5 | 0
2025 | 11 | 23 | 6 | 87.96
2025 | 11 | 23 | 7 | 297.68
2025 | 11 | 23 | 8 | 425.94
2025 | 11 | 23 | 9 | 206.49
2025 | 11 | 23 | 10 | 44.82
2025 | 11 | 23 | 11 | 38.86
2025 | 11 | 23 | 12 | 271.21
2025 | 11 | 23 | 13 | 229.16
2025 | 11 | 23 | 14 | 118.94
2025 | 11 | 23 | 15 | 65.03
2025 | 11 | 23 | 16 | 22.72
2025 | 11 | 23 | 17 | 0
2025 | 11 | 23 | 18 | 0
2025 | 11 | 23 | 19 | 0
2025 | 11 | 23 | 20 | 0
2025 | 11 | 23 | 21 | 0
2025 | 11 | 23 | 22 | 0
2025 | 11 | 23 | 23 | 0
2025 | 11 | 24 | 0 | 0
2025 | 11 | 24 | 1 | 0
2025 | 11 | 24 | 2 | 0
2025 | 11 | 24 | 3 | 0
2025 | 11 | 24 | 4 | 0
2025 | 11 | 24 | 5 | 0
2025 | 11 | 24 | 6 | 24.98
2025 | 11 | 24 | 7 | 41.53
2025 | 11 | 24 | 8 | 83.19
2025 | 11 | 24 | 9 | 112.48
2025 | 11 | 24 | 10 | 224.37
2025 | 11 | 24 | 11 | 216.62
2025 | 11 | 24 | 12 | 55.75
2025 | 11 | 24 | 13 | 125.89
2025 | 11 | 24 | 14 | 63.01
2025 | 11 | 24 | 15 | 42.38
2025 | 11 | 24 | 16 | 17.58
2025 | 11 | 24 | 17 | 0
2025 | 11 | 24 | 18 | 0
2025 | 11 | 24 | 19 | 0
2025 | 11 | 24 | 20 | 0
2025 | 11 | 24 | 21 | 0
2025 | 11 | 24 | 22 | 0
2025 | 11 | 24 | 23 | 0
2025 | 11 | 25 | 0 | 0
2025 | 11 | 25 | 1 | 0
2025 | 11 | 25 | 2 | 0
2025 | 11 | 25 | 3 | 0
2025 | 11 | 25 | 4 | 0
2025 | 11 | 25 | 5 | 0
2025 | 11 | 25 | 6 | 17.22
2025 | 11 | 25 | 7 | 50.43
2025 | 11 | 25 | 8 | 161.43
2025 | 11 | 25 | 9 | 252.48
2025 | 11 | 25 | 10 | 264.71
2025 | 11 | 25 | 11 | 357.53
2025 | 11 | 25 | 12 | 321.17
2025 | 11 | 25 | 13 | 320.35
2025 | 11 | 25 | 14 | 239.19
2025 | 11 | 25 | 15 | 214.83
2025 | 11 | 25 | 16 | 132.08
2025 | 11 | 25 | 17 | 6.21
2025 | 11 | 25 | 18 | 0
2025 | 11 | 25 | 19 | 0
2025 | 11 | 25 | 20 | 0
2025 | 11 | 25 | 21 | 0
2025 | 11 | 25 | 22 | 0
2025 | 11 | 25 | 23 | 0
2025 | 11 | 26 | 0 | 0
2025 | 11 | 26 | 1 | 0
2025 | 11 | 26 | 2 | 0
2025 | 11 | 26 | 3 | 0
2025 | 11 | 26 | 4 | 0
2025 | 11 | 26 | 5 | 0
2025 | 11 | 26 | 6 | 87
2025 | 11 | 26 | 7 | 318.96
2025 | 11 | 26 | 8 | 545.62
2025 | 11 | 26 | 9 | 292.09
2025 | 11 | 26 | 10 | 401.24
2025 | 11 | 26 | 11 | 430.32
2025 | 11 | 26 | 12 | 480.86
2025 | 11 | 26 | 13 | 541.5
2025 | 11 | 26 | 14 | 406.45
2025 | 11 | 26 | 15 | 305.24
2025 | 11 | 26 | 16 | 119.05
2025 | 11 | 26 | 17 | 10.95
2025 | 11 | 26 | 18 | 0
2025 | 11 | 26 | 19 | 0
2025 | 11 | 26 | 20 | 0
2025 | 11 | 26 | 21 | 0
2025 | 11 | 26 | 22 | 0
2025 | 11 | 26 | 23 | 0
2025 | 11 | 27 | 0 | 0
2025 | 11 | 27 | 1 | 0
2025 | 11 | 27 | 2 | 0
2025 | 11 | 27 | 3 | 0
2025 | 11 | 27 | 4 | 0
2025 | 11 | 27 | 5 | 0
2025 | 11 | 27 | 6 | 114.24
2025 | 11 | 27 | 7 | 305.88
2025 | 11 | 27 | 8 | 461.78
2025 | 11 | 27 | 9 | 533.4
2025 | 11 | 27 | 10 | 486.16
2025 | 11 | 27 | 11 | 461.89
2025 | 11 | 27 | 12 | 235.1
2025 | 11 | 27 | 13 | 52.72
2025 | 11 | 27 | 14 | 38.36
2025 | 11 | 27 | 15 | 40.41
2025 | 11 | 27 | 16 | 24.8
2025 | 11 | 27 | 17 | 6.07
2025 | 11 | 27 | 18 | 0
2025 | 11 | 27 | 19 | 0
2025 | 11 | 27 | 20 | 0
2025 | 11 | 27 | 21 | 0
2025 | 11 | 27 | 22 | 0
2025 | 11 | 27 | 23 | 0
2025 | 11 | 28 | 0 | 0
2025 | 11 | 28 | 1 | 0
2025 | 11 | 28 | 2 | 0
2025 | 11 | 28 | 3 | 0
2025 | 11 | 28 | 4 | 0
2025 | 11 | 28 | 5 | 0
2025 | 11 | 28 | 6 | 8.98
2025 | 11 | 28 | 7 | 23.77
2025 | 11 | 28 | 8 | 32.27
2025 | 11 | 28 | 9 | 0
2025 | 11 | 28 | 10 | 10.97
2025 | 11 | 28 | 11 | 13.93
2025 | 11 | 28 | 12 | 6.41
2025 | 11 | 28 | 13 | 0
2025 | 11 | 28 | 14 | 10.53
2025 | 11 | 28 | 15 | 7.67
2025 | 11 | 28 | 16 | 0
2025 | 11 | 28 | 17 | 0
2025 | 11 | 28 | 18 | 0
2025 | 11 | 28 | 19 | 0
2025 | 11 | 28 | 20 | 0
2025 | 11 | 28 | 21 | 0
2025 | 11 | 28 | 22 | 0
2025 | 11 | 28 | 23 | 0
2025 | 11 | 29 | 0 | 0
2025 | 11 | 29 | 1 | 0
2025 | 11 | 29 | 2 | 0
2025 | 11 | 29 | 3 | 0
2025 | 11 | 29 | 4 | 0
2025 | 11 | 29 | 5 | 0
2025 | 11 | 29 | 6 | 13.68
2025 | 11 | 29 | 7 | 18.56
2025 | 11 | 29 | 8 | 30.03
2025 | 11 | 29 | 9 | 56.33
2025 | 11 | 29 | 10 | 121.14
2025 | 11 | 29 | 11 | 312.66
2025 | 11 | 29 | 12 | 2.63
2025 | 11 | 29 | 13 | 219.82
2025 | 11 | 29 | 14 | 265.27
2025 | 11 | 29 | 15 | 140.39
2025 | 11 | 29 | 16 | 73.88
2025 | 11 | 29 | 17 | 9.66
2025 | 11 | 29 | 18 | 0
2025 | 11 | 29 | 19 | 0
2025 | 11 | 29 | 20 | 0
2025 | 11 | 29 | 21 | 0
2025 | 11 | 29 | 22 | 0
2025 | 11 | 29 | 23 | 0
2025 | 11 | 30 | 0 | 0
2025 | 11 | 30 | 1 | 0
2025 | 11 | 30 | 2 | 0
2025 | 11 | 30 | 3 | 0
2025 | 11 | 30 | 4 | 0
2025 | 11 | 30 | 5 | 0
2025 | 11 | 30 | 6 | 27.39
2025 | 11 | 30 | 7 | 101.8
2025 | 11 | 30 | 8 | 180.8
2025 | 11 | 30 | 9 | 241.95
2025 | 11 | 30 | 10 | 386.54
2025 | 11 | 30 | 11 | 317.18
2025 | 11 | 30 | 12 | 340.47
2025 | 11 | 30 | 13 | 431.23
2025 | 11 | 30 | 14 | 486.01
2025 | 11 | 30 | 15 | 319.28
2025 | 11 | 30 | 16 | 152.8
2025 | 11 | 30 | 17 | 9.77
2025 | 11 | 30 | 18 | 0
2025 | 11 | 30 | 19 | 0
2025 | 11 | 30 | 20 | 0
2025 | 11 | 30 | 21 | 0
2025 | 11 | 30 | 22 | 0
2025 | 11 | 30 | 23 | 0