## Datos_proy
Mes | Consumo mes kWh/mes | Consumo día kWh/día | Consumo promedio mensual [kWh] | Consumo promedio diario [kWh]
Enero | 64814 | 2090.7742 | 63223.5833 | 2084.5778
Febrero | 58481 | 2088.6071
Marzo | 64730 | 2088.0645
Abril | 62717 | 2090.5667
Mayo | 64636 | 2154.5333
Junio | 62706 | 2090.2
Julio | 64797 | 2090.2258
Agosto | 61089 | 1970.6129
Septiembre | 62688 | 2089.6
Octubre | 64693 | 2086.871
Noviembre | 62677 | 2089.2333
Diciembre | 64655 | 2085.6452
Clase servicio | Industrial |  | Acometida | Trifasica | N° transformador | 7792380
Capacidad Instalada (kVA) | 240 |  | Tipo conductor | Cu | Relación de Transformación | 13200/220
|  |  | Distancia [m] | 18 | Tensión de Conexión (V) | 220
|  |  | Tipo medidor | Itron ACE6000 clase 0.5S | Capacidad Nominal Transformador (kVA) | 500 | 30% | 150
|  |  | Area disponible [m^2] | 1635 | Porcentaje disponible | 100% | 40% | 200
[5 empty] | Potencia disponible | 500 | 50% | 250

## curva_dem
DATOS FACTURA |  | Estrato RESIDENCIAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | SC | FACTURA | INDUSTRIAL
Tipo usuario | Industrial | HORA | DEMANDA PROMEDIO HORA |  | DEMANDA PROMEDIO HORA | DEMANDA PROMEDIO HORA | DEMANDA PROMEDIO HORA | DEMANDA PROMEDIO HORA | DEMANDA PROMEDIO HORA | DEMANDA PROMEDIO HORA [W] | DEMANDA PROMEDIO HORA
consumo prom mensual [kWh/mes] | 63223.5833 | 1 | 0.29 | 0.29 | 0.3 | 0.28 | 0.45 | 0.33 | 0.05 | 334 | 0.27332
consumo prom diario [kWh/día] | 1341.0089 | 2 | 0.31 | 0.31 | 0.27 | 0.25 | 0.41 | 0.38 | 0.05 | 506 | 0.41408
∑𝑃i | 9.5385 | 3 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.38 | 0.38 | 0.05 | 462 | 0.37807
Potencia Base [kW] | 140.5896 | 4 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.25 | 0.44 | 0.34 | 0.05 | 403 | 0.32979
Potencia Base [W] | 140589.645 | 5 | 0.31 | 0.31 | 0.24 | 0.23 | 0.39 | 0.34 | 0.05 | 325 | 0.26596
% cobertura | 64.33% | 6 | 0.33 | 0.33 | 0.41 | 0.44 | 0.52 | 0.36 | 0.05 | 553 | 0.45254
consumo prom diario [kWh/dia] | 2084.5778 | 7 | 0.38 | 0.38 | 0.44 | 0.69 | 0.68 | 0.37 | 0.05 | 555 | 0.45417
|  | 8 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.44 | 0.68 | 0.57 | 0.05 | 416 | 0.34043
|  | 9 | 0.41 | 0.41 | 0.36 | 0.44 | 0.59 | 0.62 | 0.34 | 290 | 0.23732
|  | 10 | 0.47 | 0.47 | 0.45 | 0.36 | 0.59 | 0.52 | 0.76 | 108 | 0.08838
|  | 11 | 0.53 | 0.53 | 0.41 | 0.38 | 0.63 | 0.56 | 0.91 | 100 | 0.081833
|  | 12 | 0.55 | 0.55 | 0.45 | 0.51 | 0.54 | 1 | 0.93 | 187 | 0.15303
|  | 13 | 0.54 | 0.54 | 0.56 | 0.4 | 0.59 | 0.95 | 0.72 | 173 | 0.14157
|  | 14 | 0.5 | 0.5 | 0.39 | 0.38 | 0.62 | 0.74 | 0.41 | 278 | 0.2275
|  | 15 | 0.47 | 0.47 | 0.41 | 0.37 | 0.6 | 0.66 | 0.7 | 439 | 0.35925
|  | 16 | 0.42 | 0.42 | 0.45 | 0.41 | 0.61 | 0.65 | 0.95 | 781 | 0.63912
|  | 17 | 0.52 | 0.52 | 0.47 | 0.49 | 0.48 | 0.54 | 1 | 1222 | 1
|  | 18 | 0.61 | 0.61 | 0.52 | 0.34 | 0.54 | 0.48 | 0.98 | 1090 | 0.89198
|  | 19 | 0.92 | 0.92 | 0.77 | 0.61 | 0.72 | 0.62 | 0.85 | 739 | 0.60475
|  | 20 | 1 | 1 | 0.91 | 0.81 | 0.82 | 0.73 | 0.61 | 601 | 0.49182
|  | 21 | 0.9 | 0.9 | 0.98 | 1 | 1 | 0.83 | 0.16 | 530 | 0.43372
|  | 22 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.86 | 0.78 | 0.73 | 0.07 | 523 | 0.42799
|  | 23 | 0.63 | 0.63 | 0.64 | 0.69 | 0.67 | 0.67 | 0.06 | 521 | 0.42635
|  | 24 | 0.45 | 0.45 | 0.37 | 0.36 | 0.58 | 0.55 | 0.05 | 520 | 0.42553
|  | ∑𝑃i [kWh] | 12.19 | 12.19 | 11.69 | 11.25 | 14.31 | 13.92 | 9.9 | 11656 | 9.5385
[9 empty] | ∑𝑃i [kWh] | 11.656
[10 empty] | max | 1222

## Selección panel e inversor
[10 empty] | Inversor seleccionado | Fronius | SYMO 24.0-3 480 | FroniusSYMO 24.0-3 480
[10 empty] | panel seleccionado | Jinko_Solar | 535 | Jinko_Solar535
| Eficiencia inversor | 95% |  |  | PERDIDAS |  |  | Pérdidas del sistema (%) |  |  | Jinko_Solar | 465 | Jinko_Solar465 |  |  | INVERSOR
| SumP_pu | 9.5385 |  |  | β Optimo | 8.5862 | [°] | Polvo y suciedad | 3 |  | Cantidad de módulos | 180 |  | Nmax | 57 | # Mppt | 2 |  |  |  |  | MPPT 1 | MPPT 2 | MPPT 3 | MPPT 4
| Consumo diario promedio + 10% | 1475.1098 |  |  | Perdidas | 1.5883 | [%] | Dispersión de parámetros en el generador | 2 |  | Potencia Total en Modulos [kW] | 333.45 | 333450 | N serie max | 20.2675 | Max I Mppt | 33 | 25 |  | 33 | Comprobación de corrientes | Si cumple | Si cumple | Si cumple | Si cumple
| Potencia Base | 140589.645 | [W] |  | Irradiancia | 4.0496 | [kWh/m²/dia] | Rendimiento del inversor | 0.1 |  | Area Total en modulos |  |  | N serie min | 12.3062 | Vmax DC | 1000 | [V] |  |  | Comprobación de tensiones | Si cumple | Si cumple | Si cumple | Si cumple
[8 empty] | Cableado | 2 |  | % de cobertura de demanda | 1341.0635 |  | N paralelo max | 2.393 | Rango de Voltaje [V] | 500 | 800
Configuración elegida | 535 | 465 | 535 | 465 | 465 |  |  | Reflectancia angular y espectrales | 3 |  |  | 64.3326 |  |  |  | Potencia Nominal | 24000 | [W] |  |  |  | MPPT 1 | MPPT 2 | MPPT 3 | MPPT 4
N Serie | 18 | 15 | 18 | 13 | 13 |  |  | Errores en el seguimiento deñ PMP | 0.15 |  | Cantidad de Inversores | 11 |  | Nmax | 66 | Potencia max | 31000 | [W] |  |  | Comprobación de corrientes | Si cumple | Si cumple | Si cumple | Si cumple
N Paralelo | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 |  |  | Temperatura de módulos | 5 |  | Cantidad de Modulos por inversor | 56 |  | N serie max | 19.2308 | Tipo | On grid conectado a la red |  |  |  | Comprobación de tensiones | Si cumple | Si cumple | Si cumple | Si cumple
| Factor de sobredimensionamiento | 1.2631 | [5 empty] | Total | 15.25 |  | Cantidad de modulos por MPPT | 40 |  | N serie min | 11.526 | Potencia total inversores | 264000
[8 empty] | Rendimiento de la instalación | 0.8475 |  | Cantidad de arreglos por inversor | 2 |  | N paralelo max | 2.8846 | POTENCIA PANELES
Distancia entre cada panel | 0.0127 | [9 empty] | Cantidad de modulos por String | 20 |  |  |  | Potencia paneles requerida | 333.4364 | [kW] |  |  |  |  | Inversor | MPPT1 | MPPT2 | corriente 1 | corriente 2 | Tensión |  | Potencia | Panel seleccionado
Ancho [m] | 41.2558 | [9 empty] | Cantidad de strings por arreglo | 2 |  |  |  | Potencia panel seleccionado | 535 | [W] | Potencia panel seleccionado | 465 | [W] |  | Inversor 1 | 36 | 18 | 26.34 | 13.17 | 731.34 | 731.34 | 28890 | panel 535 | panel 535 | 180
Largo total [m] | 6.8347 | [9 empty] | Cantidad de Modulos por inversor | 65 |  |  |  | Número de paneles | 180 |  | Número de paneles | 510 |  |  | Inversor 2 | 45 | 18 | 32.16 | 13.17 | 650.7 | 731.34 | 30555 | panel 465 | panel 535 | 510
Area [m^2] | 281.971 | [9 empty] | Cantidad de modulos por MPPT | 57 |  |  |  | Potencia instalada | 96300 | [W] | Potencia instalada | 237150 | [W] |  | Inversor 3 | 45 | 18 | 32.16 | 13.17 | 650.7 | 731.34 | 30555 | panel 465 | panel 535 | 690
Distancia entre cada panel | 0.0127 | [9 empty] | Cantidad de arreglos por inversor | 2 |  |  |  | Voc | 49.34 | [V] | Voc | 52 | [V] |  | Inversor 4 | 45 | 18 | 32.16 | 13.17 | 650.7 | 731.34 | 30555 | panel 465 | panel 535 | 0
Ancho [m] | 42.7946 | [9 empty] | Cantidad de modulos por String | 19 |  |  |  | Vmp | 40.63 | [V] | Vmp | 43.38 | [V] |  | Inversor 5 | 45 | 18 | 32.16 | 13.17 | 650.7 | 731.34 | 30555 | panel 465 | panel 535 | 0
Largo total [m] | 13.2681 | [9 empty] | Cantidad de strings por arreglo | 3 |  |  |  | Isc | 13.79 | [A] | Isc | 11.44 | [A] |  | Inversor 6 | 45 | 18 | 32.16 | 13.17 | 650.7 | 731.34 | 30555 | panel 465 | panel 535
Area [m^2] | 567.803 | [14 empty] | Imp | 13.17 | [A] | Imp | 10.72 | [A] |  | Inversor 7 | 45 | 18 | 32.16 | 13.17 | 650.7 | 731.34 | 30555 | panel 465 | panel 535
Area Total [m^2] | 849.774 | [14 empty] | Potencia | 535.0971 | [W] | Potencia | 465.0336 | [W] |  | Inversor 8 | 45 | 18 | 32.16 | 13.17 | 650.7 | 731.34 | 30555 | panel 465 | panel 535
[11 empty] | Validaciones |  |  |  |  | Dimensiones paneles |  |  | Dimensiones paneles |  |  |  | Inversor 9 | 39 | 26 | 32.16 | 21.44 | 563.94 | 563.94 | 30225 | panel 465 | panel 465
[11 empty] | El area disponible es suficiente | Sí |  |  |  | Frontal [m] | 1.134 |  | Frontal [m] | 1.032 |  |  | Inversor 10 | 39 | 26 | 32.16 | 21.44 | 563.94 | 563.94 | 30225 | panel 465 | panel 465
[11 empty] | La potencia de los paneles en el rango disponible de la potencia transformador | Sí |  |  |  | Lateral [m] | 2.274 |  | Lateral [m] | 2.205 |  |  | Inversor 11 | 39 | 26 | 32.16 | 21.44 | 563.94 | 563.94 | 30225 | panel 465 | panel 465
[11 empty] | Sobredimensionamiento correcto | Sí
[11 empty] | Tensiones correctas del MPPT | Sí
[11 empty] | corrientes de inversor correctas | Sí
[11 empty] | Eficiencia del sistema correcta | Sí

## Datasheet
| Jinko_Solar | [6 empty] | LONGi | [6 empty] | Trina_Solar | [11 empty] | JA_Solar | [5 empty] | Canadian_Solar | [6 empty] | Risen_Energy
| Jinko_Solar465 | Jinko_Solar535 | Jinko_Solar650 | Jinko_Solar655 | Jinko_Solar660 | Jinko_Solar665 | Jinko_Solar670 | LONGi640 | LONGi645 | LONGi650 | LONGi655 | LONGi660 | LONGi665 | LONGi670 | Trina_Solar 641 | Trina_Solar 671 | Trina_Solar 646 | Trina_Solar 677 | Trina_Solar 651 | Trina_Solar 682 | Trina_Solar 656 | Trina_Solar 688 | Trina_Solar 662 | Trina_Solar 693 | Trina_Solar 667 | Trina_Solar 699 | JA_Solar 605 | JA_Solar 610 | JA_Solar 615 | JA_Solar 620 | JA_Solar 625 | JA_Solar 630 | Canadian_Solar600 | Canadian_Solar605 | Canadian_Solar610 | Canadian_Solar615 | Canadian_Solar620 | Canadian_Solar625 | Canadian_Solar630 | Risen_Energy 650 | Risen_Energy 655 | Risen_Energy 660 | Risen_Energy 665 | Risen_Energy 670
Pmax [ Wp] | 465 | 535 | 650 | 655 | 660 | 665 | 670 | 640 | 645 | 650 | 655 | 660 | 665 | 670 | 641 | 671 | 646 | 677 | 651 | 682 | 656 | 688 | 662 | 693 | 667 | 699 | 605 | 610 | 615 | 620 | 625 | 630 | 600 | 605 | 610 | 615 | 620 | 625 | 630 | 650 | 655 | 660 | 665 | 670
Vmpp [V] | 43.38 | 40.63 | 42.57 | 42.7 | 42.83 | 42.96 | 43.09 | 54.02 | 54.12 | 54.22 | 54.32 | 54.42 | 54.52 | 54.62 | 39.79 | 39.79 | 39.97 | 39.97 | 40.24 | 40.24 | 40.46 | 40.46 | 40.68 | 40.68 | 40.84 | 40.84 | 39.6 | 39.77 | 39.96 | 40.21 | 40.45 | 40.7 | 40.4 | 40.6 | 40.8 | 41 | 41.2 | 41.4 | 41.6 | 45.49 | 45.69 | 45.89 | 46.09 | 46.29
Impp [A] | 10.72 | 13.17 | 15.27 | 15.34 | 15.41 | 15.48 | 15.55 | 14.98 | 15.06 | 15.14 | 15.22 | 15.3 | 15.38 | 15.46 | 16.1 | 16.86 | 16.16 | 16.93 | 16.18 | 16.95 | 16.22 | 17 | 16.26 | 17.04 | 17.26 | 18.08 | 15.28 | 15.34 | 15.39 | 15.42 | 15.45 | 15.48 | 14.86 | 14.91 | 14.96 | 15.01 | 15.06 | 15.11 | 15.16 | 18.18 | 18.23 | 18.28 | 18.33 | 18.38
Voc [V] | 52 | 49.34 | 50.26 | 50.44 | 50.62 | 50.8 | 50.98 | 44.67 | 44.77 | 44.87 | 44.97 | 45.07 | 45.17 | 45.27 | 48.09 | 48.09 | 48.29 | 48.29 | 48.5 | 48.5 | 48.7 | 48.7 | 48.9 | 48.9 | 49.1 | 49.1 | 47.9 | 48.1 | 48.3 | 48.5 | 48.7 | 48.9 | 47.6 | 47.8 | 48 | 48.2 | 48.4 | 48.6 | 48.8 | 37.87 | 38.05 | 38.23 | 38.41 | 38.59
Isc [A] | 11.44 | 13.79 | 15.98 | 16.04 | 16.1 | 16.16 | 16.22 | 14.33 | 14.41 | 14.49 | 14.57 | 14.65 | 14.72 | 14.8 | 16.95 | 17.75 | 17.01 | 17.82 | 17.07 | 17.89 | 17.14 | 17.95 | 17.2 | 18.02 | 16.33 | 17.11 | 16 | 16.05 | 16.1 | 16.13 | 16.15 | 16.18 | 15.85 | 15.91 | 15.97 | 16.02 | 16.08 | 16.14 | 16.2 | 17.17 | 17.22 | 17.27 | 17.32 | 17.37
Dimensiones
Frontal | 1.032 | 1.134 | 1.134 | 1.134 | 1.134 | 1.134 | 1.134 | 1.134 | 1.134 | 1.134 | 1.134 | 1.134 | 1.134 | 1.134 | 1.134 | 1.134 | 1.134 | 1.134 | 1.134 | 1.134 | 1.134 | 1.134 | 1.134 | 1.134 | 1.134 | 1.134 | 1.134 | 1.134 | 1.134 | 1.134 | 1.134 | 1.134 | 1.134 | 1.134 | 1.134 | 1.134 | 1.134 | 1.134 | 1.134 | 1.303 | 1.303 | 1.303 | 1.303 | 1.303
Lateral | 2.205 | 2.274 | 2.382 | 2.382 | 2.382 | 2.382 | 2.382 | 2.382 | 2.382 | 2.382 | 2.382 | 2.382 | 2.382 | 2.382 | 2.382 | 2.382 | 2.382 | 2.382 | 2.382 | 2.382 | 2.382 | 2.382 | 2.382 | 2.382 | 2.382 | 2.382 | 2.382 | 2.382 | 2.382 | 2.382 | 2.382 | 2.382 | 2.382 | 2.382 | 2.382 | 2.382 | 2.382 | 2.382 | 2.382 | 2.384 | 2.384 | 2.384 | 2.384 | 2.384
Fabricante |  | Jinko Solar | LONGi | Trina Solar | JA Solar | Canadian Solar | Risen Energy
Jinko_Solar |  | 650 | 640 | 641 | 605 | 600 | 650
LONGi |  | 655 | 645 | 671 | 610 | 605 | 655
Trina_Solar |  | 660 | 650 | 646 | 615 | 610 | 660
JA_Solar |  | 665 | 655 | 677 | 620 | 615 | 665
Canadian_Solar |  | 670 | 660 | 651 | 625 | 620 | 670
Risen_Energy |  | 535 | 665 | 682 | 630 | 625
|  | 465 | 670 | 656 |  | 630
688
662
693
667
699
| Fronius | [6 empty] | Growatt | [10 empty] | Huawei | [5 empty] | Solis | [6 empty] | AP systems |  |  |  | Enphase
| FroniusSYMO 24.0-3 480 | FroniusGEN24 3.0 | FroniusGEN24 4.0 | FroniusGEN24 5.0 | FroniusGEN24 6.0 | FroniusGEN24 8.0 | FroniusGEN24 10.0 | GrowattMIN 2500 TL-XH | GrowattMIN 3000 TL-XH | GrowattMIN 3600 TL-XH | GrowattMIN 4200 TL-XH | GrowattMIN 4600 TL-XH | GrowattMIN 5000 TL-XH | GrowattMIN 6000 TL-XH | GrowattMIN 7000TL-X | GrowattMIN 8000TL-X | GrowattMIN 9000TL-X | GrowattMIN 10000TL-X | HuaweiSUN2000-3KTL-M1 | HuaweiSUN2000-4KTL-M1 | HuaweiSUN2000-5KTL-M1 | HuaweiSUN2000-6KTL-M1 | HuaweiSUN2000-8KTL-M1 | HuaweiSUN2000-10KTL-M1 | SolisSolis-25K-5G | SolisSolis-30K-5G | SolisSolis-33K-5G | SolisSolis-36K-5G | SolisSolis-40K-5G | SolisSolis-40K-HV-5G | SolisSolis-50K-HV-5G | AP_systemsDS3-LV | AP_systemsDS3-H | AP_systemsQT2 | AP_systemsDS3D | EnphaseIQ8-60-2-US | EnphaseIQ8PLUS-72-2-US | EnphaseIQ8M-72-2-US | EnphaseIQ8A-72-2-US | EnphaseIQ8H-240-72-2-US | EnphaseIQ8H-208-72-2-US1
| Inversor String | Inversor Híbrido | Inversor Híbrido | Inversor Híbrido | Inversor Híbrido | Inversor Híbrido | Inversor Híbrido | Inversor Híbrido | Inversor Híbrido | Inversor Híbrido | Inversor Híbrido | Inversor Híbrido | Inversor Híbrido | Inversor Híbrido | Inversor String | Inversor String | Inversor String | Inversor String | Inversor String (Híbrido) | Inversor String (Híbrido) | Inversor String (Híbrido) | Inversor String (Híbrido) | Inversor String (Híbrido) | Inversor String (Híbrido) | Inversor String | Inversor String | Inversor String | Inversor String | Inversor String | Inversor String | Inversor String | Microinversor | Microinversor | Microinversor | Microinversor | Microinversor | Microinversor | Microinversor | Microinversor | Microinversor | Microinversor
| SYMO 24.0-3 480 | GEN24 3.0 | GEN24 4.0 | GEN24 5.0 | GEN24 6.0 | GEN24 8.0 | GEN24 10.0 | MIN 2500 TL-XH | MIN 3000 TL-XH | MIN 3600 TL-XH | MIN 4200 TL-XH | MIN 4600 TL-XH | MIN 5000 TL-XH | MIN 6000 TL-XH | MIN 7000TL-X | MIN 8000TL-X | MIN 9000TL-X | MIN 10000TL-X | SUN2000-3KTL-M1 | SUN2000-4KTL-M1 | SUN2000-5KTL-M1 | SUN2000-6KTL-M1 | SUN2000-8KTL-M1 | SUN2000-10KTL-M1 | Solis-25K-5G | Solis-30K-5G | Solis-33K-5G | Solis-36K-5G | Solis-40K-5G | Solis-40K-HV-5G | Solis-50K-HV-5G | DS3-LV | DS3-H | QT2 | DS3D | IQ8-60-2-US | IQ8PLUS-72-2-US | IQ8M-72-2-US | IQ8A-72-2-US | IQ8H-240-72-2-US | IQ8H-208-72-2-US1
Vmax DC [V] | 1000 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 500 | 500 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 600 | 600 | 600 | 600 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 60 | 60 | 60 | 120 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
Rango de Voltaje min | 500 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 27 | 28 | 30 | 64 | 27 | 29 | 33 | 36 | 38 | 38
Rango de Voltaje max | 800 | 530 | 530 | 530 | 530 | 480 | 480 | 500 | 500 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 45 | 45 | 45 | 90 | 37 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45
Mppt | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Max I Mppt 1 [A] | 33 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 18 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Max I Mppt 2 [A] | 25 | 12 | 12 | 12 | 12 | 22 | 22 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 27 | 27 | 13.5 | 13.5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 18 | 20 | 20 | 20
Max I Mppt 3 [A] | [16 empty] | 27 | 27 | [6 empty] | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |  |  | 20
Max I Mppt 4 [A] | [27 empty] | 26 | 26 | 26 | 26 |  |  | 20
Potencia max Total [Wp] | 31000 | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 | 12000 | 15000 | 5000 | 6000 | 7200 | 8400 | 9200 | 10000 | 10000 | 12000 | 12000 | 13500 | 15000 | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 | 12000 | 15000 | 38000 | 45000 | 50000 | 54000 | 60000 | 60000 | 75000 | 900 | 1050 | 1728 | 2000 | 240 | 290 | 325 | 349 | 380 | 360
Potencia nominal | 24000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 2500 | 3000 | 3600 | 4200 | 4600 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 25000 | 30000 | 33000 | 36000 | 40000 | 40000 | 50000 | 900 | 1050 | 1728 | 2000 | 240 | 290 | 325 | 349 | 380 | 360
Proveedor |  | Fronius | Growatt | Huawei | Solis | AP_systems | Enphase
Fronius |  | GEN24 3.0 | MIN 2500 TL-XH | SUN2000-3KTL-M1 | Solis-25K-5G | DS3-LV | IQ8-60-2-US
Growatt |  | GEN24 4.0 | MIN 3000 TL-XH | SUN2000-4KTL-M1 | Solis-30K-5G | DS3-H | IQ8PLUS-72-2-US
Huawei |  | GEN24 5.0 | MIN 3600 TL-XH | SUN2000-5KTL-M1 | Solis-33K-5G | QT2 | IQ8M-72-2-US
Solis |  | GEN24 6.0 | MIN 4200 TL-XH | SUN2000-6KTL-M1 | Solis-36K-5G | DS3D | IQ8A-72-2-US
AP_systems |  | GEN24 8.0 | MIN 4600 TL-XH | SUN2000-8KTL-M1 | Solis-40K-5G |  | IQ8H-240-72-2-US
Enphase |  | GEN24 10.0 | MIN 5000 TL-XH | SUN2000-10KTL-M1 | Solis-40K-HV-5G |  | IQ8H-208-72-2-US1
|  | SYMO 24.0-3 480 | MIN 6000 TL-XH |  | Solis-50K-HV-5G
MIN 7000TL-X
MIN 8000TL-X
MIN 9000TL-X
MIN 10000TL-X

## NASA
-BEGIN HEADER-
NASA/POWER CERES/MERRA2 Native Resolution Climatology Climatologies
42-year Meteorological and Solar Monthly & Annual Climatologies (January 1981 - December 2022)
Location: Latitude 7.0815 Longitude -73.1453 | Latitude | 7.0815 | Longitude | -73.1453
Elevation from MERRA-2: Average for 0.5 x 0.625 degree lat/lon region = 1595.43 meters
The value for missing source data that cannot be computed or is outside of the sources availability range: -999
Parameter(s):
SI_TILTED_AVG_HORIZONTAL SRB V4/CERES SYN1deg Solar Irradiance for Equator Facing Horizontal Surface (kW-hr/m^2/day)
SI_TILTED_AVG_LAT_MINUS15 SRB V4/CERES SYN1deg Solar Irradiance for Equator Facing Latitude Minus 15 Tilt (kW-hr/m^2/day)
SI_TILTED_AVG_LATITUDE SRB V4/CERES SYN1deg Solar Irradiance for Equator Facing Latitude Tilt (kW-hr/m^2/day)
SI_TILTED_AVG_LAT_PLUS15 SRB V4/CERES SYN1deg Solar Irradiance for Equator Facing Latitude Plus 15 Tilt (kW-hr/m^2/day)
SI_TILTED_AVG_VERTICAL SRB V4/CERES SYN1deg Solar Irradiance for Equator Facing Vertical Surface (kW-hr/m^2/day)
SI_TILTED_AVG_OPTIMAL SRB V4/CERES SYN1deg Solar Irradiance Optimal (kW-hr/m^2/day)
SI_TILTED_AVG_OPTIMAL_ANG SRB V4/CERES SYN1deg Solar Irradiance Optimal Angle (Degrees)
SI_TILTED_AVG_OPTIMAL_ANG_ORT SRB V4/CERES SYN1deg Solar Irradiance Tilted Surface Orientation (N/S Orientation)
-END HEADER-
PARAMETER | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | ANN
SI_TILTED_AVG_HORIZONTAL | 5.0849 | 5.1451 | 4.4902 | 4.1582 | 4.3198 | 4.5766 | 4.7671 | 4.8434 | 4.7162 | 4.307 | 4.1597 | 4.607 | 4.5979 | 4.1582
SI_TILTED_AVG_LAT_MINUS15 | 4.776 | 4.9414 | 4.4206 | 4.1568 | 4.3654 | 4.657 | 4.8449 | 4.8698 | 4.6682 | 4.1945 | 3.9799 | 4.3207 | 4.5163
SI_TILTED_AVG_LATITUDE | 5.3309 | 5.287 | 4.5106 | 4.115 | 4.2278 | 4.446 | 4.6354 | 4.7618 | 4.7114 | 4.3718 | 4.2924 | 4.8379 | 4.6274 | 4.115
SI_TILTED_AVG_LAT_PLUS15 | 5.6179 | 5.3767 | 4.4035 | 3.8993 | 3.9132 | 4.0442 | 4.2199 | 4.439 | 4.5446 | 4.3553 | 4.409 | 5.118 | 4.5283
SI_TILTED_AVG_VERTICAL | 3.5239 | 2.8558 | 1.961 | 1.5631 | 1.6286 | 1.6399 | 1.6135 | 1.6099 | 1.7988 | 2.2051 | 2.6093 | 3.3346 | 2.1953
SI_TILTED_AVG_OPTIMAL | 5.6539 | 5.3798 | 4.5108 | 4.163 | 4.3709 | 4.6855 | 4.8674 | 4.8698 | 4.7206 | 4.3886 | 4.4095 | 5.1634 | 4.6274
SI_TILTED_AVG_OPTIMAL_ANG | 30 | 20 | 7 | -3.5 | -11 | -15.5 | -14.5 | -7.5 | 3 | 13.5 | 23.5 | 31.5 | 8
SI_TILTED_AVG_OPTIMAL_ANG_ORT | bar: JAN to ANN
MES | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Irradiación Global Horizontal [kWh/m²/dia] | 5.0849 | 5.1451 | 4.4902 | 4.1582 | 4.3198 | 4.5766 | 4.7671 | 4.8434 | 4.7162 | 4.307 | 4.1597 | 4.607
Irradiación Global Horizontal (7°) [kWh/m²/dia] | 5.3309 | 5.287 | 4.5106 | 4.115 | 4.2278 | 4.446 | 4.6354 | 4.7618 | 4.7114 | 4.3718 | 4.2924 | 4.8379
Irradiación Global Horizontal (β=9°, α = 0°) [kWh/m²/dia] | 5.2462 | 5.203 | 4.439 | 4.0496 | 4.1606 | 4.3754 | 4.5618 | 4.6862 | 4.6366 | 4.3024 | 4.2242 | 4.7611

## DATA_NASA
-BEGIN HEADER-
NASA/POWER Source Native Resolution Climatology in LST
20-year Meteorological and Solar Monthly & Annual Climatologies (January 2001 - December 2020)
Location: Latitude 7.0815 Longitude -73.1453
Elevation from MERRA-2: Average for 0.5 x 0.625 degree lat/lon region = 1595.43 meters
The value for missing source data that cannot be computed or is outside of the sources availability range: -999
Parameter(s):
ALLSKY_SFC_SW_DNI_MAX SRB V4/CERES SYN1deg All Sky Surface Shortwave Downward Direct Normal Irradiance Maximum (kW-hr/m^2/day)
ALLSKY_SFC_SW_DNI_MIN SRB V4/CERES SYN1deg All Sky Surface Shortwave Downward Direct Normal Irradiance Minimum (kW-hr/m^2/day)
ALLSKY_SFC_SW_DWN SRB V4/CERES SYN1deg All Sky Surface Shortwave Downward Irradiance (kW-hr/m^2/day)
T2M_MAX MERRA-2 Temperature at 2 Meters Maximum (C)
T2M_MIN MERRA-2 Temperature at 2 Meters Minimum (C)
T2M_RANGE MERRA-2 Temperature at 2 Meters Range (C)
WD10M MERRA-2 Wind Direction at 10 Meters (Degrees)
SG_DEC SRB V4/CERES SYN1deg Average Declination for Climatological Month (Degrees)
Message(s):
The requested parameters are retrieved from a pre-computed climatological period (January 2001 - December 2020)
-END HEADER-
PARAMETER | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | ANN
ALLSKY_SFC_SW_DNI_MAX | 8.8351 | 8.1485 | 7.0848 | 6.5443 | 6.8767 | 6.7843 | 7.0351 | 7.0802 | 6.9895 | 6.5083 | 6.8875 | 8.3486 | 8.8351
ALLSKY_SFC_SW_DNI_MIN | 0.241 | 0.1342 | 0.0384 | 0.0334 | 0.0062 | 0.0067 | 0.0024 | 0.0703 | 0.0086 | 0.0449 | 0.012 | 0.0065 | 0.0024
ALLSKY_SFC_SW_DWN | 5.3594 | 5.5373 | 5.076 | 4.7964 | 4.9234 | 5.1197 | 5.2918 | 5.3419 | 5.2265 | 4.8175 | 4.5593 | 4.8878 | 5.0762
T2M_MAX | 32 | 33.71 | 33.89 | 32.79 | 32.16 | 31.49 | 31.31 | 31.84 | 32.14 | 31.19 | 29.93 | 31.56 | 33.89
T2M_MIN | 10.05 | 10.94 | 11.71 | 12.99 | 13.18 | 11.99 | 12.33 | 12.91 | 12.39 | 13.08 | 11.92 | 9.66 | 9.66
T2M_RANGE | 20.13 | 20.98 | 20.95 | 20.32 | 20.19 | 20.15 | 20.21 | 20.49 | 20.29 | 19.51 | 19.18 | 19.49 | 20.15
WS10M | 1.71 | 1.81 | 1.64 | 1.5 | 1.39 | 1.35 | 1.37 | 1.39 | 1.42 | 1.45 | 1.47 | 1.53 | 1.5
SG_DEC | 30 | 20 | 7 | -3.5 | -11 | -15.5 | -14.5 | -7.5 | 3 | 13.5 | 23.5 | 31.5 | 8
Energía Fotovoltaica | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | Pérdidas del sistema (%)
Dias | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |  | Polvo y suciedad | 3
𝛿 (°) | 30 | 20 | 7 | -3.5 | -11 | -15.5 | -14.5 | -7.5 | 3 | 13.5 | 23.5 | 31.5 |  | Dispersión de parámetros en el generador | 2
cos𝜃s | 0.70711 | 0.81915 | 0.92718 | 0.97992 | 0.99756 | 0.99996 | 0.99996 | 0.99144 | 0.95106 | 0.87882 | 0.78261 | 0.68835 |  | Rendimiento del inversor | 0.1
cos𝜃zs | 0.86603 | 0.93969 | 0.99255 | 0.99813 | 0.98163 | 0.96363 | 0.96815 | 0.99144 | 0.99863 | 0.97237 | 0.91706 | 0.85264 |  | Cableado | 2
G0(kWh/m2/dia) | 5.3594 | 5.5373 | 5.076 | 4.7964 | 4.9234 | 5.1197 | 5.2918 | 5.3419 | 5.2265 | 4.8175 | 4.5593 | 4.8878 |  | Reflectancia angular y espectrales | 3
H(𝛽,𝛼) | 4.3759 | 4.827 | 4.7417 | 4.7089 | 5.0033 | 5.3127 | 5.4657 | 5.3419 | 4.9775 | 4.354 | 3.8909 | 3.946 | 4.7455 | Errores en el seguimiento del PMP | 0.15
Ep(kWh/mes) | 38334.0738 | 38193.3301 | 41538.537 | 39920.2174 | 43830.2318 | 45039.2815 | 47880.6157 | 46796.1567 | 42197.5141 | 38141.9722 | 32985.1715 | 34568.0018 | 40785.4253 | Temperatura de módulos | 5
[14 empty] | Total | 15.25
Ep max | JAN: 47880.6157 |  | Rendimiento de la instalación | 0.8475
Dias | JAN: 31
H(𝛽,𝛼) | JAN: 5.4657

## Trayectoria_Solar
Fecha: | 2026-04-12
coordinar: | 7.0815, -73.1453
ubicación: | 7.08150000,-73.14530000
hora | Elevación | Azimut
6:46 | 81.05 | -0.833
7:00 | 81.48 | 2.07
8:00 | 82.97 | 17.45
9:00 | 84.03 | 32.25
10:00 | 84.64 | 47.06
11:00 | 84.49 | 61.89
12:00 | 81.46 | 76.68
13:00 | 317.38 | 87.57
14:00 | 277.35 | 73.04
15:00 | 275.49 | 58.59
16:00 | 275.58 | 43.77
17:00 | 276.32 | 28.96
18:00 | 277.48 | 14.18
19:00 | 279.01 | -0.55
19:01 | 279.13 | -0.833

## aux (hidden)
Kb | 0.05 | Ka | 0.002 | Kc (ninv) | 0 | Kv | 0.15 | Tension INV | 12 | Irradiancia | 4.0496 | NASA
| 0.1 |  | 0.005 |  | 0.2 |  | 0.05 |  | 24
|  |  | 0.012 |  | 0.1 |  |  |  | 48
0.05
0.04

## COND_PROT
Nombre del Conductor | Fases | Demanda Maxíma [VA] | Factor de Potencia | Tension [V] | Corriente [A] | Corriente 125% [A] | Corriente 156% [A] | Proteccion [A] | Tipo de Protección | Conductor [AWG/Kcmil] | Material del Conductor | Temperatura Conductor [°C] | Temperatura Ambiental | Numero de Conductores | Temp | Acumu | Capacidad Amperimétrica del Conductor [A] | R del Conductor 60°C [Ohm/km] | XL del Conductor 60°C [Ohm/km] | Sen (theta) | Impedancia Efectiva | Numero de Conductores x Fase | Distancia [m] | Momento Electrico MS | Factor K | Regulacion de Tension | Perdida de Potencia | Tipo de Aislamiento del Conductor | Tipo de conductor
INVERSOR - TABLERO (AC) | 3 | 264000 | 1 | 220 | 692.8203 | 866.0254 | 1082.5318 | 1000 | 3X1000 | 3/0 | Cu | 60 | 26-30 | 0 a 3 | 1 | 100% | 1040 | 0.253 | 0.138 | 0 | 0.253 | 4 | 42 | 11088 | 0.00013068 | 1.449% | 3.019% | THHN/THWN | THHN/THWN3x3/0(f)
Nombre del Conductor | Fases | Demanda Maxíma [VA] | Factor de Potencia | Tension [V] | Corriente nominal Imp [A] | Corriente máximaIsc [A] | Corriente Isc 1,25 [A] | Proteccion [A] | Tipo de Protección | Conductor [AWG/Kcmil] | Material del Conductor | Temperatura Conductor [°C] | Temperatura Ambiental | Numero de Conductores | Temp | Acumu | Capacidad Amperimétrica del Conductor [A] | R del Conductor 60°C [Ohm/km] | XL del Conductor 60°C [Ohm/km] | Sen (theta) | Impedancia Efectiva | Numero de Conductores x Fase | Distancia [m] | Momento Electrico MS | Factor K | Regulacion de Tension | Perdida de Potencia | Tipo de Aislamiento del Conductor | Tipo de conductor
PANELES - CONTROLADORA (DC) | 2 | 28890 | 1 | 731.34 | 26.34 | 27.58 | 34.475 | 30 | 2X30 | 10 | Cu | 60 | 26-30 | 0 a 3 | 1 | 100% | 40 | 3.94 | 0.164 | 0 | 3.94 | 1 | 75 | 2166.75 | 0.00073664 | 2.394% | 0.778% | THHN/THWN | THHN/THWN2x10(f)
PANELES - CONTROLADORA (DC) | 2 | 28890 | 1 | 731.34 | 13.17 | 13.79 | 17.2375 | 20 | 2X20 | 10 | Cu | 60 | 26-30 | 0 a 3 | 1 | 100% | 40 | 3.94 | 0.164 | 0 | 3.94 | 1 | 73 | 2108.97 | 0.00073664 | 2.33% | 0.1893% | THHN/THWN | THHN/THWN2x10(f)
PANELES - CONTROLADORA (DC) | 2 | 30555 | 1 | 650.7 | 32.16 | 34.32 | 42.9 | 50 | 2X50 | 10 | Cu | 60 | 26-30 | 0 a 3 | 1 | 100% | 40 | 3.94 | 0.164 | 0 | 3.94 | 1 | 68 | 2077.74 | 0.00093054 | 2.9% | 1.033% | THHN/THWN | THHN/THWN2x10(f)
PANELES - CONTROLADORA (DC) | 2 | 30555 | 1 | 731.34 | 13.17 | 13.79 | 17.2375 | 20 | 2X20 | 10 | Cu | 60 | 26-30 | 0 a 3 | 1 | 100% | 40 | 3.94 | 0.164 | 0 | 3.94 | 1 | 82 | 2505.51 | 0.00073664 | 2.769% | 0.2011% | THHN/THWN | THHN/THWN2x10(f)
PANELES - CONTROLADORA (DC) | 2 | 30225 | 1 | 563.94 | 32.16 | 34.32 | 42.9 | 50 | 2X50 | 10 | Cu | 60 | 26-30 | 0 a 3 | 1 | 100% | 40 | 3.94 | 0.164 | 0 | 3.94 | 1 | 48 | 1450.8 | 0.0012389 | 2.696% | 0.737% | THHN/THWN | THHN/THWN2x10(f)
PANELES - CONTROLADORA (DC) | 2 | 30225 | 1 | 563.94 | 21.44 | 22.88 | 28.6 | 30 | 2X30 | 10 | Cu | 60 | 26-30 | 0 a 3 | 1 | 100% | 40 | 3.94 | 0.164 | 0 | 3.94 | 1 | 52 | 1571.7 | 0.0012389 | 2.921% | 0.3549% | THHN/THWN | THHN/THWN2x10(f)
Tipo de protecciones: Breakers termomagnetico Fusibles DPS

## Tablas (hidden)
Transformador trifásico |  | CABLES DE COBRE - INSTALACIÓN TRIFÁSICA TRES CONDUCTORES SENCILLOS EN TUBO CONDUIT 600 V - 60 Hz - 75 °C | [6 empty] | Conductor |  | Temperatura nominal del conductor | [5 empty] | Conductor desnudo |  | Conductor de electrodo de puesta a tierra AWG o Kcmil
Potencia Nominal [kVA] | Uz % | [9 empty] | 60°C TW |  | 75°C THW |  | 90°C XLP
15 | 2.8% | CALIBRE (AWG o Kcmil) | Resistencia eléctrica AC RAC (Ω/Km) |  |  | Reactancia inductiva XL (Ω/Km) |  |  | Secc transv [mm2] | Calibre AWG o Kcmil | Cu | Al | Cu | Al | Cu | Al | Cu | Al | Cu | Al
30 | 2.8% | [7 empty] | 0.82 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6
45 | 2.8% |  | CONDUIT | [5 empty] | 1.31 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6
75 | 3% |  | PVC | ALUMINIO | ACERO | PVC/ALUMINIO | ACERO |  | 2.08 | 14 | 25 | 0 | 30 | 0 | 35 | 0 | 30 | 0 | 8 | 6
112.5 | 3% | 14 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 0.19 | 0.24 |  | 3.3 | 12 | 30 | 25 | 35 | 30 | 40 | 35 | 40 | 30 | 8 | 6
150 | 3% | 12 | 6.56 | 6.56 | 6.56 | 0.177 | 0.223 |  | 5.25 | 10 | 40 | 35 | 50 | 40 | 55 | 40 | 55 | 45 | 8 | 6
225 | 3% | 10 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 0.164 | 0.207 |  | 8.36 | 8 | 60 | 45 | 70 | 55 | 80 | 60 | 70 | 55 | 8 | 6
300 | 4% | 8 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | 0.171 | 0.213 |  | 13.29 | 6 | 80 | 80 | 95 | 75 | 105 | 80 | 100 | 80 | 8 | 6
400 | 4% | 6 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 0.167 | 0.21 |  | 21.14 | 4 | 105 | 80 | 125 | 100 | 140 | 110 | 130 | 100 | 8 | 6
500 | 4% | 4 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 0.157 | 0.197 |  | 26.66 | 3 | 120 | 95 | 145 | 115 | 165 | 130 | 150 | 115 | 8 | 6
630 | 4% | 2 | 0.623 | 0.656 | 0.656 | 0.148 | 0.187 |  | 33.62 | 2 | 140 | 110 | 170 | 135 | 190 | 150 | 175 | 135 | 8 | 6
750 | 5% | 1/0 | 0.394 | 0.427 | 0.394 | 0.144 | 0.18 |  | 42.2 | 1 | 165 | 130 | 195 | 155 | 220 | 175 | 205 | 160 | 6 | 4
1000 | 5% | 2/0 | 0.328 | 0.328 | 0.328 | 0.141 | 0.177 |  | 53.5 | 1/0 | 195 | 150 | 230 | 180 | 280 | 205 | 235 | 185 | 6 | 4
1250 | 6% | 3/0 | 0.253 | 0.269 | 0.259 | 0.138 | 0.171 |  | 67.44 | 2/0 | 225 | 175 | 265 | 210 | 300 | 235 | 275 | 250 | 4 | 2
|  | 4/0 | 0.203 | 0.219 | 0.207 | 0.135 | 0.167 |  | 85.02 | 3/0 | 260 | 200 | 310 | 240 | 350 | 275 | 320 | 250 | 4 | 2
|  | 250 | 0.171 | 0.187 | 0.177 | 0.135 | 0.171 |  | 107.21 | 4/0 | 300 | 235 | 360 | 280 | 405 | 315 | 370 | 290 | 2 | 1/0
|  | 300 | 0.125 | 0.141 | 0.128 | 0.131 | 0.164 |  | 126.67 | 250 | 340 | 265 | 405 | 315 | 455 | 355 | 410 | 320 | 2 | 1/0
|  | 350 | 0.125 | 0.141 | 0.128 | 0.131 | 0.164 |  | 152.01 | 300 | 375 | 290 | 445 | 350 | 505 | 395 | 460 | 360 | 2 | 1/0
|  | 500 | 0.089 | 0.105 | 0.095 | 0.128 | 0.157 |  | 177.34 | 350 | 420 | 330 | 505 | 395 | 570 | 445 | 510 | 400 | 2 | 1/0
Tabla protecciones |  |  |  |  | 2/0 | 2/0 |  |  | 202.68 | 400 | 455 | 356 | 545 | 425 | 615 | 480 | 555 | 435 | 1/0 | 3/0
15 |  |  | z | [5 empty] | 253.35 | 500 | 515 | 405 | 620 | 485 | 700 | 545 | 630 | 490 | 1/0 | 3/0
20 | [8 empty] | 304.02 | 600 | 575 | 455 | 690 | 540 | 780 | 615 | 710 | 560 | 1/0 | 3/0
30 | [8 empty] | 354.69 | 700 | 630 | 500 | 755 | 595 | 855 | 675 | 780 | 615 | 2/0 | 4/0
40 | [8 empty] | 380.02 | 750 | 655 | 515 | 785 | 620 | 885 | 700 | 810 | 640 | 2/0 | 4/0
50 | [8 empty] | 405.36 | 800 | 880 | 535 | 815 | 845 | 920 | 725 | 845 | 670 | 2/0 | 4/0
60 | [8 empty] | 456.03 | 900 | 730 | 580 | 870 | 700 | 985 | 785 | 905 | 725 | 2/0 | 4/0
80 | [8 empty] | 506.7 | 1000 | 780 | 625 | 935 | 750 | 1055 | 845 | 965 | 770 | 2/0 | 4/0
100 | [8 empty] | 633.38 | 1250 | 890 | 710 | 1065 | 855 | 1200 | 960 | 0 | 0 | 3/0 | 250
125 | [8 empty] | 760.05 | 1500 | 980 | 795 | 1175 | 950 | 1325 | 1075 | 0 | 0 | 3/0 | 250
150 | [8 empty] | 886.73 | 1750 | 1070 | 875 | 1280 | 1050 | 1445 | 1185 | 0 | 0 | 3/0 | 250
160 | [8 empty] | 1013.4 | 2000 | 1155 | 960 | 1385 | 1150 | 1560 | 1335 | 0 | 0 | 3/0 | 250
175
200 | [5 empty] | Temperatura ambiente °C | Temperatura del conductor |  |  |  |  | Cable THHN/THWN
225 | [6 empty] | 60 °C TW | 75 °C THW | 90 °C XLP |  |  | Conductor | Diámetro Cu [mm] | Diámetro Al [mm]
250 | [5 empty] | 21-25 | 1.08 | 1.05 | 1.04 |  |  | 14 | 2.85 | 0
300 | [5 empty] | 26-30 | 1 | 1 | 1 |  |  | 12 | 3.3 | 0
350 | [5 empty] | 31-35 | 0.91 | 0.94 | 0.96 |  |  | 10 | 4.2 | 0
400 | [5 empty] | 36-40 | 0.82 | 0.88 | 0.91 |  |  | 8 | 5.4 | 0
500 | [5 empty] | 41-45 | 0.71 | 0.82 | 0.87 |  |  | 6 | 6.37 | 7.9 |  |  |  | Al
1000 | [5 empty] | 46-50 | 0.58 | 0.75 | 0.82 |  |  | 4 | 8.13 | 9.1 |  |  |  | Cu
[6 empty] | 51-55 | 0.41 | 0.67 | 0.76 |  |  | 2 | 9.63 | 10.7
[6 empty] | 56-60 | 0 | 0.58 | 0.71 |  |  | 1/0 | 11.88 | 13.7
[6 empty] | 61-70 | 0 | 0.33 | 0.58 |  |  | 2/0 | 12.96 | 14.9
[6 empty] | 71-80 | 0 | 0 | 0.41 |  |  | 3/0 | 14.18 | 0
[12 empty] | 4/0 | 16 | 17.7
[12 empty] | 250 | 17.74 | 19.6
[12 empty] | 300 | 19.1 | 0
[6 empty] | Número de conductores | Porcentajes de los valores de tabla |  |  |  |  | 350 | 20.34 | 22.3
[6 empty] | 0 a 3 | 1 |  |  |  |  | 500 | 28.75 | 25.7
[6 empty] | 4 a 6 | 80%
[6 empty] | 7 a 9 | 70%
[6 empty] | 10 a 20 | 50%
[6 empty] | 21 a 30 | 45%
[6 empty] | 31 a 40 | 40%
[6 empty] | >41 | 35%

## Analisis energía
-BEGIN HEADER-
NASA/POWER Source Native Resolution Hourly Data
Dates (month/day/year): 11/01/2025 through 11/30/2025 in LST | [8 empty] | Pp | r | e = p*hsp*r
Location: Latitude 7.082 Longitude -73.1453 | [8 empty] | 333450 | 0.8475
Elevation from MERRA-2: Average for 0.5 x 0.625 degree lat/lon region = 1595.43 meters | [8 empty] | Eficiencia real del sistema | 0.88254
The value for missing source data that cannot be computed or is outside of the sources availability range: -999
Parameter(s):
ALLSKY_SFC_SW_DWN CERES SYN1deg All Sky Surface Shortwave Downward Irradiance (Wh/m^2)
-END HEADER-
YEAR | MO | DY | HR | ALLSKY_SFC_SW_DWN |  | Hora | Promedio Wh/m2 | Promedio kWh/m2 | Energia Gen kWh | Consumo [kWh] | Medidor
2025 | 11 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 334 | 334
2025 | 11 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 506 | 506
2025 | 11 | 1 | 2 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 462 | 462
2025 | 11 | 1 | 3 | 0 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 403 | 403
2025 | 11 | 1 | 4 | 0 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 325 | 325
2025 | 11 | 1 | 5 | 0 |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 553 | 553
2025 | 11 | 1 | 6 | 108.85 |  | 6 | 66.012 | 0.066012 | 18.6549 | 555 | 536.3451
2025 | 11 | 1 | 7 | 307.38 |  | 7 | 199.089 | 0.19909 | 56.2623 | 416 | 359.7377
2025 | 11 | 1 | 8 | 521.9 |  | 8 | 347.5697 | 0.34757 | 98.2228 | 290 | 191.7772
2025 | 11 | 1 | 9 | 648.1 |  | 9 | 493.2523 | 0.49325 | 139.3926 | 108 | -31.3926
2025 | 11 | 1 | 10 | 745.62 |  | 10 | 583.4093 | 0.58341 | 164.8708 | 100 | -64.8708
2025 | 11 | 1 | 11 | 741.85 |  | 11 | 610.1667 | 0.61017 | 172.4324 | 187 | 14.5676
2025 | 11 | 1 | 12 | 657.72 |  | 12 | 593.4753 | 0.59348 | 167.7155 | 173 | 5.2845
2025 | 11 | 1 | 13 | 589.03 |  | 13 | 521.3387 | 0.52134 | 147.3297 | 278 | 130.6703
2025 | 11 | 1 | 14 | 473.4 |  | 14 | 407.013 | 0.40701 | 115.0214 | 439 | 323.9786 | Consumo total diario [kWh] | 11.656
2025 | 11 | 1 | 15 | 313.15 |  | 15 | 253.5843 | 0.25358 | 71.6626 | 781 | 709.3374 | Consumo total mensual [kWh] | 349.68
2025 | 11 | 1 | 16 | 127.25 |  | 16 | 105.0647 | 0.10506 | 29.6912 | 1222 | 1192.3088 | Energia generada diaria [kWh] | 1.1835
2025 | 11 | 1 | 17 | 8.95 |  | 17 | 7.9167 | 0.0079167 | 2.2372 | 1090 | 1087.7628 | Energia generada mensual [kWh] | 35.5048
2025 | 11 | 1 | 18 | 0 |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 739 | 739 | Cons. cubierto por la red [kWh] | 10.5688
2025 | 11 | 1 | 19 | 0 |  | 19 | 0 | 0 | 0 | 601 | 601 | Cons. cubierto por la red mensual [kWh] | 317.0631
2025 | 11 | 1 | 20 | 0 |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 530 | 530
2025 | 11 | 1 | 21 | 0 |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 523 | 523
2025 | 11 | 1 | 22 | 0 |  | 22 | 0 | 0 | 0 | 521 | 521 | Energía Exportada [kWh] | -96.2634
2025 | 11 | 1 | 23 | 0 |  | 23 | 0 | 0 | 0 | 520 | 520 | Energía Exportada mensual [kWh] | -2887.9013
2025 | 11 | 2 | 0 | 0
2025 | 11 | 2 | 1 | 0
2025 | 11 | 2 | 2 | 0 | Mes | Consumo mes kWh/mes | Energía Gen mes [kWh] | Cons. cubierto por la red [kWh] | Cobertura %
2025 | 11 | 2 | 3 | 0 | Enero | 64814 | 38334.0738 | 26479.9262 | 59.14%
2025 | 11 | 2 | 4 | 0 | Febrero | 58481 | 38193.3301 | 20287.6699 | 65.31%
2025 | 11 | 2 | 5 | 0 | Marzo | 64730 | 41538.537 | 23191.463 | 64.17%
2025 | 11 | 2 | 6 | 87 | Abril | 62717 | 39920.2174 | 22796.7826 | 63.65%
2025 | 11 | 2 | 7 | 247.38 | Mayo | 64636 | 43830.2318 | 20805.7682 | 67.81%
2025 | 11 | 2 | 8 | 436.67 | Junio | 62706 | 45039.2815 | 17666.7186 | 71.83%
2025 | 11 | 2 | 9 | 612.38 | Julio | 64797 | 47880.6157 | 16916.3843 | 73.89%
2025 | 11 | 2 | 10 | 695.08 | Agosto | 61089 | 46796.1567 | 14292.8433 | 76.6%
2025 | 11 | 2 | 11 | 646.2 | Septiembre | 62688 | 42197.5141 | 20490.4859 | 67.31%
2025 | 11 | 2 | 12 | 550.85 | Octubre | 64693 | 38141.9722 | 26551.0278 | 58.96%
2025 | 11 | 2 | 13 | 485.48 | Noviembre | 62677 | 32985.1715 | 29691.8285 | 52.63%
2025 | 11 | 2 | 14 | 355.48 | Diciembre | 64655 | 34568.0018 | 30086.9982 | 53.47%
2025 | 11 | 2 | 15 | 218.77
2025 | 11 | 2 | 16 | 89.18
2025 | 11 | 2 | 17 | 8.4
2025 | 11 | 2 | 18 | 0
2025 | 11 | 2 | 19 | 0
2025 | 11 | 2 | 20 | 0
2025 | 11 | 2 | 21 | 0
2025 | 11 | 2 | 22 | 0
2025 | 11 | 2 | 23 | 0
2025 | 11 | 3 | 0 | 0
2025 | 11 | 3 | 1 | 0
2025 | 11 | 3 | 2 | 0
2025 | 11 | 3 | 3 | 0
2025 | 11 | 3 | 4 | 0
2025 | 11 | 3 | 5 | 0
2025 | 11 | 3 | 6 | 42.08
2025 | 11 | 3 | 7 | 110.68
2025 | 11 | 3 | 8 | 185.05
2025 | 11 | 3 | 9 | 439.48
2025 | 11 | 3 | 10 | 636.33
2025 | 11 | 3 | 11 | 722.45
2025 | 11 | 3 | 12 | 751.62
2025 | 11 | 3 | 13 | 610
2025 | 11 | 3 | 14 | 514.62
2025 | 11 | 3 | 15 | 321.02
2025 | 11 | 3 | 16 | 130.1
2025 | 11 | 3 | 17 | 9
2025 | 11 | 3 | 18 | 0
2025 | 11 | 3 | 19 | 0
2025 | 11 | 3 | 20 | 0
2025 | 11 | 3 | 21 | 0
2025 | 11 | 3 | 22 | 0
2025 | 11 | 3 | 23 | 0
2025 | 11 | 4 | 0 | 0
2025 | 11 | 4 | 1 | 0
2025 | 11 | 4 | 2 | 0
2025 | 11 | 4 | 3 | 0
2025 | 11 | 4 | 4 | 0
2025 | 11 | 4 | 5 | 0
2025 | 11 | 4 | 6 | 67.75
2025 | 11 | 4 | 7 | 198.68
2025 | 11 | 4 | 8 | 338.58
2025 | 11 | 4 | 9 | 517.55
2025 | 11 | 4 | 10 | 534.72
2025 | 11 | 4 | 11 | 606.83
2025 | 11 | 4 | 12 | 592.65
2025 | 11 | 4 | 13 | 594.2
2025 | 11 | 4 | 14 | 435.23
2025 | 11 | 4 | 15 | 266.98
2025 | 11 | 4 | 16 | 117.9
2025 | 11 | 4 | 17 | 7.93
2025 | 11 | 4 | 18 | 0
2025 | 11 | 4 | 19 | 0
2025 | 11 | 4 | 20 | 0
2025 | 11 | 4 | 21 | 0
2025 | 11 | 4 | 22 | 0
2025 | 11 | 4 | 23 | 0
2025 | 11 | 5 | 0 | 0
2025 | 11 | 5 | 1 | 0
2025 | 11 | 5 | 2 | 0
2025 | 11 | 5 | 3 | 0
2025 | 11 | 5 | 4 | 0
2025 | 11 | 5 | 5 | 0
2025 | 11 | 5 | 6 | 72.03
2025 | 11 | 5 | 7 | 211.32
2025 | 11 | 5 | 8 | 335.73
2025 | 11 | 5 | 9 | 479.1
2025 | 11 | 5 | 10 | 558.92
2025 | 11 | 5 | 11 | 640.08
2025 | 11 | 5 | 12 | 600.12
2025 | 11 | 5 | 13 | 499.05
2025 | 11 | 5 | 14 | 422.1
2025 | 11 | 5 | 15 | 263.2
2025 | 11 | 5 | 16 | 111.68
2025 | 11 | 5 | 17 | 8.38
2025 | 11 | 5 | 18 | 0
2025 | 11 | 5 | 19 | 0
2025 | 11 | 5 | 20 | 0
2025 | 11 | 5 | 21 | 0
2025 | 11 | 5 | 22 | 0
2025 | 11 | 5 | 23 | 0
2025 | 11 | 6 | 0 | 0
2025 | 11 | 6 | 1 | 0
2025 | 11 | 6 | 2 | 0
2025 | 11 | 6 | 3 | 0
2025 | 11 | 6 | 4 | 0
2025 | 11 | 6 | 5 | 0
2025 | 11 | 6 | 6 | 88.72
2025 | 11 | 6 | 7 | 236.8
2025 | 11 | 6 | 8 | 401.2
2025 | 11 | 6 | 9 | 565.83
2025 | 11 | 6 | 10 | 624.55
2025 | 11 | 6 | 11 | 648.35
2025 | 11 | 6 | 12 | 615.58
2025 | 11 | 6 | 13 | 503.73
2025 | 11 | 6 | 14 | 404.33
2025 | 11 | 6 | 15 | 245.32
2025 | 11 | 6 | 16 | 101.07
2025 | 11 | 6 | 17 | 7.6
2025 | 11 | 6 | 18 | 0
2025 | 11 | 6 | 19 | 0
2025 | 11 | 6 | 20 | 0
2025 | 11 | 6 | 21 | 0
2025 | 11 | 6 | 22 | 0
2025 | 11 | 6 | 23 | 0
2025 | 11 | 7 | 0 | 0
2025 | 11 | 7 | 1 | 0
2025 | 11 | 7 | 2 | 0
2025 | 11 | 7 | 3 | 0
2025 | 11 | 7 | 4 | 0
2025 | 11 | 7 | 5 | 0
2025 | 11 | 7 | 6 | 84.68
2025 | 11 | 7 | 7 | 249
2025 | 11 | 7 | 8 | 435.7
2025 | 11 | 7 | 9 | 579.42
2025 | 11 | 7 | 10 | 655.2
2025 | 11 | 7 | 11 | 695.12
2025 | 11 | 7 | 12 | 648.75
2025 | 11 | 7 | 13 | 625.15
2025 | 11 | 7 | 14 | 500.52
2025 | 11 | 7 | 15 | 325.42
2025 | 11 | 7 | 16 | 143.07
2025 | 11 | 7 | 17 | 9.1
2025 | 11 | 7 | 18 | 0
2025 | 11 | 7 | 19 | 0
2025 | 11 | 7 | 20 | 0
2025 | 11 | 7 | 21 | 0
2025 | 11 | 7 | 22 | 0
2025 | 11 | 7 | 23 | 0
2025 | 11 | 8 | 0 | 0
2025 | 11 | 8 | 1 | 0
2025 | 11 | 8 | 2 | 0
2025 | 11 | 8 | 3 | 0
2025 | 11 | 8 | 4 | 0
2025 | 11 | 8 | 5 | 0
2025 | 11 | 8 | 6 | 98.15
2025 | 11 | 8 | 7 | 274.1
2025 | 11 | 8 | 8 | 443.35
2025 | 11 | 8 | 9 | 608.38
2025 | 11 | 8 | 10 | 657.12
2025 | 11 | 8 | 11 | 670.75
2025 | 11 | 8 | 12 | 663.67
2025 | 11 | 8 | 13 | 613.65
2025 | 11 | 8 | 14 | 471.05
2025 | 11 | 8 | 15 | 285.15
2025 | 11 | 8 | 16 | 117
2025 | 11 | 8 | 17 | 7.35
2025 | 11 | 8 | 18 | 0
2025 | 11 | 8 | 19 | 0
2025 | 11 | 8 | 20 | 0
2025 | 11 | 8 | 21 | 0
2025 | 11 | 8 | 22 | 0
2025 | 11 | 8 | 23 | 0
2025 | 11 | 9 | 0 | 0
2025 | 11 | 9 | 1 | 0
2025 | 11 | 9 | 2 | 0
2025 | 11 | 9 | 3 | 0
2025 | 11 | 9 | 4 | 0
2025 | 11 | 9 | 5 | 0
2025 | 11 | 9 | 6 | 95.85
2025 | 11 | 9 | 7 | 286.73
2025 | 11 | 9 | 8 | 493.38
2025 | 11 | 9 | 9 | 602.67
2025 | 11 | 9 | 10 | 597.15
2025 | 11 | 9 | 11 | 646.4
2025 | 11 | 9 | 12 | 529.58
2025 | 11 | 9 | 13 | 501.88
2025 | 11 | 9 | 14 | 365.55
2025 | 11 | 9 | 15 | 221.23
2025 | 11 | 9 | 16 | 90.82
2025 | 11 | 9 | 17 | 6.1
2025 | 11 | 9 | 18 | 0
2025 | 11 | 9 | 19 | 0
2025 | 11 | 9 | 20 | 0
2025 | 11 | 9 | 21 | 0
2025 | 11 | 9 | 22 | 0
2025 | 11 | 9 | 23 | 0
2025 | 11 | 10 | 0 | 0
2025 | 11 | 10 | 1 | 0
2025 | 11 | 10 | 2 | 0
2025 | 11 | 10 | 3 | 0
2025 | 11 | 10 | 4 | 0
2025 | 11 | 10 | 5 | 0
2025 | 11 | 10 | 6 | 82.9
2025 | 11 | 10 | 7 | 228.95
2025 | 11 | 10 | 8 | 415.62
2025 | 11 | 10 | 9 | 614.38
2025 | 11 | 10 | 10 | 684.88
2025 | 11 | 10 | 11 | 659.4
2025 | 11 | 10 | 12 | 651.8
2025 | 11 | 10 | 13 | 543.67
2025 | 11 | 10 | 14 | 476.65
2025 | 11 | 10 | 15 | 296.73
2025 | 11 | 10 | 16 | 116.53
2025 | 11 | 10 | 17 | 7.2
2025 | 11 | 10 | 18 | 0
2025 | 11 | 10 | 19 | 0
2025 | 11 | 10 | 20 | 0
2025 | 11 | 10 | 21 | 0
2025 | 11 | 10 | 22 | 0
2025 | 11 | 10 | 23 | 0
2025 | 11 | 11 | 0 | 0
2025 | 11 | 11 | 1 | 0
2025 | 11 | 11 | 2 | 0
2025 | 11 | 11 | 3 | 0
2025 | 11 | 11 | 4 | 0
2025 | 11 | 11 | 5 | 0
2025 | 11 | 11 | 6 | 55.1
2025 | 11 | 11 | 7 | 166.68
2025 | 11 | 11 | 8 | 289.2
2025 | 11 | 11 | 9 | 506.23
2025 | 11 | 11 | 10 | 552.53
2025 | 11 | 11 | 11 | 619.38
2025 | 11 | 11 | 12 | 608.05
2025 | 11 | 11 | 13 | 526.8
2025 | 11 | 11 | 14 | 435
2025 | 11 | 11 | 15 | 271.92
2025 | 11 | 11 | 16 | 111.03
2025 | 11 | 11 | 17 | 8.27
2025 | 11 | 11 | 18 | 0
2025 | 11 | 11 | 19 | 0
2025 | 11 | 11 | 20 | 0
2025 | 11 | 11 | 21 | 0
2025 | 11 | 11 | 22 | 0
2025 | 11 | 11 | 23 | 0
2025 | 11 | 12 | 0 | 0
2025 | 11 | 12 | 1 | 0
2025 | 11 | 12 | 2 | 0
2025 | 11 | 12 | 3 | 0
2025 | 11 | 12 | 4 | 0
2025 | 11 | 12 | 5 | 0
2025 | 11 | 12 | 6 | 79.68
2025 | 11 | 12 | 7 | 232.95
2025 | 11 | 12 | 8 | 397.75
2025 | 11 | 12 | 9 | 492.08
2025 | 11 | 12 | 10 | 594.05
2025 | 11 | 12 | 11 | 627.2
2025 | 11 | 12 | 12 | 613.15
2025 | 11 | 12 | 13 | 613.8
2025 | 11 | 12 | 14 | 438.52
2025 | 11 | 12 | 15 | 264.83
2025 | 11 | 12 | 16 | 105.6
2025 | 11 | 12 | 17 | 8.35
2025 | 11 | 12 | 18 | 0
2025 | 11 | 12 | 19 | 0
2025 | 11 | 12 | 20 | 0
2025 | 11 | 12 | 21 | 0
2025 | 11 | 12 | 22 | 0
2025 | 11 | 12 | 23 | 0
2025 | 11 | 13 | 0 | 0
2025 | 11 | 13 | 1 | 0
2025 | 11 | 13 | 2 | 0
2025 | 11 | 13 | 3 | 0
2025 | 11 | 13 | 4 | 0
2025 | 11 | 13 | 5 | 0
2025 | 11 | 13 | 6 | 66.5
2025 | 11 | 13 | 7 | 201.6
2025 | 11 | 13 | 8 | 369.92
2025 | 11 | 13 | 9 | 584.38
2025 | 11 | 13 | 10 | 628.7
2025 | 11 | 13 | 11 | 622.47
2025 | 11 | 13 | 12 | 659.75
2025 | 11 | 13 | 13 | 533.08
2025 | 11 | 13 | 14 | 435.5
2025 | 11 | 13 | 15 | 273.95
2025 | 11 | 13 | 16 | 117.7
2025 | 11 | 13 | 17 | 8.73
2025 | 11 | 13 | 18 | 0
2025 | 11 | 13 | 19 | 0
2025 | 11 | 13 | 20 | 0
2025 | 11 | 13 | 21 | 0
2025 | 11 | 13 | 22 | 0
2025 | 11 | 13 | 23 | 0
2025 | 11 | 14 | 0 | 0
2025 | 11 | 14 | 1 | 0
2025 | 11 | 14 | 2 | 0
2025 | 11 | 14 | 3 | 0
2025 | 11 | 14 | 4 | 0
2025 | 11 | 14 | 5 | 0
2025 | 11 | 14 | 6 | 62
2025 | 11 | 14 | 7 | 168.02
2025 | 11 | 14 | 8 | 289.48
2025 | 11 | 14 | 9 | 400.08
2025 | 11 | 14 | 10 | 579.25
2025 | 11 | 14 | 11 | 625.95
2025 | 11 | 14 | 12 | 626.9
2025 | 11 | 14 | 13 | 560.35
2025 | 11 | 14 | 14 | 441.12
2025 | 11 | 14 | 15 | 276.17
2025 | 11 | 14 | 16 | 106.85
2025 | 11 | 14 | 17 | 8.07
2025 | 11 | 14 | 18 | 0
2025 | 11 | 14 | 19 | 0
2025 | 11 | 14 | 20 | 0
2025 | 11 | 14 | 21 | 0
2025 | 11 | 14 | 22 | 0
2025 | 11 | 14 | 23 | 0
2025 | 11 | 15 | 0 | 0
2025 | 11 | 15 | 1 | 0
2025 | 11 | 15 | 2 | 0
2025 | 11 | 15 | 3 | 0
2025 | 11 | 15 | 4 | 0
2025 | 11 | 15 | 5 | 0
2025 | 11 | 15 | 6 | 59.8
2025 | 11 | 15 | 7 | 158.38
2025 | 11 | 15 | 8 | 308.05
2025 | 11 | 15 | 9 | 422.3
2025 | 11 | 15 | 10 | 598.72
2025 | 11 | 15 | 11 | 648.55
2025 | 11 | 15 | 12 | 591.58
2025 | 11 | 15 | 13 | 449.02
2025 | 11 | 15 | 14 | 368.9
2025 | 11 | 15 | 15 | 218.07
2025 | 11 | 15 | 16 | 87.53
2025 | 11 | 15 | 17 | 6.38
2025 | 11 | 15 | 18 | 0
2025 | 11 | 15 | 19 | 0
2025 | 11 | 15 | 20 | 0
2025 | 11 | 15 | 21 | 0
2025 | 11 | 15 | 22 | 0
2025 | 11 | 15 | 23 | 0
2025 | 11 | 16 | 0 | 0
2025 | 11 | 16 | 1 | 0
2025 | 11 | 16 | 2 | 0
2025 | 11 | 16 | 3 | 0
2025 | 11 | 16 | 4 | 0
2025 | 11 | 16 | 5 | 0
2025 | 11 | 16 | 6 | 25.62
2025 | 11 | 16 | 7 | 82.85
2025 | 11 | 16 | 8 | 166.15
2025 | 11 | 16 | 9 | 361
2025 | 11 | 16 | 10 | 499.58
2025 | 11 | 16 | 11 | 530.17
2025 | 11 | 16 | 12 | 519.55
2025 | 11 | 16 | 13 | 477.25
2025 | 11 | 16 | 14 | 393.5
2025 | 11 | 16 | 15 | 239.3
2025 | 11 | 16 | 16 | 101.8
2025 | 11 | 16 | 17 | 6.97
2025 | 11 | 16 | 18 | 0
2025 | 11 | 16 | 19 | 0
2025 | 11 | 16 | 20 | 0
2025 | 11 | 16 | 21 | 0
2025 | 11 | 16 | 22 | 0
2025 | 11 | 16 | 23 | 0
2025 | 11 | 17 | 0 | 0
2025 | 11 | 17 | 1 | 0
2025 | 11 | 17 | 2 | 0
2025 | 11 | 17 | 3 | 0
2025 | 11 | 17 | 4 | 0
2025 | 11 | 17 | 5 | 0
2025 | 11 | 17 | 6 | 50.83
2025 | 11 | 17 | 7 | 159.38
2025 | 11 | 17 | 8 | 296.23
2025 | 11 | 17 | 9 | 424.67
2025 | 11 | 17 | 10 | 560.78
2025 | 11 | 17 | 11 | 572.15
2025 | 11 | 17 | 12 | 409.52
2025 | 11 | 17 | 13 | 382.2
2025 | 11 | 17 | 14 | 331.98
2025 | 11 | 17 | 15 | 204.52
2025 | 11 | 17 | 16 | 85.3
2025 | 11 | 17 | 17 | 5.95
2025 | 11 | 17 | 18 | 0
2025 | 11 | 17 | 19 | 0
2025 | 11 | 17 | 20 | 0
2025 | 11 | 17 | 21 | 0
2025 | 11 | 17 | 22 | 0
2025 | 11 | 17 | 23 | 0
2025 | 11 | 18 | 0 | 0
2025 | 11 | 18 | 1 | 0
2025 | 11 | 18 | 2 | 0
2025 | 11 | 18 | 3 | 0
2025 | 11 | 18 | 4 | 0
2025 | 11 | 18 | 5 | 0
2025 | 11 | 18 | 6 | 81.4
2025 | 11 | 18 | 7 | 238.88
2025 | 11 | 18 | 8 | 404.1
2025 | 11 | 18 | 9 | 516.9
2025 | 11 | 18 | 10 | 613.47
2025 | 11 | 18 | 11 | 637.25
2025 | 11 | 18 | 12 | 652.45
2025 | 11 | 18 | 13 | 554.58
2025 | 11 | 18 | 14 | 426.33
2025 | 11 | 18 | 15 | 264.42
2025 | 11 | 18 | 16 | 113.82
2025 | 11 | 18 | 17 | 8.88
2025 | 11 | 18 | 18 | 0
2025 | 11 | 18 | 19 | 0
2025 | 11 | 18 | 20 | 0
2025 | 11 | 18 | 21 | 0
2025 | 11 | 18 | 22 | 0
2025 | 11 | 18 | 23 | 0
2025 | 11 | 19 | 0 | 0
2025 | 11 | 19 | 1 | 0
2025 | 11 | 19 | 2 | 0
2025 | 11 | 19 | 3 | 0
2025 | 11 | 19 | 4 | 0
2025 | 11 | 19 | 5 | 0
2025 | 11 | 19 | 6 | 82.65
2025 | 11 | 19 | 7 | 255.52
2025 | 11 | 19 | 8 | 451.75
2025 | 11 | 19 | 9 | 579.22
2025 | 11 | 19 | 10 | 645.1
2025 | 11 | 19 | 11 | 648.08
2025 | 11 | 19 | 12 | 739.53
2025 | 11 | 19 | 13 | 525.62
2025 | 11 | 19 | 14 | 360.8
2025 | 11 | 19 | 15 | 227.73
2025 | 11 | 19 | 16 | 96.05
2025 | 11 | 19 | 17 | 8
2025 | 11 | 19 | 18 | 0
2025 | 11 | 19 | 19 | 0
2025 | 11 | 19 | 20 | 0
2025 | 11 | 19 | 21 | 0
2025 | 11 | 19 | 22 | 0
2025 | 11 | 19 | 23 | 0
2025 | 11 | 20 | 0 | 0
2025 | 11 | 20 | 1 | 0
2025 | 11 | 20 | 2 | 0
2025 | 11 | 20 | 3 | 0
2025 | 11 | 20 | 4 | 0
2025 | 11 | 20 | 5 | 0
2025 | 11 | 20 | 6 | 58.97
2025 | 11 | 20 | 7 | 191.93
2025 | 11 | 20 | 8 | 355.98
2025 | 11 | 20 | 9 | 460.55
2025 | 11 | 20 | 10 | 593.7
2025 | 11 | 20 | 11 | 653.45
2025 | 11 | 20 | 12 | 621.9
2025 | 11 | 20 | 13 | 438.73
2025 | 11 | 20 | 14 | 363.05
2025 | 11 | 20 | 15 | 227.3
2025 | 11 | 20 | 16 | 95.38
2025 | 11 | 20 | 17 | 6.88
2025 | 11 | 20 | 18 | 0
2025 | 11 | 20 | 19 | 0
2025 | 11 | 20 | 20 | 0
2025 | 11 | 20 | 21 | 0
2025 | 11 | 20 | 22 | 0
2025 | 11 | 20 | 23 | 0
2025 | 11 | 21 | 0 | 0
2025 | 11 | 21 | 1 | 0
2025 | 11 | 21 | 2 | 0
2025 | 11 | 21 | 3 | 0
2025 | 11 | 21 | 4 | 0
2025 | 11 | 21 | 5 | 0
2025 | 11 | 21 | 6 | 17.8
2025 | 11 | 21 | 7 | 49.53
2025 | 11 | 21 | 8 | 79.5
2025 | 11 | 21 | 9 | 305.02
2025 | 11 | 21 | 10 | 425.23
2025 | 11 | 21 | 11 | 474.8
2025 | 11 | 21 | 12 | 531.67
2025 | 11 | 21 | 13 | 563.08
2025 | 11 | 21 | 14 | 373.33
2025 | 11 | 21 | 15 | 231.73
2025 | 11 | 21 | 16 | 103.25
2025 | 11 | 21 | 17 | 8.18
2025 | 11 | 21 | 18 | 0
2025 | 11 | 21 | 19 | 0
2025 | 11 | 21 | 20 | 0
2025 | 11 | 21 | 21 | 0
2025 | 11 | 21 | 22 | 0
2025 | 11 | 21 | 23 | 0
2025 | 11 | 22 | 0 | 0
2025 | 11 | 22 | 1 | 0
2025 | 11 | 22 | 2 | 0
2025 | 11 | 22 | 3 | 0
2025 | 11 | 22 | 4 | 0
2025 | 11 | 22 | 5 | 0
2025 | 11 | 22 | 6 | 77.95
2025 | 11 | 22 | 7 | 262.55
2025 | 11 | 22 | 8 | 457.85
2025 | 11 | 22 | 9 | 587.58
2025 | 11 | 22 | 10 | 661.38
2025 | 11 | 22 | 11 | 675.97
2025 | 11 | 22 | 12 | 645.17
2025 | 11 | 22 | 13 | 588.72
2025 | 11 | 22 | 14 | 437.23
2025 | 11 | 22 | 15 | 281.02
2025 | 11 | 22 | 16 | 131.27
2025 | 11 | 22 | 17 | 9.5
2025 | 11 | 22 | 18 | 0
2025 | 11 | 22 | 19 | 0
2025 | 11 | 22 | 20 | 0
2025 | 11 | 22 | 21 | 0
2025 | 11 | 22 | 22 | 0
2025 | 11 | 22 | 23 | 0
2025 | 11 | 23 | 0 | 0
2025 | 11 | 23 | 1 | 0
2025 | 11 | 23 | 2 | 0
2025 | 11 | 23 | 3 | 0
2025 | 11 | 23 | 4 | 0
2025 | 11 | 23 | 5 | 0
2025 | 11 | 23 | 6 | 74.32
2025 | 11 | 23 | 7 | 237.6
2025 | 11 | 23 | 8 | 415.85
2025 | 11 | 23 | 9 | 561.6
2025 | 11 | 23 | 10 | 574.6
2025 | 11 | 23 | 11 | 595.85
2025 | 11 | 23 | 12 | 670.42
2025 | 11 | 23 | 13 | 559.92
2025 | 11 | 23 | 14 | 422.27
2025 | 11 | 23 | 15 | 266.08
2025 | 11 | 23 | 16 | 103.4
2025 | 11 | 23 | 17 | 8.32
2025 | 11 | 23 | 18 | 0
2025 | 11 | 23 | 19 | 0
2025 | 11 | 23 | 20 | 0
2025 | 11 | 23 | 21 | 0
2025 | 11 | 23 | 22 | 0
2025 | 11 | 23 | 23 | 0
2025 | 11 | 24 | 0 | 0
2025 | 11 | 24 | 1 | 0
2025 | 11 | 24 | 2 | 0
2025 | 11 | 24 | 3 | 0
2025 | 11 | 24 | 4 | 0
2025 | 11 | 24 | 5 | 0
2025 | 11 | 24 | 6 | 46.92
2025 | 11 | 24 | 7 | 174.25
2025 | 11 | 24 | 8 | 270.23
2025 | 11 | 24 | 9 | 445.27
2025 | 11 | 24 | 10 | 506.38
2025 | 11 | 24 | 11 | 546.08
2025 | 11 | 24 | 12 | 459.35
2025 | 11 | 24 | 13 | 438.92
2025 | 11 | 24 | 14 | 322.08
2025 | 11 | 24 | 15 | 206.52
2025 | 11 | 24 | 16 | 83.43
2025 | 11 | 24 | 17 | 7.07
2025 | 11 | 24 | 18 | 0
2025 | 11 | 24 | 19 | 0
2025 | 11 | 24 | 20 | 0
2025 | 11 | 24 | 21 | 0
2025 | 11 | 24 | 22 | 0
2025 | 11 | 24 | 23 | 0
2025 | 11 | 25 | 0 | 0
2025 | 11 | 25 | 1 | 0
2025 | 11 | 25 | 2 | 0
2025 | 11 | 25 | 3 | 0
2025 | 11 | 25 | 4 | 0
2025 | 11 | 25 | 5 | 0
2025 | 11 | 25 | 6 | 57.1
2025 | 11 | 25 | 7 | 198.2
2025 | 11 | 25 | 8 | 361.45
2025 | 11 | 25 | 9 | 479.1
2025 | 11 | 25 | 10 | 582.08
2025 | 11 | 25 | 11 | 639.2
2025 | 11 | 25 | 12 | 626.8
2025 | 11 | 25 | 13 | 541.47
2025 | 11 | 25 | 14 | 431.88
2025 | 11 | 25 | 15 | 265.62
2025 | 11 | 25 | 16 | 118.3
2025 | 11 | 25 | 17 | 9.15
2025 | 11 | 25 | 18 | 0
2025 | 11 | 25 | 19 | 0
2025 | 11 | 25 | 20 | 0
2025 | 11 | 25 | 21 | 0
2025 | 11 | 25 | 22 | 0
2025 | 11 | 25 | 23 | 0
2025 | 11 | 26 | 0 | 0
2025 | 11 | 26 | 1 | 0
2025 | 11 | 26 | 2 | 0
2025 | 11 | 26 | 3 | 0
2025 | 11 | 26 | 4 | 0
2025 | 11 | 26 | 5 | 0
2025 | 11 | 26 | 6 | 76.22
2025 | 11 | 26 | 7 | 255.8
2025 | 11 | 26 | 8 | 455.3
2025 | 11 | 26 | 9 | 517.55
2025 | 11 | 26 | 10 | 578.15
2025 | 11 | 26 | 11 | 626.97
2025 | 11 | 26 | 12 | 650.03
2025 | 11 | 26 | 13 | 546
2025 | 11 | 26 | 14 | 411.25
2025 | 11 | 26 | 15 | 259.05
2025 | 11 | 26 | 16 | 116.6
2025 | 11 | 26 | 17 | 8.07
2025 | 11 | 26 | 18 | 0
2025 | 11 | 26 | 19 | 0
2025 | 11 | 26 | 20 | 0
2025 | 11 | 26 | 21 | 0
2025 | 11 | 26 | 22 | 0
2025 | 11 | 26 | 23 | 0
2025 | 11 | 27 | 0 | 0
2025 | 11 | 27 | 1 | 0
2025 | 11 | 27 | 2 | 0
2025 | 11 | 27 | 3 | 0
2025 | 11 | 27 | 4 | 0
2025 | 11 | 27 | 5 | 0
2025 | 11 | 27 | 6 | 68.75
2025 | 11 | 27 | 7 | 216
2025 | 11 | 27 | 8 | 374.5
2025 | 11 | 27 | 9 | 526.17
2025 | 11 | 27 | 10 | 715.45
2025 | 11 | 27 | 11 | 648.65
2025 | 11 | 27 | 12 | 547.4
2025 | 11 | 27 | 13 | 453.73
2025 | 11 | 27 | 14 | 287.83
2025 | 11 | 27 | 15 | 191.75
2025 | 11 | 27 | 16 | 71.8
2025 | 11 | 27 | 17 | 7.12
2025 | 11 | 27 | 18 | 0
2025 | 11 | 27 | 19 | 0
2025 | 11 | 27 | 20 | 0
2025 | 11 | 27 | 21 | 0
2025 | 11 | 27 | 22 | 0
2025 | 11 | 27 | 23 | 0
2025 | 11 | 28 | 0 | 0
2025 | 11 | 28 | 1 | 0
2025 | 11 | 28 | 2 | 0
2025 | 11 | 28 | 3 | 0
2025 | 11 | 28 | 4 | 0
2025 | 11 | 28 | 5 | 0
2025 | 11 | 28 | 6 | 21.83
2025 | 11 | 28 | 7 | 58.03
2025 | 11 | 28 | 8 | 79.68
2025 | 11 | 28 | 9 | 115.15
2025 | 11 | 28 | 10 | 259.17
2025 | 11 | 28 | 11 | 237.4
2025 | 11 | 28 | 12 | 232.68
2025 | 11 | 28 | 13 | 265.55
2025 | 11 | 28 | 14 | 237.12
2025 | 11 | 28 | 15 | 133.68
2025 | 11 | 28 | 16 | 31.58
2025 | 11 | 28 | 17 | 4.5
2025 | 11 | 28 | 18 | 0
2025 | 11 | 28 | 19 | 0
2025 | 11 | 28 | 20 | 0
2025 | 11 | 28 | 21 | 0
2025 | 11 | 28 | 22 | 0
2025 | 11 | 28 | 23 | 0
2025 | 11 | 29 | 0 | 0
2025 | 11 | 29 | 1 | 0
2025 | 11 | 29 | 2 | 0
2025 | 11 | 29 | 3 | 0
2025 | 11 | 29 | 4 | 0
2025 | 11 | 29 | 5 | 0
2025 | 11 | 29 | 6 | 44.88
2025 | 11 | 29 | 7 | 147.6
2025 | 11 | 29 | 8 | 281.52
2025 | 11 | 29 | 9 | 372.58
2025 | 11 | 29 | 10 | 407.42
2025 | 11 | 29 | 11 | 463.5
2025 | 11 | 29 | 12 | 553.55
2025 | 11 | 29 | 13 | 469.1
2025 | 11 | 29 | 14 | 415.17
2025 | 11 | 29 | 15 | 253.9
2025 | 11 | 29 | 16 | 97.35
2025 | 11 | 29 | 17 | 9.05
2025 | 11 | 29 | 18 | 0
2025 | 11 | 29 | 19 | 0
2025 | 11 | 29 | 20 | 0
2025 | 11 | 29 | 21 | 0
2025 | 11 | 29 | 22 | 0
2025 | 11 | 29 | 23 | 0
2025 | 11 | 30 | 0 | 0
2025 | 11 | 30 | 1 | 0
2025 | 11 | 30 | 2 | 0
2025 | 11 | 30 | 3 | 0
2025 | 11 | 30 | 4 | 0
2025 | 11 | 30 | 5 | 0
2025 | 11 | 30 | 6 | 44.03
2025 | 11 | 30 | 7 | 165.9
2025 | 11 | 30 | 8 | 315.42
2025 | 11 | 30 | 9 | 472.85
2025 | 11 | 30 | 10 | 536.97
2025 | 11 | 30 | 11 | 534.5
2025 | 11 | 30 | 12 | 582.47
2025 | 11 | 30 | 13 | 586.4
2025 | 11 | 30 | 14 | 458.6
2025 | 11 | 30 | 15 | 293
2025 | 11 | 30 | 16 | 129.3
2025 | 11 | 30 | 17 | 10.05
2025 | 11 | 30 | 18 | 0
2025 | 11 | 30 | 19 | 0
2025 | 11 | 30 | 20 | 0
2025 | 11 | 30 | 21 | 0
2025 | 11 | 30 | 22 | 0
2025 | 11 | 30 | 23 | 0
2025 | 7 | 31 | 0 | 0
2025 | 7 | 31 | 1 | 0
2025 | 7 | 31 | 2 | 0
2025 | 7 | 31 | 3 | 0
2025 | 7 | 31 | 4 | 0
2025 | 7 | 31 | 5 | 0
2025 | 7 | 31 | 6 | 86.35
2025 | 7 | 31 | 7 | 275.33
2025 | 7 | 31 | 8 | 474.23
2025 | 7 | 31 | 9 | 652.05
2025 | 7 | 31 | 10 | 817.4
2025 | 7 | 31 | 11 | 883.42
2025 | 7 | 31 | 12 | 834.65
2025 | 7 | 31 | 13 | 733.25
2025 | 7 | 31 | 14 | 592.6
2025 | 7 | 31 | 15 | 415.4
2025 | 7 | 31 | 16 | 227.95
2025 | 7 | 31 | 17 | 69.8
2025 | 7 | 31 | 18 | 0
2025 | 7 | 31 | 19 | 0
2025 | 7 | 31 | 20 | 0
2025 | 7 | 31 | 21 | 0
2025 | 7 | 31 | 22 | 0
2025 | 7 | 31 | 23 | 0

## RESULTADOS
Potencia panel seleccionado | #REF! | [W]
Número de paneles | 510
Potencia instalada | #REF! | [W]
Voc | #ERROR! | [V]
Vmp | #ERROR! | [V]
Isc | #ERROR! | [A]
Imp | #ERROR! | [A]
Potencia | #ERROR! | [W]