## Resumen
FORMATO 8 - FICHAS DE CARACTERISTICAS TÉCNICAS MINIMAS
SUMINISTRO DE LUMINARIAS DE TECNOLOGIA LED PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE BUCARAMANGA 2023
SI-SI-SASI-001-2023 FORMATO 8 FICHAS DE CARACTERISTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS GARANTIZADAS PARA LUMINARIAS Y PROYECTORES LED Y MATERIAL COMPLEMENTARIO
EVALUACIÓN TÉCNICO-FINANCIERA DE PROPUESTAS DE DISEÑO FOTOMÉTRICO
DATOS GENERALES DEL PROYECTO
ITEMS | DATOS |  | DESCRIPCION
1 | Nombre de proyecto |  | Diseño de la red de Alumbrado publico de la calle 45 (puente novena-chimita) de Bucaramanga
2 | Área zonas verdes y canchas deportivas |  | 0 m2
3 | Longitud vía M2 |  | 4,962 Km
4 | Tipo de proyecto |  | Vial
5 | Nivel |  | C - Alto impacto
INVITADOS A PRESENTAR PROPUESTA DE DISEÑO FOTOMÉTRICO
6 | Fecha de invitación |  | 30 de julio del año 2023
7 | Fecha de entrega |  | 10 de agosto del año 2023
8 | Proponentes invitados |  | PHILIPS
SYLVANIA
ALBOR
IGUZZINI
DXPRO
9 | Propuesta recibidas |  | PHILIPS
SYLVANIA
DXPRO
10 | Propuestas seleccionadas |  | PHILIPS
SYLVANIA
DXPRO

## Estudio De Potencias
ITEMS DE LA PROPUESTA |  |  |  | RESUMEN DE PROPUESTAS | [5 empty] | POTENCIA/UND (W) |  |  | DESVIACION RESPECTO LA MEDIA |  |  | DESVIACION RESPECTO A LA MEDIA MENOR A |  | 35% | MEDIA DE TODAS LAS PROPUESTAS |  | POTENCIA MAXIMA DE TODAS LAS PROPUESTAS |  | MEDIA ACOTADA (DESVIACIÓN < 0,3)
ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT | PHILIPS |  | SYLVANIA |  | DXPRO |  | PHILIPS | SYLVANIA | DXPRO | PHILIPS | SYLVANIA | DXPRO | PHILIPS | SYLVANIA | DXPRO
|  |  |  | POTENCIA /UND (W) | POTENCIA TOTAL ITEM (W) | POTENCIA /UND (W) | POTENCIA TOTAL ITEM (W) | POTENCIA /UND (W) | POTENCIA TOTAL ITEM (W) | POTENCIA /UND (W) | POTENCIA /UND (W) | POTENCIA /UND (W) | POTENCIA /UND % | POTENCIA /UND % | POTENCIA /UND % | POTENCIA /UND (W) | POTENCIA /UND (W) | POTENCIA /UND (W) | POTENCIA /UND (W) | POTENCIA TOTAL ITEM (W) | POTENCIA /UND (W) | POTENCIA TOTAL ITEM (W) | POTENCIA /UND (W) | POTENCIA TOTAL ITEM (W)
1 | LUMINARIA M2-1 | Und | 508 | 120 | 60960 | 120 | 60960 | 120 | 60960 | 120 | 120 | 120 | 0% | 0% | 0% | 120 | 120 | 120 | 120 | 60960 | 120 | 60960 | 120 | 60960
2 | LUMINARIA P2-2 | Und | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 50 | 0 | 60 | 60 | 50 | 5.263% | 5.263% | -12.28% | 60 | 60 | 50 | 57 | 0 | 60 | 0 | 57 | 0

## RESUME CAUE
FORMATO 8 - FICHA TECNICO-FINANCIERA
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA OFICINA DE ALUMBRADO PUBLICO
EVALUACION TECNICO-FINANCIERA DISEÑO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CARRERA 27 DE BUCARAMNGA
CALCULO DE CAUE COSTO ANUAL UNIFORME EQUIVALENTE
RESULTADO DEL CAUE
RESUMEN DE LAS PROPUESTAS
Item | Descripción |  | PHILIPS | SYLVANIA | DXPRO
1 | Documentos de la propuesta |  | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE
2 | Revisión de memorias de cálculo |  | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE
| Revisión de planos de diseño fotométrico |  | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE
| Revisión de carácteristicas técnicas minimas exigidas de los equipos (anexo1.1A y 1.2) |  | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE
3 | Costos Iniciales |  | 5521772271 | 5233655499 | 5358296956
| Costo inicial anualizado (Cia =CI*FRC) |  | 401150745 | 380219375.1 | 389274441.3
| Costo de mantenimiento anual (CMa) |  | 36820000 | 36820000 | 36820000
| Costo de Enegia anual (CEa) Valor de KW/H Tarifa Alumbrado Público ESSA mes de junio 2023 |  | 182167629.4 | 182167629.4 | 182167629.4
CAUE (COSTO ANUAL UNIFORME EQUIVANTE) |  |  | 620138374.3 | 599207004.5 | 608262070.7
CONCLUSIÓN
El diseño fotométrico habilitado técnicamente y que presenta un Costos Anuales de Operación mas favorable al municipio de Bucaramanga para el proyecto "DISEÑO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CALLE 45 DE BUCARAMANGA" es el diseño presentado por el fabricante DXPRO.

## CAUE PHILIPS
FORMATO 8 - FICHA TECNICO-FINANCIERA
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA OFICINA DE ALUMBRADO PUBLICO
EVALUACION TECNICO-FINANCIERA
CALCULO DE CAUE COSTO ANUAL UNIFORME EQUIVALENTE
PROPUESTA DE LA LUMINARIA PHILIPS
Costos Iniciales (CI)
Item | Descripción |  | Cant (1) | V/unit equipo incluido IVA (2) | V/unit Instalación (3) | V/unit equipo+ instalación (4) | V/total = 1*4
1 | BGP283 LED160-4S/740 I DM11 D9 48/60S |  | 508 | 1803650 | 100000 | 1903650 | 967054200
2 | BGP282 LED90-4S/740 I DM11 D948/60S |  | 0 | 1235600 | 100000 | 1335600 | 0
3 | Postes METALICO DOBLE PROPOSITO 6 - 8.8 METROS. |  | 0 | 2585639.72 | 200000 | 2785639.72 | 0
4 | Postes METALICO BRAZO DOBLE 10,5 METROS |  | 176 | 4956646.84 | 200000 | 5156646.84 | 907569843.8
5 | Postes METALICO BRAZO SENCILLO 8.5 METROS |  | 156 | 5089411.71 | 200000 | 5289411.71 | 825148226.8
6 | Red eléctrica por poste |  | 332 | 8500000 |  | 8500000 | 2822000000
Costos Iniciales (CI) | [6 empty] | 5521772271
Costo de mantenimiento anual (CMa)
ITEM | Descripción |  | Cant (1) | V/unit de mantenimiento incluido instalación (2) |  | Factor de mantenimiento anual (3) | Valor mantenimiento anual (1x2x3)
1 | BGP283 LED160-4S/740 I DM11 D9 48/60S |  | 508 | 300000 |  | 0.1 | 15240000
2 | BGP282 LED90-4S/740 I DM11 D948/60S |  | 0 | 300000 |  | 0.1 | 0
3 | Postes METALICO DOBLE PROPOSITO 6 - 8.8 METROS. |  | 0 | 350000 |  | 0.1 | 0
4 | Postes METALICO BRAZO DOBLE 10,5 METROS |  | 176 | 350000 |  | 0.1 | 6160000
5 | Postes METALICO BRAZO SENCILLO 8.5 METROS |  | 156 | 350000 |  | 0.1 | 5460000
6 | Red eléctrica por poste |  | 332 | 150000 |  | 0.2 | 9960000
Costo de mantenimiento anual (CMa) | [6 empty] | 36820000
Costo de Enegia anual (CEa)
ITEM | Descripción |  | Cant (1) | W/UND (2) | $/KW (3) | Ciclo encendido diario (Hr) (4) | Valor energia anual (1x(2/1000)x3x4*365)
1 | BGP283 LED160-4S/740 I DM11 D9 48/60S |  | 508 | 120 | 682.2635 | 12 | 182167629.4
2 | BGP282 LED90-4S/740 I DM11 D948/60S |  | 0 | 50 | 682.2635 | 12 | 0
Costo de Enegia anual (CEa) Valor de KW/H Tarifa Alumbrado Público ESSA mes de junio 2023 | [6 empty] | 182167629.4
COSTO ANUAL UNIFORME EQUIVALENTE (CAUE)
item | Descripción | [5 empty] | Valor
1 | Tasa de descuento anual i (%) | [5 empty] | 6%
| Horizonte de evaluación n ( años) | [5 empty] | 30
| Factor de recuperación de capital (FRC) | [5 empty] | 0.072649
2 | Costos Iniciales (CI) | [5 empty] | 5521772271
3 | Costo inicial anualizado (Cia =CI*FRC) | [5 empty] | 401150745
4 | Costo de mantenimiento anual (CMa) | [5 empty] | 36820000
5 | Costo de Enegia anual (CEa) Valor de KW/H Tarifa Alumbrado Público ESSA mes de junio 2023 | [5 empty] | 182167629.4
CAUE= CIa + CMa + CEa | [6 empty] | 620138374.3

## CAUE SYLVANIA
FORMATO 8 - FICHA TECNICO-FINANCIERA
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA OFICINA DE ALUMBRADO PUBLICO
EVALUACION TECNICO-FINANCIERA DISEÑO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CARRERA 27 DE BUCARAMNGA
CALCULO DE CAUE COSTO ANUAL UNIFORME EQUIVALENTE
PROPUESTA DE LA LUMINARIA SYLVANIA
Costos Iniciales (CI)
Item | Descripción |  | Cant (1) | V/unit equipo incluido IVA (2) | V/unit Instalación (3) | V/unit equipo+ instalación (4) | V/total = 1*4
1 | P25903-36 LED SYL-STREET 94-120W NW 7P |  | 508 | 1236491 | 100000 | 1336491 | 678937428
2 | P25901-36 LED SYL-STREET 36-60W NW 7P |  | 0 | 831572 | 100000 | 931572 | 0
3 | Postes METALICO DOBLE PROPOSITO 6 - 8.8 METROS. |  | 0 | 2585639.72 | 200000 | 2785639.72 | 0
4 | Postes METALICO BRAZO DOBLE 10,5 METROS |  | 176 | 4956646.84 | 200000 | 5156646.84 | 907569843.8
5 | Postes METALICO BRAZO SENCILLO 8,5 METROS |  | 156 | 5089411.71 | 200000 | 5289411.71 | 825148226.8
6 | Red eléctrica por poste |  | 332 | 8500000 |  | 8500000 | 2822000000
Costos Iniciales (CI) | [6 empty] | 5233655499
Costo de mantenimiento anual (CMa)
ITEM | Descripción |  | Cant (1) | V/unit de mantenimiento incluido instalación (2) |  | Factor de mantenimiento anual (3) | Valor mantenimiento anual (1x2x3)
1 | P25903-36 LED SYL-STREET 94-120W NW 7P |  | 508 | 300000 |  | 0.1 | 15240000
2 | P25901-36 LED SYL-STREET 36-60W NW 7P |  | 0 | 300000 |  | 0.1 | 0
3 | Postes METALICO DOBLE PROPOSITO 6 - 8.8 METROS. |  | 0 | 350000 |  | 0.1 | 0
4 | Postes METALICO BRAZO DOBLE 10,5 METROS |  | 176 | 350000 |  | 0.1 | 6160000
5 | Postes METALICO BRAZO SENCILLO 8,5 METROS |  | 156 | 350000 |  | 0.1 | 5460000
6 | Red eléctrica por poste |  | 332 | 150000 |  | 0.2 | 9960000
Costo de mantenimiento anual (CMa) | [6 empty] | 36820000
Costo de Enegia anual (CEa)
ITEM | Descripción |  | Cant (1) | W/UND (2) | $/KW (3) | Ciclo encendido diario (Hr) (4) | Valor energia anual (1x(2/1000)x3x4*365)
1 | P25903-36 LED SYL-STREET 94-120W NW 7P |  | 508 | 120 | 682.2635 | 12 | 182167629.4
2 | P25901-36 LED SYL-STREET 36-60W NW 7P |  | 0 | 60 | 682.2635 | 12 | 0
Costo de Enegia anual (CEa) Valor de KW/H Tarifa Alumbrado Público ESSA mes de junio 2023 | [6 empty] | 182167629.4
COSTO ANUAL UNIFORME EQUIVALENTE (CAUE)
item | Descripción | [5 empty] | Valor
1 | Tasa de descuento anual i (%) | [5 empty] | 6%
| Horizonte de evaluación n ( años) | [5 empty] | 30
| Factor de recuperación de capital (FRC) | [5 empty] | 0.072649
2 | Costos Iniciales (CI) | [5 empty] | 5233655499
3 | Costo inicial anualizado (Cia =CI*FRC) | [5 empty] | 380219375.1
4 | Costo de mantenimiento anual (CMa) | [5 empty] | 36820000
5 | Costo de Enegia anual (CEa) Valor de KW/H Tarifa Alumbrado Público ESSA mes de junio 2023 | [5 empty] | 182167629.4
CAUE= CIa + CMa + CEa | [6 empty] | 599207004.5

## CAUE DXPRO
FORMATO 8 - FICHA TECNICO-FINANCIERA
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA OFICINA DE ALUMBRADO PUBLICO
EVALUACION TECNICO-FINANCIERA DISEÑO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CARRERA 27 DE BUCARAMNGA
CALCULO DE CAUE COSTO ANUAL UNIFORME EQUIVALENTE
PROPUESTA DE LA LUMINARIA DXPRO
Costos Iniciales (CI)
Item | Descripción |  | Cant (1) | V/unit equipo incluido IVA (2) | V/unit Instalación (3) | V/unit equipo+ instalación (4) | V/total = 1*4
1 | DXPRO DX-APGR-120-SL 120W |  | 508 | 1481848.2 | 100000 | 1581848.2 | 803578885.6
2 | DXPRO DX-APGR-50-SL 50W |  | 0 | 1098623.4 | 100000 | 1198623.4 | 0
3 | Postes METALICO DOBLE PROPOSITO 6 - 8.8 METROS. |  | 0 | 2585639.72 | 200000 | 2785639.72 | 0
4 | Postes METALICO BRAZO DOBLE 10,5 METROS |  | 176 | 4956646.84 | 200000 | 5156646.84 | 907569843.8
5 | Postes METALICO BRAZO SENCILLO 8,5 METROS |  | 156 | 5089411.71 | 200000 | 5289411.71 | 825148226.8
6 | Red eléctrica por poste |  | 332 | 8500000 |  | 8500000 | 2822000000
Costos Iniciales (CI) | [6 empty] | 5358296956
Costo de mantenimiento anual (CMa)
ITEM | Descripción |  | Cant (1) | V/unit de mantenimiento incluido instalación (2) |  | Factor de mantenimiento anual (3) | Valor mantenimiento anual (1x2x3)
1 | DXPRO DX-APGR-120-SL 120W |  | 508 | 300000 |  | 0.1 | 15240000
2 | DXPRO DX-APGR-50-SL 50W |  | 0 | 300000 |  | 0.1 | 0
3 | Postes METALICO DOBLE PROPOSITO 6 - 8.8 METROS. |  | 0 | 350000 |  | 0.1 | 0
4 | Postes METALICO BRAZO DOBLE 10,5 METROS |  | 176 | 350000 |  | 0.1 | 6160000
5 | Postes METALICO BRAZO SENCILLO 8,5 METROS |  | 156 | 350000 |  | 0.1 | 5460000
6 | Red eléctrica por poste |  | 332 | 150000 |  | 0.2 | 9960000
Costo de mantenimiento anual (CMa) | [6 empty] | 36820000
Costo de Enegia anual (CEa)
ITEM | Descripción |  | Cant (1) | W/UND (2) | $/KW (3) | Ciclo encendido diario (Hr) (4) | Valor energia anual (1x(2/1000)x3x4*365)
1 | DXPRO DX-APGR-120-SL 120W |  | 508 | 120 | 682.2635 | 12 | 182167629.4
2 | DXPRO DX-APGR-50-SL 50W |  | 0 | 50 | 682.2635 | 12 | 0
Costo de Enegia anual (CEa) Valor de KW/H Tarifa Alumbrado Público ESSA mes de junio 2023 | [6 empty] | 182167629.4
COSTO ANUAL UNIFORME EQUIVALENTE (CAUE)
item | Descripción | [5 empty] | Valor
1 | Tasa de descuento anual i (%) | [5 empty] | 6%
| Horizonte de evaluación n ( años) | [5 empty] | 30
| Factor de recuperación de capital (FRC) | [5 empty] | 0.072649
2 | Costos Iniciales (CI) | [5 empty] | 5358296956
3 | Costo inicial anualizado (Cia =CI*FRC) | [5 empty] | 389274441.3
4 | Costo de mantenimiento anual (CMa) | [5 empty] | 36820000
5 | Costo de Enegia anual (CEa) Valor de KW/H Tarifa Alumbrado Público ESSA mes de junio 2023 | [5 empty] | 182167629.4
CAUE= CIa + CMa + CEa | [6 empty] | 608262070.7

## ANEXO 1.1A - LUM PHILIPS-M2
FORMATO 8 - FICHAS DE CARACTERISTICAS TÉCNICAS MINIMAS
SUMINISTRO DE LUMINARIAS DE TECNOLOGIA LED PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE BUCARAMANGA 2023
SI-SI-SASI-001-2023 FORMATO 8 FICHAS DECARACTERISTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS GARANTIZADAS PARA LUMINARIAS Y PROYECTORES LED Y MATERIAL COMPLEMENTARIO
1. FICHA DE CARACTERISTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS GARANTIZADAS PARA LA LUMINARIA LED Perfil o área crítica al cual corresponde: Perfil M2-1
ANEXO 1.1A CARACTERISTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS GARANTIZADAS PARA LA LUMINARIA LED
ÍTEM | DESCRIPCIÓN |  | EXIGIDO | OFRECIDO | INDICAR EL # FOLIO EN LA PROPUESTA, DONDE SE PUEDA VERIFICAR EL DOCUMENTO SOPORTE TECNICO SOLICITADO EN LA COLUMNA DE DESCRIPCION, EXPEDIDO POR LA ENTIDAD ACREDITADA O RECONOCIDA A NIVEL NACIONAL O INTERNACIONAL
1 | IDENTIFICACIÓN DE LA LUMINARIA | NOMBRE DEL FABRICANTE | Indicar. | Signify
|  | PAIS DE ORIGEN | Indicar. | Polonia
|  | REFERENCIA DE LA LUMINARIA | Indicar. | BGP283
|  | CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE LA NORMA IEC 60598-1, IEC 60598-2-3 | Si/No | Si
2 | CERTIFICADO DE CONFORMIDAD RETILAP | ENTIDAD ACREDITADORA | Indicar. | CIDET
|  | NUMERO DE ACREDITACIÓN | Indicar. | 6177
|  | FECHA DE APROBACIÓN (DD/MM/AA) | Indicar. | 2012-11-08
|  | VIGENCIA | Indicar. | 2019-10-19
3 | CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DE LA LUMINARIA | POTENCIA REAL DE LA LUMINARIA INCLUIDO PÉRDIDAS [W] | Indicar. | 120 W
|  | RANGO DE TENSIÓN DE OPERACIÓN DE LA LUMINARIA [V AC] | 208 a 277 V ±10%. | 120-277 V
|  | FACTOR DE POTENCIA | ≥ 0,90. | 0.9
|  | THD DE CORRIENTE A TENSIÓN NOMINAL [%] | ≤ 20%. | 20%
|  | FRECUENCIA DE SERVICIO [ HZ ] | 60 Hz. | 60 Hz
|  | CANTIDAD DE DRIVER(S) POR LUMINARIA | Indicar. | 1
|  | INDICAR LA CORRIENTE Y TENSIÓN DE OPERACIÓN DEL MÓDULO LED DE LA LUMINARIA | Indicar.
|  | EFICIENCIA DE LA LUMINARIA REAL, CON PÉRDIDAS EN DRIVER, ELÉCTRICAS Y ÓPTICAS DADAS POR LABORATORIO. | ≥ 130 Lm/W. | 145,35 Lm/W
|  | CLASE DE AISLAMIENTO | Clase II o Superior. | Cumple
4 | CARACTERÍSTICAS DE LA CARCASA DE LA LUMINARIA | TIPO DE CARCASA | Enteriza. | Cumple
|  | MATERIAL DEL CUERPO DE LA LUMINARIA | Aluminio o aleación de aluminio no corrosivo, inyectado a alta presión y/o extrusión | Cumple
|  | ACABADO DEL CUERPO DE LA LUMINARIA;PINTURA ELECTROSTÁTICA, CON PROTECCIÓN UV PARA USO AL INTEMPERIE. | Indicar. | PINTURA ELECTROSTÁTICA, CON PROTECCIÓN UV
|  | EL CONJUNTO ÓPTICO Y EL ELÉCTRICO ESTÁ EN COMPARTIMENTOS SEPARADOS, COMPARTIENDO LA MISMA CARCASA | Si/No | SI
|  | CUMPLE CON LA NORMA IEC 60598-1, LA NORMA IEC 60068-2-6 Y/O ANSI C 136-31 3G PARA LA PRUEBA DE VIBRACIÓN | Si/No | SI
|  | EL COLOR DE LA PINTURA DE LA CARCASA DEBE SER GRIS O EL COLOR QUE SE SOLICITE EN SU MOMENTO. ADEMÁS, DEBE SER PINTURA ELECTROSTÁTICA DE POLVO DE POLIÉSTER. DEBE CUMPLIR CON EL NIVEL (CLASIFICACIÓN) 5B DE LA NORMA NTC 811 O ASTM D3359-17 | Si. | SI
|  | PESO TOTAL DE LA CARGASA | Indicar
|  | ÁREA DE LA CARCASA (LARGO X ANCHO X ALTO) | Indicar
|  | DISIPADOR DE CALOR PASIVO. | Si. | SI
5 | DISIPADOR DE CALOR | MATERIAL | Indicar. | Aluminio
|  | TEMPERATURA DE OPERACIÓN | Indicar. | -22° a 55°
6 | GRADO DE PROTECCIÓN | IP CONJUNTO ELÉCTRICO | IP≥ 66 | IP 66
|  | IP CONJUNTO ÓPTICO | IP≥ 66 | IP 66
|  | IK CUERPO DE LA LUMINARIA (CARCAZA) | IK ≥ 08 | IK 08
|  | IK CONJUNTO ÓPTICO | IK ≥ 08 | IK 08
7 | PROTECTOR DEL CONJUNTO ÓPTICO | TIENE PROTECTOR (SI / NO) | SI/NO | SI
|  | MATERIAL Y ACABADO DEL PROTECTOR (INDICAR /NO APLICA) | INDICAR/NO APLICA | Vidrio Liso Templado
|  | ACABADO CON PROTECTOR UV | SI/NO APLICA | SI
|  | TRANSMITANCIA DEL PROTECTOR ≥ 90% | ≥ 90%. | Cumple
|  | LA TECNOLOGÍA USADA EN LOS LED ES SMD (SURFACE MOUNTED DEVICE) | Si | SI
|  | IK DEL PROTECTOR IK ≥ 0.8 | IK ≥ 0.8. | Cumple
8 | CARACTERÍSTICAS DE TEMPERATURA DE LA LUMINARIA | RANGO DE TEMPERATURA AMBIENTE DE OPERACIÓN. | Entre ≤0°C y ≥40°C. | -40°C a 50°C
|  | TEMPERATURA EN SITIO DEL MÓDULO LED (IN SITU CASE TEMPERATUE ISCT) A TEMPERATURA AMBIENTE ≥ 25°C. TEMPERATURA A USAR EN MODELO TM-21. (ADJUNTAR PRUEBA ISTMT Y/O IEC 60598-1 DE 2014) Y/O NORMA NTC 2230 | Si. | SI
9 | CARACTERISTICAS ÓPTICAS DEL PROYECTOR | MARCA Y REFERENCIA DEL LED. | Indicar. | Osram/ OSLON Square - GW CSSRM3.PM
|  | CORRIENTE MÁXIMA DEL LED [mA DC]. | Indicar. | 1000 mA
|  | TENSIÓN MÁXIMA DEL LED [V DC]. | Indicar. | 350 V
|  | TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN DEL LED (TCASE) [°C]. | Indicar. | 105 C°
|  | TEMPERATURA DE COLOR SEGÚN NORMA ANSI C78.377A. | Entre 3500 - 4000 °K. | 4000 °K.
|  | COORDENADAS CROMÁTICAS SEGÚN CEI 1931. | Indicar. | cx:0.3818, cy:0.3797/0.3845, 0.3913
|  | EFICIENCIA ÓPTICAS DEL LED DADAS POR LABORATORIO. | ≥ 130 Lm/W | ≥ 150 Lm/W.
|  | VIDA ÚTIL DEL LED L90-B10 A (IN SITU)⁰C ADJUNTAR MODELO IES TM-21 (ENERGY STAR TM-21 CALCULATOR) ADJUNTAR REPORTE IES LM-80 ≥ 6000 HORAS SI LA TEMPERATURA IN SITU (ISTMT) ≥ 55°C USAR LA TEMPERATURA DEL REPORTE EN EL MODELO TM-21 SI LA TEMPERATURA IN SITU (ISTMT) < 55°C USAR 55°C EN EL MODELO TM-21 | ≥ 100.000 Horas. | 100.000 Horas
|  | CONSISTENCIA DEL COLOR SEGÚN NORMA ANSI C78.377A. TAMAÑO DEL FACTOR DE AGRUPAMIENTO (BINNIG FACTOR). | ≤ 5 SDCM. | 5 SDCM.
|  | EFICIENCIA EN LA LUMINARIA [LM/W]. | Indicar. | 145,35 Lm/W
|  | ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA (CRI-RE) [%]. | ≥ 70%. | 70%
|  | MATERIAL DEL LENTE DEL LED. | Indicar. | PMMA
|  | LENTE CON PROTECTOR UV. | SI/NO APLICA | NO APLICA
|  | GRADO DE PROTECCIÓN IK DEL LENTE LED, IK≥ 0,8. | IK≥ 0,8 | NO APLICA
|  | TRASMITANCIA DEL LENTE DEL LED. | ≥ 90%. | 90%
|  | CADA LENTE DE CONJUNTO ÓPTICO REPRODUCE LA CURVA FOTOMÉTRICA DE LA LUMINARIA. | Si | SI
10 | ACCESORIOS INCORPORADOS | BORNERA DE CONEXIÓN DEBIDAMENTE ROTULADA ACOPLE RAPIDO ≥IP66 | Si | SI
|  | BASE PARA FOTOCONTROL DE 7 PINES NEMA 7 (CONTROL Y SENSOR) CON BLOQUEO DE ANTIGIRO. | Si | SI
|  | FOTOCONTROL ELECTRÓNICO SEGÚN FICHA TÉCNICA. | Si/No | SI
|  | SISTEMA ANTIRROBO PARA FIJACIÓN AL BRAZO (DEBE SUMINISTRARSE CON LA LUMINARIA). | SI | SI
|  | COORDENADAS CROMÁTICAS SEGÚN CEI 1931. | Si/No | SI
|  | PROTECCIÓN CONTRA SOBRE-CORRIENTE. | Conjunto de dos fusibles y portafusible. I cc: 10KA. Vn: 250V. In definida por el fabricante. | SI
|  | PROTECCIÓN CONTRA SOBRE-TENSIÓN. | DPS clase II. Vn: 208-277V . In: 5KA. Icc: 10 KA. Vcc: 10 KV. Vp: ≥ 4 KV. | SI
11 | MARCACIÓN DE FABRICA | TIPO DE MARCACIÓN. | PLACA METALICA EXTERIOR | SI
|  | NOMBRE DE FABRICANTE | SI | SI
|  | POTENCIA | SI | SI
|  | PERFIL. | SI | SI
|  | TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN. | SI | SI
|  | GRADO DE PROTECCIÓN IP/IK. | SI | SI
|  | AÑO DE FABRICACIÓN. | SI | SI
|  | TEMPERATURA DEL COLOR. | SI | SI
|  | CLASE DE AISLAMIENTO. | SI | SI
|  | GARANTÍA. | SI | SI
|  | GRABADO EN ALTO O BAJO RELIEVE CON TAMAÑO DE LETRA DE 1CM EN LA CARCASA DE LA LUMINARIA CON LA LEYENDA AP-B/MANGA. | SI | SI
|  | POTENCIA DE LA LUMINARIA CON UN COLOR DE ALTO CONTRASTE QUE SE PUEDA VER DESDE EL PISO CUANDO LA LUMINARIA SE ENCUENTRE INSTALADA. | SI | SI
|  | PERFIL DEL PROYECTOR CON UN COLOR DE ALTO CONTRASTE QUE SE PUEDA VER DESDE EL PISO CUANDO LA PROYECTOR SE ENCUENTRE INSTALADA. | SI | SI
12 | GARANTÍA DE TODA LA LUMINARIA (CONJUNTO ÓPTICO LED + CARCASA) |  | 10 AÑOS | 10 Años
Notas:
1. Este anexo se debe diligenciar para cada tipo de luminaria ofertada en los perfiles requeridos.
2. Para el anexo, específicamente se debe diligenciar para las columnas del producto ofrecido y # de folio; la totalidad de la información requerida en cada una de las filas del anexo .
3. El proponente debe anexar los certificados y pruebas de laboratorio requeridas para verificar las todas características técnicas exigidas.
4. El proponente debe indicar el # de folio de la propuesta donde se pueda verificar la información ofertada.
Nombre de Fabricante o comercializador :
Nombre de representante legal:
Firma de representante legal:

## ANEXO 1.2A - DRIVERS PHILIPS-M2
FORMATO 8 - FICHAS DE CARACTERISTICAS TÉCNICAS MINIMAS
SUMINISTRO DE LUMINARIAS DE TECNOLOGIA LED PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE BUCARAMANGA 2023
SI-SI-SASI-001-2023 FORMATO 8 FICHAS DECARACTERISTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS GARANTIZADAS PARA LUMINARIAS Y PROYECTORES LED Y MATERIAL COMPLEMENTARIO
1. FICHA DE CARACTERISTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS GARANTIZADAS PARA LA LUMINARIA LED Perfil o área crítica al cual corresponde: Perfil M2-1
ANEXO 1.2A CARACTERISTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS GARANTIZADAS PARA EL DRIVER DE LA LUMINARIA LED
ÍTEM | DESCRIPCIÓN |  | EXIGIDO | OFRECIDO | INDICAR EL # FOLIO EN LA PROPUESTA, DONDE SE PUEDA VERIFICAR EL DOCUMENTO SOPORTE TECNICO SOLICITADO EN LA COLUMNA DE DESCRIPCION, EXPEDIDO POR LA ENTIDAD ACREDITADA O RECONOCIDA A NIVEL NACIONAL O INTERNACIONAL
1 | IDENTIFICACIÓN DEL DRIVER | FABRICANTE. | Indicar. | Signify
|  | NORMA DE FABRICACIÓN | Indicar.
|  | PAÍS DE ORIGEN. | Indicar. | Mexico
|  | REFERENCIA DEL DRIVER PARA CADA ÍTEM. | Indicar. | Xitanium- XI150C070V235VSF1
2 | CERTIFICADO DE CONFORMIDAD RETILAP DADA AL DRIVER EN CONJUNTO CON LA LUMINARIA | ENTIDAD ACREDITADORA. | Indicar. | UL
|  | NUMERO DE ACREDITACIÓN. | Indicar. | UL-CO-0065
|  | FECHA DE APROBACIÓN (DD/MM/AA). | Indicar. | 2019-05-20
|  | VIGENCIA. | Indicar. | 2022-05-19
3 | CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DEL DRIVER | POTENCIA MÁX. DE ENTRADA [W]. | Indicar. | 165W
|  | POTENCIA MÁX. DE SALIDA [W]. | Indicar. | 150W
|  | RANGO DE TENSIÓN DE ENTRADA [V AC]. | 208 a 277 V ±10%. | 120-277 V
|  | RANGO DE TENSIÓN DE SALIDA [V DC]. | Indicar. | 125 - 280 Vdc
|  | CORRIENTE MÁX. DE ENTRADA [MA AC]. | Indicar. | 1.54 A
|  | RANGO DE CORRIENTE DE SALIDA [MA DC]. | Indicar. | 0.05 - 0.7 A
|  | EFICIENCIA DEL DRIVER. | ≥ 90%. | ≥ 90%.
|  | FACTOR DE POTENCIA. | ≥ 0,9. | ≥ 0,9.
|  | THD DE CORRIENTE A TENSIÓN NOMINAL [%]. | ≤ 20%. | ≤ 20%.
|  | FRECUENCIA DE SERVICIO [ HZ ]. | 60 Hz. | 60 Hz.
|  | COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA | Si/No | SI
|  | VIDA ÚTIL DEL DRIVER(S) ≥ 100.000 HORAS. | Si | SI
|  | CUMPLE CON LA NORMA IEC 60598-1, LA NORMA IEC 60068-2-6 Y/O ANSI C 136-31 3G PARA LA PRUEBA DE VIBRACIÓN | Si/No | SI
|  | CLASE DE AISLAMIENTO. | Clase II o Superior. | Clase II
4 | CARACTERÍSTICAS DE TEMPERATURA | RANGO DE TEMPERATURA AMBIENTE DE OPERACIÓN. | Entre ≤0°C y ≥40°C. | Cumple
|  | TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN (TCASE) [°C]. | Indicar. | 80°C
|  | PROTECCIÓN CONTRA ALTA TEMPERATURA DE OPERACIÓN DEL DRIVER. | SI. | SI
|  | PROTECCIÓN CONTRA ALTA TEMPERATURA DE OPERACIÓN DEL MÓDULO LED. | SI. | SI
5 | PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES TRANSITORIAS MÍNIMO ≥ 4 KV; MÍNIMO ≥ 10 KV MODO COMUN Y MODO DIFERENCIAL. |  | SI | SI
6 | METODO DE CONTROL ENTRADA PARA TELEGESTIÓN PROTOCOLO DALI 2 |  | SI. | SI
7 | ES COMPATIBLE CON PROTOCOLOS ZHAGA-D4I |  | Si/No | NO
8 | MARCACIÓN DE FÁBRICA. | TIPO DE MARCACIÓN. | Indicar. | Sticker/Pintado
|  | NOMBRE DEL FABRICANTE. | SI. | SI
|  | POTENCIA. | SI. | SI
|  | TENSIÓN DE ENTRADA /SALIDA. | SI. | SI
|  | CORRIENTE DE ENTRADA /SALIDA. | SI. | SI
|  | AÑO DE FABRICACIÓN. | SI. | SI
|  | AÑO DE FABRICACIÓN | SI. | SI
|  | CLASE DE AISLAMIENTO | SI. | SI
|  | GARANTÍA. | SI. | SI
|  | LEYENDA AP-B/MANGA | SI. | SI
9 | GARANTIA DRIVER |  | 10 AÑOS | 10 Años
Notas:
1. Este anexo se debe diligenciar para cada tipo de luminaria ofertada en los perfiles requeridos.
2. Para el anexo, específicamente se debe diligenciar para las columnas del producto ofrecido y # de folio; la totalidad de la información requerida en cada una de las filas del anexo .
3. El proponente debe anexar los certificados y pruebas de laboratorio requeridas para verificar las todas características técnicas exigidas.
4. El proponente debe indicar el # de folio de la propuesta donde se pueda verificar la información ofertada.
Nombre de Fabricante o comercializador :
Nombre de representante legal:
Firma de representante legal:

## ANEXO 1.1A - LUM SYLVANIA-M2
FORMATO 8 - FICHAS DE CARACTERISTICAS TÉCNICAS MINIMAS
SUMINISTRO DE LUMINARIAS DE TECNOLOGIA LED PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE BUCARAMANGA 2023
SI-SI-SASI-001-2023 FORMATO 8 FICHAS DECARACTERISTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS GARANTIZADAS PARA LUMINARIAS Y PROYECTORES LED Y MATERIAL COMPLEMENTARIO
1. FICHA DE CARACTERISTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS GARANTIZADAS PARA LA LUMINARIA LED Perfil o área crítica al cual corresponde: Perfil M2-1
ANEXO 1.1A CARACTERISTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS GARANTIZADAS PARA LA LUMINARIA LED
ÍTEM | DESCRIPCIÓN |  | EXIGIDO | OFRECIDO | INDICAR EL # FOLIO EN LA PROPUESTA, DONDE SE PUEDA VERIFICAR EL DOCUMENTO SOPORTE TECNICO SOLICITADO EN LA COLUMNA DE DESCRIPCION, EXPEDIDO POR LA ENTIDAD ACREDITADA O RECONOCIDA A NIVEL NACIONAL O INTERNACIONAL
1 | IDENTIFICACIÓN DE LA LUMINARIA | NOMBRE DEL FABRICANTE | Indicar. | SYLVANIA
|  | PAIS DE ORIGEN | Indicar. | CHINA
|  | REFERENCIA DE LA LUMINARIA | Indicar. | P25903-36 LED SYL-STREET 94-120W NW 7P
|  | CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE LA NORMA IEC 60598-1, IEC 60598-2-3 | Si/No | SI
2 | CERTIFICADO DE CONFORMIDAD RETILAP | ENTIDAD ACREDITADORA | Indicar. | LENOR COLOMBIA SAS
|  | NUMERO DE ACREDITACIÓN | Indicar. | CS-LCO-12294-2020S1
|  | FECHA DE APROBACIÓN (DD/MM/AA) | Indicar. | 2020-07-23
|  | VIGENCIA | Indicar. | 2025-07-24
3 | CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DE LA LUMINARIA | POTENCIA REAL DE LA LUMINARIA INCLUIDO PÉRDIDAS [W] | Indicar. | 94-120 W
|  | RANGO DE TENSIÓN DE OPERACIÓN DE LA LUMINARIA [V AC] | 208 a 277 V ±10%. | 176-305 V
|  | FACTOR DE POTENCIA | ≥ 0,90. | 0.9
|  | THD DE CORRIENTE A TENSIÓN NOMINAL [%] | ≤ 20%. | 20%
|  | FRECUENCIA DE SERVICIO [ HZ ] | 60 Hz. | 50/60 Hz.
|  | CANTIDAD DE DRIVER(S) POR LUMINARIA | Indicar. | 1
|  | INDICAR LA CORRIENTE Y TENSIÓN DE OPERACIÓN DEL MÓDULO LED DE LA LUMINARIA | Indicar.
|  | EFICIENCIA DE LA LUMINARIA REAL, CON PÉRDIDAS EN DRIVER, ELÉCTRICAS Y ÓPTICAS DADAS POR LABORATORIO. | ≥ 130 Lm/W. | 135 Lm/W
|  | CLASE DE AISLAMIENTO | Clase II o Superior. | Clase II
4 | CARACTERÍSTICAS DE LA CARCASA DE LA LUMINARIA | TIPO DE CARCASA | Enteriza. | Enteriza
|  | MATERIAL DEL CUERPO DE LA LUMINARIA | Aluminio o aleación de aluminio no corrosivo, inyectado a alta presión y/o extrusión | Aluminio inyectado
|  | ACABADO DEL CUERPO DE LA LUMINARIA;PINTURA ELECTROSTÁTICA, CON PROTECCIÓN UV PARA USO AL INTEMPERIE. | Indicar. | Pintura Electrostática, con protección UV
|  | EL CONJUNTO ÓPTICO Y EL ELÉCTRICO ESTÁ EN COMPARTIMENTOS SEPARADOS, COMPARTIENDO LA MISMA CARCASA | Si/No | SI
|  | CUMPLE CON LA NORMA IEC 60598-1, LA NORMA IEC 60068-2-6 Y/O ANSI C 136-31 3G PARA LA PRUEBA DE VIBRACIÓN | Si/No | SI
|  | EL COLOR DE LA PINTURA DE LA CARCASA DEBE SER GRIS O EL COLOR QUE SE SOLICITE EN SU MOMENTO. ADEMÁS, DEBE SER PINTURA ELECTROSTÁTICA DE POLVO DE POLIÉSTER. DEBE CUMPLIR CON EL NIVEL (CLASIFICACIÓN) 5B DE LA NORMA NTC 811 O ASTM D3359-17 | Si. | SI
|  | PESO TOTAL DE LA CARGASA | Indicar
|  | ÁREA DE LA CARCASA (LARGO X ANCHO X ALTO) | Indicar
|  | DISIPADOR DE CALOR PASIVO. | Si. | SI
5 | DISIPADOR DE CALOR | MATERIAL | Indicar. | Aluminio
|  | TEMPERATURA DE OPERACIÓN | Indicar. | -22° a 55°
6 | GRADO DE PROTECCIÓN | IP CONJUNTO ELÉCTRICO | IP≥ 66 | IP 66
|  | IP CONJUNTO ÓPTICO | IP≥ 66 | IP 67
|  | IK CUERPO DE LA LUMINARIA (CARCAZA) | IK ≥ 08 | IK 08
|  | IK CONJUNTO ÓPTICO | IK ≥ 08 | IK 08
7 | PROTECTOR DEL CONJUNTO ÓPTICO | TIENE PROTECTOR (SI / NO) | SI/NO | SI
|  | MATERIAL Y ACABADO DEL PROTECTOR | INDICAR/NO APLICA | Vidrio Templado
|  | ACABADO CON PROTECTOR UV | SI/NO APLICA | SI
|  | TRANSMITANCIA DEL PROTECTOR ≥ 90% | ≥ 90%. | ≥ 90%.
|  | LA TECNOLOGÍA USADA EN LOS LED ES SMD (SURFACE MOUNTED DEVICE) | Si | SI
|  | IK DEL PROTECTOR IK ≥ 0.8 | IK ≥ 0.8. | IK ≥ 0.8.
8 | CARACTERÍSTICAS DE TEMPERATURA DE LA LUMINARIA | RANGO DE TEMPERATURA AMBIENTE DE OPERACIÓN. | Entre ≤0°C y ≥40°C. | -40°C a 45°C
|  | TEMPERATURA EN SITIO DEL MÓDULO LED (IN SITU CASE TEMPERATUE ISCT) A TEMPERATURA AMBIENTE ≥ 25°C. TEMPERATURA A USAR EN MODELO TM-21. (ADJUNTAR PRUEBA ISTMT Y/O IEC 60598-1 DE 2014) Y/O NORMA NTC 2230 | Si. | 68,6°C
9 | CARACTERISTICAS ÓPTICAS DEL PROYECTOR | MARCA Y REFERENCIA DEL LED. | Indicar. | CREE 3030, JK3030 6V
|  | CORRIENTE MÁXIMA DEL LED [mA DC]. | Indicar. | 200 mA
|  | TENSIÓN MÁXIMA DEL LED [V DC]. | Indicar. | 6 V
|  | TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN DEL LED (TCASE) [°C]. | Indicar. | 105 C°
|  | TEMPERATURA DE COLOR SEGÚN NORMA ANSI C78.377A. | Entre 3500 - 4000 °K. | 4000K
|  | COORDENADAS CROMÁTICAS SEGÚN CEI 1931. | Indicar. | cx:0.3806, cy:0.3758
|  | EFICIENCIA ÓPTICAS DEL LED DADAS POR LABORATORIO. | ≥ 130 Lm/W | 171 Lm/W
|  | VIDA ÚTIL DEL LED L90-B10 A (IN SITU)⁰C ADJUNTAR MODELO IES TM-21 (ENERGY STAR TM-21 CALCULATOR) ADJUNTAR REPORTE IES LM-80 ≥ 6000 HORAS SI LA TEMPERATURA IN SITU (ISTMT) ≥ 55°C USAR LA TEMPERATURA DEL REPORTE EN EL MODELO TM-21 SI LA TEMPERATURA IN SITU (ISTMT) < 55°C USAR 55°C EN EL MODELO TM-21 | ≥ 100.000 Horas. | 100.000 Horas
|  | CONSISTENCIA DEL COLOR SEGÚN NORMA ANSI C78.377A. TAMAÑO DEL FACTOR DE AGRUPAMIENTO (BINNIG FACTOR). | ≤ 5 SDCM. | 5 SDCM
|  | EFICIENCIA EN LA LUMINARIA [LM/W]. | Indicar. | 135 Lm/W
|  | ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA (CRI-RE) [%]. | ≥ 70%. | 70%
|  | MATERIAL DEL LENTE DEL LED. | Indicar. | PMMA
|  | LENTE CON PROTECTOR UV. | SI/NO APLICA | SI
|  | GRADO DE PROTECCIÓN IK DEL LENTE LED, IK≥ 0,8. | IK≥ 0,8 | 0.8
|  | TRASMITANCIA DEL LENTE DEL LED. | ≥ 90%. | 90%
|  | CADA LENTE DE CONJUNTO ÓPTICO REPRODUCE LA CURVA FOTOMÉTRICA DE LA LUMINARIA. | Si | SI
10 | ACCESORIOS INCORPORADOS | BORNERA DE CONEXIÓN DEBIDAMENTE ROTULADA ACOPLE RAPIDO ≥IP66 | Si | SI
|  | BASE PARA FOTOCONTROL DE 7 PINES NEMA 7 (CONTROL Y SENSOR) CON BLOQUEO DE ANTIGIRO. | Si | SI
|  | FOTOCONTROL ELECTRÓNICO SEGÚN FICHA TÉCNICA. | Si/No | NO
|  | SISTEMA ANTIRROBO PARA FIJACIÓN AL BRAZO (DEBE SUMINISTRARSE CON LA LUMINARIA). | SI | SI
|  | COORDENADAS CROMÁTICAS SEGÚN CEI 1931. | Si/No | SI
|  | PROTECCIÓN CONTRA SOBRE-CORRIENTE. | Conjunto de dos fusibles y portafusible. I cc: 10KA. Vn: 250V. In definida por el fabricante. | Cumple
|  | PROTECCIÓN CONTRA SOBRE-TENSIÓN. | DPS clase II. Vn: 208-277V . In: 5KA. Icc: 10 KA. Vcc: 10 KV. Vp: ≥ 4 KV. | Cumple
11 | MARCACIÓN DE FABRICA | TIPO DE MARCACIÓN. | PLACA METALICA EXTERIOR | Placa Metalica
|  | NOMBRE DE FABRICANTE | SI | SI
|  | POTENCIA | SI | SI
|  | PERFIL. | SI | SI
|  | TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN. | SI | SI
|  | GRADO DE PROTECCIÓN IP/IK. | SI | SI
|  | AÑO DE FABRICACIÓN. | SI | SI
|  | TEMPERATURA DEL COLOR. | SI | SI
|  | CLASE DE AISLAMIENTO. | SI | SI
|  | GARANTÍA. | SI | SI
|  | GRABADO EN ALTO O BAJO RELIEVE CON TAMAÑO DE LETRA DE 1CM EN LA CARCASA DE LA LUMINARIA CON LA LEYENDA AP-B/MANGA. | SI | SI
|  | POTENCIA DE LA LUMINARIA CON UN COLOR DE ALTO CONTRASTE QUE SE PUEDA VER DESDE EL PISO CUANDO LA LUMINARIA SE ENCUENTRE INSTALADA. | SI | SI
|  | PERFIL DEL PROYECTOR CON UN COLOR DE ALTO CONTRASTE QUE SE PUEDA VER DESDE EL PISO CUANDO LA PROYECTOR SE ENCUENTRE INSTALADA. | SI | SI
12 | GARANTÍA DE TODA LA LUMINARIA (CONJUNTO ÓPTICO LED + CARCASA) |  | 10 AÑOS | 10 Años
Notas:
1. Este anexo se debe diligenciar para cada tipo de luminaria ofertada en los perfiles requeridos.
2. Para el anexo, específicamente se debe diligenciar para las columnas del producto ofrecido y # de folio; la totalidad de la información requerida en cada una de las filas del anexo .
3. El proponente debe anexar los certificados y pruebas de laboratorio requeridas para verificar las todas características técnicas exigidas.
4. El proponente debe indicar el # de folio de la propuesta donde se pueda verificar la información ofertada.
Nombre de Fabricante o comercializador :
Nombre de representante legal:
Firma de representante legal:

## ANEXO 1.2 - DRIVERS SYLVANIA-M2
FORMATO 8 - FICHAS DE CARACTERISTICAS TÉCNICAS MINIMAS
SUMINISTRO DE LUMINARIAS DE TECNOLOGIA LED PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE BUCARAMANGA 2023
SI-SI-SASI-001-2023 FORMATO 8 FICHAS DECARACTERISTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS GARANTIZADAS PARA LUMINARIAS Y PROYECTORES LED Y MATERIAL COMPLEMENTARIO
1. FICHA DE CARACTERISTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS GARANTIZADAS PARA LA LUMINARIA LED Perfil o área crítica al cual corresponde: Perfil M2-1
ANEXO 1.2 CARACTERISTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS GARANTIZADAS PARA EL DRIVER DE LA LUMINARIA LED
ÍTEM | DESCRIPCIÓN |  | EXIGIDO | OFRECIDO | INDICAR EL # FOLIO EN LA PROPUESTA, DONDE SE PUEDA VERIFICAR EL DOCUMENTO SOPORTE TECNICO SOLICITADO EN LA COLUMNA DE DESCRIPCION, EXPEDIDO POR LA ENTIDAD ACREDITADA O RECONOCIDA A NIVEL NACIONAL O INTERNACIONAL
1 | IDENTIFICACIÓN DEL DRIVER | FABRICANTE. | Indicar. | Inventronics
|  | NORMA DE FABRICACIÓN | Indicar.
|  | PAÍS DE ORIGEN. | Indicar. | China
|  | REFERENCIA DEL DRIVER PARA CADA ÍTEM. | Indicar. | EBS-120S
2 | CERTIFICADO DE CONFORMIDAD RETILAP DADA AL DRIVER EN CONJUNTO CON LA LUMINARIA | ENTIDAD ACREDITADORA. | Indicar. | SERVIMETERS
|  | NUMERO DE ACREDITACIÓN. | Indicar. | PROD-SM00348-1
|  | FECHA DE APROBACIÓN (DD/MM/AA). | Indicar. | 2021-04-14
|  | VIGENCIA. | Indicar. | 2024-04-01
3 | CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DEL DRIVER | POTENCIA MÁX. DE ENTRADA [W]. | Indicar. | 128 W
|  | POTENCIA MÁX. DE SALIDA [W]. | Indicar. | 120 W
|  | RANGO DE TENSIÓN DE ENTRADA [V AC]. | 208 a 277 V ±10%. | 176-305 Vac
|  | RANGO DE TENSIÓN DE SALIDA [V DC]. | Indicar. | 40 - 114 Vdc
|  | CORRIENTE MÁX. DE ENTRADA [mA AC]. | Indicar. | 0.67 A
|  | RANGO DE CORRIENTE DE SALIDA [mA DC]. | Indicar. | 105 - 1050 mA
|  | EFICIENCIA DEL DRIVER. | ≥ 90%. | 93.5%
|  | FACTOR DE POTENCIA. | ≥ 0,9. | 0.9
|  | THD DE CORRIENTE A TENSIÓN NOMINAL [%]. | ≤ 20%. | 20%
|  | FRECUENCIA DE SERVICIO [ HZ ]. | 60 Hz. | 50/60 Hz
|  | COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA | Si/No | SI
|  | VIDA ÚTIL DEL DRIVER(S) ≥ 100.000 HORAS. | Si | SI
|  | CUMPLE CON LA NORMA IEC 60598-1, LA NORMA IEC 60068-2-6 Y/O ANSI C 136-31 3G PARA LA PRUEBA DE VIBRACIÓN | Si/No | SI
|  | CLASE DE AISLAMIENTO. | Clase II o Superior. | Clase II
4 | CARACTERÍSTICAS DE TEMPERATURA | RANGO DE TEMPERATURA AMBIENTE DE OPERACIÓN. | Entre ≤0°C y ≥40°C. | -40°C a 75°C
|  | TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN (TCASE) [°C]. | Indicar. | 75°C
|  | PROTECCIÓN CONTRA ALTA TEMPERATURA DE OPERACIÓN DEL DRIVER. | SI. | SI
|  | PROTECCIÓN CONTRA ALTA TEMPERATURA DE OPERACIÓN DEL MÓDULO LED. | SI. | SI
5 | PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES TRANSITORIAS MÍNIMO ≥ 4 KV; MÍNIMO ≥ 10 KV MODO COMUN Y MODO DIFERENCIAL. |  | SI | SI
6 | METODO DE CONTROL ENTRADA PARA TELEGESTIÓN PROTOCOLO DALI 2 |  | SI. | SI
7 | ES COMPATIBLE CON PROTOCOLOS ZHAGA-D4I |  | Si/No | NO
8 | MARCACIÓN DE FÁBRICA. | TIPO DE MARCACIÓN. | Indicar. | Etiqueta impresa en tinta indeleble a prueba de intemperie
|  | NOMBRE DEL FABRICANTE. | SI. | SI
|  | POTENCIA. | SI. | SI
|  | TENSIÓN DE ENTRADA /SALIDA. | SI. | SI
|  | CORRIENTE DE ENTRADA /SALIDA. | SI. | SI
|  | AÑO DE FABRICACIÓN. | SI. | SI
|  | AÑO DE FABRICACIÓN | SI. | SI
|  | CLASE DE AISLAMIENTO | SI. | SI
|  | GARANTÍA. | SI. | SI
|  | LEYENDA AP-B/MANGA | SI. | SI
9 | GARANTIA DRIVER |  | 10 AÑOS | 10 Años
Notas:
1. Este anexo se debe diligenciar para cada tipo de luminaria ofertada en los perfiles requeridos.
2. Para el anexo, específicamente se debe diligenciar para las columnas del producto ofrecido y # de folio; la totalidad de la información requerida en cada una de las filas del anexo .
3. El proponente debe anexar los certificados y pruebas de laboratorio requeridas para verificar las todas características técnicas exigidas.
4. El proponente debe indicar el # de folio de la propuesta donde se pueda verificar la información ofertada.
Nombre de Fabricante o comercializador :
Nombre de representante legal:
Firma de representante legal:

## ANEXO 1.1A - LUM DXPRO-M2
FORMATO 8 - FICHAS DE CARACTERISTICAS TÉCNICAS MINIMAS
SUMINISTRO DE LUMINARIAS DE TECNOLOGIA LED PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE BUCARAMANGA 2023
SI-SI-SASI-001-2023 FORMATO 8 FICHAS DECARACTERISTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS GARANTIZADAS PARA LUMINARIAS Y PROYECTORES LED Y MATERIAL COMPLEMENTARIO
1. FICHA DE CARACTERISTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS GARANTIZADAS PARA LA LUMINARIA LED Perfil o área crítica al cual corresponde: Perfil M2-1
ANEXO 1.1A CARACTERISTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS GARANTIZADAS PARA LA LUMINARIA LED
ÍTEM | DESCRIPCIÓN |  | EXIGIDO | OFRECIDO | INDICAR EL # FOLIO EN LA PROPUESTA, DONDE SE PUEDA VERIFICAR EL DOCUMENTO SOPORTE TECNICO SOLICITADO EN LA COLUMNA DE DESCRIPCION, EXPEDIDO POR LA ENTIDAD ACREDITADA O RECONOCIDA A NIVEL NACIONAL O INTERNACIONAL
1 | IDENTIFICACIÓN DE LA LUMINARIA | NOMBRE DEL FABRICANTE | Indicar. | DXPRO Lighting - Edison Opto | Ver RETILAP - Referencia DX-APGR-120-SL item 16
|  | PAIS DE ORIGEN | Indicar. | China | Ver RETILAP - Referencia DX-APGR-120-SL item 16
|  | REFERENCIA DE LA LUMINARIA | Indicar. | DX-APGR-120-SL | Ver Ficha Técnica M2-1 - Luminaria DXPRO 120W - RETILAP Item 16
|  | CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE LA NORMA IEC 60598-1, IEC 60598-2-3 | Si/No | SI | Ver RETILAP - Referencia DX-APGR-120-SL item 16
2 | CERTIFICADO DE CONFORMIDAD RETILAP | ENTIDAD ACREDITADORA | Indicar. | VERSA | Ver Documento RETILAP VERSA
|  | NUMERO DE ACREDITACIÓN | Indicar. | VERSA-S-0227- M3 | Ver Documento RETILAP VERSA
|  | FECHA DE APROBACIÓN (DD/MM/AA) | Indicar. | 2021-02-24 | Ver Documento RETILAP VERSA
|  | VIGENCIA | Indicar. | 3 Años | Ver Documento RETILAP VERSA
3 | CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DE LA LUMINARIA | POTENCIA REAL DE LA LUMINARIA INCLUIDO PÉRDIDAS [W] | Indicar. | 120W | Ver Ficha Tecnica M2-1 - Luminaria DXPRO 120W RETILAP Item 16
|  | RANGO DE TENSIÓN DE OPERACIÓN DE LA LUMINARIA [V AC] | 208 a 277 V ±10%. | 90 a 305 V ±10% | Ver Ficha Tecnica M2-1 - Luminaria DXPRO 120W RETILAP Item 16
|  | FACTOR DE POTENCIA | ≥ 0,90. | ≥ 0,90 | Ver Ficha Tecnica M2-1 - Luminaria DXPRO 120W RETILAP Item 16
|  | THD DE CORRIENTE A TENSIÓN NOMINAL [%] | ≤ 20%. | ≤ 20%. | Ver Ficha Tecnica M2-1 - Luminaria DXPRO 120W RETILAP Item 16
|  | FRECUENCIA DE SERVICIO [ HZ ] | 60 Hz. | 47 - 63 Hz. | Ver Ficha Tecnica M2-1 - Luminaria DXPRO 120W RETILAP Item 16
|  | CANTIDAD DE DRIVER(S) POR LUMINARIA | Indicar. | 1 | Ver Ficha Técnica Driver UPOWERTEK. Incluido en Certificado VERSA-S-0227-M3 UPOWERTEK EUM 150W - Ver Ficha Técnica
|  | INDICAR LA CORRIENTE Y TENSIÓN DE OPERACIÓN DEL MÓDULO LED DE LA LUMINARIA | Indicar. | 32V 240mA | Ver Ficha Técnica Chip LED - LUXEON 5050 Philips
|  | EFICIENCIA DE LA LUMINARIA REAL, CON PÉRDIDAS EN DRIVER, ELÉCTRICAS Y ÓPTICAS DADAS POR LABORATORIO. | ≥ 130 Lm/W. | 132,275 Lm/W | Ver Ficha Tecnica M2-1 - Luminaria DXPRO 120W RETILAP Item 16. Ver Archivo IES M2-1 ver LM79 Perfil M2-1
|  | CLASE DE AISLAMIENTO | Clase II o Superior. | Clase II | Ver Ficha Tecnica M2-1 - Luminaria DXPRO 120W RETILAP Item 16 Ver Driver Clase II - UPOWERTEK pagina 1
4 | CARACTERÍSTICAS DE LA CARCASA DE LA LUMINARIA | TIPO DE CARCASA | Enteriza. | Enteriza | Ver Ficha Tecnica M2-1 - Luminaria DXPRO 120W RETILAP Item 16
|  | MATERIAL DEL CUERPO DE LA LUMINARIA | Aluminio o aleación de aluminio no corrosivo, inyectado a alta presión y/o extrusión | Aluminio inyectado a alta presión | Ver Ficha Tecnica M2-1 - Luminaria DXPRO 120W RETILAP Item 16
|  | ACABADO DEL CUERPO DE LA LUMINARIA;PINTURA ELECTROSTÁTICA, CON PROTECCIÓN UV PARA USO AL INTEMPERIE. | Indicar. | Pintura Electrostatica con Protección UV | Ver Ficha Tecnica M2-1 - Luminaria DXPRO 120W RETILAP Item 16
|  | EL CONJUNTO ÓPTICO Y EL ELÉCTRICO ESTÁ EN COMPARTIMENTOS SEPARADOS, COMPARTIENDO LA MISMA CARCASA | Si/No | SI | Ver Ficha Tecnica M2-1 - Luminaria DXPRO 120W RETILAP Item 16
|  | CUMPLE CON LA NORMA IEC 60598-1, LA NORMA IEC 60068-2-6 Y/O ANSI C 136-31 3G PARA LA PRUEBA DE VIBRACIÓN | Si/No | SI | Ver Ficha Tecnica M2-1 - Luminaria DXPRO 120W RETILAP Item 16
|  | EL COLOR DE LA PINTURA DE LA CARCASA DEBE SER GRIS O EL COLOR QUE SE SOLICITE EN SU MOMENTO. ADEMÁS, DEBE SER PINTURA ELECTROSTÁTICA DE POLVO DE POLIÉSTER. DEBE CUMPLIR CON EL NIVEL (CLASIFICACIÓN) 5B DE LA NORMA NTC 811 O ASTM D3359-17 | Si. | SI | Ver Ficha Tecnica M2-1 - Luminaria DXPRO 120W RETILAP Item 16
|  | PESO TOTAL DE LA CARGASA | Indicar | 6,4 Kg | Ver Ficha Tecnica M2-1 - Luminaria DXPRO 120W RETILAP Item 16
|  | ÁREA DE LA CARCASA (LARGO X ANCHO X ALTO) | Indicar | 83x29x16 | Ver Ficha Tecnica M2-1 - Luminaria DXPRO 120W RETILAP Item 16
|  | DISIPADOR DE CALOR PASIVO. | Si. | SI | Ver Ficha Tecnica M2-1 - Luminaria DXPRO 120W RETILAP Item 16
5 | DISIPADOR DE CALOR | MATERIAL | Indicar. | Aluminio | Ver Ficha Tecnica M2-1 - Luminaria DXPRO 120W RETILAP Item 16
|  | TEMPERATURA DE OPERACIÓN | Indicar. | 20° a 55° | Ver Ficha Tecnica M2-1 - Luminaria DXPRO 120W RETILAP Item 16
6 | GRADO DE PROTECCIÓN | IP CONJUNTO ELÉCTRICO | IP≥ 66 | IP 66 | Ver Ficha Tecnica M2-1 - Luminaria DXPRO 120W RETILAP Item 16
|  | IP CONJUNTO ÓPTICO | IP≥ 66 | IP 66 | Ver Ficha Tecnica M2-1 - Luminaria DXPRO 120W RETILAP Item 16
|  | IK CUERPO DE LA LUMINARIA (CARCAZA) | IK ≥ 08 | IK 09 | Ver Ficha Tecnica M2-1 - Luminaria DXPRO 120W RETILAP Item 16 Ver Prueba de IK - DXPRO
|  | IK CONJUNTO ÓPTICO | IK ≥ 08 | IK09 | Ver Ficha Tecnica M2-1 - Luminaria DXPRO 120W RETILAP Item 16 Ver Prueba de IK - DXPRO
7 | PROTECTOR DEL CONJUNTO ÓPTICO | TIENE PROTECTOR (SI / NO) | SI/NO | SI | Ver Ficha Tecnica M2-1 - Luminaria DXPRO 120W RETILAP Item 16
|  | MATERIAL Y ACABADO DEL PROTECTOR (INDICAR /NO APLICA) | INDICAR/NO APLICA | Vidrio Templado de Alta Transmitancia | Ver Ficha Tecnica M2-1 - Luminaria DXPRO 120W RETILAP Item 16
|  | ACABADO CON PROTECTOR UV | SI/NO APLICA | Si, Protector UV | Ver Ficha Tecnica M2-1 - Luminaria DXPRO 120W RETILAP Item 16
|  | TRANSMITANCIA DEL PROTECTOR ≥ 90% | ≥ 90%. | ≥ 90%. | Ver Ficha Tecnica M2-1 - Luminaria DXPRO 120W RETILAP Item 16
|  | LA TECNOLOGÍA USADA EN LOS LED ES SMD (SURFACE MOUNTED DEVICE) | Si | SMD | Ver Ficha Tecnica M2-1 - Luminaria DXPRO 120W RETILAP Item 16
|  | IK DEL PROTECTOR IK ≥ 0.8 | IK ≥ 0.8. | IK 09 | Ver Ficha Tecnica M2-1 - Luminaria DXPRO 120W RETILAP Item 16
8 | CARACTERÍSTICAS DE TEMPERATURA DE LA LUMINARIA | RANGO DE TEMPERATURA AMBIENTE DE OPERACIÓN. | Entre ≤0°C y ≥40°C. | -20° a 55° | Ver Ficha Tecnica M2-1 - Luminaria DXPRO 120W RETILAP Item 16
|  | TEMPERATURA EN SITIO DEL MÓDULO LED (IN SITU CASE TEMPERATUE ISCT) A TEMPERATURA AMBIENTE ≥ 25°C. TEMPERATURA A USAR EN MODELO TM-21. (ADJUNTAR PRUEBA ISTMT Y/O IEC 60598-1 DE 2014) Y/O NORMA NTC 2230 | Si. | Reporte ISTM (In Sitú Temperature Case) 66,2° | Ver Reporte ISTM Luminaria Perfil M2-1 DXPRO 120W - Referencia RETILAP DX-APGR-120-SL
9 | CARACTERISTICAS ÓPTICAS DEL PROYECTOR | MARCA Y REFERENCIA DEL LED. | Indicar. | Philips LUMILEDS - LUXEON 5050 Square LES | Ver Ficha Tecnica Chip LED LUXEON 5050
|  | CORRIENTE MÁXIMA DEL LED [mA DC]. | Indicar. | 240 mA | Ver Ficha Tecnica Chip LED LUXEON 5050
|  | TENSIÓN MÁXIMA DEL LED [V DC]. | Indicar. | 32VDC | Ver Ficha Tecnica Chip LED LUXEON 5050
|  | TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN DEL LED (TCASE) [°C]. | Indicar. | 105° | Ver Ficha Tecnica Chip LED LUXEON 5050
|  | TEMPERATURA DE COLOR SEGÚN NORMA ANSI C78.377A. | Entre 3500 - 4000 °K. | 4000 K | Ver Ficha Tecnica Chip LED LUXEON 5050
|  | COORDENADAS CROMÁTICAS SEGÚN CEI 1931. | Indicar. | 4000K 6-step | Ver Ficha Técnica Chip LED - LUXEON 5050 Philips. Pagina 19.
|  | EFICIENCIA ÓPTICAS DEL LED DADAS POR LABORATORIO. | ≥ 130 Lm/W | 169 Lm/W 160mA | Ver Ficha Tecnica Chip LED LUXEON 5050
|  | VIDA ÚTIL DEL LED L90-B10 A (IN SITU)⁰C ADJUNTAR MODELO IES TM-21 (ENERGY STAR TM-21 CALCULATOR) ADJUNTAR REPORTE IES LM-80 ≥ 6000 HORAS SI LA TEMPERATURA IN SITU (ISTMT) ≥ 55°C USAR LA TEMPERATURA DEL REPORTE EN EL MODELO TM-21 SI LA TEMPERATURA IN SITU (ISTMT) < 55°C USAR 55°C EN EL MODELO TM-21 | ≥ 100.000 Horas. | L90B10 - IES 66,2° - L90 >102.000 Hrs - Calculadas 144.000 Hrs | Ver LM80 LUXEON 5050 Paginas 10-11; 21-22; 30-31 LM80 >17.000 Hrs Ver Reporte ISTM 66,2 Luminaria Perfil M2-1 Ver TM-21 a 66,2° in-sitú
|  | CONSISTENCIA DEL COLOR SEGÚN NORMA ANSI C78.377A. TAMAÑO DEL FACTOR DE AGRUPAMIENTO (BINNIG FACTOR). | ≤ 5 SDCM. | 3 SDCM. | Ver Ficha Tecnica Chip LED LUXEON 5050.Pagina 16-17
|  | EFICIENCIA EN LA LUMINARIA [LM/W]. | Indicar. | 132,275 Lm/W | Ver Ficha Tecnica M2-1 - Luminaria DXPRO 120W RETILAP Item 16. Ver Archivo IES M2-1 ver LM79 Perfil M2-1
|  | ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA (CRI-RE) [%]. | ≥ 70%. | 70% | Ver Ficha Tecnica M2-1 - Luminaria DXPRO 120W RETILAP Item 16
|  | MATERIAL DEL LENTE DEL LED. | Indicar. | EMC | Ver Ficha Tecnica M2-1 - Luminaria DXPRO 120W RETILAP Item 16
|  | LENTE CON PROTECTOR UV. | SI/NO APLICA | SI | Ver Ficha Tecnica M2-1 - Luminaria DXPRO 120W RETILAP Item 16
|  | GRADO DE PROTECCIÓN IK DEL LENTE LED, IK≥ 0,8. | IK≥ 0,8 | IK 09 | Ver Ficha Tecnica M2-1 - Luminaria DXPRO 120W RETILAP Item 16
|  | TRASMITANCIA DEL LENTE DEL LED. | ≥ 90%. | 90% | Ver Ficha Tecnica M2-1 - Luminaria DXPRO 120W RETILAP Item 16
|  | CADA LENTE DE CONJUNTO ÓPTICO REPRODUCE LA CURVA FOTOMÉTRICA DE LA LUMINARIA. | Si | SI | Ver Ficha Tecnica M2-1 - Luminaria DXPRO 120W RETILAP Item 16
10 | ACCESORIOS INCORPORADOS | BORNERA DE CONEXIÓN DEBIDAMENTE ROTULADA ACOPLE RAPIDO ≥IP66 | Si | IP 66 | Ver Ficha Tecnica M2-1 - Luminaria DXPRO 120W RETILAP Item 15
|  | BASE PARA FOTOCONTROL DE 7 PINES NEMA 7 (CONTROL Y SENSOR) CON BLOQUEO DE ANTIGIRO. | Si | SI | Ver Ficha Tecnica M2-1 - Luminaria DXPRO 120W RETILAP Item 16
|  | FOTOCONTROL ELECTRÓNICO SEGÚN FICHA TÉCNICA. | Si/No | SI | Ver Ficha Tecnica M2-1 - Luminaria DXPRO 120W RETILAP Item 16
|  | SISTEMA ANTIRROBO PARA FIJACIÓN AL BRAZO (DEBE SUMINISTRARSE CON LA LUMINARIA). | SI | SI | Ver Ficha Tecnica M2-1 - Luminaria DXPRO 120W RETILAP Item 16
|  | COORDENADAS CROMÁTICAS SEGÚN CEI 1931. | Si/No | Si, 4000K Step 6 | Ver Ficha Técnica Chip LED - LUXEON 5050 Philips. Pagina 19.
|  | PROTECCIÓN CONTRA SOBRE-CORRIENTE. | Conjunto de dos fusibles y portafusible. I cc: 10KA. Vn: 250V. In definida por el fabricante. | Conjunto de dos fusibles y portafusible. I cc: 10KA. Vn: 250V. In | Ver Ficha Tecnica M2-1 - Luminaria DXPRO 120W RETILAP Item 16
|  | PROTECCIÓN CONTRA SOBRE-TENSIÓN. | DPS clase II. Vn: 208-277V . In: 5KA. Icc: 10 KA. Vcc: 10 KV. Vp: ≥ 4 KV. | DPS clase II. Vn: 208-277V . In: 5KA. Icc: 10 KA. Vcc: 10 KV. Vp: 4 KV. | Ver Ficha Tecnica DPS DXPRO Todos los perfiles paginas 1-2
11 | MARCACIÓN DE FABRICA | TIPO DE MARCACIÓN. | PLACA METALICA EXTERIOR | PLACA METALICA EXTERIOR
|  | NOMBRE DE FABRICANTE | SI | SI
|  | POTENCIA | SI | SI
|  | PERFIL. | SI | SI
|  | TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN. | SI | SI
|  | GRADO DE PROTECCIÓN IP/IK. | SI | SI
|  | AÑO DE FABRICACIÓN. | SI | SI
|  | TEMPERATURA DEL COLOR. | SI | SI
|  | CLASE DE AISLAMIENTO. | SI | SI
|  | GARANTÍA. | SI | SI
|  | GRABADO EN ALTO O BAJO RELIEVE CON TAMAÑO DE LETRA DE 1CM EN LA CARCASA DE LA LUMINARIA CON LA LEYENDA AP-B/MANGA. | SI | SI
|  | POTENCIA DE LA LUMINARIA CON UN COLOR DE ALTO CONTRASTE QUE SE PUEDA VER DESDE EL PISO CUANDO LA LUMINARIA SE ENCUENTRE INSTALADA. | SI | SI
|  | PERFIL DEL PROYECTOR CON UN COLOR DE ALTO CONTRASTE QUE SE PUEDA VER DESDE EL PISO CUANDO LA PROYECTOR SE ENCUENTRE INSTALADA. | SI | SI
12 | GARANTÍA DE TODA LA LUMINARIA (CONJUNTO ÓPTICO LED + CARCASA) |  | 10 AÑOS | 10 AÑOS | Carta de Garantia DXPRO
Notas:
1. Este anexo se debe diligenciar para cada tipo de luminaria ofertada en los perfiles requeridos.
2. Para el anexo, específicamente se debe diligenciar para las columnas del producto ofrecido y # de folio; la totalidad de la información requerida en cada una de las filas del anexo .
3. El proponente debe anexar los certificados y pruebas de laboratorio requeridas para verificar las todas características técnicas exigidas.
4. El proponente debe indicar el # de folio de la propuesta donde se pueda verificar la información ofertada.
Nombre de Fabricante o comercializador :
Nombre de representante legal:
Firma de representante legal:

## ANEXO 1.2 - DRIVERS DXPRO-M2
FORMATO 8 - FICHAS DE CARACTERISTICAS TÉCNICAS MINIMAS
SUMINISTRO DE LUMINARIAS DE TECNOLOGIA LED PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE BUCARAMANGA 2023
SI-SI-SASI-001-2023 FORMATO 8 FICHAS DECARACTERISTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS GARANTIZADAS PARA LUMINARIAS Y PROYECTORES LED Y MATERIAL COMPLEMENTARIO
1. FICHA DE CARACTERISTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS GARANTIZADAS PARA LA LUMINARIA LED Perfil o área crítica al cual corresponde: Perfil M2-1
ANEXO 1.2 CARACTERISTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS GARANTIZADAS PARA EL DRIVER DE LA LUMINARIA LED
ÍTEM | DESCRIPCIÓN |  | EXIGIDO | OFRECIDO | INDICAR EL # FOLIO EN LA PROPUESTA, DONDE SE PUEDA VERIFICAR EL DOCUMENTO SOPORTE TECNICO SOLICITADO EN LA COLUMNA DE DESCRIPCION, EXPEDIDO POR LA ENTIDAD ACREDITADA O RECONOCIDA A NIVEL NACIONAL O INTERNACIONAL
1 | IDENTIFICACIÓN DEL DRIVER | FABRICANTE. | Indicar. | UPOWERTEK | Ver Fichas Técnicas Driver UPOWERTEK.
|  | NORMA DE FABRICACIÓN | Indicar. | IEC 61347-1; IEC 61347-2; IEC 62348-2020, ANSI C63,4 | Ver certificaciones Acreditadas por ILAC UL, CB,. CE, ENEC, UL
|  | PAÍS DE ORIGEN. | Indicar. | China | Ver Fichas Técnicas Driver UPOWERTEK.
|  | REFERENCIA DEL DRIVER PARA CADA ÍTEM. | Indicar. | BLD-150-C | VER CERTIFICADO ENEC
2 | CERTIFICADO DE CONFORMIDAD RETILAP DADA AL DRIVER EN CONJUNTO CON LA LUMINARIA | ENTIDAD ACREDITADORA. | Indicar. | VERSA | Ver Certificado RETILAP incluido Driver en Conjunto con la Luminaria. Ver Certificaciones Internacionales acreditadas ILAC. Certificados internacionales:
|  | NUMERO DE ACREDITACIÓN. | Indicar. | VERSA-S-0227- M3 | Ver Certificado RETILAP incluido Driver item 16
|  | FECHA DE APROBACIÓN (DD/MM/AA). | Indicar. | 2021-02-24 | Ver Certificado RETILAP incluido Driver item 16
|  | VIGENCIA. | Indicar. | 3 Años | Ver Certificado RETILAP incluido Driver item 16
3 | CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DEL DRIVER | POTENCIA MÁX. DE ENTRADA [W]. | Indicar. | 120W | Ver Fichas Técnicas Driver UPOWERTEK.
|  | POTENCIA MÁX. DE SALIDA [W]. | Indicar. | 110W | Ver Fichas Técnicas Driver UPOWERTEK.
|  | RANGO DE TENSIÓN DE ENTRADA [V AC]. | 208 a 277 V ±10%. | 90-305V AC | Ver Fichas Técnicas Driver UPOWERTEK.
|  | RANGO DE TENSIÓN DE SALIDA [V DC]. | Indicar. | 90 | Ver Fichas Técnicas Driver UPOWERTEK.
|  | CORRIENTE MÁX. DE ENTRADA [MA AC]. | Indicar. | 0.606 | Ver Fichas Técnicas Driver UPOWERTEK.
|  | RANGO DE CORRIENTE DE SALIDA [MA DC]. | Indicar. | 1,23 A | Ver Fichas Técnicas Driver UPOWERTEK.
|  | EFICIENCIA DEL DRIVER. | ≥ 90%. | 92% | Ver Fichas Técnicas Driver UPOWERTEK.
|  | FACTOR DE POTENCIA. | ≥ 0,9. | 0.96 | Ver Fichas Técnicas Driver UPOWERTEK.
|  | THD DE CORRIENTE A TENSIÓN NOMINAL [%]. | ≤ 20%. | 20% | Ver Fichas Técnicas Driver UPOWERTEK.
|  | FRECUENCIA DE SERVICIO [ HZ ]. | 60 Hz. | 47-63 Hz | Ver Fichas Técnicas Driver UPOWERTEK.
|  | COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA | Si/No | SI | Ver Fichas Técnicas Driver UPOWERTEK.
|  | VIDA ÚTIL DEL DRIVER(S) ≥ 100.000 HORAS. | Si | SI | Ver Fichas Técnicas Driver UPOWERTEK.
|  | CUMPLE CON LA NORMA IEC 60598-1, LA NORMA IEC 60068-2-6 Y/O ANSI C 136-31 3G PARA LA PRUEBA DE VIBRACIÓN | Si/No | SI | Ver Test Prueba de Vibración (Familia DXPRO)
|  | CLASE DE AISLAMIENTO. | Clase II o Superior. | Clase II | Ver Fichas Técnicas Driver UPOWERTEK.
4 | CARACTERÍSTICAS DE TEMPERATURA | RANGO DE TEMPERATURA AMBIENTE DE OPERACIÓN. | Entre ≤0°C y ≥40°C. | -40°C a 90°C | Ver Fichas Técnicas Driver UPOWERTEK.
|  | TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN (TCASE) [°C]. | Indicar. | 90° | Ver Fichas Técnicas Driver UPOWERTEK.
|  | PROTECCIÓN CONTRA ALTA TEMPERATURA DE OPERACIÓN DEL DRIVER. | SI. | SI
|  | PROTECCIÓN CONTRA ALTA TEMPERATURA DE OPERACIÓN DEL MÓDULO LED. | SI. | SI
5 | PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES TRANSITORIAS MÍNIMO ≥ 4 KV; MÍNIMO ≥ 10 KV MODO COMUN Y MODO DIFERENCIAL. |  | SI | SI
6 | METODO DE CONTROL ENTRADA PARA TELEGESTIÓN PROTOCOLO DALI 2 |  | SI. | Si, NEMA DALI-2 4 de salida y 2 de entrada | Ver Fichas Técnicas Driver UPOWERTEK. Driver 150W UPOWERTEK Pagina 1
7 | ES COMPATIBLE CON PROTOCOLOS ZHAGA-D4I |  | Si/No | NO
8 | MARCACIÓN DE FÁBRICA. | TIPO DE MARCACIÓN. | Indicar. | Grabado
|  | NOMBRE DEL FABRICANTE. | SI. | SI
|  | POTENCIA. | SI. | SI
|  | TENSIÓN DE ENTRADA /SALIDA. | SI. | SI
|  | CORRIENTE DE ENTRADA /SALIDA. | SI. | SI
|  | AÑO DE FABRICACIÓN. | SI. | SI
|  | AÑO DE FABRICACIÓN | SI. | SI
|  | CLASE DE AISLAMIENTO | SI. | SI
|  | GARANTÍA. | SI. | SI
|  | LEYENDA AP-B/MANGA | SI. | SI
9 | GARANTIA DRIVER |  | 10 AÑOS | 10 Años | Carta de Garantia DXPRO
Notas:
1. Este anexo se debe diligenciar para cada tipo de luminaria ofertada en los perfiles requeridos.
2. Para el anexo, específicamente se debe diligenciar para las columnas del producto ofrecido y # de folio; la totalidad de la información requerida en cada una de las filas del anexo .
3. El proponente debe anexar los certificados y pruebas de laboratorio requeridas para verificar las todas características técnicas exigidas.
4. El proponente debe indicar el # de folio de la propuesta donde se pueda verificar la información ofertada.
Nombre de Fabricante o comercializador :
Nombre de representante legal:
Firma de representante legal:

## ANEXO 1.1A - LUM DXPRO-P2
FORMATO 8 - FICHAS DE CARACTERISTICAS TÉCNICAS MINIMAS
SUMINISTRO DE LUMINARIAS DE TECNOLOGIA LED PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE BUCARAMANGA 2023
SI-SI-SASI-001-2023 FORMATO 8 FICHAS DECARACTERISTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS GARANTIZADAS PARA LUMINARIAS Y PROYECTORES LED Y MATERIAL COMPLEMENTARIO
1. FICHA DE CARACTERISTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS GARANTIZADAS PARA LA LUMINARIA LED Perfil o área crítica al cual corresponde: Perfil P2-2
ANEXO 1.1A CARACTERISTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS GARANTIZADAS PARA LA LUMINARIA LED
ÍTEM | DESCRIPCIÓN |  | EXIGIDO | OFRECIDO | INDICAR EL # FOLIO EN LA PROPUESTA, DONDE SE PUEDA VERIFICAR EL DOCUMENTO SOPORTE TECNICO SOLICITADO EN LA COLUMNA DE DESCRIPCION, EXPEDIDO POR LA ENTIDAD ACREDITADA O RECONOCIDA A NIVEL NACIONAL O INTERNACIONAL
1 | IDENTIFICACIÓN DE LA LUMINARIA | NOMBRE DEL FABRICANTE | Indicar. | DXPRO Lighting - Edison Opto | Ver RETILAP - Referencia DX-APGR50-SL item 4
|  | PAIS DE ORIGEN | Indicar. | China | Ver RETILAP - Referencia DX-APGR50-SL item 4
|  | REFERENCIA DE LA LUMINARIA | Indicar. | DX-APGR-50-SL | Ver RETILAP - Referencia DX-APGR50-SL item 4
|  | CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE LA NORMA IEC 60598-1, IEC 60598-2-3 | Si/No | SI | Ver RETILAP - Referencia DX-APGR50-SL item 4
2 | CERTIFICADO DE CONFORMIDAD RETILAP | ENTIDAD ACREDITADORA | Indicar. | VERSA | Ver Documento RETILAP VERSA
|  | NUMERO DE ACREDITACIÓN | Indicar. | VERSA-S-0227- M3 | Ver Documento RETILAP VERSA
|  | FECHA DE APROBACIÓN (DD/MM/AA) | Indicar. | 2021-02-24 | Ver Documento RETILAP VERSA
|  | VIGENCIA | Indicar. | 3 Años | Ver Documento RETILAP VERSA
3 | CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DE LA LUMINARIA | POTENCIA REAL DE LA LUMINARIA INCLUIDO PÉRDIDAS [W] | Indicar. | 60 W | Ver RETILAP - Referencia DX-APGR50-SL item 4
|  | RANGO DE TENSIÓN DE OPERACIÓN DE LA LUMINARIA [V AC] | 208 a 277 V ±10%. | 100 a 277 V ±10%. | Ver RETILAP - Referencia DX-APGR50-SL item 4
|  | FACTOR DE POTENCIA | ≥ 0,90. | ≥ 0,90 | Ver RETILAP - Referencia DX-APGR50-SL item 4
|  | THD DE CORRIENTE A TENSIÓN NOMINAL [%] | ≤ 20%. | ≤ 20%. | Ver RETILAP - Referencia DX-APGR50-SL item 4
|  | FRECUENCIA DE SERVICIO [ HZ ] | 60 Hz. | 47 - 63 Hz. | Ver RETILAP - Referencia DX-APGR50-SL item 4
|  | CANTIDAD DE DRIVER(S) POR LUMINARIA | Indicar. | 1 | Ver Ficha Técnica Driver inventronics. EUM 50
|  | INDICAR LA CORRIENTE Y TENSIÓN DE OPERACIÓN DEL MÓDULO LED DE LA LUMINARIA | Indicar. | 32V 240mA | Ver Ficha Técnica Chip LED - LUXEON 5050 Philips
|  | EFICIENCIA DE LA LUMINARIA REAL, CON PÉRDIDAS EN DRIVER, ELÉCTRICAS Y ÓPTICAS DADAS POR LABORATORIO. | ≥ 130 Lm/W. | 144,90 Lm/W | Ver Ficha Tecnica P2-2 - Luminaria DXPRO 50W RETILAP Item 4. Ver Archivo IES P2-2 ver LM79 Perfil P2-2
|  | CLASE DE AISLAMIENTO | Clase II o Superior. | Clase II | Ver Ficha Tecnica P2-2 - Luminaria DXPRO 50W RETILAP Item 4 Ver Driver Clase II - Inventronics pagina 1
4 | CARACTERÍSTICAS DE LA CARCASA DE LA LUMINARIA | TIPO DE CARCASA | Enteriza. | Enteriza | Ver Ficha Tecnica P2-2 - Luminaria DXPRO 50W RETILAP Item 4
|  | MATERIAL DEL CUERPO DE LA LUMINARIA | Aluminio o aleación de aluminio no corrosivo, inyectado a alta presión y/o extrusión | Aluminio inyectado a alta presión | Ver Ficha Tecnica P2-2 - Luminaria DXPRO 50W RETILAP Item 4
|  | ACABADO DEL CUERPO DE LA LUMINARIA;PINTURA ELECTROSTÁTICA, CON PROTECCIÓN UV PARA USO AL INTEMPERIE. | Indicar. | Pintura Electrostatica con Protección UV | Ver Ficha Tecnica P2-2 - Luminaria DXPRO 50W RETILAP Item 4
|  | EL CONJUNTO ÓPTICO Y EL ELÉCTRICO ESTÁ EN COMPARTIMENTOS SEPARADOS, COMPARTIENDO LA MISMA CARCASA | Si/No | SI | Ver Ficha Tecnica P2-2 - Luminaria DXPRO 50W RETILAP Item 4
|  | CUMPLE CON LA NORMA IEC 60598-1, LA NORMA IEC 60068-2-6 Y/O ANSI C 136-31 3G PARA LA PRUEBA DE VIBRACIÓN | Si/No | SI | Ver Ficha Tecnica P2-2 - Luminaria DXPRO 50W RETILAP Item 4
|  | EL COLOR DE LA PINTURA DE LA CARCASA DEBE SER GRIS O EL COLOR QUE SE SOLICITE EN SU MOMENTO. ADEMÁS, DEBE SER PINTURA ELECTROSTÁTICA DE POLVO DE POLIÉSTER. DEBE CUMPLIR CON EL NIVEL (CLASIFICACIÓN) 5B DE LA NORMA NTC 811 O ASTM D3359-17 | Si. | SI | Ver Ficha Tecnica P2-2 - Luminaria DXPRO 50W RETILAP Item 4
|  | PESO TOTAL DE LA CARGASA | Indicar | 4,8 Kg | Ver Ficha Tecnica P2-2 - Luminaria DXPRO 50W RETILAP Item 4
|  | ÁREA DE LA CARCASA (LARGO X ANCHO X ALTO) | Indicar | 4,5x29x16 | Ver Ficha Tecnica P2-2 - Luminaria DXPRO 50W RETILAP Item 4
|  | DISIPADOR DE CALOR PASIVO. | Si. | SI | Ver Ficha Tecnica P2-2 - Luminaria DXPRO 50W RETILAP Item 4
5 | DISIPADOR DE CALOR | MATERIAL | Indicar. | Aluminio | Ver Ficha Tecnica P2-2 - Luminaria DXPRO 50W RETILAP Item 4
|  | TEMPERATURA DE OPERACIÓN | Indicar. | 20° a 55° | Ver Ficha Tecnica P2-2 - Luminaria DXPRO 50W RETILAP Item 4
6 | GRADO DE PROTECCIÓN | IP CONJUNTO ELÉCTRICO | IP≥ 66 | IP 66 | Ver Ficha Tecnica P2-2 - Luminaria DXPRO 50W RETILAP Item 4
|  | IP CONJUNTO ÓPTICO | IP≥ 66 | IP 66 | Ver Ficha Tecnica P2-2 - Luminaria DXPRO 50W RETILAP Item 4
|  | IK CUERPO DE LA LUMINARIA (CARCAZA) | IK ≥ 08 | IK 09 | Ver Ficha Tecnica P2-2 - Luminaria DXPRO 50W RETILAP Item 4 Ver Test IK DXPRO
|  | IK CONJUNTO ÓPTICO | IK ≥ 08 | IK09 | Ver Ficha Tecnica P2-2 - Luminaria DXPRO 50W RETILAP Item 4 Ver Test IK DXPRO
7 | PROTECTOR DEL CONJUNTO ÓPTICO | TIENE PROTECTOR (SI / NO) | SI/NO | SI | Ver Ficha Tecnica P2-2 - Luminaria DXPRO 50W RETILAP Item 4
|  | MATERIAL Y ACABADO DEL PROTECTOR (INDICAR /NO APLICA) | INDICAR/NO APLICA | Vidrio Templado de Alta Transmitancia | Ver Ficha Tecnica P2-2 - Luminaria DXPRO 50W RETILAP Item 4
|  | ACABADO CON PROTECTOR UV | SI/NO APLICA | Si, Protector UV | Ver Ficha Tecnica P2-2 - Luminaria DXPRO 50W RETILAP Item 4
|  | TRANSMITANCIA DEL PROTECTOR ≥ 90% | ≥ 90%. | ≥ 90%. | Ver Ficha Tecnica P2-2 - Luminaria DXPRO 50W RETILAP Item 4
|  | LA TECNOLOGÍA USADA EN LOS LED ES SMD (SURFACE MOUNTED DEVICE) | Si | SMD | Ver Ficha Tecnica P2-2 - Luminaria DXPRO 50W RETILAP Item 4
|  | IK DEL PROTECTOR IK ≥ 0.8 | IK ≥ 0.8. | IK 09 | Ver Ficha Tecnica P2-2 - Luminaria DXPRO 50W RETILAP Item 4 Ver TEST IK DXPRO
8 | CARACTERÍSTICAS DE TEMPERATURA DE LA LUMINARIA | RANGO DE TEMPERATURA AMBIENTE DE OPERACIÓN. | Entre ≤0°C y ≥40°C. | -20° a 55° | Ver Ficha Tecnica P2-2 - Luminaria DXPRO 50W RETILAP Item 4
|  | TEMPERATURA EN SITIO DEL MÓDULO LED (IN SITU CASE TEMPERATUE ISCT) A TEMPERATURA AMBIENTE ≥ 25°C. TEMPERATURA A USAR EN MODELO TM-21. (ADJUNTAR PRUEBA ISTMT Y/O IEC 60598-1 DE 2014) Y/O NORMA NTC 2230 | Si. | Reporte ISTM (In Sitú Temperature Case) 66,2° | Ver Reporte ISTM Luminaria Perfil P2- 2 DXPRO 50W - Referencia RETILAP DX-APGR-50-SL
9 | CARACTERISTICAS ÓPTICAS DEL PROYECTOR | MARCA Y REFERENCIA DEL LED. | Indicar. | Philips LUMILEDS - LUXEON 5050 Square LES | Ver Ficha Tecnica Chip LED LUXEON 5050
|  | CORRIENTE MÁXIMA DEL LED [mA DC]. | Indicar. | 240 mA | Ver Ficha Tecnica Chip LED LUXEON 5050
|  | TENSIÓN MÁXIMA DEL LED [V DC]. | Indicar. | 32VDC | LUXEON 5050
|  | TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN DEL LED (TCASE) [°C]. | Indicar. | 105° | Ver Ficha Tecnica Chip LED LUXEON 5050
|  | TEMPERATURA DE COLOR SEGÚN NORMA ANSI C78.377A. | Entre 3500 - 4000 °K. | 4000 K | Ver Ficha Tecnica Chip LED LUXEON 5050
|  | COORDENADAS CROMÁTICAS SEGÚN CEI 1931. | Indicar. | 4000K 6-step | Ver Ficha Técnica Chip LED - LUXEON 5050 Philips. Pagina 19.
|  | EFICIENCIA ÓPTICAS DEL LED DADAS POR LABORATORIO. | ≥ 130 Lm/W | 169 Lm/W 160mA | Ver Ficha Tecnica Chip LED LUXEON 5050
|  | VIDA ÚTIL DEL LED L90-B10 A (IN SITU)⁰C ADJUNTAR MODELO IES TM-21 (ENERGY STAR TM-21 CALCULATOR) ADJUNTAR REPORTE IES LM-80 ≥ 6000 HORAS SI LA TEMPERATURA IN SITU (ISTMT) ≥ 55°C USAR LA TEMPERATURA DEL REPORTE EN EL MODELO TM-21 SI LA TEMPERATURA IN SITU (ISTMT) < 55°C USAR 55°C EN EL MODELO TM-21 | ≥ 100.000 Horas. | L90B10 - IES 66,2° - L90 >102.000 Hrs - Calculadas 142.000 Hrs | "Ver LM80 LUXEON 5050 Paginas 10-11; 21-22; 30-31 Ver Reporte ISTM 62,2 Luminaria Perfil P2-2 Ver TM-21 a 62,2° in-sitú" P2-2
|  | CONSISTENCIA DEL COLOR SEGÚN NORMA ANSI C78.377A. TAMAÑO DEL FACTOR DE AGRUPAMIENTO (BINNIG FACTOR). | ≤ 5 SDCM. | 3 SDCM. | Ver Ficha Tecnica Chip LED LUXEON 5050. Pagina 16-17
|  | EFICIENCIA EN LA LUMINARIA [LM/W]. | Indicar. | 144,90 Lm/W | Ver Ficha Tecnica P2-2 - Luminaria DXPRO 50W RETILAP Item 4. Ver Archivo IES P2-2 ver LM79 Perfil P2-2
|  | ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA (CRI-RE) [%]. | ≥ 70%. | 70% | Ver Ficha Tecnica P2-2 - Luminaria DXPRO 50W RETILAP Item 4
|  | MATERIAL DEL LENTE DEL LED. | Indicar. | EMC | Ver Ficha Tecnica P2-2 - Luminaria DXPRO 50W RETILAP Item 4
|  | LENTE CON PROTECTOR UV. | SI/NO APLICA | SI | Ver Ficha Tecnica P2-2 - Luminaria DXPRO 50W RETILAP Item 4
|  | GRADO DE PROTECCIÓN IK DEL LENTE LED, IK≥ 0,8. | IK≥ 0,8 | IK 09 | Ver Ficha Tecnica P2-2 - Luminaria DXPRO 50W RETILAP Item 4 Ver Test IK DXPRO
|  | TRASMITANCIA DEL LENTE DEL LED. | ≥ 90%. | 90% | Ver Ficha Tecnica P2-2 - Luminaria DXPRO 50W RETILAP Item 4
|  | CADA LENTE DE CONJUNTO ÓPTICO REPRODUCE LA CURVA FOTOMÉTRICA DE LA LUMINARIA. | Si | SI | Ver Ficha Tecnica P2-2 - Luminaria DXPRO 50W RETILAP Item 4
10 | ACCESORIOS INCORPORADOS | BORNERA DE CONEXIÓN DEBIDAMENTE ROTULADA ACOPLE RAPIDO ≥IP66 | Si | IP 66 | Ver Ficha Tecnica P2-2 - Luminaria DXPRO 50W RETILAP Item 4
|  | BASE PARA FOTOCONTROL DE 7 PINES NEMA 7 (CONTROL Y SENSOR) CON BLOQUEO DE ANTIGIRO. | Si | SI | Ver Ficha Tecnica P2-2 - Luminaria DXPRO 50W RETILAP Item 4
|  | FOTOCONTROL ELECTRÓNICO SEGÚN FICHA TÉCNICA. | Si/No | SI | Ver Ficha Tecnica P2-2 - Luminaria DXPRO 50W RETILAP Item 4
|  | SISTEMA ANTIRROBO PARA FIJACIÓN AL BRAZO (DEBE SUMINISTRARSE CON LA LUMINARIA). | SI | SI | Ver Ficha Tecnica P2-2 - Luminaria DXPRO 50W RETILAP Item 4
|  | COORDENADAS CROMÁTICAS SEGÚN CEI 1931. | Si/No | Si, 4000K Step 6 | Ver Ficha Tecnica P2-2 - Luminaria DXPRO 50W RETILAP Item 4
|  | PROTECCIÓN CONTRA SOBRE-CORRIENTE. | Conjunto de dos fusibles y portafusible. I cc: 10KA. Vn: 250V. In definida por el fabricante. | Conjunto de dos fusibles y portafusible. I cc: 10KA. Vn: 250V. In | Ver Ficha Tecnica P2-2 - Luminaria DXPRO 50W RETILAP Item 4
|  | PROTECCIÓN CONTRA SOBRE-TENSIÓN. | DPS clase II. Vn: 208-277V . In: 5KA. Icc: 10 KA. Vcc: 10 KV. Vp: ≥ 4 KV. | DPS clase II. Vn: 208-277V . In: 5KA. Icc: 10 KA. Vcc: 10 KV. Vp: 4 KV. | Ver Ficha Tecnica DPS DXPRO Todos los perfiles paginas 1-2
11 | MARCACIÓN DE FABRICA | TIPO DE MARCACIÓN. | PLACA METALICA EXTERIOR | PLACA METALICA EXTERIOR
|  | NOMBRE DE FABRICANTE | SI | SI
|  | POTENCIA | SI | SI
|  | PERFIL. | SI | SI
|  | TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN. | SI | SI
|  | GRADO DE PROTECCIÓN IP/IK. | SI | SI
|  | AÑO DE FABRICACIÓN. | SI | SI
|  | TEMPERATURA DEL COLOR. | SI | SI
|  | CLASE DE AISLAMIENTO. | SI | SI
|  | GARANTÍA. | SI | SI
|  | GRABADO EN ALTO O BAJO RELIEVE CON TAMAÑO DE LETRA DE 1CM EN LA CARCASA DE LA LUMINARIA CON LA LEYENDA AP-B/MANGA. | SI | SI
|  | POTENCIA DE LA LUMINARIA CON UN COLOR DE ALTO CONTRASTE QUE SE PUEDA VER DESDE EL PISO CUANDO LA LUMINARIA SE ENCUENTRE INSTALADA. | SI | SI
|  | PERFIL DEL PROYECTOR CON UN COLOR DE ALTO CONTRASTE QUE SE PUEDA VER DESDE EL PISO CUANDO LA PROYECTOR SE ENCUENTRE INSTALADA. | SI | SI
12 | GARANTÍA DE TODA LA LUMINARIA (CONJUNTO ÓPTICO LED + CARCASA) |  | 10 AÑOS | 10 AÑOS | Carta de Garantia DXPRO
Notas:
1. Este anexo se debe diligenciar para cada tipo de luminaria ofertada en los perfiles requeridos.
2. Para el anexo, específicamente se debe diligenciar para las columnas del producto ofrecido y # de folio; la totalidad de la información requerida en cada una de las filas del anexo .
3. El proponente debe anexar los certificados y pruebas de laboratorio requeridas para verificar las todas características técnicas exigidas.
4. El proponente debe indicar el # de folio de la propuesta donde se pueda verificar la información ofertada.
Nombre de Fabricante o comercializador :
Nombre de representante legal:
Firma de representante legal:

## ANEXO 1.1A - LUM PHILIPS-P2
FORMATO 8 - FICHAS DE CARACTERISTICAS TÉCNICAS MINIMAS
SUMINISTRO DE LUMINARIAS DE TECNOLOGIA LED PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE BUCARAMANGA 2023
SI-SI-SASI-001-2023 FORMATO 8 FICHAS DECARACTERISTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS GARANTIZADAS PARA LUMINARIAS Y PROYECTORES LED Y MATERIAL COMPLEMENTARIO
1. FICHA DE CARACTERISTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS GARANTIZADAS PARA LA LUMINARIA LED Perfil o área crítica al cual corresponde: Perfil P2-2
ANEXO 1.1A CARACTERISTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS GARANTIZADAS PARA LA LUMINARIA LED
ÍTEM | DESCRIPCIÓN |  | EXIGIDO | OFRECIDO | INDICAR EL # FOLIO EN LA PROPUESTA, DONDE SE PUEDA VERIFICAR EL DOCUMENTO SOPORTE TECNICO SOLICITADO EN LA COLUMNA DE DESCRIPCION, EXPEDIDO POR LA ENTIDAD ACREDITADA O RECONOCIDA A NIVEL NACIONAL O INTERNACIONAL
1 | IDENTIFICACIÓN DE LA LUMINARIA | NOMBRE DEL FABRICANTE | Indicar. | Signify
|  | PAIS DE ORIGEN | Indicar. | Polonia
|  | REFERENCIA DE LA LUMINARIA | Indicar. | BGP282
|  | CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE LA NORMA IEC 60598-1, IEC 60598-2-3 | Si/No | Si
2 | CERTIFICADO DE CONFORMIDAD RETILAP | ENTIDAD ACREDITADORA | Indicar. | CIDET
|  | NUMERO DE ACREDITACIÓN | Indicar. | 6177
|  | FECHA DE APROBACIÓN (DD/MM/AA) | Indicar. | 2012-11-08
|  | VIGENCIA | Indicar. | 2019-10-19
3 | CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DE LA LUMINARIA | POTENCIA REAL DE LA LUMINARIA INCLUIDO PÉRDIDAS [W] | Indicar. | 60 W
|  | RANGO DE TENSIÓN DE OPERACIÓN DE LA LUMINARIA [V AC] | 208 a 277 V ±10%. | 120-277 V
|  | FACTOR DE POTENCIA | ≥ 0,90. | 0.9
|  | THD DE CORRIENTE A TENSIÓN NOMINAL [%] | ≤ 20%. | 20%
|  | FRECUENCIA DE SERVICIO [ HZ ] | 60 Hz. | 60 Hz
|  | CANTIDAD DE DRIVER(S) POR LUMINARIA | Indicar. | 1
|  | INDICAR LA CORRIENTE Y TENSIÓN DE OPERACIÓN DEL MÓDULO LED DE LA LUMINARIA | Indicar.
|  | EFICIENCIA DE LA LUMINARIA REAL, CON PÉRDIDAS EN DRIVER, ELÉCTRICAS Y ÓPTICAS DADAS POR LABORATORIO. | ≥ 130 Lm/W. | 145 Lm/W
|  | CLASE DE AISLAMIENTO | Clase II o Superior. | Clase II
4 | CARACTERÍSTICAS DE LA CARCASA DE LA LUMINARIA | TIPO DE CARCASA | Enteriza. | Enteriza.
|  | MATERIAL DEL CUERPO DE LA LUMINARIA | Aluminio o aleación de aluminio no corrosivo, inyectado a alta presión y/o extrusión | Aluminio inyectado o extruido
|  | ACABADO DEL CUERPO DE LA LUMINARIA;PINTURA ELECTROSTÁTICA, CON PROTECCIÓN UV PARA USO AL INTEMPERIE. | Indicar. | Pintura Electrostática, con protección UV
|  | EL CONJUNTO ÓPTICO Y EL ELÉCTRICO ESTÁ EN COMPARTIMENTOS SEPARADOS, COMPARTIENDO LA MISMA CARCASA | Si/No | SI
|  | CUMPLE CON LA NORMA IEC 60598-1, LA NORMA IEC 60068-2-6 Y/O ANSI C 136-31 3G PARA LA PRUEBA DE VIBRACIÓN | Si/No | SI
|  | EL COLOR DE LA PINTURA DE LA CARCASA DEBE SER GRIS O EL COLOR QUE SE SOLICITE EN SU MOMENTO. ADEMÁS, DEBE SER PINTURA ELECTROSTÁTICA DE POLVO DE POLIÉSTER. DEBE CUMPLIR CON EL NIVEL (CLASIFICACIÓN) 5B DE LA NORMA NTC 811 O ASTM D3359-17 | Si. | SI
|  | PESO TOTAL DE LA CARGASA | Indicar
|  | ÁREA DE LA CARCASA (LARGO X ANCHO X ALTO) | Indicar
|  | DISIPADOR DE CALOR PASIVO. | Si. | SI
5 | DISIPADOR DE CALOR | MATERIAL | Indicar. | Aluminio
|  | TEMPERATURA DE OPERACIÓN | Indicar. | -22° a 55°
6 | GRADO DE PROTECCIÓN | IP CONJUNTO ELÉCTRICO | IP≥ 66 | IP 66
|  | IP CONJUNTO ÓPTICO | IP≥ 66 | IP 66
|  | IK CUERPO DE LA LUMINARIA (CARCAZA) | IK ≥ 08 | IK 08
|  | IK CONJUNTO ÓPTICO | IK ≥ 08 | IK 08
7 | PROTECTOR DEL CONJUNTO ÓPTICO | TIENE PROTECTOR (SI / NO) | SI/NO | SI
|  | MATERIAL Y ACABADO DEL PROTECTOR (INDICAR /NO APLICA) | INDICAR/NO APLICA | Vidrio Liso Templado
|  | ACABADO CON PROTECTOR UV | SI/NO APLICA | SI
|  | TRANSMITANCIA DEL PROTECTOR ≥ 90% | ≥ 90%. | ≥ 90%.
|  | LA TECNOLOGÍA USADA EN LOS LED ES SMD (SURFACE MOUNTED DEVICE) | Si | SI
|  | IK DEL PROTECTOR IK ≥ 0.8 | IK ≥ 0.8. | IK ≥ 0.8.
8 | CARACTERÍSTICAS DE TEMPERATURA DE LA LUMINARIA | RANGO DE TEMPERATURA AMBIENTE DE OPERACIÓN. | Entre ≤0°C y ≥40°C. | -40°C a 50°C
|  | TEMPERATURA EN SITIO DEL MÓDULO LED (IN SITU CASE TEMPERATUE ISCT) A TEMPERATURA AMBIENTE ≥ 25°C. TEMPERATURA A USAR EN MODELO TM-21. (ADJUNTAR PRUEBA ISTMT Y/O IEC 60598-1 DE 2014) Y/O NORMA NTC 2230 | Si. | 105
9 | CARACTERISTICAS ÓPTICAS DEL PROYECTOR | MARCA Y REFERENCIA DEL LED. | Indicar. | Osram/ OSLON Square - GW CSSRM3.PM
|  | CORRIENTE MÁXIMA DEL LED [mA DC]. | Indicar. | 1000 mA
|  | TENSIÓN MÁXIMA DEL LED [V DC]. | Indicar. | 350 V
|  | TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN DEL LED (TCASE) [°C]. | Indicar. | 105 C°
|  | TEMPERATURA DE COLOR SEGÚN NORMA ANSI C78.377A. | Entre 3500 - 4000 °K. | 4000 °K.
|  | COORDENADAS CROMÁTICAS SEGÚN CEI 1931. | Indicar. | cx:0.3818, cy:0.3797/0.3845, 0.3913
|  | EFICIENCIA ÓPTICAS DEL LED DADAS POR LABORATORIO. | ≥ 130 Lm/W | ≥ 150 Lm/W.
|  | VIDA ÚTIL DEL LED L90-B10 A (IN SITU)⁰C ADJUNTAR MODELO IES TM-21 (ENERGY STAR TM-21 CALCULATOR) ADJUNTAR REPORTE IES LM-80 ≥ 6000 HORAS SI LA TEMPERATURA IN SITU (ISTMT) ≥ 55°C USAR LA TEMPERATURA DEL REPORTE EN EL MODELO TM-21 SI LA TEMPERATURA IN SITU (ISTMT) < 55°C USAR 55°C EN EL MODELO TM-21 | ≥ 100.000 Horas. | 100.000 Horas
|  | CONSISTENCIA DEL COLOR SEGÚN NORMA ANSI C78.377A. TAMAÑO DEL FACTOR DE AGRUPAMIENTO (BINNIG FACTOR). | ≤ 5 SDCM. | 5 SDCM.
|  | EFICIENCIA EN LA LUMINARIA [LM/W]. | Indicar. | 145,35 Lm/W
|  | ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA (CRI-RE) [%]. | ≥ 70%. | 70%
|  | MATERIAL DEL LENTE DEL LED. | Indicar. | PMMA
|  | LENTE CON PROTECTOR UV. | SI/NO APLICA | NO APLICA
|  | GRADO DE PROTECCIÓN IK DEL LENTE LED, IK≥ 0,8. | IK≥ 0,8 | NO APLICA
|  | TRASMITANCIA DEL LENTE DEL LED. | ≥ 90%. | 90%
|  | CADA LENTE DE CONJUNTO ÓPTICO REPRODUCE LA CURVA FOTOMÉTRICA DE LA LUMINARIA. | Si | SI
10 | ACCESORIOS INCORPORADOS | BORNERA DE CONEXIÓN DEBIDAMENTE ROTULADA ACOPLE RAPIDO ≥IP66 | Si | SI
|  | BASE PARA FOTOCONTROL DE 7 PINES NEMA 7 (CONTROL Y SENSOR) CON BLOQUEO DE ANTIGIRO. | Si | SI
|  | FOTOCONTROL ELECTRÓNICO SEGÚN FICHA TÉCNICA. | Si/No | SI
|  | SISTEMA ANTIRROBO PARA FIJACIÓN AL BRAZO (DEBE SUMINISTRARSE CON LA LUMINARIA). | SI | SI
|  | COORDENADAS CROMÁTICAS SEGÚN CEI 1931. | Si/No | SI
|  | PROTECCIÓN CONTRA SOBRE-CORRIENTE. | Conjunto de dos fusibles y portafusible. I cc: 10KA. Vn: 250V. In definida por el fabricante. | SI
|  | PROTECCIÓN CONTRA SOBRE-TENSIÓN. | DPS clase II. Vn: 208-277V . In: 5KA. Icc: 10 KA. Vcc: 10 KV. Vp: ≥ 4 KV. | SI
11 | MARCACIÓN DE FABRICA | TIPO DE MARCACIÓN. | PLACA METALICA EXTERIOR | Placa metálica exterior
|  | NOMBRE DE FABRICANTE | SI | SI
|  | POTENCIA | SI | SI
|  | PERFIL. | SI | SI
|  | TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN. | SI | SI
|  | GRADO DE PROTECCIÓN IP/IK. | SI | SI
|  | AÑO DE FABRICACIÓN. | SI | SI
|  | TEMPERATURA DEL COLOR. | SI | SI
|  | CLASE DE AISLAMIENTO. | SI | SI
|  | GARANTÍA. | SI | SI
|  | GRABADO EN ALTO O BAJO RELIEVE CON TAMAÑO DE LETRA DE 1CM EN LA CARCASA DE LA LUMINARIA CON LA LEYENDA AP-B/MANGA. | SI | SI
|  | POTENCIA DE LA LUMINARIA CON UN COLOR DE ALTO CONTRASTE QUE SE PUEDA VER DESDE EL PISO CUANDO LA LUMINARIA SE ENCUENTRE INSTALADA. | SI | SI
|  | PERFIL DEL PROYECTOR CON UN COLOR DE ALTO CONTRASTE QUE SE PUEDA VER DESDE EL PISO CUANDO LA PROYECTOR SE ENCUENTRE INSTALADA. | SI | SI
12 | GARANTÍA DE TODA LA LUMINARIA (CONJUNTO ÓPTICO LED + CARCASA) |  | 10 AÑOS | 10 Años
Notas:
1. Este anexo se debe diligenciar para cada tipo de luminaria ofertada en los perfiles requeridos.
2. Para el anexo, específicamente se debe diligenciar para las columnas del producto ofrecido y # de folio; la totalidad de la información requerida en cada una de las filas del anexo .
3. El proponente debe anexar los certificados y pruebas de laboratorio requeridas para verificar las todas características técnicas exigidas.
4. El proponente debe indicar el # de folio de la propuesta donde se pueda verificar la información ofertada.
Nombre de Fabricante o comercializador :
Nombre de representante legal:
Firma de representante legal:

## ANEXO 1.2A - DRIVERS PHILIPS-P2
FORMATO 8 - FICHAS DE CARACTERISTICAS TÉCNICAS MINIMAS
SUMINISTRO DE LUMINARIAS DE TECNOLOGIA LED PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE BUCARAMANGA 2023
SI-SI-SASI-001-2023 FORMATO 8 FICHAS DECARACTERISTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS GARANTIZADAS PARA LUMINARIAS Y PROYECTORES LED Y MATERIAL COMPLEMENTARIO
1. FICHA DE CARACTERISTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS GARANTIZADAS PARA LA LUMINARIA LED Perfil o área crítica al cual corresponde: Perfil P2-2
ANEXO 1.2A CARACTERISTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS GARANTIZADAS PARA EL DRIVER DE LA LUMINARIA LED
ÍTEM | DESCRIPCIÓN |  | EXIGIDO | OFRECIDO | INDICAR EL # FOLIO EN LA PROPUESTA, DONDE SE PUEDA VERIFICAR EL DOCUMENTO SOPORTE TECNICO SOLICITADO EN LA COLUMNA DE DESCRIPCION, EXPEDIDO POR LA ENTIDAD ACREDITADA O RECONOCIDA A NIVEL NACIONAL O INTERNACIONAL
1 | IDENTIFICACIÓN DEL DRIVER | FABRICANTE. | Indicar. | Signify
|  | NORMA DE FABRICACIÓN | Indicar.
|  | PAÍS DE ORIGEN. | Indicar. | Mexico
|  | REFERENCIA DEL DRIVER PARA CADA ÍTEM. | Indicar. | Xitanium- XI100C070V143CNY1
2 | CERTIFICADO DE CONFORMIDAD RETILAP DADA AL DRIVER EN CONJUNTO CON LA LUMINARIA | ENTIDAD ACREDITADORA. | Indicar. | UL
|  | NUMERO DE ACREDITACIÓN. | Indicar. | UL-CO-0065
|  | FECHA DE APROBACIÓN (DD/MM/AA). | Indicar. | 2019-05-20
|  | VIGENCIA. | Indicar. | 2022-05-19
3 | CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DEL DRIVER | POTENCIA MÁX. DE ENTRADA [W]. | Indicar. | 115W
|  | POTENCIA MÁX. DE SALIDA [W]. | Indicar. | 100W
|  | RANGO DE TENSIÓN DE ENTRADA [V AC]. | 208 a 277 V ±10%. | 120-277 V
|  | RANGO DE TENSIÓN DE SALIDA [V DC]. | Indicar. | 71 - 143 Vdc
|  | CORRIENTE MÁX. DE ENTRADA [MA AC]. | Indicar. | 480 A
|  | RANGO DE CORRIENTE DE SALIDA [mA DC]. | Indicar. | 100 - 700 mA
|  | EFICIENCIA DEL DRIVER. | ≥ 90%. | ≥ 90%.
|  | FACTOR DE POTENCIA. | ≥ 0,9. | ≥ 0,9.
|  | THD DE CORRIENTE A TENSIÓN NOMINAL [%]. | ≤ 20%. | ≤ 20%.
|  | FRECUENCIA DE SERVICIO [ HZ ]. | 60 Hz. | 60 Hz.
|  | COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA | Si/No | SI
|  | VIDA ÚTIL DEL DRIVER(S) ≥ 100.000 HORAS. | Si | SI
|  | CUMPLE CON LA NORMA IEC 60598-1, LA NORMA IEC 60068-2-6 Y/O ANSI C 136-31 3G PARA LA PRUEBA DE VIBRACIÓN | Si/No | SI
|  | CLASE DE AISLAMIENTO. | Clase II o Superior. | Clase II
4 | CARACTERÍSTICAS DE TEMPERATURA | RANGO DE TEMPERATURA AMBIENTE DE OPERACIÓN. | Entre ≤0°C y ≥40°C. | Entre ≤0°C y ≥40°C.
|  | TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN (TCASE) [°C]. | Indicar. | 80°C
|  | PROTECCIÓN CONTRA ALTA TEMPERATURA DE OPERACIÓN DEL DRIVER. | SI. | SI
|  | PROTECCIÓN CONTRA ALTA TEMPERATURA DE OPERACIÓN DEL MÓDULO LED. | SI. | SI
5 | PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES TRANSITORIAS MÍNIMO ≥ 4 KV; MÍNIMO ≥ 10 KV MODO COMUN Y MODO DIFERENCIAL. |  | SI | SI
6 | METODO DE CONTROL ENTRADA PARA TELEGESTIÓN PROTOCOLO DALI 2 |  | SI. | SI
7 | ES COMPATIBLE CON PROTOCOLOS ZHAGA-D4I |  | Si/No | NO
8 | MARCACIÓN DE FÁBRICA. | TIPO DE MARCACIÓN. | Indicar. | Sticker/Pintado
|  | NOMBRE DEL FABRICANTE. | SI. | SI
|  | POTENCIA. | SI. | SI
|  | TENSIÓN DE ENTRADA /SALIDA. | SI. | SI
|  | CORRIENTE DE ENTRADA /SALIDA. | SI. | SI
|  | AÑO DE FABRICACIÓN. | SI. | SI
|  | AÑO DE FABRICACIÓN | SI. | SI
|  | CLASE DE AISLAMIENTO | SI. | SI
|  | GARANTÍA. | SI. | SI
|  | LEYENDA AP-B/MANGA | SI. | SI
9 | GARANTIA DRIVER |  | 10 AÑOS | 10 Años
Notas:
1. Este anexo se debe diligenciar para cada tipo de luminaria ofertada en los perfiles requeridos.
2. Para el anexo, específicamente se debe diligenciar para las columnas del producto ofrecido y # de folio; la totalidad de la información requerida en cada una de las filas del anexo .
3. El proponente debe anexar los certificados y pruebas de laboratorio requeridas para verificar las todas características técnicas exigidas.
4. El proponente debe indicar el # de folio de la propuesta donde se pueda verificar la información ofertada.
Nombre de Fabricante o comercializador :
Nombre de representante legal:
Firma de representante legal:

## ANEXO 1.1B - LUM SYLVANIA-P2
FORMATO 8 - FICHAS DE CARACTERISTICAS TÉCNICAS MINIMAS
SUMINISTRO DE LUMINARIAS DE TECNOLOGIA LED PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE BUCARAMANGA 2023
SI-SI-SASI-001-2023 FORMATO 8 FICHAS DECARACTERISTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS GARANTIZADAS PARA LUMINARIAS Y PROYECTORES LED Y MATERIAL COMPLEMENTARIO
1. FICHA DE CARACTERISTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS GARANTIZADAS PARA LA LUMINARIA LED Perfil o área crítica al cual corresponde: Perfil P2-2
ANEXO 1.1A CARACTERISTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS GARANTIZADAS PARA LA LUMINARIA LED
ÍTEM | DESCRIPCIÓN |  | EXIGIDO | OFRECIDO | INDICAR EL # FOLIO EN LA PROPUESTA, DONDE SE PUEDA VERIFICAR EL DOCUMENTO SOPORTE TECNICO SOLICITADO EN LA COLUMNA DE DESCRIPCION, EXPEDIDO POR LA ENTIDAD ACREDITADA O RECONOCIDA A NIVEL NACIONAL O INTERNACIONAL
1 | IDENTIFICACIÓN DE LA LUMINARIA | NOMBRE DEL FABRICANTE | Indicar. | SYLVANIA
|  | PAIS DE ORIGEN | Indicar. | CHINA
|  | REFERENCIA DE LA LUMINARIA | Indicar. | P25901-36 LED SYL-STREET 36-60W NW 7P
|  | CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE LA NORMA IEC 60598-1, IEC 60598-2-3 | Si/No | SI
2 | CERTIFICADO DE CONFORMIDAD RETILAP | ENTIDAD ACREDITADORA | Indicar. | LENOR COLOMBIA SAS
|  | NUMERO DE ACREDITACIÓN | Indicar. | CS-LCO-12294-2020S1
|  | FECHA DE APROBACIÓN (DD/MM/AA) | Indicar. | 2020-07-23
|  | VIGENCIA | Indicar. | 2025-07-24
3 | CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DE LA LUMINARIA | POTENCIA REAL DE LA LUMINARIA INCLUIDO PÉRDIDAS [W] | Indicar. | 36-60 W
|  | RANGO DE TENSIÓN DE OPERACIÓN DE LA LUMINARIA [V AC] | 208 a 277 V ±10%. | 176-305 V
|  | FACTOR DE POTENCIA | ≥ 0,90. | 0.9
|  | THD DE CORRIENTE A TENSIÓN NOMINAL [%] | ≤ 20%. | 20%
|  | FRECUENCIA DE SERVICIO [ HZ ] | 60 Hz. | 50/60 Hz.
|  | CANTIDAD DE DRIVER(S) POR LUMINARIA | Indicar. | 1
|  | INDICAR LA CORRIENTE Y TENSIÓN DE OPERACIÓN DEL MÓDULO LED DE LA LUMINARIA | Indicar.
|  | EFICIENCIA DE LA LUMINARIA REAL, CON PÉRDIDAS EN DRIVER, ELÉCTRICAS Y ÓPTICAS DADAS POR LABORATORIO. | ≥ 130 Lm/W. | 138.45 Lm/W
|  | CLASE DE AISLAMIENTO | Clase II o Superior. | Clase II
4 | CARACTERÍSTICAS DE LA CARCASA DE LA LUMINARIA | TIPO DE CARCASA | Enteriza. | Enteriza
|  | MATERIAL DEL CUERPO DE LA LUMINARIA | Aluminio o aleación de aluminio no corrosivo, inyectado a alta presión y/o extrusión | Aluminio inyectado
|  | ACABADO DEL CUERPO DE LA LUMINARIA;PINTURA ELECTROSTÁTICA, CON PROTECCIÓN UV PARA USO AL INTEMPERIE. | Indicar. | Pintura Electrostática, con protección UV
|  | EL CONJUNTO ÓPTICO Y EL ELÉCTRICO ESTÁ EN COMPARTIMENTOS SEPARADOS, COMPARTIENDO LA MISMA CARCASA | Si/No | SI
|  | CUMPLE CON LA NORMA IEC 60598-1, LA NORMA IEC 60068-2-6 Y/O ANSI C 136-31 3G PARA LA PRUEBA DE VIBRACIÓN | Si/No | SI
|  | EL COLOR DE LA PINTURA DE LA CARCASA DEBE SER GRIS O EL COLOR QUE SE SOLICITE EN SU MOMENTO. ADEMÁS, DEBE SER PINTURA ELECTROSTÁTICA DE POLVO DE POLIÉSTER. DEBE CUMPLIR CON EL NIVEL (CLASIFICACIÓN) 5B DE LA NORMA NTC 811 O ASTM D3359-17 | Si. | SI
|  | PESO TOTAL DE LA CARGASA | Indicar
|  | ÁREA DE LA CARCASA (LARGO X ANCHO X ALTO) | Indicar
|  | DISIPADOR DE CALOR PASIVO. | Si. | SI
5 | DISIPADOR DE CALOR | MATERIAL | Indicar. | Aluminio
|  | TEMPERATURA DE OPERACIÓN | Indicar. | -22° a 55°
6 | GRADO DE PROTECCIÓN | IP CONJUNTO ELÉCTRICO | IP≥ 66 | IP 66
|  | IP CONJUNTO ÓPTICO | IP≥ 66 | IP 66
|  | IK CUERPO DE LA LUMINARIA (CARCAZA) | IK ≥ 08 | IK 08
|  | IK CONJUNTO ÓPTICO | IK ≥ 08 | IK 08
7 | PROTECTOR DEL CONJUNTO ÓPTICO | TIENE PROTECTOR (SI / NO) | SI/NO | SI
|  | MATERIAL Y ACABADO DEL PROTECTOR | INDICAR/NO APLICA | Vidrio Templado
|  | ACABADO CON PROTECTOR UV | SI/NO APLICA | SI
|  | TRANSMITANCIA DEL PROTECTOR ≥ 90% | ≥ 90%. | ≥ 90%.
|  | LA TECNOLOGÍA USADA EN LOS LED ES SMD (SURFACE MOUNTED DEVICE) | Si | SI
|  | IK DEL PROTECTOR IK ≥ 0.8 | IK ≥ 0.8. | IK ≥ 0.8.
8 | CARACTERÍSTICAS DE TEMPERATURA DE LA LUMINARIA | RANGO DE TEMPERATURA AMBIENTE DE OPERACIÓN. | Entre ≤0°C y ≥40°C. | -40°C a 45°C
|  | TEMPERATURA EN SITIO DEL MÓDULO LED (IN SITU CASE TEMPERATUE ISCT) A TEMPERATURA AMBIENTE ≥ 25°C. TEMPERATURA A USAR EN MODELO TM-21. (ADJUNTAR PRUEBA ISTMT Y/O IEC 60598-1 DE 2014) Y/O NORMA NTC 2230 | Si. | 67,3°C
9 | CARACTERISTICAS ÓPTICAS DEL PROYECTOR | MARCA Y REFERENCIA DEL LED. | Indicar. | CREE 3030, JK3030 6V
|  | CORRIENTE MÁXIMA DEL LED [mA DC]. | Indicar. | 200 mA
|  | TENSIÓN MÁXIMA DEL LED [V DC]. | Indicar. | 6 V
|  | TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN DEL LED (TCASE) [°C]. | Indicar. | 105 C°
|  | TEMPERATURA DE COLOR SEGÚN NORMA ANSI C78.377A. | Entre 3500 - 4000 °K. | 4000K
|  | COORDENADAS CROMÁTICAS SEGÚN CEI 1931. | Indicar. | cx:0.3809, cy:0.3761
|  | EFICIENCIA ÓPTICAS DEL LED DADAS POR LABORATORIO. | ≥ 130 Lm/W | 171 Lm/W
|  | VIDA ÚTIL DEL LED L90-B10 A (IN SITU)⁰C ADJUNTAR MODELO IES TM-21 (ENERGY STAR TM-21 CALCULATOR) ADJUNTAR REPORTE IES LM-80 ≥ 6000 HORAS SI LA TEMPERATURA IN SITU (ISTMT) ≥ 55°C USAR LA TEMPERATURA DEL REPORTE EN EL MODELO TM-21 SI LA TEMPERATURA IN SITU (ISTMT) < 55°C USAR 55°C EN EL MODELO TM-21 | ≥ 100.000 Horas. | 100.000 Horas
|  | CONSISTENCIA DEL COLOR SEGÚN NORMA ANSI C78.377A. TAMAÑO DEL FACTOR DE AGRUPAMIENTO (BINNIG FACTOR). | ≤ 5 SDCM. | 5 SDCM
|  | EFICIENCIA EN LA LUMINARIA [LM/W]. | Indicar. | 138.45 Lm/W
|  | ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA (CRI-RE) [%]. | ≥ 70%. | 70%
|  | MATERIAL DEL LENTE DEL LED. | Indicar. | PMMA
|  | LENTE CON PROTECTOR UV. | SI/NO APLICA | SI
|  | GRADO DE PROTECCIÓN IK DEL LENTE LED, IK≥ 0,8. | IK≥ 0,8 | 0.8
|  | TRASMITANCIA DEL LENTE DEL LED. | ≥ 90%. | 90%
|  | CADA LENTE DE CONJUNTO ÓPTICO REPRODUCE LA CURVA FOTOMÉTRICA DE LA LUMINARIA. | Si | SI
10 | ACCESORIOS INCORPORADOS | BORNERA DE CONEXIÓN DEBIDAMENTE ROTULADA ACOPLE RAPIDO ≥IP66 | Si | SI
|  | BASE PARA FOTOCONTROL DE 7 PINES NEMA 7 (CONTROL Y SENSOR) CON BLOQUEO DE ANTIGIRO. | Si | SI
|  | FOTOCONTROL ELECTRÓNICO SEGÚN FICHA TÉCNICA. | Si/No | NO
|  | SISTEMA ANTIRROBO PARA FIJACIÓN AL BRAZO (DEBE SUMINISTRARSE CON LA LUMINARIA). | SI | SI
|  | COORDENADAS CROMÁTICAS SEGÚN CEI 1931. | Si/No | SI
|  | PROTECCIÓN CONTRA SOBRE-CORRIENTE. | Conjunto de dos fusibles y portafusible. I cc: 10KA. Vn: 250V. In definida por el fabricante. | Cumple
|  | PROTECCIÓN CONTRA SOBRE-TENSIÓN. | DPS clase II. Vn: 208-277V . In: 5KA. Icc: 10 KA. Vcc: 10 KV. Vp: ≥ 4 KV. | Cumple
11 | MARCACIÓN DE FABRICA | TIPO DE MARCACIÓN. | PLACA METALICA EXTERIOR | Placa Metalica
|  | NOMBRE DE FABRICANTE | SI | SI
|  | POTENCIA | SI | SI
|  | PERFIL. | SI | SI
|  | TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN. | SI | SI
|  | GRADO DE PROTECCIÓN IP/IK. | SI | SI
|  | AÑO DE FABRICACIÓN. | SI | SI
|  | TEMPERATURA DEL COLOR. | SI | SI
|  | CLASE DE AISLAMIENTO. | SI | SI
|  | GARANTÍA. | SI | SI
|  | GRABADO EN ALTO O BAJO RELIEVE CON TAMAÑO DE LETRA DE 1CM EN LA CARCASA DE LA LUMINARIA CON LA LEYENDA AP-B/MANGA. | SI | SI
|  | POTENCIA DE LA LUMINARIA CON UN COLOR DE ALTO CONTRASTE QUE SE PUEDA VER DESDE EL PISO CUANDO LA LUMINARIA SE ENCUENTRE INSTALADA. | SI | SI
|  | PERFIL DEL PROYECTOR CON UN COLOR DE ALTO CONTRASTE QUE SE PUEDA VER DESDE EL PISO CUANDO LA PROYECTOR SE ENCUENTRE INSTALADA. | SI | SI
12 | GARANTÍA DE TODA LA LUMINARIA (CONJUNTO ÓPTICO LED + CARCASA) |  | 10 AÑOS | 10 Años
Notas:
1. Este anexo se debe diligenciar para cada tipo de luminaria ofertada en los perfiles requeridos.
2. Para el anexo, específicamente se debe diligenciar para las columnas del producto ofrecido y # de folio; la totalidad de la información requerida en cada una de las filas del anexo .
3. El proponente debe anexar los certificados y pruebas de laboratorio requeridas para verificar las todas características técnicas exigidas.
4. El proponente debe indicar el # de folio de la propuesta donde se pueda verificar la información ofertada.
Nombre de Fabricante o comercializador :
Nombre de representante legal:
Firma de representante legal:

## ANEXO 1.2 - DRIVERS SYLVANIA-P2
FORMATO 8 - FICHAS DE CARACTERISTICAS TÉCNICAS MINIMAS
SUMINISTRO DE LUMINARIAS DE TECNOLOGIA LED PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE BUCARAMANGA 2023
SI-SI-SASI-001-2023 FORMATO 8 FICHAS DECARACTERISTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS GARANTIZADAS PARA LUMINARIAS Y PROYECTORES LED Y MATERIAL COMPLEMENTARIO
1. FICHA DE CARACTERISTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS GARANTIZADAS PARA LA LUMINARIA LED Perfil o área crítica al cual corresponde: Perfil P2-2
ANEXO 1.2 CARACTERISTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS GARANTIZADAS PARA EL DRIVER DE LA LUMINARIA LED
ÍTEM | DESCRIPCIÓN |  | EXIGIDO | OFRECIDO | INDICAR EL # FOLIO EN LA PROPUESTA, DONDE SE PUEDA VERIFICAR EL DOCUMENTO SOPORTE TECNICO SOLICITADO EN LA COLUMNA DE DESCRIPCION, EXPEDIDO POR LA ENTIDAD ACREDITADA O RECONOCIDA A NIVEL NACIONAL O INTERNACIONAL
1 | IDENTIFICACIÓN DEL DRIVER | FABRICANTE. | Indicar. | Inventronics
|  | NORMA DE FABRICACIÓN | Indicar.
|  | PAÍS DE ORIGEN. | Indicar. | China
|  | REFERENCIA DEL DRIVER PARA CADA ÍTEM. | Indicar. | EBS-080S
2 | CERTIFICADO DE CONFORMIDAD RETILAP DADA AL DRIVER EN CONJUNTO CON LA LUMINARIA | ENTIDAD ACREDITADORA. | Indicar. | SERVIMETERS
|  | NUMERO DE ACREDITACIÓN. | Indicar. | PROD-SM00348-1
|  | FECHA DE APROBACIÓN (DD/MM/AA). | Indicar. | 2021-04-14
|  | VIGENCIA. | Indicar. | 2024-04-01
3 | CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DEL DRIVER | POTENCIA MÁX. DE ENTRADA [W]. | Indicar. | 86 W
|  | POTENCIA MÁX. DE SALIDA [W]. | Indicar. | 80 W
|  | RANGO DE TENSIÓN DE ENTRADA [V AC]. | 208 a 277 V ±10%. | 176-305 Vac
|  | RANGO DE TENSIÓN DE SALIDA [V DC]. | Indicar. | 38 - 114 Vdc
|  | CORRIENTE MÁX. DE ENTRADA [mA AC]. | Indicar. | 0.45 A
|  | RANGO DE CORRIENTE DE SALIDA [mA DC]. | Indicar. | 700 - 1050 mA
|  | EFICIENCIA DEL DRIVER. | ≥ 90%. | 92.5%
|  | FACTOR DE POTENCIA. | ≥ 0,9. | 0.9
|  | THD DE CORRIENTE A TENSIÓN NOMINAL [%]. | ≤ 20%. | 20%
|  | FRECUENCIA DE SERVICIO [ HZ ]. | 60 Hz. | 50/60 Hz
|  | COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA | Si/No | SI
|  | VIDA ÚTIL DEL DRIVER(S) ≥ 100.000 HORAS. | Si | SI
|  | CUMPLE CON LA NORMA IEC 60598-1, LA NORMA IEC 60068-2-6 Y/O ANSI C 136-31 3G PARA LA PRUEBA DE VIBRACIÓN | Si/No | SI
|  | CLASE DE AISLAMIENTO. | Clase II o Superior. | Clase II
4 | CARACTERÍSTICAS DE TEMPERATURA | RANGO DE TEMPERATURA AMBIENTE DE OPERACIÓN. | Entre ≤0°C y ≥40°C. | -40°C a 75°C
|  | TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN (TCASE) [°C]. | Indicar. | 75°C
|  | PROTECCIÓN CONTRA ALTA TEMPERATURA DE OPERACIÓN DEL DRIVER. | SI. | SI
|  | PROTECCIÓN CONTRA ALTA TEMPERATURA DE OPERACIÓN DEL MÓDULO LED. | SI. | SI
5 | PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES TRANSITORIAS MÍNIMO ≥ 4 KV; MÍNIMO ≥ 10 KV MODO COMUN Y MODO DIFERENCIAL. |  | SI | SI
6 | METODO DE CONTROL ENTRADA PARA TELEGESTIÓN PROTOCOLO DALI 2 |  | SI. | SI
7 | ES COMPATIBLE CON PROTOCOLOS ZHAGA-D4I |  | Si/No | NO
8 | MARCACIÓN DE FÁBRICA. | TIPO DE MARCACIÓN. | Indicar. | Etiqueta impresa en tinta indeleble a prueba de intemperie
|  | NOMBRE DEL FABRICANTE. | SI. | SI
|  | POTENCIA. | SI. | SI
|  | TENSIÓN DE ENTRADA /SALIDA. | SI. | SI
|  | CORRIENTE DE ENTRADA /SALIDA. | SI. | SI
|  | AÑO DE FABRICACIÓN. | SI. | SI
|  | AÑO DE FABRICACIÓN | SI. | SI
|  | CLASE DE AISLAMIENTO | SI. | SI
|  | GARANTÍA. | SI. | SI
|  | LEYENDA AP-B/MANGA | SI. | SI
9 | GARANTIA DRIVER |  | 10 AÑOS | 10 Años
Notas:
1. Este anexo se debe diligenciar para cada tipo de luminaria ofertada en los perfiles requeridos.
2. Para el anexo, específicamente se debe diligenciar para las columnas del producto ofrecido y # de folio; la totalidad de la información requerida en cada una de las filas del anexo .
3. El proponente debe anexar los certificados y pruebas de laboratorio requeridas para verificar las todas características técnicas exigidas.
4. El proponente debe indicar el # de folio de la propuesta donde se pueda verificar la información ofertada.
Nombre de Fabricante o comercializador :
Nombre de representante legal:
Firma de representante legal:

## ANEXO 1.2 - DRIVERS DXPRO-P2
FORMATO 8 - FICHAS DE CARACTERISTICAS TÉCNICAS MINIMAS
SUMINISTRO DE LUMINARIAS DE TECNOLOGIA LED PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE BUCARAMANGA 2023
SI-SI-SASI-001-2023 FORMATO 8 FICHAS DECARACTERISTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS GARANTIZADAS PARA LUMINARIAS Y PROYECTORES LED Y MATERIAL COMPLEMENTARIO
1. FICHA DE CARACTERISTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS GARANTIZADAS PARA LA LUMINARIA LED Perfil o área crítica al cual corresponde: Perfil P2-2
ANEXO 1.2 CARACTERISTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS GARANTIZADAS PARA EL DRIVER DE LA LUMINARIA LED
ÍTEM | DESCRIPCIÓN |  | EXIGIDO | OFRECIDO | INDICAR EL # FOLIO EN LA PROPUESTA, DONDE SE PUEDA VERIFICAR EL DOCUMENTO SOPORTE TECNICO SOLICITADO EN LA COLUMNA DE DESCRIPCION, EXPEDIDO POR LA ENTIDAD ACREDITADA O RECONOCIDA A NIVEL NACIONAL O INTERNACIONAL
1 | IDENTIFICACIÓN DEL DRIVER | FABRICANTE. | Indicar. | INVENTRONICS | Ver Fichas Técnicas Driver Inventronics.
|  | NORMA DE FABRICACIÓN | Indicar. | IEC 61347-1; IEC 61347-2; IEC 62348-2020, ANSI C63,4 | Ver certificaciones Acreditadas por ILAC UL, CB,. CE, ENEC, UL
|  | PAÍS DE ORIGEN. | Indicar. | China | Ver Fichas Técnicas Driver Inventronics.
|  | REFERENCIA DEL DRIVER PARA CADA ÍTEM. | Indicar. | EUM-050-SxxxEX | Referencia RETILAP Item 4 DXAPGR-50-SL. Ver certificados
2 | CERTIFICADO DE CONFORMIDAD RETILAP DADA AL DRIVER EN CONJUNTO CON LA LUMINARIA | ENTIDAD ACREDITADORA. | Indicar. | VERSA | Ver Certificado RETILAP incluido Driver en Conjunto con la Luminaria. Ver Certificaciones Internacionales acreditadas ILAC. Certificados internacionales:
|  | NUMERO DE ACREDITACIÓN. | Indicar. | VERSA-S-0227- M3 | Ver Certificado RETILAP incluido Driver item 4
|  | FECHA DE APROBACIÓN (DD/MM/AA). | Indicar. | 2021-02-24 | Ver Certificado RETILAP incluido Driver item 4
|  | VIGENCIA. | Indicar. | 3 Años | Ver Certificado RETILAP incluido Driver item 4
3 | CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DEL DRIVER | POTENCIA MÁX. DE ENTRADA [W]. | Indicar. | 50 W | Ver Fichas Técnicas Driver Inventronics. EUM 50W
|  | POTENCIA MÁX. DE SALIDA [W]. | Indicar. | 45 W | Ver Fichas Técnicas Driver Inventronics. EUM 50W
|  | RANGO DE TENSIÓN DE ENTRADA [V AC]. | 208 a 277 V ±10%. | 100-277V AC | Ver Fichas Técnicas Driver Inventronics. EUM 50W
|  | RANGO DE TENSIÓN DE SALIDA [V DC]. | Indicar. | 150 | Ver Fichas Técnicas Driver Inventronics. EUM 50W
|  | CORRIENTE MÁX. DE ENTRADA [MA AC]. | Indicar. | 0.253 | Ver Fichas Técnicas Driver Inventronics. EUM 50W
|  | RANGO DE CORRIENTE DE SALIDA [MA DC]. | Indicar. | 0,3 A | Ver Fichas Técnicas Driver Inventronics. EUM 50W
|  | EFICIENCIA DEL DRIVER. | ≥ 90%. | 90% | Ver Fichas Técnicas Driver Inventronics. EUM 50W
|  | FACTOR DE POTENCIA. | ≥ 0,9. | 0.96 | Ver Fichas Técnicas Driver Inventronics. EUM 50W
|  | THD DE CORRIENTE A TENSIÓN NOMINAL [%]. | ≤ 20%. | ≤ 20%. | Ver Fichas Técnicas Driver Inventronics. EUM 50W
|  | FRECUENCIA DE SERVICIO [ HZ ]. | 60 Hz. | 47-63 Hz | Ver Fichas Técnicas Driver Inventronics. EUM 50W
|  | COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA | Si/No | SI | Ver Fichas Técnicas Driver Inventronics. EUM 50W
|  | VIDA ÚTIL DEL DRIVER(S) ≥ 100.000 HORAS. | Si | 105.000 Hrs | Ver Fichas Técnicas Driver Inventronics.
|  | CUMPLE CON LA NORMA IEC 60598-1, LA NORMA IEC 60068-2-6 Y/O ANSI C 136-31 3G PARA LA PRUEBA DE VIBRACIÓN | Si/No | SI | Ver Test Prueba de Vibración (Familia DXPRO)
|  | CLASE DE AISLAMIENTO. | Clase II o Superior. | Clase II | Ver Fichas Técnicas Driver Inventronics.
4 | CARACTERÍSTICAS DE TEMPERATURA | RANGO DE TEMPERATURA AMBIENTE DE OPERACIÓN. | Entre ≤0°C y ≥40°C. | -40°C a 90°C | Ver Fichas Técnicas Driver Inventronics.
|  | TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN (TCASE) [°C]. | Indicar. | 90° | Ver Fichas Técnicas Driver Inventronics.
|  | PROTECCIÓN CONTRA ALTA TEMPERATURA DE OPERACIÓN DEL DRIVER. | SI. | SI
|  | PROTECCIÓN CONTRA ALTA TEMPERATURA DE OPERACIÓN DEL MÓDULO LED. | SI. | SI
5 | PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES TRANSITORIAS MÍNIMO ≥ 4 KV; MÍNIMO ≥ 10 KV MODO COMUN Y MODO DIFERENCIAL. |  | SI | SI
6 | METODO DE CONTROL ENTRADA PARA TELEGESTIÓN PROTOCOLO DALI 2 |  | SI. | Si, NEMA DALI-2
7 | ES COMPATIBLE CON PROTOCOLOS ZHAGA-D4I |  | Si/No | NO
8 | MARCACIÓN DE FÁBRICA. | TIPO DE MARCACIÓN. | Indicar. | Grabado
|  | NOMBRE DEL FABRICANTE. | SI. | SI
|  | POTENCIA. | SI. | SI
|  | TENSIÓN DE ENTRADA /SALIDA. | SI. | SI
|  | CORRIENTE DE ENTRADA /SALIDA. | SI. | SI
|  | AÑO DE FABRICACIÓN. | SI. | SI
|  | AÑO DE FABRICACIÓN | SI. | SI
|  | CLASE DE AISLAMIENTO | SI. | SI
|  | GARANTÍA. | SI. | SI
|  | LEYENDA AP-B/MANGA | SI. | SI
9 | GARANTIA DRIVER |  | 10 AÑOS | 10 Años | Carta de Garantia DXPRO
Notas:
1. Este anexo se debe diligenciar para cada tipo de luminaria ofertada en los perfiles requeridos.
2. Para el anexo, específicamente se debe diligenciar para las columnas del producto ofrecido y # de folio; la totalidad de la información requerida en cada una de las filas del anexo .
3. El proponente debe anexar los certificados y pruebas de laboratorio requeridas para verificar las todas características técnicas exigidas.
4. El proponente debe indicar el # de folio de la propuesta donde se pueda verificar la información ofertada.
Nombre de Fabricante o comercializador :
Nombre de representante legal:
Firma de representante legal: