## CUADRO CARGA TAP
CUADRO DE CARGAS DE ALUMBRADO PÚBLICO SUBESTACIÓN 1 - ILUMINACIÓN CALLE 45
CTO | M2 | P2 | TOTAL | R | S | T | F.P. | THID | F.D. | F.P.* | S | Q | CONF | VL | IF | IN | COND | IN | PROT | DUCTO | OBS
| 120 | 50 | W | W | W | W |  | % |  |  | V.A | V.A.R |  | V | A | A |  | A
1 | 82 |  | 9840 | 1093.3333 | 1093.3333 | 1093.3333 | 0.9 | 20 | 1.0198 | 0.88252 | 11149.856 | 5243.4425 | 3 | 380 | 16.9405 | 10.1643 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 90 | 1x20 | PVC 2" | VÍA CALLE 45 DESDE PUENTE LA NOVENA HASTA QUINTA ESTRELLA
2 | 65 |  | 7800 | 866.6667 | 866.6667 | 866.6667 | 0.9 | 20 | 1.0198 | 0.88252 | 8838.3005 | 4156.3873 | 3 | 380 | 13.4284 | 8.057 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 90 | 1x20 | PVC 2" | VÍA CALLE 45 DESDE PUENTE LA NOVENA HASTA QUINTA ESTRELLA
3 | 65 |  | 7800 | 866.6667 | 866.6667 | 866.6667 | 0.9 | 20 | 1.0198 | 0.88252 | 8838.3005 | 4156.3873 | 3 | 380 | 13.4284 | 8.057 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 90 | 1x20 | PVC 2" | VÍA CALLE 45 DESDE PUENTE LA NOVENA HASTA QUINTA ESTRELLA | ABR | W | DESCRIPCIÓN
TOTAL | 212 | 0 | 25440 | 2826.6667 | 2826.6667 | 2826.6667 | 0.9 | 20 | 1.0198 | 0.88252 | 28826.457 | 13556.2171 | 1 | 380 | 131.3918 | 131.3918 | [5 empty] | M2 | 120 | Luminaria DX-APGR-120-SL 120 W para perfil de vía M2
[22 empty] | P2 | 50 | Luminaria DX-APGR-50-SL 50 W para perfil de vía M2
[22 empty] | ESPECIFICACIONES DE LUMINARIAS Y CANTIDADES |  |  | Fijación | Convención | Cantidad
[22 empty] | UNISTREET 146 W, 1000mA |  |  |  |  | 149
CUADRO DE CARGAS DE ALUMBRADO PÚBLICO SUBESTACIÓN 2 - ILUMINACIÓN CALLE 45 | [21 empty] | UNISTREET 166 W, 1000mA |  |  |  |  | 107
[25 empty] | Configuración |  | Bulevar Santander | Glorieta Estadio | Bulevar Bolivar | Glorieta San Francisco | TOTAL
CTO | M2 | P2 | TOTAL | R | S | T | F.P. | THID | F.D. | F.P.* | S | Q | CONF | VL | IF | IN | COND | IN | PROT | DUCTO | OBS
| 120 | 50 | W | W | W | W |  | % |  |  | V.A | V.A.R |  | V | A | A |  | A
1 | 73 |  | 8760 | 973.3333 | 973.3333 | 973.3333 | 0.9 | 20 | 1.0198 | 0.88252 | 9926.0913 | 4667.9427 | 3 | 380 | 15.0811 | 9.0487 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 90 | 1x20 | PVC 2" | VÍA CALLE 45 (VIA CHIMITA)
2 | 58 |  | 6960 | 773.3333 | 773.3333 | 773.3333 | 0.9 | 20 | 1.0198 | 0.88252 | 7886.4835 | 3708.7764 | 3 | 380 | 11.9823 | 7.1894 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 1x20 | PVC 2" | VÍA CALLE 45 (VIA CHIMITA)
3 | 59 |  | 7080 | 786.6667 | 786.6667 | 786.6667 | 0.9 | 20 | 1.0198 | 0.88252 | 8022.4574 | 3772.7208 | 3 | 380 | 12.1889 | 7.3133 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 1x20 | PVC 2" | VÍA CALLE 45 (VIA CHIMITA)
4 | 54 |  | 6480 | 720 | 720 | 720 | 0.9 | 20 | 1.0198 | 0.88252 | 7342.5881 | 3452.9987 | 3 | 380 | 11.1559 | 6.6935 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 1x20 | PVC 2" | VÍA CALLE 45 (VIA CHIMITA)
5 | 52 |  | 6240 | 693.3333 | 693.3333 | 693.3333 | 0.9 | 20 | 1.0198 | 0.88252 | 7070.6404 | 3325.1099 | 3 | 380 | 10.7427 | 6.4456 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 1x20 | PVC 2" | VÍA CALLE 45 (VIA CHIMITA)
TOTAL | 296 | 0 | 35520 | 3946.6667 | 3946.6667 | 3946.6667 | 0.9 | 20 | 1.0198 | 0.88252 | 40248.2607 | 18927.5484 | 1 | 380 | 183.4527 | 183.4527
ABR | W | DESCRIPCIÓN
M2 | 120 | Luminaria DX-APGR-120-SL 120 W para perfil de vía M2 | [19 empty] | ESPECIFICACIONES DE LUMINARIAS Y CANTIDADES |  |  | Fijación | Convención | Cantidad
P2 | 50 | Luminaria DX-APGR-50-SL 50 W para perfil de vía M2 | [19 empty] | UNISTREET 146 W, 1000mA |  |  |  |  | 149
[22 empty] | UNISTREET 166 W, 1000mA |  |  |  |  | 107
+

## CUADRO CARGA TCONTROL (hidden)
CUADRO DE CARGAC-CONTROL (PROYECTORES CRISTO)
CTO | PRY 1 | TOTAL | R | S | T | F.P. | THID | F.D. | F.P.* | S | Q | CONF | VL | IF | IN | COND | PROT | DUCTO | OBS
| 83.5 | W | W | W | W |  | % |  |  | V.A | V.A.R |  | V | A | A
11-1 | 1 | 83.5 | 41.75 | 41.75 |  | 0.9 | 20 | 1.0198 | 0.88252 | 94.6151 | 44.4947 | 2 | 220 | 0.37245 | 0.14898 | AL No 6 THHN SERIE 8000 | 2X20 | EMT 1/2" | PROYECTOR 1
11-2 | 1 | 83.5 | 41.75 |  | 41.75 | 0.9 | 20 | 1.0198 | 0.88252 | 94.6151 | 44.4947 | 2 | 220 | 0.37245 | 0.14898 | AL No 6 THHN SERIE 8000 | 2X20 | EMT 1/2" | PROYECTOR 2
11-3 | 1 | 83.5 |  | 41.75 | 41.75 | 0.9 | 20 | 1.0198 | 0.88252 | 94.6151 | 44.4947 | 2 | 220 | 0.37245 | 0.14898 | AL No 6 THHN SERIE 8000 | 2X20 | EMT 1/2" | PROYECTOR 3
11-4 | 1 | 83.5 | 41.75 | 41.75 |  | 0.9 | 20 | 1.0198 | 0.88252 | 94.6151 | 44.4947 | 2 | 220 | 0.37245 | 0.14898 | AL No 6 THHN SERIE 8000 | 2X20 | EMT 1/2" | PROYECTOR 4
TOTAL | 4 | 334 | 125.25 | 125.25 | 83.5 | 0.9 | 20 | 1.0198 | 0.88252 | 378.4606 | 177.9786 | 1

## K REG
CONSTANTES DE REGULACION
ALUMINIO EN DUCTO FP 0,9
CAL | I | Kg | mm2 | Ω/km
AL No 6 THHN SERIE 8000 | 50 | 224.02 | 13.28 | 2.163
AL No 4 THHN SERIE 8000 | 65 | 142.44 | 21.14 | 1.359
AL No 2 THHN SERIE 8000 | 90 | 91.09 | 33.65 | 0.854
AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 42.37 | 0.678
COBRE EN DUCTO FP 0,9
CAL | I | Kg | mm2 | Ω/km
C-CU No 14 THW | 15 | 842.141 | 2.08 | 8.457
C-CU No 12 THW | 20 | 532.18 | 3.3 | 5.32
C-CU No 10 THW | 30 | 337.154 | 5.25 | 3.344
C-CU No 8 THW | 40 | 217.607 | 8.35 | 2.114
C-CU No 6 THW | 65 | 138.855 | 13.29 | 1.331
C-CU No 4 THW | 85 | 89.2797 | 21.14 | 0.8327
C-CU No 2 THW | 115 | 57.8007 | 26.66 | 0.5243
C-CU No 1/0 THW | 150 | 38.1696 | 53.5 | 0.278
C-CU No 2/0 THW | 175 | 31.1578 | 67.44 | 0.2205
C-CU No 500 THW | 380 | 11.139 | 253.35 | 0.0695
Cu 2 XLPE AWG |  |  | 452.389
ALUMINIO AEREO FP 0,9
CAL | I | Kg | Ω/km
AAL6 | 75 | 235.18 | 2.163
AAL4 | 100 | 156.53 | 1.359
AAL2 | 135 | 106 | 0.854
AAL1/0 | 180 | 73.02 | 0.678

## TRAFO Y ACOM S1
CALLE 45
SELECCIÓN DE ACOMETIDA S1
USUARIO |  | ALUMBRADO PÚBLICO |  | CONFIGURACIÓN RED MT |  | TRIFÁSICA (FFF) |  | TIPO DE TRANSFORMADOR |  | SEMISUMERGIBLE
USUARIO | DEMANDA KVA | S/E KVA | LADO | FASES | VL (V) | I (A) | No COND X FASE | I X COND (A) | CONDUCTOR | IN CONDUCTOR (A) | FC X DUCTO | IN (A) | PROTECCIÓN | DUCTO
TAP | 28.8265 | 45 | BAJA TENSION FASES | 3 | 380 | 68.3704 | 1 | 68.3704 | CU No 4 THHN | 70 | 100% | 70 | 3X80 A | PVC 2"
|  |  | BAJA TENSION NEUTRO | 1 | 380 | 47.8593 | 1 | 47.8593 | CU No 4 THHN | 70 | 100% | 70
|  |  | MEDIA TENSION | 3 | 13200 | 1.9682 | 1 | 1.9682 | CU No 2 XLPE | 130 | 100% | 130 | EXISTENTE
SELECCIÓN DE EQUIPO DE MEDIDA S1
SUBESTACIÓN: |  | TRIFÁSICA (FFF) |  | ACOMETIDA GENERAL |  | Trifásica tetrafilar (FFF-N) SUBTERRÁNEA
USUARIO | DEMANDA KVA | S/E KVA | LADO | FASES | VL(V) | I (A) | MEDIDA | MEDIDOR |  |  | TC
S/E-TAP | 28.8265 | 45 | BAJA TENSION | 3 | 380 | 43.7973 | DIRECTA | MEDIDOR DE ENERGIA ACTIVA 5-100 A ACTIVA CL 1 |  |  | N/A

## TRAFO Y ACOM S2
CALLE 45
SELECCIÓN DE ACOMETIDA S2
USUARIO |  | ALUMBRADO PÚBLICO |  | CONFIGURACIÓN RED MT |  | TRIFÁSICA (FFF) |  | TIPO DE TRANSFORMADOR |  | SEMISUMERGIBLE
USUARIO | DEMANDA KVA | S/E KVA | LADO | FASES | VL (V) | I (A) | No COND X FASE | I X COND (A) | CONDUCTOR | IN CONDUCTOR (A) | FC X DUCTO | IN (A) | PROTECCIÓN | DUCTO
TAP | 40.2483 | 45 | BAJA TENSION FASES | 3 | 380 | 68.3704 | 1 | 68.3704 | CU No 4 THHN | 70 | 100% | 70 | 3X 80 A | PVC 2"
|  |  | BAJA TENSION NEUTRO | 1 | 380 | 47.8593 | 1 | 47.8593 | CU No 4 THHN | 70 | 100% | 70
|  |  | MEDIA TENSION | 3 | 13200 | 1.9682 | 1 | 1.9682 | CU No 2 XLPE | 130 | 100% | 130 | EXISTENTE
SELECCIÓN DE EQUIPO DE MEDIDA S2
SUBESTACIÓN: |  | TRIFÁSICA (FFF) |  | ACOMETIDA GENERAL |  | Trifásica tetrafilar (FFF-N) SUBTERRÁNEA
USUARIO | DEMANDA KVA | S/E KVA | LADO | FASES | VL(V) | I (A) | MEDIDA | MEDIDOR |  |  | TC
S/E-TAP | 40.2483 | 45 | BAJA TENSION | 3 | 380 | 61.1509 | DIRECTA | MEDIDOR DE ENERGIA ACTIVA 5-100 A ACTIVA CL 1 |  |  | N/A

## Constantes
[7 empty] | Código : | #REF!
Descripción: Diseño de instalaciones eléctricas. | [6 empty] | Hoja : | 1 de: 1
[7 empty] | Fecha : | #REF!
Constantes generalizadas de regulación.
Conductores para redes en baja tensión ( % * V^2 / ( Kva * M ) ).
Calibre | Cobre TW / THW |  |  | Aluminio TW / THW |  |  | ACSR |  |  |  | COBRE THW
AWG/MCM | 0.8 | 0.9 | 0.95 | 0.8 | 0.9 | 0.95 | 0.8 | 0.9 | 0.95 |  | Oh/Km
14 | 752.325 | 842.206 | 886.423 | [7 empty] | 8.28
12 | 476.709 | 532.355 | 559.493 | [7 empty] | 5.21
10 | 303.274 | 337.443 | 353.877 | [7 empty] | 3.28
8 | 197.146 | 218.103 | 227.94 | 332.81 | 364.97 | 379.4 | 326.97 | 357.79 | 371.46 |  | 2.06
6 | 127.064 | 139.443 | 145.023 | 217.07 | 235.18 | 242.66 | 220.02 | 237.89 | 245.14 |  | 1.32
4 | 82.934 | 89.958 | 92.889 | 146.78 | 156.53 | 159.9 | 148.91 | 158.08 | 161.01 |  | 0.832
2 | 54.91 | 58.566 | 59.836 | 101.5 | 106 | 106.82 | 104.87 | 108.45 | 108.58 |  | 0.523
1 | 45.445 | 47.833 | 48.455 | 84.89 | 87.53 | 87.46 | 88.79 | 90.36 | 89.49 |  | 0.415
1/0 | 37.58 | 39.049 | 39.222 | 71.82 | 73.02 | 72.27 | 75.94 | 76.02 | 74.42 |  | 0.329
2/0 | 31.316 | 32.07 | 32.898 | 61.36 | 61.47 | 60.21 | 65.41 | 64.42 | 62.32 |  | 0.26
3/0 | 26.349 | 26.534 | 26.085 | 52.77 | 52.01 | 50.35 | 56.6 | 54.79 | 52.35 |  | 0.207
4/0 | 22.356 | 22.097 | 21.437 | 46.22 | 44.86 | 42.94 | 49.22 | 47.04 | 44.5 |  | 0.164
250 | 19.74 | 19.297 | 18.569 | [7 empty] | 0.137
300 | [10 empty] | 0.114
350 | 16.017 | 15.177 | 14.262 | [7 empty] | 0.0977
400 | [10 empty] | 0.0855
500 | 13.414 | 12.224 | 11.13 | [7 empty] | 0.0684
600 | [10 empty] | 0.0571
750 | 11.206 | 9.793 | 8.596
1000 | 10.082 | 8.566 | 73.25
Constantes de regulación.
Conductores para redes en baja tensión a 208 - 120 voltios ( % / Kva * M ).
Calibre | Cobre TW / THW |  |  | Aluminio TW / THW |  |  | ACSR
AWG/MCM | 0.8 | 0.9 | 0.95 | 0.8 | 0.9 | 0.95 | 0.8 | 0.9 | 0.95
14 | 0.017389 | 0.019467 | 0.020489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0.011019 | 0.012305 | 0.012932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0.0070098 | 0.0077996 | 0.0081795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0.0045568 | 0.0050412 | 0.0052686 | 0.0076925 | 0.0084359 | 0.0087694 | 0.0075576 | 0.0082699 | 0.0085859
6 | 0.0029369 | 0.0032231 | 0.003352 | 0.0050173 | 0.0054359 | 0.0056088 | 0.0050855 | 0.0054986 | 0.0056661
4 | 0.0019169 | 0.0020793 | 0.002147 | 0.0033927 | 0.003618 | 0.0036959 | 0.0034419 | 0.0036538 | 0.0037216
2 | 0.0012692 | 0.0013537 | 0.001383 | 0.0023461 | 0.0024501 | 0.002469 | 0.002424 | 0.0025067 | 0.0025097
1 | 0.0010504 | 0.0011056 | 0.00112 | 0.0019621 | 0.0020232 | 0.0020215 | 0.0020523 | 0.0020886 | 0.0020685
1/0 | 0.00086862 | 0.00090257 | 0.00090657 | 0.00166 | 0.0016878 | 0.0016704 | 0.0017553 | 0.0017571 | 0.0017201
2/0 | 0.00072384 | 0.00074126 | 0.0007604 | 0.0014183 | 0.0014208 | 0.0013917 | 0.0015119 | 0.001489 | 0.0014405
3/0 | 0.00060903 | 0.0006133 | 0.00060293 | 0.0012197 | 0.0012022 | 0.0011638 | 0.0013082 | 0.0012664 | 0.00121
4/0 | 0.00051673 | 0.00051075 | 0.00049549 | 0.0010683 | 0.0010369 | 0.00099251 | 0.0011377 | 0.0010873 | 0.0010286
250 | 0.00045627 | 0.00044603 | 0.0004292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
350 | 0.00037022 | 0.0003508 | 0.00032965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
500 | 0.00031005 | 0.00028254 | 0.00025726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
750 | 0.00025901 | 0.00022635 | 0.00019869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000 | 0.00023303 | 0.00019799 | 0.0016931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Conductores para redes en media tensión a 13.2 Kv ( % / ( Kva * M ) ).
Calibre | Cobre XLPE |  |  |  | ACSR
AWG/MCM | 0.8 | 0.9 | 0.95 | 0.8 | 0.9 | 0.95
4 |  |  |  | 156.11 | 163.31 | 164.76
2 |  |  |  | 112.07 | 113.68 | 112.33
1 |  |  |  | 95.99 | 95.59 | 93.23
1/0 |  |  |  | 83.14 | 81.25 | 78.17
2/0 |  |  |  | 72.61 | 69.45 | 66.45
3/0 |  |  |  | 63.8 | 60.02 | 56.09
4/0 |  |  |  | 56.42 | 52.27 | 48.25
250
300
350
400
00
600
750
1000
Conductores para redes en media tensión a 34.5 Kv ( % / ( Kva * M ).
Calibre | Cobre XLPE |  |  |  | ACSR
AWG/MCM | 0.8 | 0.9 | 0.95 | 0.8 | 0.9 | 0.95
4 |  |  |  | 156.62 | 163.68 | 165.03
2 |  |  |  | 112.58 | 114.05 | 112.6
1 |  |  |  | 96.5 | 95.96 | 93.5
1/0 |  |  |  | 83.65 | 81.62 | 78.43
2/0 |  |  |  | 73.12 | 70.02 | 66.34
3/0 |  |  |  | 64.31 | 60.4 | 56.36
4/0 |  |  |  | 56.93 | 52,64 | 48.52
250
300
350
400
00
600
750
1000
Factores de corrección. |  |  |  |  | Impedancia de transformadores. |  |  |  |  | Factores de corrección
Numero | Subestación |  |  |  | kVA | % |  |  |  | Tipo de subestación | Tipo de acometida
de fases | Monofásica | Trifásica |  |  | 15 | 2.8 |  |  |  |  | Monofásica (FN) | Bifilar (FF) | Trifilar (FFN) | Trifásica (FFFN)
1 | 8 | 6 |  |  | 30 | 2.8 |  |  |  | MONOFASICA | 8 | 2 | 2 | -
2B | 2 | 1.7321 |  |  | 45 | 2.8 |  |  |  | TRIFASICA | 6 | 2 | 2.25 | 1
2 | 2 | 2.25 |  |  | 75 | 3
3 |  | 1 |  |  | 112.5 | 3
[5 empty] | 150 | 3
Resistencia de conductores. |  |  |  |  | 225 | 3
( Ohmios / Kilometro ) |  |  |  |  | 300 | 4
[5 empty] | 400 | 4
Calibre | Cu-Aisl. | Al-Aisl. |  |  | 500 | 4
12 | 5.32 |  |  |  | 630 | 4
10 | 3.28 |  |  |  | 800 | 5
8 | 2.06 | 3.45 |  |  | 1000 | 5
6 | 1.32 | 2.17 |  |  | 1250 | 6
4 | 0.832 | 1.36 |  |  | 1600 | 6
2 | 0.523 | 0.857 |  |  | 2000 | 6
1 | 0.415 | 0.68
1/0 | 0.329 | 0.539 |  |  | Constante de fases.
2/0 | 0.261 | 0.428
3/0 | 0.207 | 0.339 |  |  | No. fases | Kte.
4/0 | 0.164 | 0.269 |  |  | 1 | 1
250 | 0.139 | 0.228 |  |  | 2 | 2
300 | 0.116 | 0.19 |  |  | 2B | 2
350 | 0.0992 |  |  |  | 3 | 3

## OCP DUCTOS S1
OCUPACIÓN EN DUCTO S1
| RECORRIDO | CONDUCTORES | [7 empty] | DUCTO | SECCION TOTAL CONDUCTORES | SECCIÓN INTERNA DEL DUCTO | OCUPACION %
|  | MATERIAL | FASES |  |  | NEUTRO |  | TIERRA |  | CALIBRE (Pulg)
|  |  | CALIBRE AWG | CANTIDAD | SECCIÓN | CALIBRE AWG | SECCIÓN | CALIBRE AWG | SECCIÓN
3X1200 | CIRCUITO 1 | AL-S8000 | 1/0 | 3 | 359.1 | 1/0 | 119.7 | 6 | 32.7 | 2" | 511.5 | 2026.8299 | 25.24%
3X700 | CIRCUITO 2 | AL-S8000 | 2 | 3 | 224.1 | 2 | 74.7 | 6 | 32.7 | 2" | 331.5 | 2026.8299 | 16.36%
3X500 | CIRCUITO 3 | AL-S8000 | 2 | 3 | 224.1 | 2 | 74.7 | 6 | 32.7 | 2" | 331.5 | 2026.8299 | 16.36%
3X100
[16 empty] | DIAMETRO | SECCIÓN
[15 empty] | 1/2" | 12.7 | 126.6769
[15 empty] | 3/4" | 19.05 | 285.023
[15 empty] | 1" | 25.4 | 506.7075 | 0.72392
[15 empty] | 1 1/4" | 31.75 | 791.7304
[15 empty] | 1 1/2" | 38.1 | 1140.0918 | 542.9436
[15 empty] | 2" | 50.8 | 2026.8299
[15 empty] | 3" | 76.2 | 4560.3673
THHN THWN
[14 empty] | CALIBRE | DIAMETRO | SECCIÓN
[14 empty] | 14 | 2.8 | 6.3
[14 empty] | 12 | 3.36 | 8.6
[14 empty] | 10 | 4.21 | 13.6
[14 empty] | 8 | 5.53 | 23.6
[14 empty] | 6 | 6.47 | 32.7
[14 empty] | 4 | 8.23 | 53.2
[14 empty] | 2 | 9.72 | 74.7
[14 empty] | 1/0 | 12.03 | 119.7
[14 empty] | 2/0 | 13.12 | 143.4
[14 empty] | 3/0 | 14.35 | 172.8
[14 empty] | 4/0 | 15.74 | 208.8
[14 empty] | 250 |  | 256.1
[14 empty] | 350 |  | 338.2
[14 empty] | 500 |  | 456.3
[14 empty] | 2 xlpe 15kv | 19.7 | 304.8052

## OCP DUCTOS S2
OCUPACIÓN EN DUCTO S2
| RECORRIDO | CONDUCTORES | [7 empty] | DUCTO | SECCION TOTAL CONDUCTORES | SECCIÓN INTERNA DEL DUCTO | OCUPACION %
|  | MATERIAL | FASES |  |  | NEUTRO |  | TIERRA |  | CALIBRE (Pulg)
|  |  | CALIBRE AWG | CANTIDAD | SECCIÓN | CALIBRE AWG | SECCIÓN | CALIBRE AWG | SECCIÓN
3X1200 | CIRCUITO 1 | AL-S8000 | 2 | 3 | 224.1 | 2 | 74.7 | 6 | 32.7 | 2" | 331.5 | 2026.8299 | 16.36%
3X700 | CIRCUITO 2 | AL-S8000 | 1/0 | 3 | 359.1 | 1/0 | 119.7 | 6 | 32.7 | 2" | 511.5 | 2026.8299 | 25.24%
3X500 | CIRCUITO 3 | AL-S8000 | 1/0 | 3 | 359.1 | 1/0 | 119.7 | 6 | 32.7 | 2" | 511.5 | 2026.8299 | 25.24%
3X100 | CIRCUITO 4 | AL-S8000 | 1/0 | 3 | 359.1 | 1/0 | 119.7 | 6 | 32.7 | 2" | 511.5 | 2026.8299 | 25.24%
| CIRCUITO 5 | AL-S8000 | 1/0 | 3 | 359.1 | 1/0 | 119.7 | 6 | 32.7 | 2" | 511.5 | 2026.8299 | 25.24% |  |  | DIAMETRO | SECCIÓN
[15 empty] | 1/2" | 12.7 | 126.6769
[15 empty] | 3/4" | 19.05 | 285.023
[15 empty] | 1" | 25.4 | 506.7075 | 0.72392
[15 empty] | 1 1/4" | 31.75 | 791.7304
[15 empty] | 1 1/2" | 38.1 | 1140.0918 | 542.9436
[15 empty] | 2" | 50.8 | 2026.8299
[15 empty] | 3" | 76.2 | 4560.3673
THHN THWN
[14 empty] | CALIBRE | DIAMETRO | SECCIÓN
[14 empty] | 14 | 2.8 | 6.3
[14 empty] | 12 | 3.36 | 8.6
[14 empty] | 10 | 4.21 | 13.6
[14 empty] | 8 | 5.53 | 23.6
[14 empty] | 6 | 6.47 | 32.7
[14 empty] | 4 | 8.23 | 53.2
[14 empty] | 2 | 9.72 | 74.7
[14 empty] | 1/0 | 12.03 | 119.7
[14 empty] | 2/0 | 13.12 | 143.4
[14 empty] | 3/0 | 14.35 | 172.8
[14 empty] | 4/0 | 15.74 | 208.8
[14 empty] | 250 |  | 256.1
[14 empty] | 350 |  | 338.2
[14 empty] | 500 |  | 456.3
[14 empty] | 2 xlpe 15kv | 19.7 | 304.8052

## ZCC 45
MODERNIZACION AUMBRADO PÚBLICO CALLE 45.
CÁLCULO DE IMPEDANCIAS DE CORTOCIRCUITO
IMPEDANCIA DE LA RED
POTENCIA DE CORTOCIRCUITO (MVA) | 55
VOLTAJE DE LINEA (KV) | 13.2
ZA (Ω) | 3.168
RA (Ω) | 0.6336
XA (Ω) | 2.5344
IMPEDANCIA INTERNA DEL TRANSFORMADOR
TENSIÓN LINEA LADO BAJA (V) | 380
POTENCIA (KVA) | 45
TENSIÓN DE CORTOCIRCUITO (%) | 4%
ZT (Ω) | 0.12836
RT (Ω) | 0.025671
XT (Ω) | 0.12836
IMPEDANCIA DE PROTECCIONES
ZT (Ω) | 0.15
RT (Ω) | 0
XT (Ω) | 0.15
IMPEDANCIA DE BARRAJES EN COBRE
NUMERO DE BARRAS | 3
AREA (mm2) | 85
LONGITUD (M) | 1
RESISTIVIDAD COBRE (Ω*mm2/M) | 0.0225
REACTANCIA BARRA (mΩ/M) | 0.15
ZT (Ω)
RT (Ω) | 8.8235e-05
XT (Ω) | 0.00015
ACOMETIDA O ALIMENTADOR EN COBRE CABLE ANTIFRAUDE
NÚMERO DE CONDUCTORES | 3
AREA(mm2) | 67.44
LONGITUD | 5
RESISTIVIDAD COBRE (Ω*mm2/M) | 0.0176
REACTANCIA CABLE (mΩ/M) | 0.09
ZT (Ω)
RT (Ω) | 0.00043495
XT (Ω) | 0.00045
ACOMETIDA O ALIMENTADOR EN COBRE CABLE MONOPOLAR
NÚMERO DE CONDUCTORES | 3
AREA(mm2) | 35
LONGITUD | 30
RESISTIVIDAD COBRE (Ω*mm2/M) | 0.0225
REACTANCIA CABLE (mΩ/M) | 0.15
ZT (Ω)
RT (Ω) | 0.0064286
XT (Ω) | 0.0045

## ICC 45
MODERNIZACION ALUMBRADO PUBLICO CALLE 45
CÁLCULO DE CORRIENTES DE CORTOCIRCUITO TRANSFORMADOR 45 KVA ALUMBRADO PÚBLICO
ELEMENTO | TENSIÓN | Z | R | X | ICC 3 SIMÉTRICA (KA) | R/X | K | ICC ASIMÉTRICA (KA)
RED MT | 13200 | 0.34855 | 0.069696 | 0.34151
RED MT REFERIDA A BT | 380 | 0.00028886 | 5.776e-05 | 0.00028302
TRANSFORMADOR 112,5 KVA | 380 | 0.052359 | 0.010268 | 0.051342
BORNES DE BT DE TRASFORMADOR | 380 | 0.4012 | 0.080022 | 0.39314 | 0.54685 | 0.20355 | 1.55 | 1.1987
ACOMETIDA 3 F CU 2/0 | 380 | 0.0014307 | 0.0011121 | 0.0009
TOTALIZADOR GENERAL | 380 | 0.15 | 0 | 0.15
SALIDA DE TOTALIZADOR GENERAL | 380 | 0.55005 | 0.081134 | 0.54404 | 0.39886 | 0.14913 | 1.2 | 0.67689
BARRAJE TAL | 380 | 0.00017403 | 8.8235e-05 | 0.00015
PROTECCIONES DE CIRCUITOS | 380 | 0.15 | 0 | 0.15
SALIDA DE PROTECCIONES DE CTOS | 380 | 0.69892 | 0.081223 | 0.69419 | 0.3139 | 0.117 | 1.4 | 0.6215

## circuito 1 subestacion 1
CUADRO DE REGULACIÓN | [20 empty] | CALCULO DE PERDIDAS
CUADRO DE REGULACIÓN CIRCUITO 1 SUBESTACIÓN 1 | [9 empty] | TABLERO |  | TAP |  | CTO | 1 | VL | 380 | SUBESTACIÓN |  | TRIFASICO
DE | A | LONG | Via [W] | Peatonal [W] | TOTAL | Tension Línea | F.P. | KVAT | MOM | FASES | IF | COND /FASE | I/FSE | COND | IN/COND | KG | FC | PARC | TOTAL | OBS | DE | A | LONG | FP* | FASES | VL | I | COND | Res | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | TOTAL
|  | M/W | 120 | 50 | KW | V |  | KVA | KVA-M |  | (A) |  | (A) |  | (A) |  |  | % | % |  |  |  | M |  |  | V | A |  | Ω/KM | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.34 | 0.76 | 0.91 | 0.93 | 0.72 | 0.41 | 0.7 | 0.95 | 1 | 0.98 | 0.85 | 0.61 | 0.16 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | W
P.CON | S/E | 30 |  |  | 40.5 | 380 | 0.9 | 45 | 1350 | 3 | 68.3704 | 1 | 68.3704 | Cu 2 XLPE AWG | 155 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3" | P.CON | S/E | 30 | 0.9 | 3 | 380 | 68.3704 | Cu 2 XLPE AWG | 0.523 | 0.55007 | 0.55007 | 0.55007 | 0.55007 | 0.55007 | 0.55007 | 0.55007 | 0.55007 | 25.4354 | 127.089 | 182.2064 | 190.3035 | 114.0633 | 36.9869 | 107.8144 | 198.5766 | 220.0294 | 211.3163 | 158.9713 | 81.873 | 5.6328 | 1.0781 | 0.79211 | 0.55007 | 1667.119
S/E | TAP | 5 | 82 | 0 | 9.84 | 380 | 0.9 | 45 | 225 | 3 | 68.3704 | 1 | 68.3704 | C-CU No 4 THHN | 85 | 89.2797 | 1 | 0.13911 | 0.13911 | 2" | S/E | TAP | 5 | 0.9 | 3 | 380 | 68.3704 | C-CU No 4 THHN | 0.854 | 0.1497 | 0.1497 | 0.1497 | 0.1497 | 0.1497 | 0.1497 | 0.1497 | 0.1497 | 6.9222 | 34.587 | 49.5871 | 51.7907 | 31.0421 | 10.0659 | 29.3415 | 54.0422 | 59.8805 | 57.5093 | 43.2637 | 22.2815 | 1.5329 | 0.29341 | 0.21557 | 0.1497 | 453.7029
TAP | C1 | 20 | 82 | 0 | 9.84 | 380 | 0.9 | 10.9333 | 218.6667 | 3 | 16.6115 | 1 | 16.6115 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 90 | 91.09 | 1 | 0.13794 | 0.27705 | 2" | TAP | C1 | 20 | 0.9 | 3 | 380 | 16.6115 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 0.854 | 0.035348 | 0.035348 | 0.035348 | 0.035348 | 0.035348 | 0.035348 | 0.035348 | 0.035348 | 1.6345 | 8.1668 | 11.7087 | 12.229 | 7.3298 | 2.3768 | 6.9282 | 12.7607 | 14.1392 | 13.5793 | 10.2156 | 5.2612 | 0.36196 | 0.069282 | 0.050901 | 0.035348 | 107.1301
C1 | L81 L82 | 11 | 2 | 0 | 0.24 | 220 | 0.9 | 0.26667 | 2.9333 | 3 | 0.69982 | 1 | 0.69982 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.010811 | 0.28786 | 2" | C1 | L81 L82 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.69982 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.0099393 | 0.049662 | 0.0712 | 0.074364 | 0.044572 | 0.014453 | 0.04213 | 0.077597 | 0.08598 | 0.082575 | 0.06212 | 0.031993 | 0.0022011 | 0.0004213 | 0.00030953 | 0.00021495 | 0.65145
C1 | C2 | 20 | 74 | 0 | 8.88 | 380 | 0.9 | 9.8667 | 197.3333 | 3 | 14.9908 | 1 | 14.9908 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 90 | 91.09 | 1 | 0.12448 | 0.41234 | 2" | C1 | C2 | 20 | 0.9 | 3 | 380 | 14.9908 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 0.854 | 0.028787 | 0.028787 | 0.028787 | 0.028787 | 0.028787 | 0.028787 | 0.028787 | 0.028787 | 1.3311 | 6.651 | 9.5355 | 9.9593 | 5.9693 | 1.9357 | 5.6423 | 10.3922 | 11.5149 | 11.0589 | 8.3195 | 4.2847 | 0.29478 | 0.056423 | 0.041454 | 0.028787 | 87.2464
C2 | L73 L74 | 11 | 2 | 0 | 0.24 | 220 | 0.9 | 0.26667 | 2.9333 | 3 | 0.69982 | 1 | 0.69982 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.010811 | 0.42315 | 2" | C2 | L73 L74 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.69982 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.0099393 | 0.049662 | 0.0712 | 0.074364 | 0.044572 | 0.014453 | 0.04213 | 0.077597 | 0.08598 | 0.082575 | 0.06212 | 0.031993 | 0.0022011 | 0.0004213 | 0.00030953 | 0.00021495 | 0.65145
C2 | C3 | 20 | 72 | 0 | 8.64 | 380 | 0.9 | 9.6 | 192 | 3 | 14.5857 | 1 | 14.5857 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 90 | 91.09 | 1 | 0.12112 | 0.54427 | 2" | C2 | C3 | 20 | 0.9 | 3 | 380 | 14.5857 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 0.854 | 0.027252 | 0.027252 | 0.027252 | 0.027252 | 0.027252 | 0.027252 | 0.027252 | 0.027252 | 1.2601 | 6.2964 | 9.0271 | 9.4282 | 5.651 | 1.8324 | 5.3415 | 9.8381 | 10.9009 | 10.4692 | 7.8759 | 4.0562 | 0.27906 | 0.053415 | 0.039243 | 0.027252 | 82.5941
C3 | L71 L72 | 11 | 2 | 0 | 0.24 | 220 | 0.9 | 0.26667 | 2.9333 | 3 | 0.69982 | 1 | 0.69982 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.010811 | 0.55508 | 2" | C3 | L71 L72 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.69982 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.0099393 | 0.049662 | 0.0712 | 0.074364 | 0.044572 | 0.014453 | 0.04213 | 0.077597 | 0.08598 | 0.082575 | 0.06212 | 0.031993 | 0.0022011 | 0.0004213 | 0.00030953 | 0.00021495 | 0.65145
C3 | C4 | 20 | 35 | 0 | 4.2 | 380 | 0.9 | 4.6667 | 93.3333 | 3 | 7.0903 | 1 | 7.0903 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 90 | 91.09 | 1 | 0.058876 | 0.61396 | 2" | C3 | C4 | 20 | 0.9 | 3 | 380 | 7.0903 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 0.854 | 0.0064398 | 0.0064398 | 0.0064398 | 0.0064398 | 0.0064398 | 0.0064398 | 0.0064398 | 0.0064398 | 0.29778 | 1.4879 | 2.1331 | 2.2279 | 1.3354 | 0.43301 | 1.2622 | 2.3248 | 2.5759 | 2.4739 | 1.8611 | 0.9585 | 0.065944 | 0.012622 | 0.0092734 | 0.0064398 | 19.5173
C4 | L70 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 0.61936 | 2" | C4 | L70 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C4 | C5 | 20 | 34 | 0 | 4.08 | 380 | 0.9 | 4.5333 | 90.6667 | 3 | 6.8877 | 1 | 6.8877 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 90 | 91.09 | 1 | 0.057194 | 0.67656 | 2" | C4 | C5 | 20 | 0.9 | 3 | 380 | 6.8877 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 0.854 | 0.0060771 | 0.0060771 | 0.0060771 | 0.0060771 | 0.0060771 | 0.0060771 | 0.0060771 | 0.0060771 | 0.281 | 1.4041 | 2.013 | 2.1024 | 1.2601 | 0.40862 | 1.1911 | 2.1938 | 2.4308 | 2.3346 | 1.7563 | 0.90451 | 0.062229 | 0.011911 | 0.008751 | 0.0060771 | 18.418
C5 | L68 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 0.68196 | 2" | C5 | L68 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C5 | C6 | 20 | 33 | 0 | 3.96 | 380 | 0.9 | 4.4 | 88 | 3 | 6.6851 | 1 | 6.6851 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 90 | 91.09 | 1 | 0.055512 | 0.73747 | 2" | C5 | C6 | 20 | 0.9 | 3 | 380 | 6.6851 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 0.854 | 0.0057249 | 0.0057249 | 0.0057249 | 0.0057249 | 0.0057249 | 0.0057249 | 0.0057249 | 0.0057249 | 0.26472 | 1.3227 | 1.8963 | 1.9806 | 1.1871 | 0.38494 | 1.1221 | 2.0667 | 2.29 | 2.1993 | 1.6545 | 0.85209 | 0.058623 | 0.011221 | 0.0082438 | 0.0057249 | 17.3505
C6 | L66 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 0.74288 | 2" | C6 | L66 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C6 | C7 | 20 | 32 | 0 | 3.84 | 380 | 0.9 | 4.2667 | 85.3333 | 3 | 6.4825 | 1 | 6.4825 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 90 | 91.09 | 1 | 0.05383 | 0.79671 | 2" | C6 | C7 | 20 | 0.9 | 3 | 380 | 6.4825 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 0.854 | 0.0053832 | 0.0053832 | 0.0053832 | 0.0053832 | 0.0053832 | 0.0053832 | 0.0053832 | 0.0053832 | 0.24892 | 1.2437 | 1.7831 | 1.8624 | 1.1163 | 0.36196 | 1.0551 | 1.9433 | 2.1533 | 2.068 | 1.5557 | 0.80123 | 0.055124 | 0.010551 | 0.0077518 | 0.0053832 | 16.3149
C7 | L64 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 0.80212 | 2" | C7 | L64 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C7 | C8 | 20 | 31 | 0 | 3.72 | 380 | 0.9 | 4.1333 | 82.6667 | 3 | 6.28 | 1 | 6.28 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 90 | 91.09 | 1 | 0.052148 | 0.85426 | 2" | C7 | C8 | 20 | 0.9 | 3 | 380 | 6.28 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 0.854 | 0.005052 | 0.005052 | 0.005052 | 0.005052 | 0.005052 | 0.005052 | 0.005052 | 0.005052 | 0.2336 | 1.1672 | 1.6734 | 1.7478 | 1.0476 | 0.3397 | 0.99019 | 1.8238 | 2.0208 | 1.9408 | 1.46 | 0.75194 | 0.051732 | 0.0099019 | 0.0072748 | 0.005052 | 15.3111
C8 | L62 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 0.85967 | 2" | C8 | L62 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C8 | C9 | 20 | 30 | 0 | 3.6 | 380 | 0.9 | 4 | 80 | 3 | 6.0774 | 1 | 6.0774 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 90 | 91.09 | 1 | 0.050465 | 0.91013 | 2" | C8 | C9 | 20 | 0.9 | 3 | 380 | 6.0774 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 0.854 | 0.0047313 | 0.0047313 | 0.0047313 | 0.0047313 | 0.0047313 | 0.0047313 | 0.0047313 | 0.0047313 | 0.21878 | 1.0931 | 1.5672 | 1.6368 | 0.98108 | 0.31813 | 0.92734 | 1.708 | 1.8925 | 1.8176 | 1.3673 | 0.70421 | 0.048449 | 0.0092734 | 0.0068131 | 0.0047313 | 14.3393
C9 | L60 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 0.91554 | 2" | C9 | L60 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C9 | C10 | 20 | 29 | 0 | 3.48 | 380 | 0.9 | 3.8667 | 77.3333 | 3 | 5.8748 | 1 | 5.8748 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 90 | 91.09 | 1 | 0.048783 | 0.96432 | 2" | C9 | C10 | 20 | 0.9 | 3 | 380 | 5.8748 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 0.854 | 0.0044211 | 0.0044211 | 0.0044211 | 0.0044211 | 0.0044211 | 0.0044211 | 0.0044211 | 0.0044211 | 0.20443 | 1.0215 | 1.4645 | 1.5295 | 0.91677 | 0.29728 | 0.86654 | 1.596 | 1.7685 | 1.6984 | 1.2777 | 0.65804 | 0.045272 | 0.0086654 | 0.0063664 | 0.0044211 | 13.3992
C10 | L58 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 0.96973 | 2" | C10 | L58 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C10 | C11 | 20 | 28 | 0 | 3.36 | 380 | 0.9 | 3.7333 | 74.6667 | 3 | 5.6722 | 1 | 5.6722 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 90 | 91.09 | 1 | 0.047101 | 1.0168 | 2" | C10 | C11 | 20 | 0.9 | 3 | 380 | 5.6722 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 0.854 | 0.0041215 | 0.0041215 | 0.0041215 | 0.0041215 | 0.0041215 | 0.0041215 | 0.0041215 | 0.0041215 | 0.19058 | 0.95223 | 1.3652 | 1.4259 | 0.85463 | 0.27713 | 0.80781 | 1.4879 | 1.6486 | 1.5833 | 1.1911 | 0.61344 | 0.042204 | 0.0080781 | 0.0059349 | 0.0041215 | 12.4911
C11 | L56 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 1.0222 | 2" | C11 | L56 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C11 | C12 | 20 | 27 | 0 | 3.24 | 380 | 0.9 | 3.6 | 72 | 3 | 5.4696 | 1 | 5.4696 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 90 | 91.09 | 1 | 0.045419 | 1.0677 | 2" | C11 | C12 | 20 | 0.9 | 3 | 380 | 5.4696 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 0.854 | 0.0038324 | 0.0038324 | 0.0038324 | 0.0038324 | 0.0038324 | 0.0038324 | 0.0038324 | 0.0038324 | 0.17721 | 0.88543 | 1.2694 | 1.3258 | 0.79468 | 0.25769 | 0.75114 | 1.3835 | 1.5329 | 1.4722 | 1.1076 | 0.57041 | 0.039243 | 0.0075114 | 0.0055186 | 0.0038324 | 11.6148
C12 | L54 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 1.0731 | 2" | C12 | L54 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C12 | C13 | 20 | 26 | 0 | 3.12 | 380 | 0.9 | 3.4667 | 69.3333 | 3 | 5.2671 | 1 | 5.2671 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 90 | 91.09 | 1 | 0.043737 | 1.1168 | 2" | C12 | C13 | 20 | 0.9 | 3 | 380 | 5.2671 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 0.854 | 0.0035537 | 0.0035537 | 0.0035537 | 0.0035537 | 0.0035537 | 0.0035537 | 0.0035537 | 0.0035537 | 0.16432 | 0.82105 | 1.1771 | 1.2294 | 0.7369 | 0.23895 | 0.69653 | 1.2829 | 1.4215 | 1.3652 | 1.027 | 0.52894 | 0.03639 | 0.0069653 | 0.0051174 | 0.0035537 | 10.7704
C13 | L52 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 1.1222 | 2" | C13 | L52 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C13 | C14 | 20 | 25 | 0 | 3 | 380 | 0.9 | 3.3333 | 66.6667 | 3 | 5.0645 | 1 | 5.0645 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 90 | 91.09 | 1 | 0.042054 | 1.1643 | 2" | C13 | C14 | 20 | 0.9 | 3 | 380 | 5.0645 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 0.854 | 0.0032856 | 0.0032856 | 0.0032856 | 0.0032856 | 0.0032856 | 0.0032856 | 0.0032856 | 0.0032856 | 0.15193 | 0.75911 | 1.0883 | 1.1367 | 0.68131 | 0.22093 | 0.64398 | 1.1861 | 1.3143 | 1.2622 | 0.94955 | 0.48903 | 0.033645 | 0.0064398 | 0.0047313 | 0.0032856 | 9.9578
C14 | L50 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 1.1697 | 2" | C14 | L50 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C14 | C15 | 20 | 24 | 0 | 2.88 | 380 | 0.9 | 3.2 | 64 | 3 | 4.8619 | 1 | 4.8619 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 90 | 91.09 | 1 | 0.040372 | 1.21 | 2" | C14 | C15 | 20 | 0.9 | 3 | 380 | 4.8619 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 0.854 | 0.003028 | 0.003028 | 0.003028 | 0.003028 | 0.003028 | 0.003028 | 0.003028 | 0.003028 | 0.14002 | 0.6996 | 1.003 | 1.0476 | 0.62789 | 0.2036 | 0.59349 | 1.0931 | 1.2112 | 1.1632 | 0.8751 | 0.45069 | 0.031007 | 0.0059349 | 0.0043604 | 0.003028 | 9.1771
C15 | L48 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 1.2154 | 2" | C15 | L48 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C15 | C16 | 20 | 23 | 0 | 2.76 | 380 | 0.9 | 3.0667 | 61.3333 | 3 | 4.6593 | 1 | 4.6593 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 90 | 91.09 | 1 | 0.03869 | 1.2541 | 2" | C15 | C16 | 20 | 0.9 | 3 | 380 | 4.6593 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 0.854 | 0.002781 | 0.002781 | 0.002781 | 0.002781 | 0.002781 | 0.002781 | 0.002781 | 0.002781 | 0.12859 | 0.64251 | 0.92116 | 0.9621 | 0.57666 | 0.18699 | 0.54507 | 1.0039 | 1.1124 | 1.0683 | 0.8037 | 0.41392 | 0.028477 | 0.0054507 | 0.0040046 | 0.002781 | 8.4283
C16 | L46 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 1.2595 | 2" | C16 | L46 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C16 | C17 | 20 | 22 | 0 | 2.64 | 380 | 0.9 | 2.9333 | 58.6667 | 3 | 4.4567 | 1 | 4.4567 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 90 | 91.09 | 1 | 0.037008 | 1.2965 | 2" | C16 | C17 | 20 | 0.9 | 3 | 380 | 4.4567 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 0.854 | 0.0025444 | 0.0025444 | 0.0025444 | 0.0025444 | 0.0025444 | 0.0025444 | 0.0025444 | 0.0025444 | 0.11765 | 0.58786 | 0.8428 | 0.88026 | 0.5276 | 0.17108 | 0.4987 | 0.91852 | 1.0178 | 0.97745 | 0.73533 | 0.37871 | 0.026055 | 0.004987 | 0.0036639 | 0.0025444 | 7.7113
C17 | L44 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 1.3019 | 2" | C17 | L44 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C17 | C18 | 20 | 21 | 0 | 2.52 | 380 | 0.9 | 2.8 | 56 | 3 | 4.2542 | 1 | 4.2542 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 90 | 91.09 | 1 | 0.035326 | 1.3373 | 2" | C17 | C18 | 20 | 0.9 | 3 | 380 | 4.2542 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 0.854 | 0.0023183 | 0.0023183 | 0.0023183 | 0.0023183 | 0.0023183 | 0.0023183 | 0.0023183 | 0.0023183 | 0.1072 | 0.53563 | 0.76793 | 0.80205 | 0.48073 | 0.15589 | 0.45439 | 0.83692 | 0.92734 | 0.89061 | 0.67 | 0.34506 | 0.02374 | 0.0045439 | 0.0033384 | 0.0023183 | 7.0262
C18 | L42 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 1.3427 | 2" | C18 | L42 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C18 | C19 | 20 | 20 | 0 | 2.4 | 380 | 0.9 | 2.6667 | 53.3333 | 3 | 4.0516 | 1 | 4.0516 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 90 | 91.09 | 1 | 0.033644 | 1.3763 | 2" | C18 | C19 | 20 | 0.9 | 3 | 380 | 4.0516 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 0.854 | 0.0021028 | 0.0021028 | 0.0021028 | 0.0021028 | 0.0021028 | 0.0021028 | 0.0021028 | 0.0021028 | 0.097234 | 0.48583 | 0.69653 | 0.72748 | 0.43604 | 0.14139 | 0.41215 | 0.75911 | 0.84112 | 0.80781 | 0.60771 | 0.31298 | 0.021533 | 0.0041215 | 0.003028 | 0.0021028 | 6.373
C19 | L40 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 1.3817 | 2" | C19 | L40 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C19 | C20 | 20 | 19 | 0 | 2.28 | 380 | 0.9 | 2.5333 | 50.6667 | 3 | 3.849 | 1 | 3.849 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 90 | 91.09 | 1 | 0.031961 | 1.4137 | 2" | C19 | C20 | 20 | 0.9 | 3 | 380 | 3.849 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 0.854 | 0.0018978 | 0.0018978 | 0.0018978 | 0.0018978 | 0.0018978 | 0.0018978 | 0.0018978 | 0.0018978 | 0.087753 | 0.43846 | 0.62862 | 0.65656 | 0.39352 | 0.12761 | 0.37196 | 0.6851 | 0.75911 | 0.72905 | 0.54846 | 0.28247 | 0.019433 | 0.0037196 | 0.0027328 | 0.0018978 | 5.7516
C20 | L38 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 1.4191 | 2" | C20 | L38 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C20 | C21 | 20 | 18 | 0 | 2.16 | 380 | 0.9 | 2.4 | 48 | 3 | 3.6464 | 1 | 3.6464 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 90 | 91.09 | 1 | 0.030279 | 1.4494 | 2" | C20 | C21 | 20 | 0.9 | 3 | 380 | 3.6464 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 0.854 | 0.0017033 | 0.0017033 | 0.0017033 | 0.0017033 | 0.0017033 | 0.0017033 | 0.0017033 | 0.0017033 | 0.078759 | 0.39352 | 0.56419 | 0.58926 | 0.35319 | 0.11453 | 0.33384 | 0.61488 | 0.68131 | 0.65433 | 0.49224 | 0.25351 | 0.017441 | 0.0033384 | 0.0024527 | 0.0017033 | 5.1621
C21 | L36 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 1.4548 | 2" | C21 | L36 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C21 | C22 | 20 | 17 | 0 | 2.04 | 380 | 0.9 | 2.2667 | 45.3333 | 3 | 3.4438 | 1 | 3.4438 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 90 | 91.09 | 1 | 0.028597 | 1.4834 | 2" | C21 | C22 | 20 | 0.9 | 3 | 380 | 3.4438 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 0.854 | 0.0015193 | 0.0015193 | 0.0015193 | 0.0015193 | 0.0015193 | 0.0015193 | 0.0015193 | 0.0015193 | 0.070251 | 0.35101 | 0.50324 | 0.52561 | 0.31504 | 0.10216 | 0.29778 | 0.54846 | 0.60771 | 0.58364 | 0.43907 | 0.22613 | 0.015557 | 0.0029778 | 0.0021878 | 0.0015193 | 4.6045
C22 | L34 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 1.4888 | 2" | C22 | L34 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C22 | C23 | 20 | 16 | 0 | 1.92 | 380 | 0.9 | 2.1333 | 42.6667 | 3 | 3.2413 | 1 | 3.2413 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 90 | 91.09 | 1 | 0.026915 | 1.5157 | 2" | C22 | C23 | 20 | 0.9 | 3 | 380 | 3.2413 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 0.854 | 0.0013458 | 0.0013458 | 0.0013458 | 0.0013458 | 0.0013458 | 0.0013458 | 0.0013458 | 0.0013458 | 0.062229 | 0.31093 | 0.44578 | 0.46559 | 0.27906 | 0.090491 | 0.26378 | 0.48583 | 0.53832 | 0.517 | 0.38893 | 0.20031 | 0.013781 | 0.0026378 | 0.0019379 | 0.0013458 | 4.0787
C23 | L32 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 1.5211 | 2" | C23 | L32 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C23 | C24 | 20 | 15 | 0 | 1.8 | 380 | 0.9 | 2 | 40 | 3 | 3.0387 | 1 | 3.0387 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 90 | 91.09 | 1 | 0.025233 | 1.5463 | 2" | C23 | C24 | 20 | 0.9 | 3 | 380 | 3.0387 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 0.854 | 0.0011828 | 0.0011828 | 0.0011828 | 0.0011828 | 0.0011828 | 0.0011828 | 0.0011828 | 0.0011828 | 0.054694 | 0.27328 | 0.3918 | 0.40921 | 0.24527 | 0.079533 | 0.23183 | 0.427 | 0.47313 | 0.45439 | 0.34184 | 0.17605 | 0.012112 | 0.0023183 | 0.0017033 | 0.0011828 | 3.5848
C24 | L30 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 1.5517 | 2" | C24 | L30 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C24 | C25 | 20 | 14 | 0 | 1.68 | 380 | 0.9 | 1.8667 | 37.3333 | 3 | 2.8361 | 1 | 2.8361 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 90 | 91.09 | 1 | 0.023551 | 1.5753 | 2" | C24 | C25 | 20 | 0.9 | 3 | 380 | 2.8361 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 0.854 | 0.0010304 | 0.0010304 | 0.0010304 | 0.0010304 | 0.0010304 | 0.0010304 | 0.0010304 | 0.0010304 | 0.047644 | 0.23806 | 0.3413 | 0.35647 | 0.21366 | 0.069282 | 0.20195 | 0.37196 | 0.41215 | 0.39583 | 0.29778 | 0.15336 | 0.010551 | 0.0020195 | 0.0014837 | 0.0010304 | 3.1228
C25 | L28 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 1.5807 | 2" | C25 | L28 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C25 | C26 | 20 | 13 | 0 | 1.56 | 380 | 0.9 | 1.7333 | 34.6667 | 3 | 2.6335 | 1 | 2.6335 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 90 | 91.09 | 1 | 0.021868 | 1.6026 | 2" | C25 | C26 | 20 | 0.9 | 3 | 380 | 2.6335 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 0.854 | 0.00088843 | 0.00088843 | 0.00088843 | 0.00088843 | 0.00088843 | 0.00088843 | 0.00088843 | 0.00088843 | 0.041081 | 0.20526 | 0.29428 | 0.30736 | 0.18423 | 0.059738 | 0.17413 | 0.32072 | 0.35537 | 0.3413 | 0.25676 | 0.13223 | 0.0090976 | 0.0017413 | 0.0012793 | 0.00088843 | 2.6926
C26 | L26 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 1.608 | 2" | C26 | L26 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C26 | C27 | 20 | 12 | 0 | 1.44 | 380 | 0.9 | 1.6 | 32 | 3 | 2.4309 | 1 | 2.4309 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 90 | 91.09 | 1 | 0.020186 | 1.6282 | 2" | C26 | C27 | 20 | 0.9 | 3 | 380 | 2.4309 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 0.854 | 0.00075701 | 0.00075701 | 0.00075701 | 0.00075701 | 0.00075701 | 0.00075701 | 0.00075701 | 0.00075701 | 0.035004 | 0.1749 | 0.25075 | 0.26189 | 0.15697 | 0.050901 | 0.14837 | 0.27328 | 0.3028 | 0.29081 | 0.21878 | 0.11267 | 0.0077518 | 0.0014837 | 0.0010901 | 0.00075701 | 2.2943
C27 | L24 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 1.6336 | 2" | C27 | L24 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C27 | C28 | 20 | 11 | 0 | 1.32 | 380 | 0.9 | 1.4667 | 29.3333 | 3 | 2.2284 | 1 | 2.2284 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 90 | 91.09 | 1 | 0.018504 | 1.6521 | 2" | C27 | C28 | 20 | 0.9 | 3 | 380 | 2.2284 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 0.854 | 0.0006361 | 0.0006361 | 0.0006361 | 0.0006361 | 0.0006361 | 0.0006361 | 0.0006361 | 0.0006361 | 0.029413 | 0.14696 | 0.2107 | 0.22006 | 0.1319 | 0.042771 | 0.12468 | 0.22963 | 0.25444 | 0.24436 | 0.18383 | 0.094677 | 0.0065136 | 0.0012468 | 0.00091598 | 0.0006361 | 1.9278
C28 | L22 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 1.6575 | 2" | C28 | L22 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C28 | C29 | 20 | 10 | 0 | 1.2 | 380 | 0.9 | 1.3333 | 26.6667 | 3 | 2.0258 | 1 | 2.0258 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 90 | 91.09 | 1 | 0.016822 | 1.6743 | 2" | C28 | C29 | 20 | 0.9 | 3 | 380 | 2.0258 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 0.854 | 0.0005257 | 0.0005257 | 0.0005257 | 0.0005257 | 0.0005257 | 0.0005257 | 0.0005257 | 0.0005257 | 0.024308 | 0.12146 | 0.17413 | 0.18187 | 0.10901 | 0.035348 | 0.10304 | 0.18978 | 0.21028 | 0.20195 | 0.15193 | 0.078245 | 0.0053832 | 0.0010304 | 0.00075701 | 0.0005257 | 1.5933
C29 | L20 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 1.6797 | 2" | C29 | L20 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C29 | C30 | 20 | 9 | 0 | 1.08 | 380 | 0.9 | 1.2 | 24 | 3 | 1.8232 | 1 | 1.8232 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 90 | 91.09 | 1 | 0.01514 | 1.6948 | 2" | C29 | C30 | 20 | 0.9 | 3 | 380 | 1.8232 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 0.854 | 0.00042582 | 0.00042582 | 0.00042582 | 0.00042582 | 0.00042582 | 0.00042582 | 0.00042582 | 0.00042582 | 0.01969 | 0.098381 | 0.14105 | 0.14732 | 0.088297 | 0.028632 | 0.08346 | 0.15372 | 0.17033 | 0.16358 | 0.12306 | 0.063379 | 0.0043604 | 0.0008346 | 0.00061318 | 0.00042582 | 1.2905
C30 | L18 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 1.7002 | 2" | C30 | L18 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C30 | C31 | 20 | 8 | 0 | 0.96 | 380 | 0.9 | 1.0667 | 21.3333 | 3 | 1.6206 | 1 | 1.6206 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 90 | 91.09 | 1 | 0.013457 | 1.7137 | 2" | C30 | C31 | 20 | 0.9 | 3 | 380 | 1.6206 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 0.854 | 0.00033645 | 0.00033645 | 0.00033645 | 0.00033645 | 0.00033645 | 0.00033645 | 0.00033645 | 0.00033645 | 0.015557 | 0.077733 | 0.11145 | 0.1164 | 0.069766 | 0.022623 | 0.065944 | 0.12146 | 0.13458 | 0.12925 | 0.097234 | 0.050077 | 0.0034452 | 0.00065944 | 0.00048449 | 0.00033645 | 1.0197
C31 | L16 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 1.7191 | 2" | C31 | L16 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C31 | C32 | 20 | 7 | 0 | 0.84 | 380 | 0.9 | 0.93333 | 18.6667 | 3 | 1.4181 | 1 | 1.4181 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 90 | 91.09 | 1 | 0.011775 | 1.7309 | 2" | C31 | C32 | 20 | 0.9 | 3 | 380 | 1.4181 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 0.854 | 0.00025759 | 0.00025759 | 0.00025759 | 0.00025759 | 0.00025759 | 0.00025759 | 0.00025759 | 0.00025759 | 0.011911 | 0.059514 | 0.085325 | 0.089117 | 0.053415 | 0.017321 | 0.050488 | 0.092991 | 0.10304 | 0.098957 | 0.074444 | 0.03834 | 0.0026378 | 0.00050488 | 0.00037093 | 0.00025759 | 0.78069
C32 | L14 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 1.7363 | 2" | C32 | L14 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C32 | C33 | 20 | 6 | 0 | 0.72 | 380 | 0.9 | 0.8 | 16 | 3 | 1.2155 | 1 | 1.2155 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 90 | 91.09 | 1 | 0.010093 | 1.7464 | 2" | C32 | C33 | 20 | 0.9 | 3 | 380 | 1.2155 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 0.854 | 0.00018925 | 0.00018925 | 0.00018925 | 0.00018925 | 0.00018925 | 0.00018925 | 0.00018925 | 0.00018925 | 0.008751 | 0.043725 | 0.062688 | 0.065474 | 0.039243 | 0.012725 | 0.037093 | 0.06832 | 0.075701 | 0.072703 | 0.054694 | 0.028168 | 0.0019379 | 0.00037093 | 0.00027252 | 0.00018925 | 0.57357
C33 | L12 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 1.7518 | 2" | C33 | L12 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C33 | C34 | 20 | 5 | 0 | 0.6 | 380 | 0.9 | 0.66667 | 13.3333 | 3 | 1.0129 | 1 | 1.0129 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 90 | 91.09 | 1 | 0.0084109 | 1.7602 | 2" | C33 | C34 | 20 | 0.9 | 3 | 380 | 1.0129 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 0.854 | 0.00013143 | 0.00013143 | 0.00013143 | 0.00013143 | 0.00013143 | 0.00013143 | 0.00013143 | 0.00013143 | 0.0060771 | 0.030364 | 0.043533 | 0.045468 | 0.027252 | 0.008837 | 0.025759 | 0.047444 | 0.05257 | 0.050488 | 0.037982 | 0.019561 | 0.0013458 | 0.00025759 | 0.00018925 | 0.00013143 | 0.39831
C34 | L10 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 1.7656 | 2" | C34 | L10 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C34 | C35 | 20 | 4 | 0 | 0.48 | 380 | 0.9 | 0.53333 | 10.6667 | 3 | 0.81032 | 1 | 0.81032 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 90 | 91.09 | 1 | 0.0067287 | 1.7723 | 2" | C34 | C35 | 20 | 0.9 | 3 | 380 | 0.81032 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 0.854 | 8.4112e-05 | 8.4112e-05 | 8.4112e-05 | 8.4112e-05 | 8.4112e-05 | 8.4112e-05 | 8.4112e-05 | 8.4112e-05 | 0.0038893 | 0.019433 | 0.027861 | 0.029099 | 0.017441 | 0.0056557 | 0.016486 | 0.030364 | 0.033645 | 0.032312 | 0.024308 | 0.012519 | 0.00086131 | 0.00016486 | 0.00012112 | 8.4112e-05 | 0.25492
C35 | L8 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 1.7777 | 2" | C35 | L8 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C35 | C36 | 20 | 3 | 0 | 0.36 | 380 | 0.9 | 0.4 | 8 | 3 | 0.60774 | 1 | 0.60774 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 90 | 91.09 | 1 | 0.0050465 | 1.7828 | 2" | C35 | C36 | 20 | 0.9 | 3 | 380 | 0.60774 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 0.854 | 4.7313e-05 | 4.7313e-05 | 4.7313e-05 | 4.7313e-05 | 4.7313e-05 | 4.7313e-05 | 4.7313e-05 | 4.7313e-05 | 0.0021878 | 0.010931 | 0.015672 | 0.016368 | 0.0098108 | 0.0031813 | 0.0092734 | 0.01708 | 0.018925 | 0.018176 | 0.013673 | 0.0070421 | 0.00048449 | 9.2734e-05 | 6.8131e-05 | 4.7313e-05 | 0.14339
C36 | L6 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 1.7882 | 2" | C36 | L6 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C36 | C37 | 20 | 2 | 0 | 0.24 | 380 | 0.9 | 0.26667 | 5.3333 | 3 | 0.40516 | 1 | 0.40516 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 90 | 91.09 | 1 | 0.0033644 | 1.7915 | 2" | C36 | C37 | 20 | 0.9 | 3 | 380 | 0.40516 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 0.854 | 2.1028e-05 | 2.1028e-05 | 2.1028e-05 | 2.1028e-05 | 2.1028e-05 | 2.1028e-05 | 2.1028e-05 | 2.1028e-05 | 0.00097234 | 0.0048583 | 0.0069653 | 0.0072748 | 0.0043604 | 0.0014139 | 0.0041215 | 0.0075911 | 0.0084112 | 0.0080781 | 0.0060771 | 0.0031298 | 0.00021533 | 4.1215e-05 | 3.028e-05 | 2.1028e-05 | 0.06373
C37 | L4 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 1.797 | 2" | C37 | L4 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C37 | C38 | 20 | 1 | 0 | 0.12 | 380 | 0.9 | 0.13333 | 2.6667 | 3 | 0.20258 | 1 | 0.20258 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 90 | 91.09 | 1 | 0.0016822 | 1.7986 | 2" | C37 | C38 | 20 | 0.9 | 3 | 380 | 0.20258 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 0.854 | 5.257e-06 | 5.257e-06 | 5.257e-06 | 5.257e-06 | 5.257e-06 | 5.257e-06 | 5.257e-06 | 5.257e-06 | 0.00024308 | 0.0012146 | 0.0017413 | 0.0018187 | 0.0010901 | 0.00035348 | 0.0010304 | 0.0018978 | 0.0021028 | 0.0020195 | 0.0015193 | 0.00078245 | 5.3832e-05 | 1.0304e-05 | 7.5701e-06 | 5.257e-06 | 0.015933
C38 | L2 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 1.804 | 2" | C38 | L2 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C3 | C39 | 20 | 35 | 0 | 4.2 | 380 | 0.9 | 4.6667 | 93.3333 | 3 | 7.0903 | 1 | 7.0903 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 90 | 91.09 | 1 | 0.058876 | 1.8629 | 2" | C3 | C39 | 20 | 0.9 | 3 | 380 | 7.0903 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 0.854 | 0.0064398 | 0.0064398 | 0.0064398 | 0.0064398 | 0.0064398 | 0.0064398 | 0.0064398 | 0.0064398 | 0.29778 | 1.4879 | 2.1331 | 2.2279 | 1.3354 | 0.43301 | 1.2622 | 2.3248 | 2.5759 | 2.4739 | 1.8611 | 0.9585 | 0.065944 | 0.012622 | 0.0092734 | 0.0064398 | 19.5173
C39 | L69 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 1.8683 | 2" | C39 | L69 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C39 | C40 | 20 | 34 | 0 | 4.08 | 380 | 0.9 | 4.5333 | 90.6667 | 3 | 6.8877 | 1 | 6.8877 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 90 | 91.09 | 1 | 0.057194 | 1.9255 | 2" | C39 | C40 | 20 | 0.9 | 3 | 380 | 6.8877 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 0.854 | 0.0060771 | 0.0060771 | 0.0060771 | 0.0060771 | 0.0060771 | 0.0060771 | 0.0060771 | 0.0060771 | 0.281 | 1.4041 | 2.013 | 2.1024 | 1.2601 | 0.40862 | 1.1911 | 2.1938 | 2.4308 | 2.3346 | 1.7563 | 0.90451 | 0.062229 | 0.011911 | 0.008751 | 0.0060771 | 18.418
C40 | L67 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 1.9309 | 2" | C40 | L67 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C40 | C41 | 20 | 33 | 0 | 3.96 | 380 | 0.9 | 4.4 | 88 | 3 | 6.6851 | 1 | 6.6851 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 90 | 91.09 | 1 | 0.055512 | 1.9864 | 2" | C40 | C41 | 20 | 0.9 | 3 | 380 | 6.6851 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 0.854 | 0.0057249 | 0.0057249 | 0.0057249 | 0.0057249 | 0.0057249 | 0.0057249 | 0.0057249 | 0.0057249 | 0.26472 | 1.3227 | 1.8963 | 1.9806 | 1.1871 | 0.38494 | 1.1221 | 2.0667 | 2.29 | 2.1993 | 1.6545 | 0.85209 | 0.058623 | 0.011221 | 0.0082438 | 0.0057249 | 17.3505
C41 | L65 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 1.9918 | 2" | C41 | L65 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C41 | C42 | 20 | 32 | 0 | 3.84 | 380 | 0.9 | 4.2667 | 85.3333 | 3 | 6.4825 | 1 | 6.4825 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 90 | 91.09 | 1 | 0.05383 | 2.0457 | 2" | C41 | C42 | 20 | 0.9 | 3 | 380 | 6.4825 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 0.854 | 0.0053832 | 0.0053832 | 0.0053832 | 0.0053832 | 0.0053832 | 0.0053832 | 0.0053832 | 0.0053832 | 0.24892 | 1.2437 | 1.7831 | 1.8624 | 1.1163 | 0.36196 | 1.0551 | 1.9433 | 2.1533 | 2.068 | 1.5557 | 0.80123 | 0.055124 | 0.010551 | 0.0077518 | 0.0053832 | 16.3149
C42 | L63 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 2.0511 | 2" | C42 | L63 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C42 | C43 | 20 | 31 | 0 | 3.72 | 380 | 0.9 | 4.1333 | 82.6667 | 3 | 6.28 | 1 | 6.28 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 90 | 91.09 | 1 | 0.052148 | 2.1032 | 2" | C42 | C43 | 20 | 0.9 | 3 | 380 | 6.28 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 0.854 | 0.005052 | 0.005052 | 0.005052 | 0.005052 | 0.005052 | 0.005052 | 0.005052 | 0.005052 | 0.2336 | 1.1672 | 1.6734 | 1.7478 | 1.0476 | 0.3397 | 0.99019 | 1.8238 | 2.0208 | 1.9408 | 1.46 | 0.75194 | 0.051732 | 0.0099019 | 0.0072748 | 0.005052 | 15.3111
C43 | L61 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 2.1086 | 2" | C43 | L61 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C43 | C44 | 20 | 30 | 0 | 3.6 | 380 | 0.9 | 4 | 80 | 3 | 6.0774 | 1 | 6.0774 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 90 | 91.09 | 1 | 0.050465 | 2.1591 | 2" | C43 | C44 | 20 | 0.9 | 3 | 380 | 6.0774 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 0.854 | 0.0047313 | 0.0047313 | 0.0047313 | 0.0047313 | 0.0047313 | 0.0047313 | 0.0047313 | 0.0047313 | 0.21878 | 1.0931 | 1.5672 | 1.6368 | 0.98108 | 0.31813 | 0.92734 | 1.708 | 1.8925 | 1.8176 | 1.3673 | 0.70421 | 0.048449 | 0.0092734 | 0.0068131 | 0.0047313 | 14.3393
C44 | L59 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 2.1645 | 2" | C44 | L59 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C44 | C45 | 20 | 29 | 0 | 3.48 | 380 | 0.9 | 3.8667 | 77.3333 | 3 | 5.8748 | 1 | 5.8748 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 90 | 91.09 | 1 | 0.048783 | 2.2133 | 2" | C44 | C45 | 20 | 0.9 | 3 | 380 | 5.8748 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 0.854 | 0.0044211 | 0.0044211 | 0.0044211 | 0.0044211 | 0.0044211 | 0.0044211 | 0.0044211 | 0.0044211 | 0.20443 | 1.0215 | 1.4645 | 1.5295 | 0.91677 | 0.29728 | 0.86654 | 1.596 | 1.7685 | 1.6984 | 1.2777 | 0.65804 | 0.045272 | 0.0086654 | 0.0063664 | 0.0044211 | 13.3992
C45 | L57 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 2.2187 | 2" | C45 | L57 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C45 | C46 | 20 | 28 | 0 | 3.36 | 380 | 0.9 | 3.7333 | 74.6667 | 3 | 5.6722 | 1 | 5.6722 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 90 | 91.09 | 1 | 0.047101 | 2.2658 | 2" | C45 | C46 | 20 | 0.9 | 3 | 380 | 5.6722 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 0.854 | 0.0041215 | 0.0041215 | 0.0041215 | 0.0041215 | 0.0041215 | 0.0041215 | 0.0041215 | 0.0041215 | 0.19058 | 0.95223 | 1.3652 | 1.4259 | 0.85463 | 0.27713 | 0.80781 | 1.4879 | 1.6486 | 1.5833 | 1.1911 | 0.61344 | 0.042204 | 0.0080781 | 0.0059349 | 0.0041215 | 12.4911
C46 | L55 | 10.9048 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.454 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0053585 | 2.2711 | 2" | C46 | L55 | 10.9048 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3272e-05 | 5.3272e-05 | 5.3272e-05 | 5.3272e-05 | 5.3272e-05 | 5.3272e-05 | 5.3272e-05 | 5.3272e-05 | 0.0024633 | 0.012308 | 0.017646 | 0.01843 | 0.011047 | 0.003582 | 0.010441 | 0.019231 | 0.021309 | 0.020465 | 0.015396 | 0.007929 | 0.00054551 | 0.00010441 | 7.6712e-05 | 5.3272e-05 | 0.16145
C46 | C47 | 20 | 27 | 0 | 3.24 | 380 | 0.9 | 3.6 | 72 | 3 | 5.4696 | 1 | 5.4696 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 90 | 91.09 | 1 | 0.045419 | 2.3166 | 2" | C46 | C47 | 20 | 0.9 | 3 | 380 | 5.4696 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 0.854 | 0.0038324 | 0.0038324 | 0.0038324 | 0.0038324 | 0.0038324 | 0.0038324 | 0.0038324 | 0.0038324 | 0.17721 | 0.88543 | 1.2694 | 1.3258 | 0.79468 | 0.25769 | 0.75114 | 1.3835 | 1.5329 | 1.4722 | 1.1076 | 0.57041 | 0.039243 | 0.0075114 | 0.0055186 | 0.0038324 | 11.6148
C47 | L53 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 2.322 | 2" | C47 | L53 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C47 | C48 | 20 | 26 | 0 | 3.12 | 380 | 0.9 | 3.4667 | 69.3333 | 3 | 5.2671 | 1 | 5.2671 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 90 | 91.09 | 1 | 0.043737 | 2.3657 | 2" | C47 | C48 | 20 | 0.9 | 3 | 380 | 5.2671 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 0.854 | 0.0035537 | 0.0035537 | 0.0035537 | 0.0035537 | 0.0035537 | 0.0035537 | 0.0035537 | 0.0035537 | 0.16432 | 0.82105 | 1.1771 | 1.2294 | 0.7369 | 0.23895 | 0.69653 | 1.2829 | 1.4215 | 1.3652 | 1.027 | 0.52894 | 0.03639 | 0.0069653 | 0.0051174 | 0.0035537 | 10.7704
C48 | L51 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 2.3711 | 2" | C48 | L51 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C48 | C49 | 20 | 25 | 0 | 3 | 380 | 0.9 | 3.3333 | 66.6667 | 3 | 5.0645 | 1 | 5.0645 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 90 | 91.09 | 1 | 0.042054 | 2.4132 | 2" | C48 | C49 | 20 | 0.9 | 3 | 380 | 5.0645 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 0.854 | 0.0032856 | 0.0032856 | 0.0032856 | 0.0032856 | 0.0032856 | 0.0032856 | 0.0032856 | 0.0032856 | 0.15193 | 0.75911 | 1.0883 | 1.1367 | 0.68131 | 0.22093 | 0.64398 | 1.1861 | 1.3143 | 1.2622 | 0.94955 | 0.48903 | 0.033645 | 0.0064398 | 0.0047313 | 0.0032856 | 9.9578
C49 | L49 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 2.4186 | 2" | C49 | L49 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C49 | C50 | 20 | 24 | 0 | 2.88 | 380 | 0.9 | 3.2 | 64 | 3 | 4.8619 | 1 | 4.8619 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 90 | 91.09 | 1 | 0.040372 | 2.4589 | 2" | C49 | C50 | 20 | 0.9 | 3 | 380 | 4.8619 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 0.854 | 0.003028 | 0.003028 | 0.003028 | 0.003028 | 0.003028 | 0.003028 | 0.003028 | 0.003028 | 0.14002 | 0.6996 | 1.003 | 1.0476 | 0.62789 | 0.2036 | 0.59349 | 1.0931 | 1.2112 | 1.1632 | 0.8751 | 0.45069 | 0.031007 | 0.0059349 | 0.0043604 | 0.003028 | 9.1771
C50 | L47 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 2.4644 | 2" | C50 | L47 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C50 | C51 | 20 | 23 | 0 | 2.76 | 380 | 0.9 | 3.0667 | 61.3333 | 3 | 4.6593 | 1 | 4.6593 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 90 | 91.09 | 1 | 0.03869 | 2.503 | 2" | C50 | C51 | 20 | 0.9 | 3 | 380 | 4.6593 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 0.854 | 0.002781 | 0.002781 | 0.002781 | 0.002781 | 0.002781 | 0.002781 | 0.002781 | 0.002781 | 0.12859 | 0.64251 | 0.92116 | 0.9621 | 0.57666 | 0.18699 | 0.54507 | 1.0039 | 1.1124 | 1.0683 | 0.8037 | 0.41392 | 0.028477 | 0.0054507 | 0.0040046 | 0.002781 | 8.4283
C51 | L45 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 2.5084 | 2" | C51 | L45 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C51 | C52 | 20 | 22 | 0 | 2.64 | 380 | 0.9 | 2.9333 | 58.6667 | 3 | 4.4567 | 1 | 4.4567 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 90 | 91.09 | 1 | 0.037008 | 2.5455 | 2" | C51 | C52 | 20 | 0.9 | 3 | 380 | 4.4567 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 0.854 | 0.0025444 | 0.0025444 | 0.0025444 | 0.0025444 | 0.0025444 | 0.0025444 | 0.0025444 | 0.0025444 | 0.11765 | 0.58786 | 0.8428 | 0.88026 | 0.5276 | 0.17108 | 0.4987 | 0.91852 | 1.0178 | 0.97745 | 0.73533 | 0.37871 | 0.026055 | 0.004987 | 0.0036639 | 0.0025444 | 7.7113
C52 | L43 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 2.5509 | 2" | C52 | L43 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C52 | C53 | 20 | 21 | 0 | 2.52 | 380 | 0.9 | 2.8 | 56 | 3 | 4.2542 | 1 | 4.2542 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 90 | 91.09 | 1 | 0.035326 | 2.5862 | 2" | C52 | C53 | 20 | 0.9 | 3 | 380 | 4.2542 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 0.854 | 0.0023183 | 0.0023183 | 0.0023183 | 0.0023183 | 0.0023183 | 0.0023183 | 0.0023183 | 0.0023183 | 0.1072 | 0.53563 | 0.76793 | 0.80205 | 0.48073 | 0.15589 | 0.45439 | 0.83692 | 0.92734 | 0.89061 | 0.67 | 0.34506 | 0.02374 | 0.0045439 | 0.0033384 | 0.0023183 | 7.0262
C53 | L41 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 3 x 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 2.5916 | 2" | C53 | L41 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 3 x 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C53 | C54 | 20 | 20 | 0 | 2.4 | 380 | 0.9 | 2.6667 | 53.3333 | 3 | 4.0516 | 1 | 4.0516 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 90 | 91.09 | 1 | 0.033644 | 2.6252 | 2" | C53 | C54 | 20 | 0.9 | 3 | 380 | 4.0516 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 0.854 | 0.0021028 | 0.0021028 | 0.0021028 | 0.0021028 | 0.0021028 | 0.0021028 | 0.0021028 | 0.0021028 | 0.097234 | 0.48583 | 0.69653 | 0.72748 | 0.43604 | 0.14139 | 0.41215 | 0.75911 | 0.84112 | 0.80781 | 0.60771 | 0.31298 | 0.021533 | 0.0041215 | 0.003028 | 0.0021028 | 6.373
C54 | L39 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 3 x 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 2.6306 | 2" | C54 | L39 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 3 x 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C54 | C55 | 20 | 19 | 0 | 2.28 | 380 | 0.9 | 2.5333 | 50.6667 | 3 | 3.849 | 1 | 3.849 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 90 | 91.09 | 1 | 0.031961 | 2.6626 | 2" | C54 | C55 | 20 | 0.9 | 3 | 380 | 3.849 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 0.854 | 0.0018978 | 0.0018978 | 0.0018978 | 0.0018978 | 0.0018978 | 0.0018978 | 0.0018978 | 0.0018978 | 0.087753 | 0.43846 | 0.62862 | 0.65656 | 0.39352 | 0.12761 | 0.37196 | 0.6851 | 0.75911 | 0.72905 | 0.54846 | 0.28247 | 0.019433 | 0.0037196 | 0.0027328 | 0.0018978 | 5.7516
C55 | L37 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 3 x 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 2.668 | 2" | C55 | L37 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 3 x 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C55 | C56 | 20 | 18 | 0 | 2.16 | 380 | 0.9 | 2.4 | 48 | 3 | 3.6464 | 1 | 3.6464 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 90 | 91.09 | 1 | 0.030279 | 2.6983 | 2" | C55 | C56 | 20 | 0.9 | 3 | 380 | 3.6464 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 0.854 | 0.0017033 | 0.0017033 | 0.0017033 | 0.0017033 | 0.0017033 | 0.0017033 | 0.0017033 | 0.0017033 | 0.078759 | 0.39352 | 0.56419 | 0.58926 | 0.35319 | 0.11453 | 0.33384 | 0.61488 | 0.68131 | 0.65433 | 0.49224 | 0.25351 | 0.017441 | 0.0033384 | 0.0024527 | 0.0017033 | 5.1621
C56 | L35 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 3 x 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 2.7037 | 2" | C56 | L35 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 3 x 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C56 | C57 | 20 | 17 | 0 | 2.04 | 380 | 0.9 | 2.2667 | 45.3333 | 3 | 3.4438 | 1 | 3.4438 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 90 | 91.09 | 1 | 0.028597 | 2.7323 | 2" | C56 | C57 | 20 | 0.9 | 3 | 380 | 3.4438 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 0.854 | 0.0015193 | 0.0015193 | 0.0015193 | 0.0015193 | 0.0015193 | 0.0015193 | 0.0015193 | 0.0015193 | 0.070251 | 0.35101 | 0.50324 | 0.52561 | 0.31504 | 0.10216 | 0.29778 | 0.54846 | 0.60771 | 0.58364 | 0.43907 | 0.22613 | 0.015557 | 0.0029778 | 0.0021878 | 0.0015193 | 4.6045
C57 | L33 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 3 x 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 2.7377 | 2" | C57 | L33 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 3 x 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C57 | C58 | 20 | 16 | 0 | 1.92 | 380 | 0.9 | 2.1333 | 42.6667 | 3 | 3.2413 | 1 | 3.2413 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 90 | 91.09 | 1 | 0.026915 | 2.7646 | 2" | C57 | C58 | 20 | 0.9 | 3 | 380 | 3.2413 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 0.854 | 0.0013458 | 0.0013458 | 0.0013458 | 0.0013458 | 0.0013458 | 0.0013458 | 0.0013458 | 0.0013458 | 0.062229 | 0.31093 | 0.44578 | 0.46559 | 0.27906 | 0.090491 | 0.26378 | 0.48583 | 0.53832 | 0.517 | 0.38893 | 0.20031 | 0.013781 | 0.0026378 | 0.0019379 | 0.0013458 | 4.0787
C58 | L31 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 3 x 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 2.77 | 2" | C58 | L31 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 3 x 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C58 | C59 | 20 | 15 | 0 | 1.8 | 380 | 0.9 | 2 | 40 | 3 | 3.0387 | 1 | 3.0387 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 90 | 91.09 | 1 | 0.025233 | 2.7952 | 2" | C58 | C59 | 20 | 0.9 | 3 | 380 | 3.0387 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 0.854 | 0.0011828 | 0.0011828 | 0.0011828 | 0.0011828 | 0.0011828 | 0.0011828 | 0.0011828 | 0.0011828 | 0.054694 | 0.27328 | 0.3918 | 0.40921 | 0.24527 | 0.079533 | 0.23183 | 0.427 | 0.47313 | 0.45439 | 0.34184 | 0.17605 | 0.012112 | 0.0023183 | 0.0017033 | 0.0011828 | 3.5848
C59 | L29 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 3 x 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 2.8007 | 2" | C59 | L29 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 3 x 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C59 | C60 | 20 | 14 | 0 | 1.68 | 380 | 0.9 | 1.8667 | 37.3333 | 3 | 2.8361 | 1 | 2.8361 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 90 | 91.09 | 1 | 0.023551 | 2.8242 | 2" | C59 | C60 | 20 | 0.9 | 3 | 380 | 2.8361 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 0.854 | 0.0010304 | 0.0010304 | 0.0010304 | 0.0010304 | 0.0010304 | 0.0010304 | 0.0010304 | 0.0010304 | 0.047644 | 0.23806 | 0.3413 | 0.35647 | 0.21366 | 0.069282 | 0.20195 | 0.37196 | 0.41215 | 0.39583 | 0.29778 | 0.15336 | 0.010551 | 0.0020195 | 0.0014837 | 0.0010304 | 3.1228
C60 | L27 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 3 x 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 2.8296 | 2" | C60 | L27 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 3 x 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C60 | C61 | 20 | 13 | 0 | 1.56 | 380 | 0.9 | 1.7333 | 34.6667 | 3 | 2.6335 | 1 | 2.6335 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 90 | 91.09 | 1 | 0.021868 | 2.8515 | 2" | C60 | C61 | 20 | 0.9 | 3 | 380 | 2.6335 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 0.854 | 0.00088843 | 0.00088843 | 0.00088843 | 0.00088843 | 0.00088843 | 0.00088843 | 0.00088843 | 0.00088843 | 0.041081 | 0.20526 | 0.29428 | 0.30736 | 0.18423 | 0.059738 | 0.17413 | 0.32072 | 0.35537 | 0.3413 | 0.25676 | 0.13223 | 0.0090976 | 0.0017413 | 0.0012793 | 0.00088843 | 2.6926
C61 | L25 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 3 x 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 2.8569 | 2" | C61 | L25 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 3 x 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C61 | C62 | 20 | 12 | 0 | 1.44 | 380 | 0.9 | 1.6 | 32 | 3 | 2.4309 | 1 | 2.4309 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 90 | 91.09 | 1 | 0.020186 | 2.8771 | 2" | C61 | C62 | 20 | 0.9 | 3 | 380 | 2.4309 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 0.854 | 0.00075701 | 0.00075701 | 0.00075701 | 0.00075701 | 0.00075701 | 0.00075701 | 0.00075701 | 0.00075701 | 0.035004 | 0.1749 | 0.25075 | 0.26189 | 0.15697 | 0.050901 | 0.14837 | 0.27328 | 0.3028 | 0.29081 | 0.21878 | 0.11267 | 0.0077518 | 0.0014837 | 0.0010901 | 0.00075701 | 2.2943
C62 | L23 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 3 x 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 2.8825 | 2" | C62 | L23 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 3 x 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C62 | C63 | 20 | 11 | 0 | 1.32 | 380 | 0.9 | 1.4667 | 29.3333 | 3 | 2.2284 | 1 | 2.2284 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 90 | 91.09 | 1 | 0.018504 | 2.901 | 2" | C62 | C63 | 20 | 0.9 | 3 | 380 | 2.2284 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 0.854 | 0.0006361 | 0.0006361 | 0.0006361 | 0.0006361 | 0.0006361 | 0.0006361 | 0.0006361 | 0.0006361 | 0.029413 | 0.14696 | 0.2107 | 0.22006 | 0.1319 | 0.042771 | 0.12468 | 0.22963 | 0.25444 | 0.24436 | 0.18383 | 0.094677 | 0.0065136 | 0.0012468 | 0.00091598 | 0.0006361 | 1.9278
C63 | L21 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 3 x 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 2.9064 | 2" | C63 | L21 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 3 x 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C63 | C64 | 20 | 10 | 0 | 1.2 | 380 | 0.9 | 1.3333 | 26.6667 | 3 | 2.0258 | 1 | 2.0258 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 90 | 91.09 | 1 | 0.016822 | 2.9232 | 2" | C63 | C64 | 20 | 0.9 | 3 | 380 | 2.0258 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 0.854 | 0.0005257 | 0.0005257 | 0.0005257 | 0.0005257 | 0.0005257 | 0.0005257 | 0.0005257 | 0.0005257 | 0.024308 | 0.12146 | 0.17413 | 0.18187 | 0.10901 | 0.035348 | 0.10304 | 0.18978 | 0.21028 | 0.20195 | 0.15193 | 0.078245 | 0.0053832 | 0.0010304 | 0.00075701 | 0.0005257 | 1.5933
C64 | L19 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 3 x 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 2.9286 | 2" | C64 | L19 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 3 x 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C64 | C65 | 20 | 9 | 0 | 1.08 | 380 | 0.9 | 1.2 | 24 | 3 | 1.8232 | 1 | 1.8232 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 90 | 91.09 | 1 | 0.01514 | 2.9437 | 2" | C64 | C65 | 20 | 0.9 | 3 | 380 | 1.8232 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 0.854 | 0.00042582 | 0.00042582 | 0.00042582 | 0.00042582 | 0.00042582 | 0.00042582 | 0.00042582 | 0.00042582 | 0.01969 | 0.098381 | 0.14105 | 0.14732 | 0.088297 | 0.028632 | 0.08346 | 0.15372 | 0.17033 | 0.16358 | 0.12306 | 0.063379 | 0.0043604 | 0.0008346 | 0.00061318 | 0.00042582 | 1.2905
C65 | L17 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 3 x 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 2.9492 | 2" | C65 | L17 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 3 x 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C65 | C66 | 20 | 8 | 0 | 0.96 | 380 | 0.9 | 1.0667 | 21.3333 | 3 | 1.6206 | 1 | 1.6206 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 90 | 91.09 | 1 | 0.013457 | 2.9626 | 2" | C65 | C66 | 20 | 0.9 | 3 | 380 | 1.6206 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 0.854 | 0.00033645 | 0.00033645 | 0.00033645 | 0.00033645 | 0.00033645 | 0.00033645 | 0.00033645 | 0.00033645 | 0.015557 | 0.077733 | 0.11145 | 0.1164 | 0.069766 | 0.022623 | 0.065944 | 0.12146 | 0.13458 | 0.12925 | 0.097234 | 0.050077 | 0.0034452 | 0.00065944 | 0.00048449 | 0.00033645 | 1.0197
C66 | L15 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 3 x 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 2.968 | 2" | C66 | L15 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 3 x 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C66 | C67 | 20 | 7 | 0 | 0.84 | 380 | 0.9 | 0.93333 | 18.6667 | 3 | 1.4181 | 1 | 1.4181 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 90 | 91.09 | 1 | 0.011775 | 2.9798 | 2" | C66 | C67 | 20 | 0.9 | 3 | 380 | 1.4181 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 0.854 | 0.00025759 | 0.00025759 | 0.00025759 | 0.00025759 | 0.00025759 | 0.00025759 | 0.00025759 | 0.00025759 | 0.011911 | 0.059514 | 0.085325 | 0.089117 | 0.053415 | 0.017321 | 0.050488 | 0.092991 | 0.10304 | 0.098957 | 0.074444 | 0.03834 | 0.0026378 | 0.00050488 | 0.00037093 | 0.00025759 | 0.78069
C67 | L13 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 3 x 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 2.9852 | 2" | C67 | L13 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 3 x 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C67 | C68 | 20 | 6 | 0 | 0.72 | 380 | 0.9 | 0.8 | 16 | 3 | 1.2155 | 1 | 1.2155 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 90 | 91.09 | 1 | 0.010093 | 2.9953 | 2" | C67 | C68 | 20 | 0.9 | 3 | 380 | 1.2155 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 0.854 | 0.00018925 | 0.00018925 | 0.00018925 | 0.00018925 | 0.00018925 | 0.00018925 | 0.00018925 | 0.00018925 | 0.008751 | 0.043725 | 0.062688 | 0.065474 | 0.039243 | 0.012725 | 0.037093 | 0.06832 | 0.075701 | 0.072703 | 0.054694 | 0.028168 | 0.0019379 | 0.00037093 | 0.00027252 | 0.00018925 | 0.57357
C68 | L11 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 3 x 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 3.0007 | 2" | C68 | L11 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 3 x 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C68 | C69 | 20 | 5 | 0 | 0.6 | 380 | 0.9 | 0.66667 | 13.3333 | 3 | 1.0129 | 1 | 1.0129 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 90 | 91.09 | 1 | 0.0084109 | 3.0091 | 2" | C68 | C69 | 20 | 0.9 | 3 | 380 | 1.0129 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 0.854 | 0.00013143 | 0.00013143 | 0.00013143 | 0.00013143 | 0.00013143 | 0.00013143 | 0.00013143 | 0.00013143 | 0.0060771 | 0.030364 | 0.043533 | 0.045468 | 0.027252 | 0.008837 | 0.025759 | 0.047444 | 0.05257 | 0.050488 | 0.037982 | 0.019561 | 0.0013458 | 0.00025759 | 0.00018925 | 0.00013143 | 0.39831
C69 | L9 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 3 x 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 3.0145 | 2" | C69 | L9 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 3 x 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C69 | C70 | 20 | 4 | 0 | 0.48 | 380 | 0.9 | 0.53333 | 10.6667 | 3 | 0.81032 | 1 | 0.81032 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 90 | 91.09 | 1 | 0.0067287 | 3.0212 | 2" | C69 | C70 | 20 | 0.9 | 3 | 380 | 0.81032 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 0.854 | 8.4112e-05 | 8.4112e-05 | 8.4112e-05 | 8.4112e-05 | 8.4112e-05 | 8.4112e-05 | 8.4112e-05 | 8.4112e-05 | 0.0038893 | 0.019433 | 0.027861 | 0.029099 | 0.017441 | 0.0056557 | 0.016486 | 0.030364 | 0.033645 | 0.032312 | 0.024308 | 0.012519 | 0.00086131 | 0.00016486 | 0.00012112 | 8.4112e-05 | 0.25492
C70 | L7 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 3 x 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 3.0266 | 2" | C70 | L7 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 3 x 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C70 | C71 | 20 | 3 | 0 | 0.36 | 380 | 0.9 | 0.4 | 8 | 3 | 0.60774 | 1 | 0.60774 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 90 | 91.09 | 1 | 0.0050465 | 3.0317 | 2" | C70 | C71 | 20 | 0.9 | 3 | 380 | 0.60774 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 0.854 | 4.7313e-05 | 4.7313e-05 | 4.7313e-05 | 4.7313e-05 | 4.7313e-05 | 4.7313e-05 | 4.7313e-05 | 4.7313e-05 | 0.0021878 | 0.010931 | 0.015672 | 0.016368 | 0.0098108 | 0.0031813 | 0.0092734 | 0.01708 | 0.018925 | 0.018176 | 0.013673 | 0.0070421 | 0.00048449 | 9.2734e-05 | 6.8131e-05 | 4.7313e-05 | 0.14339
C71 | L5 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 3 x 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 3.0371 | 2" | C71 | L5 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 3 x 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C71 | C72 | 20 | 2 | 0 | 0.24 | 380 | 0.9 | 0.26667 | 5.3333 | 3 | 0.40516 | 1 | 0.40516 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 90 | 91.09 | 1 | 0.0033644 | 3.0405 | 2" | C71 | C72 | 20 | 0.9 | 3 | 380 | 0.40516 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 0.854 | 2.1028e-05 | 2.1028e-05 | 2.1028e-05 | 2.1028e-05 | 2.1028e-05 | 2.1028e-05 | 2.1028e-05 | 2.1028e-05 | 0.00097234 | 0.0048583 | 0.0069653 | 0.0072748 | 0.0043604 | 0.0014139 | 0.0041215 | 0.0075911 | 0.0084112 | 0.0080781 | 0.0060771 | 0.0031298 | 0.00021533 | 4.1215e-05 | 3.028e-05 | 2.1028e-05 | 0.06373
C72 | L3 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 3 x 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 3.0459 | 2" | C72 | L3 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 3 x 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C72 | C73 | 20 | 1 | 0 | 0.12 | 380 | 0.9 | 0.13333 | 2.6667 | 3 | 0.20258 | 1 | 0.20258 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 90 | 91.09 | 1 | 0.0016822 | 3.0475 | 2" | C72 | C73 | 20 | 0.9 | 3 | 380 | 0.20258 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 0.854 | 5.257e-06 | 5.257e-06 | 5.257e-06 | 5.257e-06 | 5.257e-06 | 5.257e-06 | 5.257e-06 | 5.257e-06 | 0.00024308 | 0.0012146 | 0.0017413 | 0.0018187 | 0.0010901 | 0.00035348 | 0.0010304 | 0.0018978 | 0.0021028 | 0.0020195 | 0.0015193 | 0.00078245 | 5.3832e-05 | 1.0304e-05 | 7.5701e-06 | 5.257e-06 | 0.015933
C73 | L1 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 3 x 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 3.053 | 2" | C73 | 1 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 3 x 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
REGULACION MÁXIMA | [18 empty] | 3.053 |  | PERDIDAS (W-H) | [8 empty] | 0.16057 | 0.16057 | 0.16057 | 0.16057 | 0.16057 | 0.16057 | 0.16057 | 0.16057 | 7.4249 | 37.0986 | 53.1879 | 55.5515 | 33.2962 | 10.7969 | 31.4721 | 57.9666 | 64.2289 | 61.6854 | 46.4054 | 23.8996 | 1.6443 | 0.31472 | 0.23122 | 0.16057 | 486.6493
[21 empty] | CONSUMO (W-H) | [8 empty] | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 3019.2 | 6748.8 | 8080.8 | 8258.4 | 6393.6 | 3640.8 | 6216 | 8436 | 8880 | 8702.4 | 7548 | 5416.8 | 1420.8 | 621.6 | 532.8 | 444 | 87912
[21 empty] | %PERDIDAS (W) | [8 empty] | 0.03616% | 0.03616% | 0.03616% | 0.03616% | 0.03616% | 0.03616% | 0.03616% | 0.03616% | 0.2459% | 0.5497% | 0.6582% | 0.6727% | 0.5208% | 0.2966% | 0.5063% | 0.6871% | 0.7233% | 0.7088% | 0.6148% | 0.4412% | 0.1157% | 0.05063% | 0.0434% | 0.03616% | 0.5536%
[21 empty] | Perdidas de potencia | [7 empty] | 0.7233%
[21 empty] | Perdidas de energía | [7 empty] | 0.7233%

## circuito 2 subestacion 1
CUADRO DE REGULACIÓN | [20 empty] | CALCULO DE PERDIDAS
CUADRO DE REGULACIÓN CIRCUITO 2 SUBESTACIÓN 1 | [9 empty] | TABLERO |  | TAP |  | CTO | 2 | VL | 380 | SUBESTACIÓN |  | TRIFASICO
DE | A | LONG | Via [W] | Peatonal [W] | TOTAL | Tension Línea | F.P. | KVAT | MOM | FASES | IF | COND /FASE | I/FSE | COND | IN/COND | KG | FC | PARC | TOTAL | OBS | DE | A | LONG | FP* | FASES | VL | I | COND | Res | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | TOTAL
|  | M/W | 120 | 50 | KW | V |  | KVA | KVA-M |  | (A) |  | (A) |  | (A) |  |  | % | % |  |  |  | M |  |  | V | A |  | Ω/KM | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.34 | 0.76 | 0.91 | 0.93 | 0.72 | 0.41 | 0.7 | 0.95 | 1 | 0.98 | 0.85 | 0.61 | 0.16 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | W
P.CON | S/E | 30 |  |  | 40.5 | 380 | 0.9 | 45 | 1350 | 3 | 68.3704 | 1 | 68.3704 | Cu 2 XLPE AWG | 155 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3" | P.CON | S/E | 30 | 0.9 | 3 | 380 | 68.3704 | Cu 2 XLPE AWG | 0.523 | 0.55007 | 0.55007 | 0.55007 | 0.55007 | 0.55007 | 0.55007 | 0.55007 | 0.55007 | 25.4354 | 127.089 | 182.2064 | 190.3035 | 114.0633 | 36.9869 | 107.8144 | 198.5766 | 220.0294 | 211.3163 | 158.9713 | 81.873 | 5.6328 | 1.0781 | 0.79211 | 0.55007 | 1667.119
S/E | TAP | 5 | 65 | 0 | 7.8 | 380 | 0.9 | 45 | 225 | 3 | 68.3704 | 1 | 68.3704 | C-CU No 4 THHN | 85 | 89.2797 | 1 | 0.13911 | 0.13911 | 2" | S/E | TAP | 1 | 0.9 | 3 | 380 | 68.3704 | C-CU No 4 THHN | 0.854 | 0.02994 | 0.02994 | 0.02994 | 0.02994 | 0.02994 | 0.02994 | 0.02994 | 0.02994 | 1.3844 | 6.9174 | 9.9174 | 10.3581 | 6.2084 | 2.0132 | 5.8683 | 10.8084 | 11.9761 | 11.5019 | 8.6527 | 4.4563 | 0.30659 | 0.058683 | 0.043114 | 0.02994 | 90.7406
TAP | C1 | 35 | 65 | 0 | 7.8 | 380 | 0.9 | 8.6667 | 303.3333 | 3 | 13.1676 | 1 | 13.1676 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 90 | 91.09 | 1 | 0.19135 | 0.33046 | 2" | TAP | C1 | 35 | 0.9 | 3 | 380 | 13.1676 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 0.854 | 0.038869 | 0.038869 | 0.038869 | 0.038869 | 0.038869 | 0.038869 | 0.038869 | 0.038869 | 1.7973 | 8.9803 | 12.875 | 13.4471 | 8.0599 | 2.6135 | 7.6183 | 14.0317 | 15.5476 | 14.9319 | 11.2331 | 5.7853 | 0.39802 | 0.076183 | 0.055971 | 0.038869 | 117.8009
C1 | L83 L84 | 11 | 2 | 0 | 0.24 | 220 | 0.9 | 0.26667 | 2.9333 | 3 | 0.69982 | 1 | 0.69982 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.010811 | 0.34127 | 2" | C1 | L83 L84 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.69982 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.0099393 | 0.049662 | 0.0712 | 0.074364 | 0.044572 | 0.014453 | 0.04213 | 0.077597 | 0.08598 | 0.082575 | 0.06212 | 0.031993 | 0.0022011 | 0.0004213 | 0.00030953 | 0.00021495 | 0.65145
C1 | C2 | 42 | 63 | 0 | 7.56 | 380 | 0.9 | 8.4 | 352.8 | 3 | 12.7625 | 1 | 12.7625 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 90 | 91.09 | 1 | 0.22255 | 0.56382 | 2" | C1 | C2 | 42 | 0.9 | 3 | 380 | 12.7625 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 0.854 | 0.043817 | 0.043817 | 0.043817 | 0.043817 | 0.043817 | 0.043817 | 0.043817 | 0.043817 | 2.0261 | 10.1234 | 14.5138 | 15.1588 | 9.0858 | 2.9462 | 8.5881 | 15.8178 | 17.5266 | 16.8326 | 12.663 | 6.5217 | 0.44868 | 0.085881 | 0.063096 | 0.043817 | 132.7958
C2 | L87 L88 | 11 | 2 | 0 | 0.24 | 220 | 0.9 | 0.26667 | 2.9333 | 3 | 0.69982 | 1 | 0.69982 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.010811 | 0.57463 | 2" | C2 | L87 L88 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.69982 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.0099393 | 0.049662 | 0.0712 | 0.074364 | 0.044572 | 0.014453 | 0.04213 | 0.077597 | 0.08598 | 0.082575 | 0.06212 | 0.031993 | 0.0022011 | 0.0004213 | 0.00030953 | 0.00021495 | 0.65145
C2 | C3 | 42 | 61 | 0 | 7.32 | 380 | 0.9 | 8.1333 | 341.6 | 3 | 12.3573 | 1 | 12.3573 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 90 | 91.09 | 1 | 0.21549 | 0.79012 | 2" | C2 | C3 | 42 | 0.9 | 3 | 380 | 12.3573 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 0.854 | 0.041079 | 0.041079 | 0.041079 | 0.041079 | 0.041079 | 0.041079 | 0.041079 | 0.041079 | 1.8995 | 9.4908 | 13.6069 | 14.2116 | 8.5181 | 2.7621 | 8.0514 | 14.8294 | 16.4315 | 15.7808 | 11.8718 | 6.1142 | 0.42065 | 0.080514 | 0.059153 | 0.041079 | 124.4982
C3 | L91 L92 | 11 | 2 | 0 | 0.24 | 220 | 0.9 | 0.26667 | 2.9333 | 3 | 0.69982 | 1 | 0.69982 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.010811 | 0.80093 | 2" | C3 | L91 L92 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.69982 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.0099393 | 0.049662 | 0.0712 | 0.074364 | 0.044572 | 0.014453 | 0.04213 | 0.077597 | 0.08598 | 0.082575 | 0.06212 | 0.031993 | 0.0022011 | 0.0004213 | 0.00030953 | 0.00021495 | 0.65145
C3 | C4 | 42 | 59 | 0 | 7.08 | 380 | 0.9 | 7.8667 | 330.4 | 3 | 11.9522 | 1 | 11.9522 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 90 | 91.09 | 1 | 0.20842 | 1.0094 | 2" | C3 | C4 | 42 | 0.9 | 3 | 380 | 11.9522 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 0.854 | 0.038429 | 0.038429 | 0.038429 | 0.038429 | 0.038429 | 0.038429 | 0.038429 | 0.038429 | 1.777 | 8.8787 | 12.7293 | 13.295 | 7.9687 | 2.584 | 7.5321 | 13.8729 | 15.3717 | 14.763 | 11.106 | 5.7198 | 0.39352 | 0.075321 | 0.055338 | 0.038429 | 116.4682
C4 | L95 L96 | 11 | 2 | 0 | 0.24 | 220 | 0.9 | 0.26667 | 2.9333 | 3 | 0.69982 | 1 | 0.69982 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.010811 | 1.0202 | 2" | C4 | L95 L96 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.69982 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.0099393 | 0.049662 | 0.0712 | 0.074364 | 0.044572 | 0.014453 | 0.04213 | 0.077597 | 0.08598 | 0.082575 | 0.06212 | 0.031993 | 0.0022011 | 0.0004213 | 0.00030953 | 0.00021495 | 0.65145
C4 | C5 | 44 | 57 | 0 | 6.84 | 380 | 0.9 | 7.6 | 334.4 | 3 | 11.547 | 1 | 11.547 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 90 | 91.09 | 1 | 0.21095 | 1.2311 | 2" | C4 | C5 | 44 | 0.9 | 3 | 380 | 11.547 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 0.854 | 0.037576 | 0.037576 | 0.037576 | 0.037576 | 0.037576 | 0.037576 | 0.037576 | 0.037576 | 1.7375 | 8.6816 | 12.4467 | 12.9998 | 7.7918 | 2.5266 | 7.3649 | 13.5649 | 15.0304 | 14.4352 | 10.8595 | 5.5928 | 0.38478 | 0.073649 | 0.054109 | 0.037576 | 113.8823
C5 | L99 L100 | 11 | 2 | 0 | 0.24 | 220 | 0.9 | 0.26667 | 2.9333 | 3 | 0.69982 | 1 | 0.69982 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.010811 | 1.2419 | 2" | C5 | L99 L100 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.69982 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.0099393 | 0.049662 | 0.0712 | 0.074364 | 0.044572 | 0.014453 | 0.04213 | 0.077597 | 0.08598 | 0.082575 | 0.06212 | 0.031993 | 0.0022011 | 0.0004213 | 0.00030953 | 0.00021495 | 0.65145
C5 | C6 | 43 | 55 | 0 | 6.6 | 380 | 0.9 | 7.3333 | 315.3333 | 3 | 11.1418 | 1 | 11.1418 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 90 | 91.09 | 1 | 0.19892 | 1.4408 | 2" | C5 | C6 | 43 | 0.9 | 3 | 380 | 11.1418 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 0.854 | 0.03419 | 0.03419 | 0.03419 | 0.03419 | 0.03419 | 0.03419 | 0.03419 | 0.03419 | 1.581 | 7.8993 | 11.3252 | 11.8285 | 7.0897 | 2.299 | 6.7013 | 12.3427 | 13.6761 | 13.1345 | 9.881 | 5.0889 | 0.35011 | 0.067013 | 0.049234 | 0.03419 | 103.621
C6 | L103 L104 | 11 | 2 | 0 | 0.24 | 220 | 0.9 | 0.26667 | 2.9333 | 3 | 0.69982 | 1 | 0.69982 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.010811 | 1.4516 | 2" | C6 | L103 L104 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.69982 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.0099393 | 0.049662 | 0.0712 | 0.074364 | 0.044572 | 0.014453 | 0.04213 | 0.077597 | 0.08598 | 0.082575 | 0.06212 | 0.031993 | 0.0022011 | 0.0004213 | 0.00030953 | 0.00021495 | 0.65145
C6 | C7 | 44 | 53 | 0 | 6.36 | 380 | 0.9 | 7.0667 | 310.9333 | 3 | 10.7367 | 1 | 10.7367 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 90 | 91.09 | 1 | 0.19614 | 1.6478 | 2" | C6 | C7 | 44 | 0.9 | 3 | 380 | 10.7367 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 0.854 | 0.032487 | 0.032487 | 0.032487 | 0.032487 | 0.032487 | 0.032487 | 0.032487 | 0.032487 | 1.5022 | 7.5058 | 10.7611 | 11.2393 | 6.7366 | 2.1844 | 6.3675 | 11.7279 | 12.9949 | 12.4803 | 9.3888 | 4.8354 | 0.33267 | 0.063675 | 0.046782 | 0.032487 | 98.4597
C7 | L108 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 1.6532 | 2" | C7 | L108 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C7 | C8 | 20 | 52 | 0 | 6.24 | 380 | 0.9 | 6.9333 | 138.6667 | 3 | 10.5341 | 1 | 10.5341 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 90 | 91.09 | 1 | 0.087473 | 1.7407 | 2" | C7 | C8 | 20 | 0.9 | 3 | 380 | 10.5341 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 0.854 | 0.014215 | 0.014215 | 0.014215 | 0.014215 | 0.014215 | 0.014215 | 0.014215 | 0.014215 | 0.6573 | 3.2842 | 4.7086 | 4.9178 | 2.9476 | 0.95581 | 2.7861 | 5.1316 | 5.686 | 5.4608 | 4.1081 | 2.1158 | 0.14556 | 0.027861 | 0.02047 | 0.014215 | 43.0815
C8 | L110 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 1.7461 | 2" | C8 | L110 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C8 | C9 | 40 | 51 | 0 | 6.12 | 380 | 0.9 | 6.8 | 272 | 3 | 10.3315 | 1 | 10.3315 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 90 | 91.09 | 1 | 0.17158 | 1.9177 | 2" | C8 | C9 | 40 | 0.9 | 3 | 380 | 10.3315 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 0.854 | 0.027347 | 0.027347 | 0.027347 | 0.027347 | 0.027347 | 0.027347 | 0.027347 | 0.027347 | 1.2645 | 6.3182 | 9.0584 | 9.4609 | 5.6707 | 1.8388 | 5.36 | 9.8722 | 10.9388 | 10.5056 | 7.9033 | 4.0703 | 0.28003 | 0.0536 | 0.03938 | 0.027347 | 82.8809
C9 | L112 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 1.9231 | 2" | C9 | L112 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C9 | C10 | 28 | 50 | 0 | 6 | 380 | 0.9 | 6.6667 | 186.6667 | 3 | 10.129 | 1 | 10.129 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 90 | 91.09 | 1 | 0.11775 | 2.0408 | 2" | C9 | C10 | 28 | 0.9 | 3 | 380 | 10.129 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 0.854 | 0.0184 | 0.0184 | 0.0184 | 0.0184 | 0.0184 | 0.0184 | 0.0184 | 0.0184 | 0.85079 | 4.251 | 6.0947 | 6.3655 | 3.8153 | 1.2372 | 3.6063 | 6.6422 | 7.3598 | 7.0684 | 5.3175 | 2.7386 | 0.18841 | 0.036063 | 0.026495 | 0.0184 | 55.7638
C10 | L113 114 | 11 | 2 | 0 | 0.24 | 220 | 0.9 | 0.26667 | 2.9333 | 3 | 0.69982 | 1 | 0.69982 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.010811 | 2.0516 | 2" | C10 | L113 114 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.69982 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.0099393 | 0.049662 | 0.0712 | 0.074364 | 0.044572 | 0.014453 | 0.04213 | 0.077597 | 0.08598 | 0.082575 | 0.06212 | 0.031993 | 0.0022011 | 0.0004213 | 0.00030953 | 0.00021495 | 0.65145
C10 | C11 | 41 | 48 | 0 | 5.76 | 380 | 0.9 | 6.4 | 262.4 | 3 | 9.7238 | 1 | 9.7238 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 90 | 91.09 | 1 | 0.16553 | 2.2172 | 2" | C10 | C11 | 41 | 0.9 | 3 | 380 | 9.7238 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 0.854 | 0.02483 | 0.02483 | 0.02483 | 0.02483 | 0.02483 | 0.02483 | 0.02483 | 0.02483 | 1.1481 | 5.7367 | 8.2246 | 8.5901 | 5.1487 | 1.6696 | 4.8667 | 8.9636 | 9.9319 | 9.5386 | 7.1758 | 3.6957 | 0.25426 | 0.048667 | 0.035755 | 0.02483 | 75.2524
C11 | L117 L118 | 11 | 2 | 0 | 0.24 | 220 | 0.9 | 0.26667 | 2.9333 | 3 | 0.69982 | 1 | 0.69982 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.010811 | 2.228 | 2" | C11 | L117 L118 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.69982 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.0099393 | 0.049662 | 0.0712 | 0.074364 | 0.044572 | 0.014453 | 0.04213 | 0.077597 | 0.08598 | 0.082575 | 0.06212 | 0.031993 | 0.0022011 | 0.0004213 | 0.00030953 | 0.00021495 | 0.65145
C11 | C12 | 50 | 46 | 0 | 5.52 | 380 | 0.9 | 6.1333 | 306.6667 | 3 | 9.3186 | 1 | 9.3186 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 90 | 91.09 | 1 | 0.19345 | 2.4214 | 2" | C11 | C12 | 50 | 0.9 | 3 | 380 | 9.3186 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 0.854 | 0.02781 | 0.02781 | 0.02781 | 0.02781 | 0.02781 | 0.02781 | 0.02781 | 0.02781 | 1.2859 | 6.4251 | 9.2116 | 9.621 | 5.7666 | 1.8699 | 5.4507 | 10.0392 | 11.1238 | 10.6833 | 8.037 | 4.1392 | 0.28477 | 0.054507 | 0.040046 | 0.02781 | 84.2829
C12 | L122 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 2.4268 | 2" | C12 | L122 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C12 | C13 | 20 | 45 | 0 | 5.4 | 380 | 0.9 | 6 | 120 | 3 | 9.1161 | 1 | 9.1161 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 90 | 91.09 | 1 | 0.075698 | 2.5025 | 2" | C12 | C13 | 20 | 0.9 | 3 | 380 | 9.1161 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 0.854 | 0.010645 | 0.010645 | 0.010645 | 0.010645 | 0.010645 | 0.010645 | 0.010645 | 0.010645 | 0.49224 | 2.4595 | 3.5262 | 3.6829 | 2.2074 | 0.7158 | 2.0865 | 3.843 | 4.2582 | 4.0895 | 3.0765 | 1.5845 | 0.10901 | 0.020865 | 0.015329 | 0.010645 | 32.2633
C13 | L124 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 2.5079 | 2" | C13 | L124 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C13 | C14 | 20 | 44 | 0 | 5.28 | 380 | 0.9 | 5.8667 | 117.3333 | 3 | 8.9135 | 1 | 8.9135 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 90 | 91.09 | 1 | 0.074016 | 2.5819 | 2" | C13 | C14 | 20 | 0.9 | 3 | 380 | 8.9135 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 0.854 | 0.010178 | 0.010178 | 0.010178 | 0.010178 | 0.010178 | 0.010178 | 0.010178 | 0.010178 | 0.47061 | 2.3514 | 3.3712 | 3.521 | 2.1104 | 0.68434 | 1.9948 | 3.6741 | 4.071 | 3.9098 | 2.9413 | 1.5148 | 0.10422 | 0.019948 | 0.014656 | 0.010178 | 30.8453
C14 | L126 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 2.5873 | 2" | C14 | L126 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C14 | C15 | 20 | 43 | 0 | 5.16 | 380 | 0.9 | 5.7333 | 114.6667 | 3 | 8.7109 | 1 | 8.7109 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 90 | 91.09 | 1 | 0.072334 | 2.6597 | 2" | C14 | C15 | 20 | 0.9 | 3 | 380 | 8.7109 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 0.854 | 0.0097202 | 0.0097202 | 0.0097202 | 0.0097202 | 0.0097202 | 0.0097202 | 0.0097202 | 0.0097202 | 0.44946 | 2.2458 | 3.2197 | 3.3628 | 2.0156 | 0.65359 | 1.9052 | 3.509 | 3.8881 | 3.7341 | 2.8091 | 1.4468 | 0.099535 | 0.019052 | 0.013997 | 0.0097202 | 29.4592
C15 | L128 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 2.6651 | 2" | C15 | L128 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C15 | C16 | 20 | 42 | 0 | 5.04 | 380 | 0.9 | 5.6 | 112 | 3 | 8.5083 | 1 | 8.5083 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 90 | 91.09 | 1 | 0.070652 | 2.7357 | 2" | C15 | C16 | 20 | 0.9 | 3 | 380 | 8.5083 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 0.854 | 0.0092734 | 0.0092734 | 0.0092734 | 0.0092734 | 0.0092734 | 0.0092734 | 0.0092734 | 0.0092734 | 0.4288 | 2.1425 | 3.0717 | 3.2082 | 1.9229 | 0.62354 | 1.8176 | 3.3477 | 3.7093 | 3.5625 | 2.68 | 1.3802 | 0.094959 | 0.018176 | 0.013354 | 0.0092734 | 28.1049
C16 | L130 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 2.7411 | 2" | C16 | L130 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C16 | C17 | 20 | 41 | 0 | 4.92 | 380 | 0.9 | 5.4667 | 109.3333 | 3 | 8.3057 | 1 | 8.3057 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 90 | 91.09 | 1 | 0.068969 | 2.8101 | 2" | C16 | C17 | 20 | 0.9 | 3 | 380 | 8.3057 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 0.854 | 0.008837 | 0.008837 | 0.008837 | 0.008837 | 0.008837 | 0.008837 | 0.008837 | 0.008837 | 0.40862 | 2.0417 | 2.9272 | 3.0573 | 1.8324 | 0.5942 | 1.7321 | 3.1902 | 3.5348 | 3.3948 | 2.5539 | 1.3153 | 0.090491 | 0.017321 | 0.012725 | 0.008837 | 26.7825
C17 | L132 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 2.8155 | 2" | C17 | L132 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C17 | C18 | 20 | 40 | 0 | 4.8 | 380 | 0.9 | 5.3333 | 106.6667 | 3 | 8.1032 | 1 | 8.1032 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 90 | 91.09 | 1 | 0.067287 | 2.8828 | 2" | C17 | C18 | 20 | 0.9 | 3 | 380 | 8.1032 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 0.854 | 0.0084112 | 0.0084112 | 0.0084112 | 0.0084112 | 0.0084112 | 0.0084112 | 0.0084112 | 0.0084112 | 0.38893 | 1.9433 | 2.7861 | 2.9099 | 1.7441 | 0.56557 | 1.6486 | 3.0364 | 3.3645 | 3.2312 | 2.4308 | 1.2519 | 0.086131 | 0.016486 | 0.012112 | 0.0084112 | 25.492
C18 | L134 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 2.8882 | 2" | C18 | L134 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C18 | C19 | 20 | 39 | 0 | 4.68 | 380 | 0.9 | 5.2 | 104 | 3 | 7.9006 | 1 | 7.9006 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 90 | 91.09 | 1 | 0.065605 | 2.9538 | 2" | C18 | C19 | 20 | 0.9 | 3 | 380 | 7.9006 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 0.854 | 0.0079959 | 0.0079959 | 0.0079959 | 0.0079959 | 0.0079959 | 0.0079959 | 0.0079959 | 0.0079959 | 0.36973 | 1.8474 | 2.6486 | 2.7663 | 1.658 | 0.53764 | 1.5672 | 2.8865 | 3.1984 | 3.0717 | 2.3108 | 1.1901 | 0.081878 | 0.015672 | 0.011514 | 0.0079959 | 24.2333
C19 | L136 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 2.9592 | 2" | C19 | L136 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C19 | C20 | 20 | 38 | 0 | 4.56 | 380 | 0.9 | 5.0667 | 101.3333 | 3 | 7.698 | 1 | 7.698 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 90 | 91.09 | 1 | 0.063923 | 3.0231 | 2" | C19 | C20 | 20 | 0.9 | 3 | 380 | 7.698 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 0.854 | 0.0075911 | 0.0075911 | 0.0075911 | 0.0075911 | 0.0075911 | 0.0075911 | 0.0075911 | 0.0075911 | 0.35101 | 1.7539 | 2.5145 | 2.6262 | 1.5741 | 0.51043 | 1.4879 | 2.7404 | 3.0364 | 2.9162 | 2.1938 | 1.1299 | 0.077733 | 0.014879 | 0.010931 | 0.0075911 | 23.0065
C20 | L138 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 3.0285 | 2" | C20 | L138 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C20 | C21 | 18 | 37 | 0 | 4.44 | 380 | 0.9 | 4.9333 | 88.8 | 3 | 7.4954 | 1 | 7.4954 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 90 | 91.09 | 1 | 0.056017 | 3.0846 | 2" | C20 | C21 | 18 | 0.9 | 3 | 380 | 7.4954 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 0.854 | 0.0064772 | 0.0064772 | 0.0064772 | 0.0064772 | 0.0064772 | 0.0064772 | 0.0064772 | 0.0064772 | 0.2995 | 1.4965 | 2.1455 | 2.2408 | 1.3431 | 0.43552 | 1.2695 | 2.3383 | 2.5909 | 2.4883 | 1.8719 | 0.96406 | 0.066326 | 0.012695 | 0.0093271 | 0.0064772 | 19.6304
C21 | L139 L140 | 11 | 2 | 0 | 0.24 | 220 | 0.9 | 0.26667 | 2.9333 | 3 | 0.69982 | 1 | 0.69982 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.010811 | 3.0954 | 2" | C21 | L139 L140 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.69982 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.0099393 | 0.049662 | 0.0712 | 0.074364 | 0.044572 | 0.014453 | 0.04213 | 0.077597 | 0.08598 | 0.082575 | 0.06212 | 0.031993 | 0.0022011 | 0.0004213 | 0.00030953 | 0.00021495 | 0.65145
C21 | C22 | 40 | 35 | 0 | 4.2 | 380 | 0.9 | 4.6667 | 186.6667 | 3 | 7.0903 | 1 | 7.0903 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 90 | 91.09 | 1 | 0.11775 | 3.2131 | 2" | C21 | C22 | 40 | 0.9 | 3 | 380 | 7.0903 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 0.854 | 0.01288 | 0.01288 | 0.01288 | 0.01288 | 0.01288 | 0.01288 | 0.01288 | 0.01288 | 0.59556 | 2.9757 | 4.2663 | 4.4558 | 2.6707 | 0.86603 | 2.5244 | 4.6496 | 5.1519 | 4.9478 | 3.7222 | 1.917 | 0.13189 | 0.025244 | 0.018547 | 0.01288 | 39.0346
C22 | L143 L144 | 11 | 2 | 0 | 0.24 | 220 | 0.9 | 0.26667 | 2.9333 | 3 | 0.69982 | 1 | 0.69982 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.010811 | 3.2239 | 2" | C22 | L143 L144 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.69982 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.0099393 | 0.049662 | 0.0712 | 0.074364 | 0.044572 | 0.014453 | 0.04213 | 0.077597 | 0.08598 | 0.082575 | 0.06212 | 0.031993 | 0.0022011 | 0.0004213 | 0.00030953 | 0.00021495 | 0.65145
C22 | C23 | 46 | 33 | 0 | 3.96 | 380 | 0.9 | 4.4 | 202.4 | 3 | 6.6851 | 1 | 6.6851 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 90 | 91.09 | 1 | 0.12768 | 3.3516 | 2" | C22 | C23 | 46 | 0.9 | 3 | 380 | 6.6851 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 0.854 | 0.013167 | 0.013167 | 0.013167 | 0.013167 | 0.013167 | 0.013167 | 0.013167 | 0.013167 | 0.60885 | 3.0422 | 4.3615 | 4.5553 | 2.7304 | 0.88536 | 2.5808 | 4.7534 | 5.2669 | 5.0583 | 3.8053 | 1.9598 | 0.13483 | 0.025808 | 0.018961 | 0.013167 | 39.9061
C23 | L147 L148 | 11 | 2 | 0 | 0.24 | 220 | 0.9 | 0.26667 | 2.9333 | 3 | 0.69982 | 1 | 0.69982 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.010811 | 3.3624 | 2" | C23 | L147 L148 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.69982 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.0099393 | 0.049662 | 0.0712 | 0.074364 | 0.044572 | 0.014453 | 0.04213 | 0.077597 | 0.08598 | 0.082575 | 0.06212 | 0.031993 | 0.0022011 | 0.0004213 | 0.00030953 | 0.00021495 | 0.65145
C23 | C24 | 36 | 31 | 0 | 3.72 | 380 | 0.9 | 4.1333 | 148.8 | 3 | 6.28 | 1 | 6.28 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 90 | 91.09 | 1 | 0.093866 | 3.4563 | 2" | C23 | C24 | 36 | 0.9 | 3 | 380 | 6.28 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 0.854 | 0.0090936 | 0.0090936 | 0.0090936 | 0.0090936 | 0.0090936 | 0.0090936 | 0.0090936 | 0.0090936 | 0.42049 | 2.101 | 3.0122 | 3.146 | 1.8856 | 0.61145 | 1.7823 | 3.2828 | 3.6374 | 3.4934 | 2.628 | 1.3535 | 0.093118 | 0.017823 | 0.013095 | 0.0090936 | 27.56
C24 | L151 L152 | 11 | 2 | 0 | 0.24 | 220 | 0.9 | 0.26667 | 2.9333 | 3 | 0.69982 | 1 | 0.69982 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.010811 | 3.4671 | 2" | C24 | L151 L152 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.69982 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.0099393 | 0.049662 | 0.0712 | 0.074364 | 0.044572 | 0.014453 | 0.04213 | 0.077597 | 0.08598 | 0.082575 | 0.06212 | 0.031993 | 0.0022011 | 0.0004213 | 0.00030953 | 0.00021495 | 0.65145
C24 | C25 | 55 | 29 | 0 | 3.48 | 380 | 0.9 | 3.8667 | 212.6667 | 3 | 5.8748 | 1 | 5.8748 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 90 | 91.09 | 1 | 0.13415 | 3.6013 | 2" | C24 | C25 | 55 | 0.9 | 3 | 380 | 5.8748 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 0.854 | 0.012158 | 0.012158 | 0.012158 | 0.012158 | 0.012158 | 0.012158 | 0.012158 | 0.012158 | 0.56219 | 2.809 | 4.0273 | 4.2062 | 2.5211 | 0.81751 | 2.383 | 4.3891 | 4.8633 | 4.6707 | 3.5137 | 1.8096 | 0.1245 | 0.02383 | 0.017508 | 0.012158 | 36.8479
C25 | L155 L156 | 11 | 2 | 0 | 0.24 | 220 | 0.9 | 0.26667 | 2.9333 | 3 | 0.69982 | 1 | 0.69982 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.010811 | 3.6121 | 2" | C25 | L155 L156 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.69982 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.0099393 | 0.049662 | 0.0712 | 0.074364 | 0.044572 | 0.014453 | 0.04213 | 0.077597 | 0.08598 | 0.082575 | 0.06212 | 0.031993 | 0.0022011 | 0.0004213 | 0.00030953 | 0.00021495 | 0.65145
C25 | C26 | 48 | 27 | 0 | 3.24 | 380 | 0.9 | 3.6 | 172.8 | 3 | 5.4696 | 1 | 5.4696 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 90 | 91.09 | 1 | 0.10901 | 3.7211 | 2" | C25 | C26 | 48 | 0.9 | 3 | 380 | 5.4696 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 0.854 | 0.0091977 | 0.0091977 | 0.0091977 | 0.0091977 | 0.0091977 | 0.0091977 | 0.0091977 | 0.0091977 | 0.4253 | 2.125 | 3.0466 | 3.182 | 1.9072 | 0.61845 | 1.8027 | 3.3204 | 3.6791 | 3.5334 | 2.6581 | 1.369 | 0.094184 | 0.018027 | 0.013245 | 0.0091977 | 27.8755
C26 | L160 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 3.7265 | 2" | C26 | L160 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C26 | C27 | 20 | 26 | 0 | 3.12 | 380 | 0.9 | 3.4667 | 69.3333 | 3 | 5.2671 | 1 | 5.2671 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 90 | 91.09 | 1 | 0.043737 | 3.7702 | 2" | C26 | C27 | 20 | 0.9 | 3 | 380 | 5.2671 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 0.854 | 0.0035537 | 0.0035537 | 0.0035537 | 0.0035537 | 0.0035537 | 0.0035537 | 0.0035537 | 0.0035537 | 0.16432 | 0.82105 | 1.1771 | 1.2294 | 0.7369 | 0.23895 | 0.69653 | 1.2829 | 1.4215 | 1.3652 | 1.027 | 0.52894 | 0.03639 | 0.0069653 | 0.0051174 | 0.0035537 | 10.7704
C27 | L162 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 3.7756 | 2" | C27 | L162 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C27 | C28 | 43 | 25 | 0 | 3 | 380 | 0.9 | 3.3333 | 143.3333 | 3 | 5.0645 | 1 | 5.0645 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 90 | 91.09 | 1 | 0.090417 | 3.866 | 2" | C27 | C28 | 43 | 0.9 | 3 | 380 | 5.0645 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 0.854 | 0.0070641 | 0.0070641 | 0.0070641 | 0.0070641 | 0.0070641 | 0.0070641 | 0.0070641 | 0.0070641 | 0.32664 | 1.6321 | 2.3399 | 2.4439 | 1.4648 | 0.47499 | 1.3846 | 2.5501 | 2.8256 | 2.7137 | 2.0415 | 1.0514 | 0.072336 | 0.013846 | 0.010172 | 0.0070641 | 21.4093
C28 | L164 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 3.8714 | 2" | C28 | L164 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C28 | C29 | 42 | 24 | 0 | 2.88 | 380 | 0.9 | 3.2 | 134.4 | 3 | 4.8619 | 1 | 4.8619 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 90 | 91.09 | 1 | 0.084782 | 3.9562 | 2" | C28 | C29 | 42 | 0.9 | 3 | 380 | 4.8619 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 0.854 | 0.0063589 | 0.0063589 | 0.0063589 | 0.0063589 | 0.0063589 | 0.0063589 | 0.0063589 | 0.0063589 | 0.29403 | 1.4692 | 2.1063 | 2.1999 | 1.3186 | 0.42757 | 1.2463 | 2.2956 | 2.5435 | 2.4428 | 1.8377 | 0.94645 | 0.065115 | 0.012463 | 0.0091568 | 0.0063589 | 19.272
C29 | L166 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 3.9616 | 2" | C29 | L166 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C29 | C30 | 40 | 23 | 0 | 2.76 | 380 | 0.9 | 3.0667 | 122.6667 | 3 | 4.6593 | 1 | 4.6593 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 90 | 91.09 | 1 | 0.07738 | 4.039 | 2" | C29 | C30 | 40 | 0.9 | 3 | 380 | 4.6593 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 0.854 | 0.0055619 | 0.0055619 | 0.0055619 | 0.0055619 | 0.0055619 | 0.0055619 | 0.0055619 | 0.0055619 | 0.25718 | 1.285 | 1.8423 | 1.9242 | 1.1533 | 0.37398 | 1.0901 | 2.0078 | 2.2248 | 2.1367 | 1.6074 | 0.82783 | 0.056954 | 0.010901 | 0.0080091 | 0.0055619 | 16.8566
C30 | L167 L168 | 11 | 2 | 0 | 0.24 | 220 | 0.9 | 0.26667 | 2.9333 | 3 | 0.69982 | 1 | 0.69982 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.010811 | 4.0498 | 2" | C30 | L167 L168 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.69982 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.0099393 | 0.049662 | 0.0712 | 0.074364 | 0.044572 | 0.014453 | 0.04213 | 0.077597 | 0.08598 | 0.082575 | 0.06212 | 0.031993 | 0.0022011 | 0.0004213 | 0.00030953 | 0.00021495 | 0.65145
C30 | C31 | 40 | 21 | 0 | 2.52 | 380 | 0.9 | 2.8 | 112 | 3 | 4.2542 | 1 | 4.2542 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 90 | 91.09 | 1 | 0.070652 | 4.1205 | 2" | C30 | C31 | 40 | 0.9 | 3 | 380 | 4.2542 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 0.854 | 0.0046367 | 0.0046367 | 0.0046367 | 0.0046367 | 0.0046367 | 0.0046367 | 0.0046367 | 0.0046367 | 0.2144 | 1.0713 | 1.5359 | 1.6041 | 0.96146 | 0.31177 | 0.90879 | 1.6738 | 1.8547 | 1.7812 | 1.34 | 0.69012 | 0.04748 | 0.0090879 | 0.0066768 | 0.0046367 | 14.0525
C31 | L171 L172 | 11 | 2 | 0 | 0.24 | 220 | 0.9 | 0.26667 | 2.9333 | 3 | 0.69982 | 1 | 0.69982 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.010811 | 4.1313 | 2" | C31 | L171 L172 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.69982 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.0099393 | 0.049662 | 0.0712 | 0.074364 | 0.044572 | 0.014453 | 0.04213 | 0.077597 | 0.08598 | 0.082575 | 0.06212 | 0.031993 | 0.0022011 | 0.0004213 | 0.00030953 | 0.00021495 | 0.65145
C31 | C32 | 40 | 19 | 0 | 2.28 | 380 | 0.9 | 2.5333 | 101.3333 | 3 | 3.849 | 1 | 3.849 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 90 | 91.09 | 1 | 0.063923 | 4.1952 | 2" | C31 | C32 | 40 | 0.9 | 3 | 380 | 3.849 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 0.854 | 0.0037956 | 0.0037956 | 0.0037956 | 0.0037956 | 0.0037956 | 0.0037956 | 0.0037956 | 0.0037956 | 0.17551 | 0.87693 | 1.2572 | 1.3131 | 0.78705 | 0.25521 | 0.74393 | 1.3702 | 1.5182 | 1.4581 | 1.0969 | 0.56493 | 0.038866 | 0.0074393 | 0.0054656 | 0.0037956 | 11.5033
C32 | L175 L176 | 11 | 2 | 0 | 0.24 | 220 | 0.9 | 0.26667 | 2.9333 | 3 | 0.69982 | 1 | 0.69982 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.010811 | 4.206 | 2" | C32 | L175 L176 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.69982 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.0099393 | 0.049662 | 0.0712 | 0.074364 | 0.044572 | 0.014453 | 0.04213 | 0.077597 | 0.08598 | 0.082575 | 0.06212 | 0.031993 | 0.0022011 | 0.0004213 | 0.00030953 | 0.00021495 | 0.65145
C32 | C33 | 40 | 17 | 0 | 2.04 | 380 | 0.9 | 2.2667 | 90.6667 | 3 | 3.4438 | 1 | 3.4438 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 90 | 91.09 | 1 | 0.057194 | 4.2632 | 2" | C32 | C33 | 40 | 0.9 | 3 | 380 | 3.4438 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 0.854 | 0.0030385 | 0.0030385 | 0.0030385 | 0.0030385 | 0.0030385 | 0.0030385 | 0.0030385 | 0.0030385 | 0.1405 | 0.70203 | 1.0065 | 1.0512 | 0.63007 | 0.20431 | 0.59556 | 1.0969 | 1.2154 | 1.1673 | 0.87814 | 0.45226 | 0.031115 | 0.0059556 | 0.0043755 | 0.0030385 | 9.209
C33 | L179 L180 | 11 | 2 | 0 | 0.24 | 220 | 0.9 | 0.26667 | 2.9333 | 3 | 0.69982 | 1 | 0.69982 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.010811 | 4.274 | 2" | C33 | L179 L180 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.69982 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.0099393 | 0.049662 | 0.0712 | 0.074364 | 0.044572 | 0.014453 | 0.04213 | 0.077597 | 0.08598 | 0.082575 | 0.06212 | 0.031993 | 0.0022011 | 0.0004213 | 0.00030953 | 0.00021495 | 0.65145
C33 | C34 | 47 | 15 | 0 | 1.8 | 380 | 0.9 | 2 | 94 | 3 | 3.0387 | 1 | 3.0387 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 90 | 91.09 | 1 | 0.059297 | 4.3333 | 2" | C33 | C34 | 47 | 0.9 | 3 | 380 | 3.0387 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 0.854 | 0.0027796 | 0.0027796 | 0.0027796 | 0.0027796 | 0.0027796 | 0.0027796 | 0.0027796 | 0.0027796 | 0.12853 | 0.64221 | 0.92073 | 0.96164 | 0.57639 | 0.1869 | 0.54481 | 1.0034 | 1.1119 | 1.0678 | 0.80332 | 0.41372 | 0.028464 | 0.0054481 | 0.0040027 | 0.0027796 | 8.4243
C34 | L184 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 4.3387 | 2" | C34 | L184 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C34 | C35 | 20 | 14 | 0 | 1.68 | 380 | 0.9 | 1.8667 | 37.3333 | 3 | 2.8361 | 1 | 2.8361 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 90 | 91.09 | 1 | 0.023551 | 4.3623 | 2" | C34 | C35 | 20 | 0.9 | 3 | 380 | 2.8361 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 0.854 | 0.0010304 | 0.0010304 | 0.0010304 | 0.0010304 | 0.0010304 | 0.0010304 | 0.0010304 | 0.0010304 | 0.047644 | 0.23806 | 0.3413 | 0.35647 | 0.21366 | 0.069282 | 0.20195 | 0.37196 | 0.41215 | 0.39583 | 0.29778 | 0.15336 | 0.010551 | 0.0020195 | 0.0014837 | 0.0010304 | 3.1228
C35 | L186 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 4.3677 | 2" | C35 | L186 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C35 | C36 | 20 | 13 | 0 | 1.56 | 380 | 0.9 | 1.7333 | 34.6667 | 3 | 2.6335 | 1 | 2.6335 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 90 | 91.09 | 1 | 0.021868 | 4.3895 | 2" | C35 | C36 | 20 | 0.9 | 3 | 380 | 2.6335 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 0.854 | 0.00088843 | 0.00088843 | 0.00088843 | 0.00088843 | 0.00088843 | 0.00088843 | 0.00088843 | 0.00088843 | 0.041081 | 0.20526 | 0.29428 | 0.30736 | 0.18423 | 0.059738 | 0.17413 | 0.32072 | 0.35537 | 0.3413 | 0.25676 | 0.13223 | 0.0090976 | 0.0017413 | 0.0012793 | 0.00088843 | 2.6926
C36 | L188 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 4.3949 | 2" | C36 | L188 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C36 | C37 | 32 | 12 | 0 | 1.44 | 380 | 0.9 | 1.6 | 51.2 | 3 | 2.4309 | 1 | 2.4309 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 90 | 91.09 | 1 | 0.032298 | 4.4272 | 2" | C36 | C37 | 32 | 0.9 | 3 | 380 | 2.4309 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 0.854 | 0.0012112 | 0.0012112 | 0.0012112 | 0.0012112 | 0.0012112 | 0.0012112 | 0.0012112 | 0.0012112 | 0.056007 | 0.27984 | 0.4012 | 0.41903 | 0.25116 | 0.081442 | 0.2374 | 0.43725 | 0.48449 | 0.4653 | 0.35004 | 0.18028 | 0.012403 | 0.002374 | 0.0017441 | 0.0012112 | 3.6708
C37 | L189 L190 | 11 | 2 | 0 | 0.24 | 220 | 0.9 | 0.26667 | 2.9333 | 3 | 0.69982 | 1 | 0.69982 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.010811 | 4.4381 | 2" | C37 | L189 L190 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.69982 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.0099393 | 0.049662 | 0.0712 | 0.074364 | 0.044572 | 0.014453 | 0.04213 | 0.077597 | 0.08598 | 0.082575 | 0.06212 | 0.031993 | 0.0022011 | 0.0004213 | 0.00030953 | 0.00021495 | 0.65145
C37 | C38 | 40 | 10 | 0 | 1.2 | 380 | 0.9 | 1.3333 | 53.3333 | 3 | 2.0258 | 1 | 2.0258 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 90 | 91.09 | 1 | 0.033644 | 4.4717 | 2" | C37 | C38 | 40 | 0.9 | 3 | 380 | 2.0258 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 0.854 | 0.0010514 | 0.0010514 | 0.0010514 | 0.0010514 | 0.0010514 | 0.0010514 | 0.0010514 | 0.0010514 | 0.048617 | 0.24292 | 0.34827 | 0.36374 | 0.21802 | 0.070696 | 0.20607 | 0.37956 | 0.42056 | 0.40391 | 0.30385 | 0.15649 | 0.010766 | 0.0020607 | 0.001514 | 0.0010514 | 3.1865
C38 | L193 L194 | 11 | 2 | 0 | 0.24 | 220 | 0.9 | 0.26667 | 2.9333 | 3 | 0.69982 | 1 | 0.69982 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.010811 | 4.4825 | 2" | C38 | L193 L194 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.69982 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.0099393 | 0.049662 | 0.0712 | 0.074364 | 0.044572 | 0.014453 | 0.04213 | 0.077597 | 0.08598 | 0.082575 | 0.06212 | 0.031993 | 0.0022011 | 0.0004213 | 0.00030953 | 0.00021495 | 0.65145
C38 | C39 | 40 | 8 | 0 | 0.96 | 380 | 0.9 | 1.0667 | 42.6667 | 3 | 1.6206 | 1 | 1.6206 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 90 | 91.09 | 1 | 0.026915 | 4.5094 | 2" | C38 | C39 | 40 | 0.9 | 3 | 380 | 1.6206 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 0.854 | 0.0006729 | 0.0006729 | 0.0006729 | 0.0006729 | 0.0006729 | 0.0006729 | 0.0006729 | 0.0006729 | 0.031115 | 0.15547 | 0.22289 | 0.2328 | 0.13953 | 0.045246 | 0.13189 | 0.24292 | 0.26916 | 0.2585 | 0.19447 | 0.10015 | 0.0068905 | 0.0013189 | 0.00096897 | 0.0006729 | 2.0394
C39 | L197 L198 | 11 | 2 | 0 | 0.24 | 220 | 0.9 | 0.26667 | 2.9333 | 3 | 0.69982 | 1 | 0.69982 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.010811 | 4.5202 | 2" | C39 | L197 L198 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.69982 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.0099393 | 0.049662 | 0.0712 | 0.074364 | 0.044572 | 0.014453 | 0.04213 | 0.077597 | 0.08598 | 0.082575 | 0.06212 | 0.031993 | 0.0022011 | 0.0004213 | 0.00030953 | 0.00021495 | 0.65145
C39 | C40 | 43 | 6 | 0 | 0.72 | 380 | 0.9 | 0.8 | 34.4 | 3 | 1.2155 | 1 | 1.2155 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 90 | 91.09 | 1 | 0.0217 | 4.5419 | 2" | C39 | C40 | 43 | 0.9 | 3 | 380 | 1.2155 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 0.854 | 0.00040689 | 0.00040689 | 0.00040689 | 0.00040689 | 0.00040689 | 0.00040689 | 0.00040689 | 0.00040689 | 0.018815 | 0.094008 | 0.13478 | 0.14077 | 0.084373 | 0.027359 | 0.079751 | 0.14689 | 0.16276 | 0.15631 | 0.11759 | 0.060562 | 0.0041666 | 0.00079751 | 0.00058592 | 0.00040689 | 1.2332
C40 | L201 L202 | 11 | 2 | 0 | 0.24 | 220 | 0.9 | 0.26667 | 2.9333 | 3 | 0.69982 | 1 | 0.69982 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.010811 | 4.5527 | 2" | C40 | L201 L202 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.69982 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.0099393 | 0.049662 | 0.0712 | 0.074364 | 0.044572 | 0.014453 | 0.04213 | 0.077597 | 0.08598 | 0.082575 | 0.06212 | 0.031993 | 0.0022011 | 0.0004213 | 0.00030953 | 0.00021495 | 0.65145
C40 | C41 | 42 | 4 | 0 | 0.48 | 380 | 0.9 | 0.53333 | 22.4 | 3 | 0.81032 | 1 | 0.81032 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 90 | 91.09 | 1 | 0.01413 | 4.5669 | 2" | C40 | C41 | 42 | 0.9 | 3 | 380 | 0.81032 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 0.854 | 0.00017664 | 0.00017664 | 0.00017664 | 0.00017664 | 0.00017664 | 0.00017664 | 0.00017664 | 0.00017664 | 0.0081676 | 0.04081 | 0.058509 | 0.061109 | 0.036627 | 0.011877 | 0.034621 | 0.063765 | 0.070654 | 0.067856 | 0.051048 | 0.02629 | 0.0018087 | 0.00034621 | 0.00025435 | 0.00017664 | 0.53533
C41 | L205 L206 | 11 | 2 | 0 | 0.24 | 220 | 0.9 | 0.26667 | 2.9333 | 3 | 0.69982 | 1 | 0.69982 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.010811 | 4.5777 | 2" | C41 | L205 L206 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.69982 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.0099393 | 0.049662 | 0.0712 | 0.074364 | 0.044572 | 0.014453 | 0.04213 | 0.077597 | 0.08598 | 0.082575 | 0.06212 | 0.031993 | 0.0022011 | 0.0004213 | 0.00030953 | 0.00021495 | 0.65145
C41 | C42 | 42 | 2 | 0 | 0.24 | 380 | 0.9 | 0.26667 | 11.2 | 3 | 0.40516 | 1 | 0.40516 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 90 | 91.09 | 1 | 0.0070652 | 4.5848 | 2" | C41 | C42 | 42 | 0.9 | 3 | 380 | 0.40516 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 0.854 | 4.4159e-05 | 4.4159e-05 | 4.4159e-05 | 4.4159e-05 | 4.4159e-05 | 4.4159e-05 | 4.4159e-05 | 4.4159e-05 | 0.0020419 | 0.010202 | 0.014627 | 0.015277 | 0.0091568 | 0.0029692 | 0.0086551 | 0.015941 | 0.017664 | 0.016964 | 0.012762 | 0.0065726 | 0.00045219 | 8.6551e-05 | 6.3589e-05 | 4.4159e-05 | 0.13383
C42 | L209 L210 | 11 | 2 | 0 | 0.24 | 220 | 0.9 | 0.26667 | 2.9333 | 3 | 0.69982 | 1 | 0.69982 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.010811 | 4.5956 | 2" | C42 | L209 L210 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.69982 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.0099393 | 0.049662 | 0.0712 | 0.074364 | 0.044572 | 0.014453 | 0.04213 | 0.077597 | 0.08598 | 0.082575 | 0.06212 | 0.031993 | 0.0022011 | 0.0004213 | 0.00030953 | 0.00021495 | 0.65145
[21 empty] | PERDIDAS (W-H) | [8 empty] | 0.52382 | 0.52382 | 0.52382 | 0.52382 | 0.52382 | 0.52382 | 0.52382 | 0.52382 | 24.2217 | 121.0245 | 173.5117 | 181.2224 | 108.6203 | 35.222 | 102.6697 | 189.1008 | 209.5299 | 201.2325 | 151.3854 | 77.9661 | 5.364 | 1.0267 | 0.75431 | 0.52382 | 1587.5664
REGULACION MÁXIMA | [18 empty] | 4.5956 |  | CONSUMO (W-H) | [8 empty] | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 2570.4 | 5745.6 | 6879.6 | 7030.8 | 5443.2 | 3099.6 | 5292 | 7182 | 7560 | 7408.8 | 6426 | 4611.6 | 1209.6 | 529.2 | 453.6 | 378 | 74844
[21 empty] | %PERDIDAS (W) | [8 empty] | 0.1386% | 0.1386% | 0.1386% | 0.1386% | 0.1386% | 0.1386% | 0.1386% | 0.1386% | 0.9423% | 2.106% | 2.522% | 2.578% | 1.996% | 1.136% | 1.94% | 2.633% | 2.772% | 2.716% | 2.356% | 1.691% | 0.4434% | 0.194% | 0.1663% | 0.1386% | 2.121%
[21 empty] | Perdidas de potencia | [7 empty] | 2.772%
[21 empty] | Perdidas de energía | [7 empty] | 2.772%

## circuito 3 subestacion 1
CUADRO DE REGULACIÓN | [20 empty] | CALCULO DE PERDIDAS
CUADRO DE REGULACIÓN CIRCUITO 3 SUBESTACIÓN 1 | [9 empty] | TABLERO |  | TAP |  | CTO | 3 | VL | 380 | SUBESTACIÓN |  | TRIFASICO
DE | A | LONG | Via [W] | Peatonal [W] | TOTAL | Tension Línea | F.P. | KVAT | MOM | FASES | IF | COND /FASE | I/FSE | COND | IN/COND | KG | FC | PARC | TOTAL | OBS | DE | A | LONG | FP* | FASES | VL | I | COND | Res | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | TOTAL
|  | M/W | 120 | 50 | KW | V |  | KVA | KVA-M |  | (A) |  | (A) |  | (A) |  |  | % | % |  |  |  | M |  |  | V | A |  | Ω/KM | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.34 | 0.76 | 0.91 | 0.93 | 0.72 | 0.41 | 0.7 | 0.95 | 1 | 0.98 | 0.85 | 0.61 | 0.16 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | W
P.CON | S/E | 30 |  |  | 40.5 | 380 | 0.9 | 45 | 1350 | 3 | 68.3704 | 1 | 68.3704 | Cu 2 XLPE AWG | 155 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3" | P.CON | S/E | 1 | 0.9 | 3 | 380 | 68.3704 | Cu 2 XLPE AWG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S/E | TAP | 5 | 65 | 0 | 7.8 | 380 | 0.9 | 45 | 225 | 3 | 68.3704 | 1 | 68.3704 | C-CU No 4 THHN | 85 | 89.2797 | 1 | 0.13911 | 0.13911 | 2" | S/E | TAP | 16 | 0.9 | 3 | 380 | 68.3704 | C-CU No 4 THHN | 0.854 | 0.47904 | 0.47904 | 0.47904 | 0.47904 | 0.47904 | 0.47904 | 0.47904 | 0.47904 | 22.151 | 110.6784 | 158.6786 | 165.7302 | 99.3346 | 32.2109 | 93.8927 | 172.935 | 191.6177 | 184.0297 | 138.4438 | 71.301 | 4.9054 | 0.93893 | 0.68982 | 0.47904 | 1451.8492
TAP | C1 | 54 | 65 | 0 | 7.8 | 380 | 0.9 | 8.6667 | 468 | 3 | 13.1676 | 1 | 13.1676 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 90 | 91.09 | 1 | 0.29522 | 0.43434 | 2" | TAP | C1 | 54 | 0.9 | 3 | 380 | 13.1676 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 0.854 | 0.059969 | 0.059969 | 0.059969 | 0.059969 | 0.059969 | 0.059969 | 0.059969 | 0.059969 | 2.773 | 13.8553 | 19.8642 | 20.747 | 12.4352 | 4.0323 | 11.754 | 21.6489 | 23.9877 | 23.0378 | 17.3311 | 8.9258 | 0.61409 | 0.11754 | 0.086356 | 0.059969 | 181.75
C1 | L85 L86 | 11 | 2 | 0 | 0.24 | 220 | 0.9 | 0.26667 | 2.9333 | 3 | 0.69982 | 1 | 0.69982 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.010811 | 0.44515 | 2" | C1 | L85 L86 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.69982 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.0099393 | 0.049662 | 0.0712 | 0.074364 | 0.044572 | 0.014453 | 0.04213 | 0.077597 | 0.08598 | 0.082575 | 0.06212 | 0.031993 | 0.0022011 | 0.0004213 | 0.00030953 | 0.00021495 | 0.65145
C1 | C2 | 44 | 63 | 0 | 7.56 | 380 | 0.9 | 8.4 | 369.6 | 3 | 12.7625 | 1 | 12.7625 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 90 | 91.09 | 1 | 0.23315 | 0.6783 | 2" | C1 | C2 | 44 | 0.9 | 3 | 380 | 12.7625 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 0.854 | 0.045903 | 0.045903 | 0.045903 | 0.045903 | 0.045903 | 0.045903 | 0.045903 | 0.045903 | 2.1226 | 10.6055 | 15.2049 | 15.8806 | 9.5185 | 3.0865 | 8.997 | 16.571 | 18.3612 | 17.6341 | 13.266 | 6.8322 | 0.47005 | 0.08997 | 0.0661 | 0.045903 | 139.1194
C2 | L89 L90 | 11 | 2 | 0 | 0.24 | 220 | 0.9 | 0.26667 | 2.9333 | 3 | 0.69982 | 1 | 0.69982 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.010811 | 0.68911 | 2" | C2 | L89 L90 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.69982 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.0099393 | 0.049662 | 0.0712 | 0.074364 | 0.044572 | 0.014453 | 0.04213 | 0.077597 | 0.08598 | 0.082575 | 0.06212 | 0.031993 | 0.0022011 | 0.0004213 | 0.00030953 | 0.00021495 | 0.65145
C2 | C3 | 42 | 61 | 0 | 7.32 | 380 | 0.9 | 8.1333 | 341.6 | 3 | 12.3573 | 1 | 12.3573 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 90 | 91.09 | 1 | 0.21549 | 0.90459 | 2" | C2 | C3 | 42 | 0.9 | 3 | 380 | 12.3573 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 0.854 | 0.041079 | 0.041079 | 0.041079 | 0.041079 | 0.041079 | 0.041079 | 0.041079 | 0.041079 | 1.8995 | 9.4908 | 13.6069 | 14.2116 | 8.5181 | 2.7621 | 8.0514 | 14.8294 | 16.4315 | 15.7808 | 11.8718 | 6.1142 | 0.42065 | 0.080514 | 0.059153 | 0.041079 | 124.4982
C3 | L93 L94 | 11 | 2 | 0 | 0.24 | 220 | 0.9 | 0.26667 | 2.9333 | 3 | 0.69982 | 1 | 0.69982 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.010811 | 0.9154 | 2" | C3 | L93 L94 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.69982 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.0099393 | 0.049662 | 0.0712 | 0.074364 | 0.044572 | 0.014453 | 0.04213 | 0.077597 | 0.08598 | 0.082575 | 0.06212 | 0.031993 | 0.0022011 | 0.0004213 | 0.00030953 | 0.00021495 | 0.65145
C3 | C4 | 41 | 59 | 0 | 7.08 | 380 | 0.9 | 7.8667 | 322.5333 | 3 | 11.9522 | 1 | 11.9522 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 90 | 91.09 | 1 | 0.20346 | 1.1189 | 2" | C3 | C4 | 41 | 0.9 | 3 | 380 | 11.9522 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 0.854 | 0.037514 | 0.037514 | 0.037514 | 0.037514 | 0.037514 | 0.037514 | 0.037514 | 0.037514 | 1.7347 | 8.6673 | 12.4262 | 12.9784 | 7.779 | 2.5225 | 7.3528 | 13.5426 | 15.0057 | 14.4115 | 10.8416 | 5.5836 | 0.38415 | 0.073528 | 0.05402 | 0.037514 | 113.6951
C4 | L97 L98 | 11 | 2 | 0 | 0.24 | 220 | 0.9 | 0.26667 | 2.9333 | 3 | 0.69982 | 1 | 0.69982 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.010811 | 1.1297 | 2" | C4 | L97 L98 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.69982 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.0099393 | 0.049662 | 0.0712 | 0.074364 | 0.044572 | 0.014453 | 0.04213 | 0.077597 | 0.08598 | 0.082575 | 0.06212 | 0.031993 | 0.0022011 | 0.0004213 | 0.00030953 | 0.00021495 | 0.65145
C4 | C5 | 41 | 57 | 0 | 6.84 | 380 | 0.9 | 7.6 | 311.6 | 3 | 11.547 | 1 | 11.547 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 90 | 91.09 | 1 | 0.19656 | 1.3262 | 2" | C4 | C5 | 41 | 0.9 | 3 | 380 | 11.547 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 0.854 | 0.035014 | 0.035014 | 0.035014 | 0.035014 | 0.035014 | 0.035014 | 0.035014 | 0.035014 | 1.619 | 8.0896 | 11.598 | 12.1134 | 7.2605 | 2.3543 | 6.8627 | 12.6401 | 14.0056 | 13.451 | 10.119 | 5.2115 | 0.35854 | 0.068627 | 0.05042 | 0.035014 | 106.1176
C5 | L101 L102 | 11 | 2 | 0 | 0.24 | 220 | 0.9 | 0.26667 | 2.9333 | 3 | 0.69982 | 1 | 0.69982 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.010811 | 1.337 | 2" | C5 | L101 L102 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.69982 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.0099393 | 0.049662 | 0.0712 | 0.074364 | 0.044572 | 0.014453 | 0.04213 | 0.077597 | 0.08598 | 0.082575 | 0.06212 | 0.031993 | 0.0022011 | 0.0004213 | 0.00030953 | 0.00021495 | 0.65145
C5 | C6 | 41 | 55 | 0 | 6.6 | 380 | 0.9 | 7.3333 | 300.6667 | 3 | 11.1418 | 1 | 11.1418 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 90 | 91.09 | 1 | 0.18967 | 1.5267 | 2" | C5 | C6 | 41 | 0.9 | 3 | 380 | 11.1418 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 0.854 | 0.0326 | 0.0326 | 0.0326 | 0.0326 | 0.0326 | 0.0326 | 0.0326 | 0.0326 | 1.5074 | 7.5319 | 10.7984 | 11.2783 | 6.7599 | 2.192 | 6.3896 | 11.7686 | 13.04 | 12.5236 | 9.4214 | 4.8522 | 0.33382 | 0.063896 | 0.046944 | 0.0326 | 98.8014
C6 | L105 L106 | 11 | 2 | 0 | 0.24 | 220 | 0.9 | 0.26667 | 2.9333 | 3 | 0.69982 | 1 | 0.69982 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.010811 | 1.5375 | 2" | C6 | L105 L106 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.69982 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.0099393 | 0.049662 | 0.0712 | 0.074364 | 0.044572 | 0.014453 | 0.04213 | 0.077597 | 0.08598 | 0.082575 | 0.06212 | 0.031993 | 0.0022011 | 0.0004213 | 0.00030953 | 0.00021495 | 0.65145
C6 | C7 | 26 | 53 | 0 | 6.36 | 380 | 0.9 | 7.0667 | 183.7333 | 3 | 10.7367 | 1 | 10.7367 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 90 | 91.09 | 1 | 0.1159 | 1.6534 | 2" | C6 | C7 | 26 | 0.9 | 3 | 380 | 10.7367 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 0.854 | 0.019197 | 0.019197 | 0.019197 | 0.019197 | 0.019197 | 0.019197 | 0.019197 | 0.019197 | 0.88767 | 4.4353 | 6.3588 | 6.6414 | 3.9807 | 1.2908 | 3.7626 | 6.9301 | 7.6788 | 7.3747 | 5.5479 | 2.8573 | 0.19658 | 0.037626 | 0.027644 | 0.019197 | 58.1807
C7 | L107 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 1.6588 | 2" | C7 | L107 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C7 | C8 | 20 | 52 | 0 | 6.24 | 380 | 0.9 | 6.9333 | 138.6667 | 3 | 10.5341 | 1 | 10.5341 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 90 | 91.09 | 1 | 0.087473 | 1.7463 | 2" | C7 | C8 | 20 | 0.9 | 3 | 380 | 10.5341 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 0.854 | 0.014215 | 0.014215 | 0.014215 | 0.014215 | 0.014215 | 0.014215 | 0.014215 | 0.014215 | 0.6573 | 3.2842 | 4.7086 | 4.9178 | 2.9476 | 0.95581 | 2.7861 | 5.1316 | 5.686 | 5.4608 | 4.1081 | 2.1158 | 0.14556 | 0.027861 | 0.02047 | 0.014215 | 43.0815
C8 | L109 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 1.7517 | 2" | C8 | L109 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C8 | C9 | 20 | 51 | 0 | 6.12 | 380 | 0.9 | 6.8 | 136 | 3 | 10.3315 | 1 | 10.3315 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 90 | 91.09 | 1 | 0.085791 | 1.8375 | 2" | C8 | C9 | 20 | 0.9 | 3 | 380 | 10.3315 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 0.854 | 0.013673 | 0.013673 | 0.013673 | 0.013673 | 0.013673 | 0.013673 | 0.013673 | 0.013673 | 0.63226 | 3.1591 | 4.5292 | 4.7305 | 2.8353 | 0.9194 | 2.68 | 4.9361 | 5.4694 | 5.2528 | 3.9516 | 2.0352 | 0.14002 | 0.0268 | 0.01969 | 0.013673 | 41.4404
C9 | L111 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 1.8429 | 2" | C9 | L111 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C9 | C10 | 51 | 50 | 0 | 6 | 380 | 0.9 | 6.6667 | 340 | 3 | 10.129 | 1 | 10.129 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 90 | 91.09 | 1 | 0.21448 | 2.0574 | 2" | C9 | C10 | 51 | 0.9 | 3 | 380 | 10.129 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 0.854 | 0.033513 | 0.033513 | 0.033513 | 0.033513 | 0.033513 | 0.033513 | 0.033513 | 0.033513 | 1.5497 | 7.7429 | 11.101 | 11.5943 | 6.9493 | 2.2534 | 6.5686 | 12.0983 | 13.4054 | 12.8745 | 9.6854 | 4.9881 | 0.34318 | 0.065686 | 0.048259 | 0.033513 | 101.5697
C10 | L115 L116 | 11 | 2 | 0 | 0.24 | 220 | 0.9 | 0.26667 | 2.9333 | 3 | 0.69982 | 1 | 0.69982 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.010811 | 2.0682 | 2" | C10 | L115 L116 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.69982 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.0099393 | 0.049662 | 0.0712 | 0.074364 | 0.044572 | 0.014453 | 0.04213 | 0.077597 | 0.08598 | 0.082575 | 0.06212 | 0.031993 | 0.0022011 | 0.0004213 | 0.00030953 | 0.00021495 | 0.65145
C10 | C11 | 41 | 48 | 0 | 5.76 | 380 | 0.9 | 6.4 | 262.4 | 3 | 9.7238 | 1 | 9.7238 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 90 | 91.09 | 1 | 0.16553 | 2.2337 | 2" | C10 | C11 | 41 | 0.9 | 3 | 380 | 9.7238 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 0.854 | 0.02483 | 0.02483 | 0.02483 | 0.02483 | 0.02483 | 0.02483 | 0.02483 | 0.02483 | 1.1481 | 5.7367 | 8.2246 | 8.5901 | 5.1487 | 1.6696 | 4.8667 | 8.9636 | 9.9319 | 9.5386 | 7.1758 | 3.6957 | 0.25426 | 0.048667 | 0.035755 | 0.02483 | 75.2524
C11 | L119 L120 | 11 | 2 | 0 | 0.24 | 220 | 0.9 | 0.26667 | 2.9333 | 3 | 0.69982 | 1 | 0.69982 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.010811 | 2.2445 | 2" | C11 | L119 L120 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.69982 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.0099393 | 0.049662 | 0.0712 | 0.074364 | 0.044572 | 0.014453 | 0.04213 | 0.077597 | 0.08598 | 0.082575 | 0.06212 | 0.031993 | 0.0022011 | 0.0004213 | 0.00030953 | 0.00021495 | 0.65145
C11 | C12 | 29 | 46 | 0 | 5.52 | 380 | 0.9 | 6.1333 | 177.8667 | 3 | 9.3186 | 1 | 9.3186 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 90 | 91.09 | 1 | 0.1122 | 2.3567 | 2" | C11 | C12 | 29 | 0.9 | 3 | 380 | 9.3186 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 0.854 | 0.01613 | 0.01613 | 0.01613 | 0.01613 | 0.01613 | 0.01613 | 0.01613 | 0.01613 | 0.74583 | 3.7266 | 5.3427 | 5.5802 | 3.3446 | 1.0845 | 3.1614 | 5.8228 | 6.4518 | 6.1963 | 4.6614 | 2.4007 | 0.16517 | 0.031614 | 0.023227 | 0.01613 | 48.8841
C12 | L121 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 2.3621 | 2" | C12 | L121 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C12 | C13 | 20 | 45 | 0 | 5.4 | 380 | 0.9 | 6 | 120 | 3 | 9.1161 | 1 | 9.1161 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 90 | 91.09 | 1 | 0.075698 | 2.4378 | 2" | C12 | C13 | 20 | 0.9 | 3 | 380 | 9.1161 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 0.854 | 0.010645 | 0.010645 | 0.010645 | 0.010645 | 0.010645 | 0.010645 | 0.010645 | 0.010645 | 0.49224 | 2.4595 | 3.5262 | 3.6829 | 2.2074 | 0.7158 | 2.0865 | 3.843 | 4.2582 | 4.0895 | 3.0765 | 1.5845 | 0.10901 | 0.020865 | 0.015329 | 0.010645 | 32.2633
C13 | L123 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 2.4432 | 2" | C13 | L123 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C13 | C14 | 20 | 44 | 0 | 5.28 | 380 | 0.9 | 5.8667 | 117.3333 | 3 | 8.9135 | 1 | 8.9135 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 90 | 91.09 | 1 | 0.074016 | 2.5173 | 2" | C13 | C14 | 20 | 0.9 | 3 | 380 | 8.9135 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 0.854 | 0.010178 | 0.010178 | 0.010178 | 0.010178 | 0.010178 | 0.010178 | 0.010178 | 0.010178 | 0.47061 | 2.3514 | 3.3712 | 3.521 | 2.1104 | 0.68434 | 1.9948 | 3.6741 | 4.071 | 3.9098 | 2.9413 | 1.5148 | 0.10422 | 0.019948 | 0.014656 | 0.010178 | 30.8453
C14 | L125 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 2.5227 | 2" | C14 | L125 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C14 | C15 | 20 | 43 | 0 | 5.16 | 380 | 0.9 | 5.7333 | 114.6667 | 3 | 8.7109 | 1 | 8.7109 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 90 | 91.09 | 1 | 0.072334 | 2.595 | 2" | C14 | C15 | 20 | 0.9 | 3 | 380 | 8.7109 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 0.854 | 0.0097202 | 0.0097202 | 0.0097202 | 0.0097202 | 0.0097202 | 0.0097202 | 0.0097202 | 0.0097202 | 0.44946 | 2.2458 | 3.2197 | 3.3628 | 2.0156 | 0.65359 | 1.9052 | 3.509 | 3.8881 | 3.7341 | 2.8091 | 1.4468 | 0.099535 | 0.019052 | 0.013997 | 0.0097202 | 29.4592
C15 | L127 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 2.6004 | 2" | C15 | L127 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C15 | C16 | 20 | 42 | 0 | 5.04 | 380 | 0.9 | 5.6 | 112 | 3 | 8.5083 | 1 | 8.5083 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 90 | 91.09 | 1 | 0.070652 | 2.6711 | 2" | C15 | C16 | 20 | 0.9 | 3 | 380 | 8.5083 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 0.854 | 0.0092734 | 0.0092734 | 0.0092734 | 0.0092734 | 0.0092734 | 0.0092734 | 0.0092734 | 0.0092734 | 0.4288 | 2.1425 | 3.0717 | 3.2082 | 1.9229 | 0.62354 | 1.8176 | 3.3477 | 3.7093 | 3.5625 | 2.68 | 1.3802 | 0.094959 | 0.018176 | 0.013354 | 0.0092734 | 28.1049
C16 | L129 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 2.6765 | 2" | C16 | L129 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C16 | C17 | 20 | 41 | 0 | 4.92 | 380 | 0.9 | 5.4667 | 109.3333 | 3 | 8.3057 | 1 | 8.3057 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 90 | 91.09 | 1 | 0.068969 | 2.7454 | 2" | C16 | C17 | 20 | 0.9 | 3 | 380 | 8.3057 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 0.854 | 0.008837 | 0.008837 | 0.008837 | 0.008837 | 0.008837 | 0.008837 | 0.008837 | 0.008837 | 0.40862 | 2.0417 | 2.9272 | 3.0573 | 1.8324 | 0.5942 | 1.7321 | 3.1902 | 3.5348 | 3.3948 | 2.5539 | 1.3153 | 0.090491 | 0.017321 | 0.012725 | 0.008837 | 26.7825
C17 | L131 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 2.7508 | 2" | C17 | L131 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C17 | C18 | 20 | 40 | 0 | 4.8 | 380 | 0.9 | 5.3333 | 106.6667 | 3 | 8.1032 | 1 | 8.1032 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 90 | 91.09 | 1 | 0.067287 | 2.8181 | 2" | C17 | C18 | 20 | 0.9 | 3 | 380 | 8.1032 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 0.854 | 0.0084112 | 0.0084112 | 0.0084112 | 0.0084112 | 0.0084112 | 0.0084112 | 0.0084112 | 0.0084112 | 0.38893 | 1.9433 | 2.7861 | 2.9099 | 1.7441 | 0.56557 | 1.6486 | 3.0364 | 3.3645 | 3.2312 | 2.4308 | 1.2519 | 0.086131 | 0.016486 | 0.012112 | 0.0084112 | 25.492
C18 | L133 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 2.8235 | 2" | C18 | L133 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C18 | C19 | 20 | 39 | 0 | 4.68 | 380 | 0.9 | 5.2 | 104 | 3 | 7.9006 | 1 | 7.9006 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 90 | 91.09 | 1 | 0.065605 | 2.8891 | 2" | C18 | C19 | 20 | 0.9 | 3 | 380 | 7.9006 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 0.854 | 0.0079959 | 0.0079959 | 0.0079959 | 0.0079959 | 0.0079959 | 0.0079959 | 0.0079959 | 0.0079959 | 0.36973 | 1.8474 | 2.6486 | 2.7663 | 1.658 | 0.53764 | 1.5672 | 2.8865 | 3.1984 | 3.0717 | 2.3108 | 1.1901 | 0.081878 | 0.015672 | 0.011514 | 0.0079959 | 24.2333
C19 | L135 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 2.8945 | 2" | C19 | L135 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C19 | C20 | 20 | 38 | 0 | 4.56 | 380 | 0.9 | 5.0667 | 101.3333 | 3 | 7.698 | 1 | 7.698 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 90 | 91.09 | 1 | 0.063923 | 2.9585 | 2" | C19 | C20 | 20 | 0.9 | 3 | 380 | 7.698 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 0.854 | 0.0075911 | 0.0075911 | 0.0075911 | 0.0075911 | 0.0075911 | 0.0075911 | 0.0075911 | 0.0075911 | 0.35101 | 1.7539 | 2.5145 | 2.6262 | 1.5741 | 0.51043 | 1.4879 | 2.7404 | 3.0364 | 2.9162 | 2.1938 | 1.1299 | 0.077733 | 0.014879 | 0.010931 | 0.0075911 | 23.0065
C20 | L137 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 2.9639 | 2" | C20 | L137 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C20 | C21 | 41 | 37 | 0 | 4.44 | 380 | 0.9 | 4.9333 | 202.2667 | 3 | 7.4954 | 1 | 7.4954 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 90 | 91.09 | 1 | 0.12759 | 3.0915 | 2" | C20 | C21 | 41 | 0.9 | 3 | 380 | 7.4954 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 0.854 | 0.014754 | 0.014754 | 0.014754 | 0.014754 | 0.014754 | 0.014754 | 0.014754 | 0.014754 | 0.6822 | 3.4087 | 4.887 | 5.1041 | 3.0593 | 0.99203 | 2.8917 | 5.326 | 5.9014 | 5.6677 | 4.2638 | 2.1959 | 0.15108 | 0.028917 | 0.021245 | 0.014754 | 44.7138
C21 | L141 L142 | 11 | 2 | 0 | 0.24 | 220 | 0.9 | 0.26667 | 2.9333 | 3 | 0.69982 | 1 | 0.69982 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.010811 | 3.1023 | 2" | C21 | L141 L142 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.69982 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.0099393 | 0.049662 | 0.0712 | 0.074364 | 0.044572 | 0.014453 | 0.04213 | 0.077597 | 0.08598 | 0.082575 | 0.06212 | 0.031993 | 0.0022011 | 0.0004213 | 0.00030953 | 0.00021495 | 0.65145
C21 | C22 | 40 | 35 | 0 | 4.2 | 380 | 0.9 | 4.6667 | 186.6667 | 3 | 7.0903 | 1 | 7.0903 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 90 | 91.09 | 1 | 0.11775 | 3.22 | 2" | C21 | C22 | 40 | 0.9 | 3 | 380 | 7.0903 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 0.854 | 0.01288 | 0.01288 | 0.01288 | 0.01288 | 0.01288 | 0.01288 | 0.01288 | 0.01288 | 0.59556 | 2.9757 | 4.2663 | 4.4558 | 2.6707 | 0.86603 | 2.5244 | 4.6496 | 5.1519 | 4.9478 | 3.7222 | 1.917 | 0.13189 | 0.025244 | 0.018547 | 0.01288 | 39.0346
C22 | L145 L146 | 11 | 2 | 0 | 0.24 | 220 | 0.9 | 0.26667 | 2.9333 | 3 | 0.69982 | 1 | 0.69982 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.010811 | 3.2308 | 2" | C22 | L145 L146 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.69982 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.0099393 | 0.049662 | 0.0712 | 0.074364 | 0.044572 | 0.014453 | 0.04213 | 0.077597 | 0.08598 | 0.082575 | 0.06212 | 0.031993 | 0.0022011 | 0.0004213 | 0.00030953 | 0.00021495 | 0.65145
C22 | C23 | 44 | 33 | 0 | 3.96 | 380 | 0.9 | 4.4 | 193.6 | 3 | 6.6851 | 1 | 6.6851 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 90 | 91.09 | 1 | 0.12213 | 3.353 | 2" | C22 | C23 | 44 | 0.9 | 3 | 380 | 6.6851 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 0.854 | 0.012595 | 0.012595 | 0.012595 | 0.012595 | 0.012595 | 0.012595 | 0.012595 | 0.012595 | 0.58238 | 2.9099 | 4.1719 | 4.3573 | 2.6116 | 0.84687 | 2.4686 | 4.5467 | 5.0379 | 4.8384 | 3.6399 | 1.8746 | 0.12897 | 0.024686 | 0.018136 | 0.012595 | 38.1711
C23 | L149 L150 | 11 | 2 | 0 | 0.24 | 220 | 0.9 | 0.26667 | 2.9333 | 3 | 0.69982 | 1 | 0.69982 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.010811 | 3.3638 | 2" | C23 | L149 L150 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.69982 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.0099393 | 0.049662 | 0.0712 | 0.074364 | 0.044572 | 0.014453 | 0.04213 | 0.077597 | 0.08598 | 0.082575 | 0.06212 | 0.031993 | 0.0022011 | 0.0004213 | 0.00030953 | 0.00021495 | 0.65145
C23 | C24 | 41 | 31 | 0 | 3.72 | 380 | 0.9 | 4.1333 | 169.4667 | 3 | 6.28 | 1 | 6.28 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 90 | 91.09 | 1 | 0.1069 | 3.4707 | 2" | C23 | C24 | 41 | 0.9 | 3 | 380 | 6.28 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 0.854 | 0.010357 | 0.010357 | 0.010357 | 0.010357 | 0.010357 | 0.010357 | 0.010357 | 0.010357 | 0.47889 | 2.3928 | 3.4305 | 3.583 | 2.1475 | 0.69637 | 2.0299 | 3.7387 | 4.1426 | 3.9786 | 2.993 | 1.5415 | 0.10605 | 0.020299 | 0.014913 | 0.010357 | 31.3878
C24 | L153 L154 | 11 | 2 | 0 | 0.24 | 220 | 0.9 | 0.26667 | 2.9333 | 3 | 0.69982 | 1 | 0.69982 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.010811 | 3.4815 | 2" | C24 | L153 L154 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.69982 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.0099393 | 0.049662 | 0.0712 | 0.074364 | 0.044572 | 0.014453 | 0.04213 | 0.077597 | 0.08598 | 0.082575 | 0.06212 | 0.031993 | 0.0022011 | 0.0004213 | 0.00030953 | 0.00021495 | 0.65145
C24 | C25 | 55 | 29 | 0 | 3.48 | 380 | 0.9 | 3.8667 | 212.6667 | 3 | 5.8748 | 1 | 5.8748 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 90 | 91.09 | 1 | 0.13415 | 3.6156 | 2" | C24 | C25 | 55 | 0.9 | 3 | 380 | 5.8748 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 0.854 | 0.012158 | 0.012158 | 0.012158 | 0.012158 | 0.012158 | 0.012158 | 0.012158 | 0.012158 | 0.56219 | 2.809 | 4.0273 | 4.2062 | 2.5211 | 0.81751 | 2.383 | 4.3891 | 4.8633 | 4.6707 | 3.5137 | 1.8096 | 0.1245 | 0.02383 | 0.017508 | 0.012158 | 36.8479
C25 | L157 L158 | 11 | 2 | 0 | 0.24 | 220 | 0.9 | 0.26667 | 2.9333 | 3 | 0.69982 | 1 | 0.69982 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.010811 | 3.6264 | 2" | C25 | L157 L158 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.69982 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.0099393 | 0.049662 | 0.0712 | 0.074364 | 0.044572 | 0.014453 | 0.04213 | 0.077597 | 0.08598 | 0.082575 | 0.06212 | 0.031993 | 0.0022011 | 0.0004213 | 0.00030953 | 0.00021495 | 0.65145
C25 | C26 | 29 | 27 | 0 | 3.24 | 380 | 0.9 | 3.6 | 104.4 | 3 | 5.4696 | 1 | 5.4696 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 90 | 91.09 | 1 | 0.065857 | 3.6923 | 2" | C25 | C26 | 29 | 0.9 | 3 | 380 | 5.4696 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 0.854 | 0.0055569 | 0.0055569 | 0.0055569 | 0.0055569 | 0.0055569 | 0.0055569 | 0.0055569 | 0.0055569 | 0.25695 | 1.2839 | 1.8407 | 1.9225 | 1.1523 | 0.37365 | 1.0892 | 2.006 | 2.2228 | 2.1347 | 1.6059 | 0.82709 | 0.056903 | 0.010892 | 0.008002 | 0.0055569 | 16.8415
C26 | L159 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 3.6977 | 2" | C26 | L159 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C26 | C27 | 20 | 26 | 0 | 3.12 | 380 | 0.9 | 3.4667 | 69.3333 | 3 | 5.2671 | 1 | 5.2671 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 90 | 91.09 | 1 | 0.043737 | 3.7414 | 2" | C26 | C27 | 20 | 0.9 | 3 | 380 | 5.2671 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 0.854 | 0.0035537 | 0.0035537 | 0.0035537 | 0.0035537 | 0.0035537 | 0.0035537 | 0.0035537 | 0.0035537 | 0.16432 | 0.82105 | 1.1771 | 1.2294 | 0.7369 | 0.23895 | 0.69653 | 1.2829 | 1.4215 | 1.3652 | 1.027 | 0.52894 | 0.03639 | 0.0069653 | 0.0051174 | 0.0035537 | 10.7704
C27 | L161 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 3.7469 | 2" | C27 | L161 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C27 | C28 | 43 | 25 | 0 | 3 | 380 | 0.9 | 3.3333 | 143.3333 | 3 | 5.0645 | 1 | 5.0645 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 90 | 91.09 | 1 | 0.090417 | 3.8373 | 2" | C27 | C28 | 43 | 0.9 | 3 | 380 | 5.0645 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 0.854 | 0.0070641 | 0.0070641 | 0.0070641 | 0.0070641 | 0.0070641 | 0.0070641 | 0.0070641 | 0.0070641 | 0.32664 | 1.6321 | 2.3399 | 2.4439 | 1.4648 | 0.47499 | 1.3846 | 2.5501 | 2.8256 | 2.7137 | 2.0415 | 1.0514 | 0.072336 | 0.013846 | 0.010172 | 0.0070641 | 21.4093
C28 | L163 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 3.8427 | 2" | C28 | L163 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C28 | C29 | 42 | 24 | 0 | 2.88 | 380 | 0.9 | 3.2 | 134.4 | 3 | 4.8619 | 1 | 4.8619 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 90 | 91.09 | 1 | 0.084782 | 3.9275 | 2" | C28 | C29 | 42 | 0.9 | 3 | 380 | 4.8619 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 0.854 | 0.0063589 | 0.0063589 | 0.0063589 | 0.0063589 | 0.0063589 | 0.0063589 | 0.0063589 | 0.0063589 | 0.29403 | 1.4692 | 2.1063 | 2.1999 | 1.3186 | 0.42757 | 1.2463 | 2.2956 | 2.5435 | 2.4428 | 1.8377 | 0.94645 | 0.065115 | 0.012463 | 0.0091568 | 0.0063589 | 19.272
C29 | L165 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 3.9329 | 2" | C29 | L165 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C29 | C30 | 40 | 23 | 0 | 2.76 | 380 | 0.9 | 3.0667 | 122.6667 | 3 | 4.6593 | 1 | 4.6593 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 90 | 91.09 | 1 | 0.07738 | 4.0102 | 2" | C29 | C30 | 40 | 0.9 | 3 | 380 | 4.6593 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 0.854 | 0.0055619 | 0.0055619 | 0.0055619 | 0.0055619 | 0.0055619 | 0.0055619 | 0.0055619 | 0.0055619 | 0.25718 | 1.285 | 1.8423 | 1.9242 | 1.1533 | 0.37398 | 1.0901 | 2.0078 | 2.2248 | 2.1367 | 1.6074 | 0.82783 | 0.056954 | 0.010901 | 0.0080091 | 0.0055619 | 16.8566
C30 | L169 L170 | 11 | 2 | 0 | 0.24 | 220 | 0.9 | 0.26667 | 2.9333 | 3 | 0.69982 | 1 | 0.69982 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.010811 | 4.0211 | 2" | C30 | L169 L170 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.69982 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.0099393 | 0.049662 | 0.0712 | 0.074364 | 0.044572 | 0.014453 | 0.04213 | 0.077597 | 0.08598 | 0.082575 | 0.06212 | 0.031993 | 0.0022011 | 0.0004213 | 0.00030953 | 0.00021495 | 0.65145
C30 | C31 | 41 | 21 | 0 | 2.52 | 380 | 0.9 | 2.8 | 114.8 | 3 | 4.2542 | 1 | 4.2542 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 90 | 91.09 | 1 | 0.072418 | 4.0935 | 2" | C30 | C31 | 41 | 0.9 | 3 | 380 | 4.2542 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 0.854 | 0.0047526 | 0.0047526 | 0.0047526 | 0.0047526 | 0.0047526 | 0.0047526 | 0.0047526 | 0.0047526 | 0.21976 | 1.098 | 1.5742 | 1.6442 | 0.9855 | 0.31956 | 0.93151 | 1.7157 | 1.901 | 1.8258 | 1.3735 | 0.70738 | 0.048667 | 0.0093151 | 0.0068437 | 0.0047526 | 14.4038
C31 | L173 L174 | 11 | 2 | 0 | 0.24 | 220 | 0.9 | 0.26667 | 2.9333 | 3 | 0.69982 | 1 | 0.69982 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.010811 | 4.1043 | 2" | C31 | L173 L174 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.69982 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.0099393 | 0.049662 | 0.0712 | 0.074364 | 0.044572 | 0.014453 | 0.04213 | 0.077597 | 0.08598 | 0.082575 | 0.06212 | 0.031993 | 0.0022011 | 0.0004213 | 0.00030953 | 0.00021495 | 0.65145
C31 | C32 | 40 | 19 | 0 | 2.28 | 380 | 0.9 | 2.5333 | 101.3333 | 3 | 3.849 | 1 | 3.849 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 90 | 91.09 | 1 | 0.063923 | 4.1682 | 2" | C31 | C32 | 40 | 0.9 | 3 | 380 | 3.849 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 0.854 | 0.0037956 | 0.0037956 | 0.0037956 | 0.0037956 | 0.0037956 | 0.0037956 | 0.0037956 | 0.0037956 | 0.17551 | 0.87693 | 1.2572 | 1.3131 | 0.78705 | 0.25521 | 0.74393 | 1.3702 | 1.5182 | 1.4581 | 1.0969 | 0.56493 | 0.038866 | 0.0074393 | 0.0054656 | 0.0037956 | 11.5033
C32 | L177 L178 | 11 | 2 | 0 | 0.24 | 220 | 0.9 | 0.26667 | 2.9333 | 3 | 0.69982 | 1 | 0.69982 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.010811 | 4.179 | 2" | C32 | L177 L178 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.69982 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.0099393 | 0.049662 | 0.0712 | 0.074364 | 0.044572 | 0.014453 | 0.04213 | 0.077597 | 0.08598 | 0.082575 | 0.06212 | 0.031993 | 0.0022011 | 0.0004213 | 0.00030953 | 0.00021495 | 0.65145
C32 | C33 | 40 | 17 | 0 | 2.04 | 380 | 0.9 | 2.2667 | 90.6667 | 3 | 3.4438 | 1 | 3.4438 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 90 | 91.09 | 1 | 0.057194 | 4.2362 | 2" | C32 | C33 | 40 | 0.9 | 3 | 380 | 3.4438 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 0.854 | 0.0030385 | 0.0030385 | 0.0030385 | 0.0030385 | 0.0030385 | 0.0030385 | 0.0030385 | 0.0030385 | 0.1405 | 0.70203 | 1.0065 | 1.0512 | 0.63007 | 0.20431 | 0.59556 | 1.0969 | 1.2154 | 1.1673 | 0.87814 | 0.45226 | 0.031115 | 0.0059556 | 0.0043755 | 0.0030385 | 9.209
C33 | L181 L182 | 11 | 2 | 0 | 0.24 | 220 | 0.9 | 0.26667 | 2.9333 | 3 | 0.69982 | 1 | 0.69982 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.010811 | 4.247 | 2" | C33 | L181 L182 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.69982 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.0099393 | 0.049662 | 0.0712 | 0.074364 | 0.044572 | 0.014453 | 0.04213 | 0.077597 | 0.08598 | 0.082575 | 0.06212 | 0.031993 | 0.0022011 | 0.0004213 | 0.00030953 | 0.00021495 | 0.65145
C33 | C34 | 29 | 15 | 0 | 1.8 | 380 | 0.9 | 2 | 58 | 3 | 3.0387 | 1 | 3.0387 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 90 | 91.09 | 1 | 0.036587 | 4.2836 | 2" | C33 | C34 | 29 | 0.9 | 3 | 380 | 3.0387 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 0.854 | 0.0017151 | 0.0017151 | 0.0017151 | 0.0017151 | 0.0017151 | 0.0017151 | 0.0017151 | 0.0017151 | 0.079306 | 0.39626 | 0.56811 | 0.59335 | 0.35564 | 0.11532 | 0.33616 | 0.61915 | 0.68604 | 0.65887 | 0.49566 | 0.25528 | 0.017563 | 0.0033616 | 0.0024697 | 0.0017151 | 5.198
C34 | L183 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 4.289 | 2" | C34 | L183 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C34 | C35 | 20 | 14 | 0 | 1.68 | 380 | 0.9 | 1.8667 | 37.3333 | 3 | 2.8361 | 1 | 2.8361 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 90 | 91.09 | 1 | 0.023551 | 4.3126 | 2" | C34 | C35 | 20 | 0.9 | 3 | 380 | 2.8361 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 0.854 | 0.0010304 | 0.0010304 | 0.0010304 | 0.0010304 | 0.0010304 | 0.0010304 | 0.0010304 | 0.0010304 | 0.047644 | 0.23806 | 0.3413 | 0.35647 | 0.21366 | 0.069282 | 0.20195 | 0.37196 | 0.41215 | 0.39583 | 0.29778 | 0.15336 | 0.010551 | 0.0020195 | 0.0014837 | 0.0010304 | 3.1228
C35 | L185 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 4.318 | 2" | C35 | L185 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C35 | C36 | 20 | 13 | 0 | 1.56 | 380 | 0.9 | 1.7333 | 34.6667 | 3 | 2.6335 | 1 | 2.6335 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 90 | 91.09 | 1 | 0.021868 | 4.3398 | 2" | C35 | C36 | 20 | 0.9 | 3 | 380 | 2.6335 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 0.854 | 0.00088843 | 0.00088843 | 0.00088843 | 0.00088843 | 0.00088843 | 0.00088843 | 0.00088843 | 0.00088843 | 0.041081 | 0.20526 | 0.29428 | 0.30736 | 0.18423 | 0.059738 | 0.17413 | 0.32072 | 0.35537 | 0.3413 | 0.25676 | 0.13223 | 0.0090976 | 0.0017413 | 0.0012793 | 0.00088843 | 2.6926
C36 | L187 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 4.3452 | 2" | C36 | L187 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C36 | C37 | 51 | 12 | 0 | 1.44 | 380 | 0.9 | 1.6 | 81.6 | 3 | 2.4309 | 1 | 2.4309 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 90 | 91.09 | 1 | 0.051475 | 4.3967 | 2" | C36 | C37 | 51 | 0.9 | 3 | 380 | 2.4309 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 0.854 | 0.0019304 | 0.0019304 | 0.0019304 | 0.0019304 | 0.0019304 | 0.0019304 | 0.0019304 | 0.0019304 | 0.08926 | 0.44599 | 0.63942 | 0.66783 | 0.40028 | 0.1298 | 0.37835 | 0.69686 | 0.77215 | 0.74157 | 0.55788 | 0.28732 | 0.019767 | 0.0037835 | 0.0027797 | 0.0019304 | 5.8504
C37 | L191 L192 | 11 | 2 | 0 | 0.24 | 220 | 0.9 | 0.26667 | 2.9333 | 3 | 0.69982 | 1 | 0.69982 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.010811 | 4.4075 | 2" | C37 | L191 L192 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.69982 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.0099393 | 0.049662 | 0.0712 | 0.074364 | 0.044572 | 0.014453 | 0.04213 | 0.077597 | 0.08598 | 0.082575 | 0.06212 | 0.031993 | 0.0022011 | 0.0004213 | 0.00030953 | 0.00021495 | 0.65145
C37 | C38 | 42 | 10 | 0 | 1.2 | 380 | 0.9 | 1.3333 | 56 | 3 | 2.0258 | 1 | 2.0258 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 90 | 91.09 | 1 | 0.035326 | 4.4429 | 2" | C37 | C38 | 42 | 0.9 | 3 | 380 | 2.0258 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 0.854 | 0.001104 | 0.001104 | 0.001104 | 0.001104 | 0.001104 | 0.001104 | 0.001104 | 0.001104 | 0.051048 | 0.25506 | 0.36568 | 0.38193 | 0.22892 | 0.074231 | 0.21638 | 0.39853 | 0.44159 | 0.4241 | 0.31905 | 0.16431 | 0.011305 | 0.0021638 | 0.0015897 | 0.001104 | 3.3458
C38 | L195 L196 | 11 | 2 | 0 | 0.24 | 220 | 0.9 | 0.26667 | 2.9333 | 3 | 0.69982 | 1 | 0.69982 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.010811 | 4.4537 | 2" | C38 | L195 L196 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.69982 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.0099393 | 0.049662 | 0.0712 | 0.074364 | 0.044572 | 0.014453 | 0.04213 | 0.077597 | 0.08598 | 0.082575 | 0.06212 | 0.031993 | 0.0022011 | 0.0004213 | 0.00030953 | 0.00021495 | 0.65145
C38 | C39 | 40 | 8 | 0 | 0.96 | 380 | 0.9 | 1.0667 | 42.6667 | 3 | 1.6206 | 1 | 1.6206 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 90 | 91.09 | 1 | 0.026915 | 4.4806 | 2" | C38 | C39 | 40 | 0.9 | 3 | 380 | 1.6206 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 0.854 | 0.0006729 | 0.0006729 | 0.0006729 | 0.0006729 | 0.0006729 | 0.0006729 | 0.0006729 | 0.0006729 | 0.031115 | 0.15547 | 0.22289 | 0.2328 | 0.13953 | 0.045246 | 0.13189 | 0.24292 | 0.26916 | 0.2585 | 0.19447 | 0.10015 | 0.0068905 | 0.0013189 | 0.00096897 | 0.0006729 | 2.0394
C39 | L199 L1200 | 11 | 2 | 0 | 0.24 | 220 | 0.9 | 0.26667 | 2.9333 | 3 | 0.69982 | 1 | 0.69982 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.010811 | 4.4914 | 2" | C39 | L199 L1200 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.69982 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.0099393 | 0.049662 | 0.0712 | 0.074364 | 0.044572 | 0.014453 | 0.04213 | 0.077597 | 0.08598 | 0.082575 | 0.06212 | 0.031993 | 0.0022011 | 0.0004213 | 0.00030953 | 0.00021495 | 0.65145
C39 | C40 | 42 | 6 | 0 | 0.72 | 380 | 0.9 | 0.8 | 33.6 | 3 | 1.2155 | 1 | 1.2155 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 90 | 91.09 | 1 | 0.021195 | 4.5126 | 2" | C39 | C40 | 42 | 0.9 | 3 | 380 | 1.2155 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 0.854 | 0.00039743 | 0.00039743 | 0.00039743 | 0.00039743 | 0.00039743 | 0.00039743 | 0.00039743 | 0.00039743 | 0.018377 | 0.091822 | 0.13164 | 0.13749 | 0.082411 | 0.026723 | 0.077896 | 0.14347 | 0.15897 | 0.15268 | 0.11486 | 0.059153 | 0.0040697 | 0.00077896 | 0.0005723 | 0.00039743 | 1.2045
C40 | L203 L204 | 11 | 2 | 0 | 0.24 | 220 | 0.9 | 0.26667 | 2.9333 | 3 | 0.69982 | 1 | 0.69982 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.010811 | 4.5234 | 2" | C40 | L203 L204 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.69982 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.0099393 | 0.049662 | 0.0712 | 0.074364 | 0.044572 | 0.014453 | 0.04213 | 0.077597 | 0.08598 | 0.082575 | 0.06212 | 0.031993 | 0.0022011 | 0.0004213 | 0.00030953 | 0.00021495 | 0.65145
C40 | C41 | 42 | 4 | 0 | 0.48 | 380 | 0.9 | 0.53333 | 22.4 | 3 | 0.81032 | 1 | 0.81032 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 90 | 91.09 | 1 | 0.01413 | 4.5375 | 2" | C40 | C41 | 42 | 0.9 | 3 | 380 | 0.81032 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 0.854 | 0.00017664 | 0.00017664 | 0.00017664 | 0.00017664 | 0.00017664 | 0.00017664 | 0.00017664 | 0.00017664 | 0.0081676 | 0.04081 | 0.058509 | 0.061109 | 0.036627 | 0.011877 | 0.034621 | 0.063765 | 0.070654 | 0.067856 | 0.051048 | 0.02629 | 0.0018087 | 0.00034621 | 0.00025435 | 0.00017664 | 0.53533
C41 | L207 L208 | 11 | 2 | 0 | 0.24 | 220 | 0.9 | 0.26667 | 2.9333 | 3 | 0.69982 | 1 | 0.69982 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.010811 | 4.5483 | 2" | C41 | L207 L208 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.69982 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.0099393 | 0.049662 | 0.0712 | 0.074364 | 0.044572 | 0.014453 | 0.04213 | 0.077597 | 0.08598 | 0.082575 | 0.06212 | 0.031993 | 0.0022011 | 0.0004213 | 0.00030953 | 0.00021495 | 0.65145
C41 | C42 | 43 | 2 | 0 | 0.24 | 380 | 0.9 | 0.26667 | 11.4667 | 3 | 0.40516 | 1 | 0.40516 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 90 | 91.09 | 1 | 0.0072334 | 4.5556 | 2" | C41 | C42 | 43 | 0.9 | 3 | 380 | 0.40516 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 0.854 | 4.521e-05 | 4.521e-05 | 4.521e-05 | 4.521e-05 | 4.521e-05 | 4.521e-05 | 4.521e-05 | 4.521e-05 | 0.0020905 | 0.010445 | 0.014975 | 0.015641 | 0.0093748 | 0.0030399 | 0.0088612 | 0.016321 | 0.018084 | 0.017368 | 0.013066 | 0.0067291 | 0.00046295 | 8.8612e-05 | 6.5103e-05 | 4.521e-05 | 0.13702
C42 | L211 L212 | 11 | 2 | 0 | 0.24 | 220 | 0.9 | 0.26667 | 2.9333 | 3 | 0.69982 | 1 | 0.69982 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.010811 | 4.5664 | 2" | C42 | L211 L212 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.69982 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.0099393 | 0.049662 | 0.0712 | 0.074364 | 0.044572 | 0.014453 | 0.04213 | 0.077597 | 0.08598 | 0.082575 | 0.06212 | 0.031993 | 0.0022011 | 0.0004213 | 0.00030953 | 0.00021495 | 0.65145
[21 empty] | PERDIDAS (W-H) | [8 empty] | 0.50246 | 0.50246 | 0.50246 | 0.50246 | 0.50246 | 0.50246 | 0.50246 | 0.50246 | 23.2335 | 116.0872 | 166.4332 | 173.8294 | 104.1891 | 33.7851 | 98.4812 | 181.3863 | 200.982 | 193.0232 | 145.2095 | 74.7854 | 5.1451 | 0.98481 | 0.72354 | 0.50246 | 1522.8008
REGULACION MÁXIMA | [18 empty] | 4.5664 |  | CONSUMO (W-H) | [8 empty] | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 2570.4 | 5745.6 | 6879.6 | 7030.8 | 5443.2 | 3099.6 | 5292 | 7182 | 7560 | 7408.8 | 6426 | 4611.6 | 1209.6 | 529.2 | 453.6 | 378 | 74844
[21 empty] | %PERDIDAS (W) | [8 empty] | 0.1329% | 0.1329% | 0.1329% | 0.1329% | 0.1329% | 0.1329% | 0.1329% | 0.1329% | 0.9039% | 2.02% | 2.419% | 2.472% | 1.914% | 1.09% | 1.861% | 2.526% | 2.658% | 2.605% | 2.26% | 1.622% | 0.4254% | 0.1861% | 0.1595% | 0.1329% | 2.035%
[21 empty] | Perdidas de potencia | [7 empty] | 2.658%
[21 empty] | Perdidas de energía | [7 empty] | 2.658%

## circuito 1 subestacion 2
CUADRO DE REGULACIÓN | [20 empty] | CALCULO DE PERDIDAS
CUADRO DE REGULACIÓN CIRCUITO 1 SUBESTACIÓN 2 | [9 empty] | TABLERO |  | TAP |  | CTO | 1 | VL | 380 | SUBESTACIÓN |  | TRIFASICO
DE | A | LONG | Via [W] | Peatonal [W] | TOTAL | Tension Línea | F.P. | KVAT | MOM | FASES | IF | COND /FASE | I/FSE | COND | IN/COND | KG | FC | PARC | TOTAL | OBS | DE | A | LONG | FP* | FASES | VL | I | COND | Res | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | TOTAL
|  | M/W | 120 | 50 | KW | V |  | KVA | KVA-M |  | (A) |  | (A) |  | (A) |  |  | % | % |  |  |  | M |  |  | V | A |  | Ω/KM | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.34 | 0.76 | 0.91 | 0.93 | 0.72 | 0.41 | 0.7 | 0.95 | 1 | 0.98 | 0.85 | 0.61 | 0.16 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | W
P.CON | S/E | 300 |  |  | 40.5 | 380 | 0.9 | 45 | 13500 | 3 | 68.3704 | 1 | 68.3704 | Cu 2 XLPE AWG | 155 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3" | P.CON | S/E | 1 | 0.9 | 3 | 380 | 68.3704 | Cu 2 XLPE AWG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S/E | TAP | 5 | 73 | 0 | 8.76 | 380 | 0.9 | 45 | 225 | 3 | 68.3704 | 1 | 68.3704 | C-CU No 4 THHN | 85 | 89.2797 | 1 | 0.13911 | 0.13911 | 2" | S/E | TAP | 16 | 0.9 | 3 | 380 | 68.3704 | C-CU No 4 THHN | 0.854 | 0.47904 | 0.47904 | 0.47904 | 0.47904 | 0.47904 | 0.47904 | 0.47904 | 0.47904 | 22.151 | 110.6784 | 158.6786 | 165.7302 | 99.3346 | 32.2109 | 93.8927 | 172.935 | 191.6177 | 184.0297 | 138.4438 | 71.301 | 4.9054 | 0.93893 | 0.68982 | 0.47904 | 1451.8492
TAP | C1 | 12 | 73 | 0 | 8.76 | 380 | 0.9 | 9.7333 | 116.8 | 3 | 14.7883 | 1 | 14.7883 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 90 | 90.91 | 1 | 0.073534 | 0.21265 | 2" | TAP | C1 | 12 | 0.9 | 3 | 380 | 14.7883 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 0.854 | 0.016809 | 0.016809 | 0.016809 | 0.016809 | 0.016809 | 0.016809 | 0.016809 | 0.016809 | 0.77724 | 3.8835 | 5.5677 | 5.8152 | 3.4855 | 1.1302 | 3.2945 | 6.068 | 6.7235 | 6.4572 | 4.8577 | 2.5018 | 0.17212 | 0.032945 | 0.024205 | 0.016809 | 50.9426
C1 | L287 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 0.21805 | 2" | C1 | L287 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C1 | C2 | 20 | 72 | 0 | 8.64 | 380 | 0.9 | 9.6 | 192 | 3 | 14.5857 | 1 | 14.5857 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 90 | 90.91 | 1 | 0.12088 | 0.33893 | 2" | C1 | C2 | 20 | 0.9 | 3 | 380 | 14.5857 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 0.854 | 0.027252 | 0.027252 | 0.027252 | 0.027252 | 0.027252 | 0.027252 | 0.027252 | 0.027252 | 1.2601 | 6.2964 | 9.0271 | 9.4282 | 5.651 | 1.8324 | 5.3415 | 9.8381 | 10.9009 | 10.4692 | 7.8759 | 4.0562 | 0.27906 | 0.053415 | 0.039243 | 0.027252 | 82.5941
C2 | L281 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 0.34434 | 2" | C2 | L281 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C2 | C3 | 25 | 71 | 0 | 8.52 | 380 | 0.9 | 9.4667 | 236.6667 | 3 | 14.3831 | 1 | 14.3831 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 90 | 90.91 | 1 | 0.149 | 0.49333 | 2" | C2 | C3 | 25 | 0.9 | 3 | 380 | 14.3831 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 0.854 | 0.033126 | 0.033126 | 0.033126 | 0.033126 | 0.033126 | 0.033126 | 0.033126 | 0.033126 | 1.5317 | 7.6534 | 10.9726 | 11.4602 | 6.8689 | 2.2274 | 6.4926 | 11.9584 | 13.2503 | 12.7256 | 9.5733 | 4.9304 | 0.33921 | 0.064926 | 0.047701 | 0.033126 | 100.3947
C3 | L280 L279 | 11 | 2 | 0 | 0.24 | 220 | 0.9 | 0.26667 | 2.9333 | 3 | 0.69982 | 1 | 0.69982 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.010811 | 0.50414 | 2" | C3 | L280 L279 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.69982 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.0099393 | 0.049662 | 0.0712 | 0.074364 | 0.044572 | 0.014453 | 0.04213 | 0.077597 | 0.08598 | 0.082575 | 0.06212 | 0.031993 | 0.0022011 | 0.0004213 | 0.00030953 | 0.00021495 | 0.65145
C3 | C4 | 20 | 69 | 0 | 8.28 | 380 | 0.9 | 9.2 | 184 | 3 | 13.978 | 1 | 13.978 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 90 | 90.91 | 1 | 0.11584 | 0.61999 | 2" | C3 | C4 | 20 | 0.9 | 3 | 380 | 13.978 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 0.854 | 0.025029 | 0.025029 | 0.025029 | 0.025029 | 0.025029 | 0.025029 | 0.025029 | 0.025029 | 1.1573 | 5.7826 | 8.2905 | 8.6589 | 5.1899 | 1.6829 | 4.9056 | 9.0353 | 10.0114 | 9.615 | 7.2333 | 3.7253 | 0.25629 | 0.049056 | 0.036041 | 0.025029 | 75.8546
C4 | L278 L277 | 11 | 2 | 0 | 0.24 | 220 | 0.9 | 0.26667 | 2.9333 | 3 | 0.69982 | 1 | 0.69982 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.010811 | 0.6308 | 2" | C4 | L278 L277 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.69982 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.0099393 | 0.049662 | 0.0712 | 0.074364 | 0.044572 | 0.014453 | 0.04213 | 0.077597 | 0.08598 | 0.082575 | 0.06212 | 0.031993 | 0.0022011 | 0.0004213 | 0.00030953 | 0.00021495 | 0.65145
C4 | C5 | 20 | 67 | 0 | 8.04 | 380 | 0.9 | 8.9333 | 178.6667 | 3 | 13.5728 | 1 | 13.5728 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 90 | 90.91 | 1 | 0.11248 | 0.74328 | 2" | C4 | C5 | 20 | 0.9 | 3 | 380 | 13.5728 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 0.854 | 0.023599 | 0.023599 | 0.023599 | 0.023599 | 0.023599 | 0.023599 | 0.023599 | 0.023599 | 1.0912 | 5.4522 | 7.8168 | 8.1642 | 4.8934 | 1.5868 | 4.6253 | 8.5191 | 9.4395 | 9.0657 | 6.82 | 3.5124 | 0.24165 | 0.046253 | 0.033982 | 0.023599 | 71.521
C5 | L276 L275 | 11 | 2 | 0 | 0.24 | 220 | 0.9 | 0.26667 | 2.9333 | 3 | 0.69982 | 1 | 0.69982 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.010811 | 0.75409 | 2" | C5 | L276 L275 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.69982 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.0099393 | 0.049662 | 0.0712 | 0.074364 | 0.044572 | 0.014453 | 0.04213 | 0.077597 | 0.08598 | 0.082575 | 0.06212 | 0.031993 | 0.0022011 | 0.0004213 | 0.00030953 | 0.00021495 | 0.65145
C5 | C6 | 20 | 65 | 0 | 7.8 | 380 | 0.9 | 8.6667 | 173.3333 | 3 | 13.1676 | 1 | 13.1676 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 90 | 90.91 | 1 | 0.10913 | 0.86322 | 2" | C5 | C6 | 20 | 0.9 | 3 | 380 | 13.1676 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 0.854 | 0.022211 | 0.022211 | 0.022211 | 0.022211 | 0.022211 | 0.022211 | 0.022211 | 0.022211 | 1.027 | 5.1316 | 7.3571 | 7.6841 | 4.6056 | 1.4935 | 4.3533 | 8.0181 | 8.8843 | 8.5325 | 6.4189 | 3.3059 | 0.22744 | 0.043533 | 0.031984 | 0.022211 | 67.3148
C6 | L274 L273 | 11 | 2 | 0 | 0.24 | 220 | 0.9 | 0.26667 | 2.9333 | 3 | 0.69982 | 1 | 0.69982 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.010811 | 0.87403 | 2" | C6 | L274 L273 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.69982 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.0099393 | 0.049662 | 0.0712 | 0.074364 | 0.044572 | 0.014453 | 0.04213 | 0.077597 | 0.08598 | 0.082575 | 0.06212 | 0.031993 | 0.0022011 | 0.0004213 | 0.00030953 | 0.00021495 | 0.65145
C6 | C7 | 20 | 63 | 0 | 7.56 | 380 | 0.9 | 8.4 | 168 | 3 | 12.7625 | 1 | 12.7625 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 90 | 90.91 | 1 | 0.10577 | 0.97979 | 2" | C6 | C7 | 20 | 0.9 | 3 | 380 | 12.7625 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 0.854 | 0.020865 | 0.020865 | 0.020865 | 0.020865 | 0.020865 | 0.020865 | 0.020865 | 0.020865 | 0.9648 | 4.8207 | 6.9113 | 7.2185 | 4.3266 | 1.403 | 4.0895 | 7.5323 | 8.346 | 8.0155 | 6.03 | 3.1056 | 0.21366 | 0.040895 | 0.030046 | 0.020865 | 63.2361
C7 | L272 L271 | 11 | 2 | 0 | 0.24 | 220 | 0.9 | 0.26667 | 2.9333 | 3 | 0.69982 | 1 | 0.69982 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.010811 | 0.9906 | 2" | C7 | L272 L271 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.69982 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.0099393 | 0.049662 | 0.0712 | 0.074364 | 0.044572 | 0.014453 | 0.04213 | 0.077597 | 0.08598 | 0.082575 | 0.06212 | 0.031993 | 0.0022011 | 0.0004213 | 0.00030953 | 0.00021495 | 0.65145
C7 | C8 | 20 | 61 | 0 | 7.32 | 380 | 0.9 | 8.1333 | 162.6667 | 3 | 12.3573 | 1 | 12.3573 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 90 | 90.91 | 1 | 0.10241 | 1.093 | 2" | C7 | C8 | 20 | 0.9 | 3 | 380 | 12.3573 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 0.854 | 0.019561 | 0.019561 | 0.019561 | 0.019561 | 0.019561 | 0.019561 | 0.019561 | 0.019561 | 0.90451 | 4.5194 | 6.4795 | 6.7674 | 4.0562 | 1.3153 | 3.834 | 7.0616 | 7.8245 | 7.5147 | 5.6532 | 2.9115 | 0.20031 | 0.03834 | 0.028168 | 0.019561 | 59.2848
C8 | L270 L269 | 11 | 2 | 0 | 0.24 | 220 | 0.9 | 0.26667 | 2.9333 | 3 | 0.69982 | 1 | 0.69982 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.010811 | 1.1038 | 2" | C8 | L270 L269 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.69982 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.0099393 | 0.049662 | 0.0712 | 0.074364 | 0.044572 | 0.014453 | 0.04213 | 0.077597 | 0.08598 | 0.082575 | 0.06212 | 0.031993 | 0.0022011 | 0.0004213 | 0.00030953 | 0.00021495 | 0.65145
C8 | C9 | 20 | 59 | 0 | 7.08 | 380 | 0.9 | 7.8667 | 157.3333 | 3 | 11.9522 | 1 | 11.9522 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 90 | 90.91 | 1 | 0.099052 | 1.2029 | 2" | C8 | C9 | 20 | 0.9 | 3 | 380 | 11.9522 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 0.854 | 0.0183 | 0.0183 | 0.0183 | 0.0183 | 0.0183 | 0.0183 | 0.0183 | 0.0183 | 0.84617 | 4.2279 | 6.0616 | 6.3309 | 3.7946 | 1.2305 | 3.5867 | 6.6062 | 7.3198 | 7.03 | 5.2886 | 2.7237 | 0.18739 | 0.035867 | 0.026351 | 0.0183 | 55.461
C9 | L268 L267 | 11 | 2 | 0 | 0.24 | 220 | 0.9 | 0.26667 | 2.9333 | 3 | 0.69982 | 1 | 0.69982 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.010811 | 1.2137 | 2" | C9 | L268 L267 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.69982 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.0099393 | 0.049662 | 0.0712 | 0.074364 | 0.044572 | 0.014453 | 0.04213 | 0.077597 | 0.08598 | 0.082575 | 0.06212 | 0.031993 | 0.0022011 | 0.0004213 | 0.00030953 | 0.00021495 | 0.65145
C9 | C10 | 20 | 57 | 0 | 6.84 | 380 | 0.9 | 7.6 | 152 | 3 | 11.547 | 1 | 11.547 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 90 | 90.91 | 1 | 0.095695 | 1.3094 | 2" | C9 | C10 | 20 | 0.9 | 3 | 380 | 11.547 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 0.854 | 0.01708 | 0.01708 | 0.01708 | 0.01708 | 0.01708 | 0.01708 | 0.01708 | 0.01708 | 0.78978 | 3.9462 | 5.6576 | 5.909 | 3.5417 | 1.1485 | 3.3477 | 6.1659 | 6.832 | 6.5615 | 4.9361 | 2.5422 | 0.1749 | 0.033477 | 0.024595 | 0.01708 | 51.7647
C10 | L266 L265 | 11 | 2 | 0 | 0.24 | 220 | 0.9 | 0.26667 | 2.9333 | 3 | 0.69982 | 1 | 0.69982 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.010811 | 1.3202 | 2" | C10 | L266 L265 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.69982 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.0099393 | 0.049662 | 0.0712 | 0.074364 | 0.044572 | 0.014453 | 0.04213 | 0.077597 | 0.08598 | 0.082575 | 0.06212 | 0.031993 | 0.0022011 | 0.0004213 | 0.00030953 | 0.00021495 | 0.65145
C10 | C11 | 20 | 55 | 0 | 6.6 | 380 | 0.9 | 7.3333 | 146.6667 | 3 | 11.1418 | 1 | 11.1418 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 90 | 90.91 | 1 | 0.092337 | 1.4125 | 2" | C10 | C11 | 20 | 0.9 | 3 | 380 | 11.1418 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 0.854 | 0.015902 | 0.015902 | 0.015902 | 0.015902 | 0.015902 | 0.015902 | 0.015902 | 0.015902 | 0.73533 | 3.6741 | 5.2675 | 5.5016 | 3.2975 | 1.0693 | 3.1169 | 5.7408 | 6.361 | 6.1091 | 4.5958 | 2.3669 | 0.16284 | 0.031169 | 0.0229 | 0.015902 | 48.1958
C11 | L264 L263 | 11 | 2 | 0 | 0.24 | 220 | 0.9 | 0.26667 | 2.9333 | 3 | 0.69982 | 1 | 0.69982 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.010811 | 1.4233 | 2" | C11 | L264 L263 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.69982 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.0099393 | 0.049662 | 0.0712 | 0.074364 | 0.044572 | 0.014453 | 0.04213 | 0.077597 | 0.08598 | 0.082575 | 0.06212 | 0.031993 | 0.0022011 | 0.0004213 | 0.00030953 | 0.00021495 | 0.65145
C11 | C12 | 20 | 53 | 0 | 6.36 | 380 | 0.9 | 7.0667 | 141.3333 | 3 | 10.7367 | 1 | 10.7367 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 90 | 90.91 | 1 | 0.088979 | 1.5123 | 2" | C11 | C12 | 20 | 0.9 | 3 | 380 | 10.7367 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 0.854 | 0.014767 | 0.014767 | 0.014767 | 0.014767 | 0.014767 | 0.014767 | 0.014767 | 0.014767 | 0.68282 | 3.4117 | 4.8914 | 5.1088 | 3.0621 | 0.99293 | 2.8943 | 5.3309 | 5.9068 | 5.6729 | 4.2676 | 2.1979 | 0.15121 | 0.028943 | 0.021264 | 0.014767 | 44.7544
C12 | L262 L261 | 11 | 2 | 0 | 0.24 | 220 | 0.9 | 0.26667 | 2.9333 | 3 | 0.69982 | 1 | 0.69982 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.010811 | 1.5231 | 2" | C12 | L262 L261 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.69982 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.0099393 | 0.049662 | 0.0712 | 0.074364 | 0.044572 | 0.014453 | 0.04213 | 0.077597 | 0.08598 | 0.082575 | 0.06212 | 0.031993 | 0.0022011 | 0.0004213 | 0.00030953 | 0.00021495 | 0.65145
C12 | C13 | 20 | 51 | 0 | 6.12 | 380 | 0.9 | 6.8 | 136 | 3 | 10.3315 | 1 | 10.3315 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 90 | 90.91 | 1 | 0.085622 | 1.6088 | 2" | C12 | C13 | 20 | 0.9 | 3 | 380 | 10.3315 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 0.854 | 0.013673 | 0.013673 | 0.013673 | 0.013673 | 0.013673 | 0.013673 | 0.013673 | 0.013673 | 0.63226 | 3.1591 | 4.5292 | 4.7305 | 2.8353 | 0.9194 | 2.68 | 4.9361 | 5.4694 | 5.2528 | 3.9516 | 2.0352 | 0.14002 | 0.0268 | 0.01969 | 0.013673 | 41.4404
C13 | L260 L259 | 11 | 2 | 0 | 0.24 | 220 | 0.9 | 0.26667 | 2.9333 | 3 | 0.69982 | 1 | 0.69982 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.010811 | 1.6196 | 2" | C13 | L260 L259 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.69982 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.0099393 | 0.049662 | 0.0712 | 0.074364 | 0.044572 | 0.014453 | 0.04213 | 0.077597 | 0.08598 | 0.082575 | 0.06212 | 0.031993 | 0.0022011 | 0.0004213 | 0.00030953 | 0.00021495 | 0.65145
C13 | C14 | 20 | 49 | 0 | 5.88 | 380 | 0.9 | 6.5333 | 130.6667 | 3 | 9.9264 | 1 | 9.9264 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 90 | 90.91 | 1 | 0.082264 | 1.7018 | 2" | C13 | C14 | 20 | 0.9 | 3 | 380 | 9.9264 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 0.854 | 0.012622 | 0.012622 | 0.012622 | 0.012622 | 0.012622 | 0.012622 | 0.012622 | 0.012622 | 0.58364 | 2.9162 | 4.1809 | 4.3667 | 2.6173 | 0.84871 | 2.4739 | 4.5566 | 5.0488 | 4.8489 | 3.6478 | 1.8787 | 0.12925 | 0.024739 | 0.018176 | 0.012622 | 38.2539
C14 | L258 L257 | 11 | 2 | 0 | 0.24 | 220 | 0.9 | 0.26667 | 2.9333 | 3 | 0.69982 | 1 | 0.69982 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.010811 | 1.7126 | 2" | C14 | L258 L257 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.69982 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.0099393 | 0.049662 | 0.0712 | 0.074364 | 0.044572 | 0.014453 | 0.04213 | 0.077597 | 0.08598 | 0.082575 | 0.06212 | 0.031993 | 0.0022011 | 0.0004213 | 0.00030953 | 0.00021495 | 0.65145
C14 | C15 | 20 | 47 | 0 | 5.64 | 380 | 0.9 | 6.2667 | 125.3333 | 3 | 9.5212 | 1 | 9.5212 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 90 | 90.91 | 1 | 0.078906 | 1.7915 | 2" | C14 | C15 | 20 | 0.9 | 3 | 380 | 9.5212 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 0.854 | 0.011613 | 0.011613 | 0.011613 | 0.011613 | 0.011613 | 0.011613 | 0.011613 | 0.011613 | 0.53697 | 2.683 | 3.8466 | 4.0175 | 2.408 | 0.78084 | 2.2761 | 4.1922 | 4.6451 | 4.4611 | 3.3561 | 1.7284 | 0.11891 | 0.022761 | 0.016722 | 0.011613 | 35.1949
C15 | L256 L255 | 11 | 2 | 0 | 0.24 | 220 | 0.9 | 0.26667 | 2.9333 | 3 | 0.69982 | 1 | 0.69982 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.010811 | 1.8024 | 2" | C15 | L256 L255 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.69982 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.0099393 | 0.049662 | 0.0712 | 0.074364 | 0.044572 | 0.014453 | 0.04213 | 0.077597 | 0.08598 | 0.082575 | 0.06212 | 0.031993 | 0.0022011 | 0.0004213 | 0.00030953 | 0.00021495 | 0.65145
C15 | C16 | 20 | 45 | 0 | 5.4 | 380 | 0.9 | 6 | 120 | 3 | 9.1161 | 1 | 9.1161 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 90 | 90.91 | 1 | 0.075548 | 1.8779 | 2" | C15 | C16 | 20 | 0.9 | 3 | 380 | 9.1161 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 0.854 | 0.010645 | 0.010645 | 0.010645 | 0.010645 | 0.010645 | 0.010645 | 0.010645 | 0.010645 | 0.49224 | 2.4595 | 3.5262 | 3.6829 | 2.2074 | 0.7158 | 2.0865 | 3.843 | 4.2582 | 4.0895 | 3.0765 | 1.5845 | 0.10901 | 0.020865 | 0.015329 | 0.010645 | 32.2633
C16 | L254 L253 | 11 | 2 | 0 | 0.24 | 220 | 0.9 | 0.26667 | 2.9333 | 3 | 0.69982 | 1 | 0.69982 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.010811 | 1.8887 | 2" | C16 | L254 L253 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.69982 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.0099393 | 0.049662 | 0.0712 | 0.074364 | 0.044572 | 0.014453 | 0.04213 | 0.077597 | 0.08598 | 0.082575 | 0.06212 | 0.031993 | 0.0022011 | 0.0004213 | 0.00030953 | 0.00021495 | 0.65145
C16 | C17 | 20 | 43 | 0 | 5.16 | 380 | 0.9 | 5.7333 | 114.6667 | 3 | 8.7109 | 1 | 8.7109 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 90 | 90.91 | 1 | 0.072191 | 1.9609 | 2" | C16 | C17 | 20 | 0.9 | 3 | 380 | 8.7109 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 0.854 | 0.0097202 | 0.0097202 | 0.0097202 | 0.0097202 | 0.0097202 | 0.0097202 | 0.0097202 | 0.0097202 | 0.44946 | 2.2458 | 3.2197 | 3.3628 | 2.0156 | 0.65359 | 1.9052 | 3.509 | 3.8881 | 3.7341 | 2.8091 | 1.4468 | 0.099535 | 0.019052 | 0.013997 | 0.0097202 | 29.4592
C17 | L252 L251 | 11 | 2 | 0 | 0.24 | 220 | 0.9 | 0.26667 | 2.9333 | 3 | 0.69982 | 1 | 0.69982 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.010811 | 1.9717 | 2" | C17 | L252 L251 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.69982 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.0099393 | 0.049662 | 0.0712 | 0.074364 | 0.044572 | 0.014453 | 0.04213 | 0.077597 | 0.08598 | 0.082575 | 0.06212 | 0.031993 | 0.0022011 | 0.0004213 | 0.00030953 | 0.00021495 | 0.65145
C17 | C18 | 20 | 41 | 0 | 4.92 | 380 | 0.9 | 5.4667 | 109.3333 | 3 | 8.3057 | 1 | 8.3057 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 90 | 90.91 | 1 | 0.068833 | 2.0405 | 2" | C17 | C18 | 20 | 0.9 | 3 | 380 | 8.3057 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 0.854 | 0.008837 | 0.008837 | 0.008837 | 0.008837 | 0.008837 | 0.008837 | 0.008837 | 0.008837 | 0.40862 | 2.0417 | 2.9272 | 3.0573 | 1.8324 | 0.5942 | 1.7321 | 3.1902 | 3.5348 | 3.3948 | 2.5539 | 1.3153 | 0.090491 | 0.017321 | 0.012725 | 0.008837 | 26.7825
C18 | L250 L249 | 11 | 2 | 0 | 0.24 | 220 | 0.9 | 0.26667 | 2.9333 | 3 | 0.69982 | 1 | 0.69982 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.010811 | 2.0514 | 2" | C18 | L250 L249 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.69982 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.0099393 | 0.049662 | 0.0712 | 0.074364 | 0.044572 | 0.014453 | 0.04213 | 0.077597 | 0.08598 | 0.082575 | 0.06212 | 0.031993 | 0.0022011 | 0.0004213 | 0.00030953 | 0.00021495 | 0.65145
C18 | C19 | 20 | 39 | 0 | 4.68 | 380 | 0.9 | 5.2 | 104 | 3 | 7.9006 | 1 | 7.9006 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 90 | 90.91 | 1 | 0.065475 | 2.1168 | 2" | C18 | C19 | 20 | 0.9 | 3 | 380 | 7.9006 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 0.854 | 0.0079959 | 0.0079959 | 0.0079959 | 0.0079959 | 0.0079959 | 0.0079959 | 0.0079959 | 0.0079959 | 0.36973 | 1.8474 | 2.6486 | 2.7663 | 1.658 | 0.53764 | 1.5672 | 2.8865 | 3.1984 | 3.0717 | 2.3108 | 1.1901 | 0.081878 | 0.015672 | 0.011514 | 0.0079959 | 24.2333
C19 | L248 L247 | 11 | 2 | 0 | 0.24 | 220 | 0.9 | 0.26667 | 2.9333 | 3 | 0.69982 | 1 | 0.69982 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.010811 | 2.1276 | 2" | C19 | L248 L247 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.69982 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.0099393 | 0.049662 | 0.0712 | 0.074364 | 0.044572 | 0.014453 | 0.04213 | 0.077597 | 0.08598 | 0.082575 | 0.06212 | 0.031993 | 0.0022011 | 0.0004213 | 0.00030953 | 0.00021495 | 0.65145
C19 | C20 | 20 | 37 | 0 | 4.44 | 380 | 0.9 | 4.9333 | 98.6667 | 3 | 7.4954 | 1 | 7.4954 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 90 | 90.91 | 1 | 0.062118 | 2.1898 | 2" | C19 | C20 | 20 | 0.9 | 3 | 380 | 7.4954 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 0.854 | 0.0071968 | 0.0071968 | 0.0071968 | 0.0071968 | 0.0071968 | 0.0071968 | 0.0071968 | 0.0071968 | 0.33278 | 1.6628 | 2.3839 | 2.4898 | 1.4923 | 0.48392 | 1.4106 | 2.5981 | 2.8787 | 2.7647 | 2.0799 | 1.0712 | 0.073696 | 0.014106 | 0.010363 | 0.0071968 | 21.8116
C20 | L246 L245 | 11 | 2 | 0 | 0.24 | 220 | 0.9 | 0.26667 | 2.9333 | 3 | 0.69982 | 1 | 0.69982 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.010811 | 2.2006 | 2" | C20 | L246 L245 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.69982 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.0099393 | 0.049662 | 0.0712 | 0.074364 | 0.044572 | 0.014453 | 0.04213 | 0.077597 | 0.08598 | 0.082575 | 0.06212 | 0.031993 | 0.0022011 | 0.0004213 | 0.00030953 | 0.00021495 | 0.65145
C20 | C21 | 20 | 35 | 0 | 4.2 | 380 | 0.9 | 4.6667 | 93.3333 | 3 | 7.0903 | 1 | 7.0903 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 90 | 90.91 | 1 | 0.05876 | 2.2593 | 2" | C20 | C21 | 20 | 0.9 | 3 | 380 | 7.0903 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 0.854 | 0.0064398 | 0.0064398 | 0.0064398 | 0.0064398 | 0.0064398 | 0.0064398 | 0.0064398 | 0.0064398 | 0.29778 | 1.4879 | 2.1331 | 2.2279 | 1.3354 | 0.43301 | 1.2622 | 2.3248 | 2.5759 | 2.4739 | 1.8611 | 0.9585 | 0.065944 | 0.012622 | 0.0092734 | 0.0064398 | 19.5173
C21 | L244 L243 | 11 | 2 | 0 | 0.24 | 220 | 0.9 | 0.26667 | 2.9333 | 3 | 0.69982 | 1 | 0.69982 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.010811 | 2.2701 | 2" | C21 | L244 L243 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.69982 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.0099393 | 0.049662 | 0.0712 | 0.074364 | 0.044572 | 0.014453 | 0.04213 | 0.077597 | 0.08598 | 0.082575 | 0.06212 | 0.031993 | 0.0022011 | 0.0004213 | 0.00030953 | 0.00021495 | 0.65145
C21 | C22 | 20 | 33 | 0 | 3.96 | 380 | 0.9 | 4.4 | 88 | 3 | 6.6851 | 1 | 6.6851 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 90 | 90.91 | 1 | 0.055402 | 2.3255 | 2" | C21 | C22 | 20 | 0.9 | 3 | 380 | 6.6851 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 0.854 | 0.0057249 | 0.0057249 | 0.0057249 | 0.0057249 | 0.0057249 | 0.0057249 | 0.0057249 | 0.0057249 | 0.26472 | 1.3227 | 1.8963 | 1.9806 | 1.1871 | 0.38494 | 1.1221 | 2.0667 | 2.29 | 2.1993 | 1.6545 | 0.85209 | 0.058623 | 0.011221 | 0.0082438 | 0.0057249 | 17.3505
C22 | L242 L241 | 11 | 2 | 0 | 0.24 | 220 | 0.9 | 0.26667 | 2.9333 | 3 | 0.69982 | 1 | 0.69982 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.010811 | 2.3364 | 2" | C22 | L242 L241 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.69982 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.0099393 | 0.049662 | 0.0712 | 0.074364 | 0.044572 | 0.014453 | 0.04213 | 0.077597 | 0.08598 | 0.082575 | 0.06212 | 0.031993 | 0.0022011 | 0.0004213 | 0.00030953 | 0.00021495 | 0.65145
C22 | C23 | 20 | 31 | 0 | 3.72 | 380 | 0.9 | 4.1333 | 82.6667 | 3 | 6.28 | 1 | 6.28 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 90 | 90.91 | 1 | 0.052045 | 2.3884 | 2" | C22 | C23 | 20 | 0.9 | 3 | 380 | 6.28 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 0.854 | 0.005052 | 0.005052 | 0.005052 | 0.005052 | 0.005052 | 0.005052 | 0.005052 | 0.005052 | 0.2336 | 1.1672 | 1.6734 | 1.7478 | 1.0476 | 0.3397 | 0.99019 | 1.8238 | 2.0208 | 1.9408 | 1.46 | 0.75194 | 0.051732 | 0.0099019 | 0.0072748 | 0.005052 | 15.3111
C23 | L240 L239 | 11 | 2 | 0 | 0.24 | 220 | 0.9 | 0.26667 | 2.9333 | 3 | 0.69982 | 1 | 0.69982 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.010811 | 2.3992 | 2" | C23 | L240 L239 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.69982 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.0099393 | 0.049662 | 0.0712 | 0.074364 | 0.044572 | 0.014453 | 0.04213 | 0.077597 | 0.08598 | 0.082575 | 0.06212 | 0.031993 | 0.0022011 | 0.0004213 | 0.00030953 | 0.00021495 | 0.65145
C23 | C24 | 20 | 29 | 0 | 3.48 | 380 | 0.9 | 3.8667 | 77.3333 | 3 | 5.8748 | 1 | 5.8748 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 90 | 90.91 | 1 | 0.048687 | 2.4479 | 2" | C23 | C24 | 20 | 0.9 | 3 | 380 | 5.8748 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 0.854 | 0.0044211 | 0.0044211 | 0.0044211 | 0.0044211 | 0.0044211 | 0.0044211 | 0.0044211 | 0.0044211 | 0.20443 | 1.0215 | 1.4645 | 1.5295 | 0.91677 | 0.29728 | 0.86654 | 1.596 | 1.7685 | 1.6984 | 1.2777 | 0.65804 | 0.045272 | 0.0086654 | 0.0063664 | 0.0044211 | 13.3992
C24 | L238 L237 | 11 | 2 | 0 | 0.24 | 220 | 0.9 | 0.26667 | 2.9333 | 3 | 0.69982 | 1 | 0.69982 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.010811 | 2.4587 | 2" | C24 | L238 L237 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.69982 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.0099393 | 0.049662 | 0.0712 | 0.074364 | 0.044572 | 0.014453 | 0.04213 | 0.077597 | 0.08598 | 0.082575 | 0.06212 | 0.031993 | 0.0022011 | 0.0004213 | 0.00030953 | 0.00021495 | 0.65145
C24 | C25 | 20 | 27 | 0 | 3.24 | 380 | 0.9 | 3.6 | 72 | 3 | 5.4696 | 1 | 5.4696 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 90 | 90.91 | 1 | 0.045329 | 2.504 | 2" | C24 | C25 | 20 | 0.9 | 3 | 380 | 5.4696 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 0.854 | 0.0038324 | 0.0038324 | 0.0038324 | 0.0038324 | 0.0038324 | 0.0038324 | 0.0038324 | 0.0038324 | 0.17721 | 0.88543 | 1.2694 | 1.3258 | 0.79468 | 0.25769 | 0.75114 | 1.3835 | 1.5329 | 1.4722 | 1.1076 | 0.57041 | 0.039243 | 0.0075114 | 0.0055186 | 0.0038324 | 11.6148
C25 | L236 L235 | 11 | 2 | 0 | 0.24 | 220 | 0.9 | 0.26667 | 2.9333 | 3 | 0.69982 | 1 | 0.69982 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.010811 | 2.5148 | 2" | C25 | L236 L235 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.69982 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.0099393 | 0.049662 | 0.0712 | 0.074364 | 0.044572 | 0.014453 | 0.04213 | 0.077597 | 0.08598 | 0.082575 | 0.06212 | 0.031993 | 0.0022011 | 0.0004213 | 0.00030953 | 0.00021495 | 0.65145
C25 | C26 | 20 | 25 | 0 | 3 | 380 | 0.9 | 3.3333 | 66.6667 | 3 | 5.0645 | 1 | 5.0645 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 90 | 90.91 | 1 | 0.041971 | 2.5568 | 2" | C25 | C26 | 20 | 0.9 | 3 | 380 | 5.0645 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 0.854 | 0.0032856 | 0.0032856 | 0.0032856 | 0.0032856 | 0.0032856 | 0.0032856 | 0.0032856 | 0.0032856 | 0.15193 | 0.75911 | 1.0883 | 1.1367 | 0.68131 | 0.22093 | 0.64398 | 1.1861 | 1.3143 | 1.2622 | 0.94955 | 0.48903 | 0.033645 | 0.0064398 | 0.0047313 | 0.0032856 | 9.9578
C26 | L234 L233 | 11 | 2 | 0 | 0.24 | 220 | 0.9 | 0.26667 | 2.9333 | 3 | 0.69982 | 1 | 0.69982 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.010811 | 2.5676 | 2" | C26 | L234 L233 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.69982 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.0099393 | 0.049662 | 0.0712 | 0.074364 | 0.044572 | 0.014453 | 0.04213 | 0.077597 | 0.08598 | 0.082575 | 0.06212 | 0.031993 | 0.0022011 | 0.0004213 | 0.00030953 | 0.00021495 | 0.65145
C26 | C27 | 20 | 23 | 0 | 2.76 | 380 | 0.9 | 3.0667 | 61.3333 | 3 | 4.6593 | 1 | 4.6593 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 90 | 90.91 | 1 | 0.038614 | 2.6062 | 2" | C26 | C27 | 20 | 0.9 | 3 | 380 | 4.6593 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 0.854 | 0.002781 | 0.002781 | 0.002781 | 0.002781 | 0.002781 | 0.002781 | 0.002781 | 0.002781 | 0.12859 | 0.64251 | 0.92116 | 0.9621 | 0.57666 | 0.18699 | 0.54507 | 1.0039 | 1.1124 | 1.0683 | 0.8037 | 0.41392 | 0.028477 | 0.0054507 | 0.0040046 | 0.002781 | 8.4283
C27 | L232 L231 | 11 | 2 | 0 | 0.24 | 220 | 0.9 | 0.26667 | 2.9333 | 3 | 0.69982 | 1 | 0.69982 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.010811 | 2.6171 | 2" | C27 | L232 L231 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.69982 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.0099393 | 0.049662 | 0.0712 | 0.074364 | 0.044572 | 0.014453 | 0.04213 | 0.077597 | 0.08598 | 0.082575 | 0.06212 | 0.031993 | 0.0022011 | 0.0004213 | 0.00030953 | 0.00021495 | 0.65145
C27 | C28 | 20 | 21 | 0 | 2.52 | 380 | 0.9 | 2.8 | 56 | 3 | 4.2542 | 1 | 4.2542 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 90 | 90.91 | 1 | 0.035256 | 2.6523 | 2" | C27 | C28 | 20 | 0.9 | 3 | 380 | 4.2542 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 0.854 | 0.0023183 | 0.0023183 | 0.0023183 | 0.0023183 | 0.0023183 | 0.0023183 | 0.0023183 | 0.0023183 | 0.1072 | 0.53563 | 0.76793 | 0.80205 | 0.48073 | 0.15589 | 0.45439 | 0.83692 | 0.92734 | 0.89061 | 0.67 | 0.34506 | 0.02374 | 0.0045439 | 0.0033384 | 0.0023183 | 7.0262
C28 | L230 L229 | 11 | 2 | 0 | 0.24 | 220 | 0.9 | 0.26667 | 2.9333 | 3 | 0.69982 | 1 | 0.69982 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.010811 | 2.6631 | 2" | C28 | L230 L229 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.69982 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.0099393 | 0.049662 | 0.0712 | 0.074364 | 0.044572 | 0.014453 | 0.04213 | 0.077597 | 0.08598 | 0.082575 | 0.06212 | 0.031993 | 0.0022011 | 0.0004213 | 0.00030953 | 0.00021495 | 0.65145
C28 | C29 | 20 | 19 | 0 | 2.28 | 380 | 0.9 | 2.5333 | 50.6667 | 3 | 3.849 | 1 | 3.849 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 90 | 90.91 | 1 | 0.031898 | 2.695 | 2" | C28 | C29 | 20 | 0.9 | 3 | 380 | 3.849 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 0.854 | 0.0018978 | 0.0018978 | 0.0018978 | 0.0018978 | 0.0018978 | 0.0018978 | 0.0018978 | 0.0018978 | 0.087753 | 0.43846 | 0.62862 | 0.65656 | 0.39352 | 0.12761 | 0.37196 | 0.6851 | 0.75911 | 0.72905 | 0.54846 | 0.28247 | 0.019433 | 0.0037196 | 0.0027328 | 0.0018978 | 5.7516
C29 | L228 L227 | 11 | 2 | 0 | 0.24 | 220 | 0.9 | 0.26667 | 2.9333 | 3 | 0.69982 | 1 | 0.69982 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.010811 | 2.7058 | 2" | C29 | L228 L227 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.69982 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.0099393 | 0.049662 | 0.0712 | 0.074364 | 0.044572 | 0.014453 | 0.04213 | 0.077597 | 0.08598 | 0.082575 | 0.06212 | 0.031993 | 0.0022011 | 0.0004213 | 0.00030953 | 0.00021495 | 0.65145
C29 | C30 | 20 | 17 | 0 | 2.04 | 380 | 0.9 | 2.2667 | 45.3333 | 3 | 3.4438 | 1 | 3.4438 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 90 | 90.91 | 1 | 0.028541 | 2.7344 | 2" | C29 | C30 | 20 | 0.9 | 3 | 380 | 3.4438 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 0.854 | 0.0015193 | 0.0015193 | 0.0015193 | 0.0015193 | 0.0015193 | 0.0015193 | 0.0015193 | 0.0015193 | 0.070251 | 0.35101 | 0.50324 | 0.52561 | 0.31504 | 0.10216 | 0.29778 | 0.54846 | 0.60771 | 0.58364 | 0.43907 | 0.22613 | 0.015557 | 0.0029778 | 0.0021878 | 0.0015193 | 4.6045
C30 | L226 L225 | 11 | 2 | 0 | 0.24 | 220 | 0.9 | 0.26667 | 2.9333 | 3 | 0.69982 | 1 | 0.69982 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.010811 | 2.7452 | 2" | C30 | L226 L225 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.69982 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.00021495 | 0.0099393 | 0.049662 | 0.0712 | 0.074364 | 0.044572 | 0.014453 | 0.04213 | 0.077597 | 0.08598 | 0.082575 | 0.06212 | 0.031993 | 0.0022011 | 0.0004213 | 0.00030953 | 0.00021495 | 0.65145
C30 | C31 | 30 | 15 | 0 | 1.8 | 380 | 0.9 | 2 | 60 | 3 | 3.0387 | 1 | 3.0387 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 90 | 90.91 | 1 | 0.037774 | 2.783 | 2" | C30 | C31 | 30 | 0.9 | 3 | 380 | 3.0387 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 0.854 | 0.0017742 | 0.0017742 | 0.0017742 | 0.0017742 | 0.0017742 | 0.0017742 | 0.0017742 | 0.0017742 | 0.082041 | 0.40992 | 0.5877 | 0.61382 | 0.36791 | 0.1193 | 0.34775 | 0.6405 | 0.7097 | 0.68159 | 0.51275 | 0.26408 | 0.018168 | 0.0034775 | 0.0025549 | 0.0017742 | 5.3772
C31 | L224 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 2.7884 | 2" | C31 | L224 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C31 | C32 | 20 | 14 | 0 | 1.68 | 380 | 0.9 | 1.8667 | 37.3333 | 3 | 2.8361 | 1 | 2.8361 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 90 | 90.91 | 1 | 0.023504 | 2.8119 | 2" | C31 | C32 | 20 | 0.9 | 3 | 380 | 2.8361 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 0.854 | 0.0010304 | 0.0010304 | 0.0010304 | 0.0010304 | 0.0010304 | 0.0010304 | 0.0010304 | 0.0010304 | 0.047644 | 0.23806 | 0.3413 | 0.35647 | 0.21366 | 0.069282 | 0.20195 | 0.37196 | 0.41215 | 0.39583 | 0.29778 | 0.15336 | 0.010551 | 0.0020195 | 0.0014837 | 0.0010304 | 3.1228
C32 | L222 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 2.8173 | 2" | C32 | L222 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C32 | C33 | 20 | 13 | 0 | 1.56 | 380 | 0.9 | 1.7333 | 34.6667 | 3 | 2.6335 | 1 | 2.6335 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 90 | 90.91 | 1 | 0.021825 | 2.8391 | 2" | C32 | C33 | 20 | 0.9 | 3 | 380 | 2.6335 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 0.854 | 0.00088843 | 0.00088843 | 0.00088843 | 0.00088843 | 0.00088843 | 0.00088843 | 0.00088843 | 0.00088843 | 0.041081 | 0.20526 | 0.29428 | 0.30736 | 0.18423 | 0.059738 | 0.17413 | 0.32072 | 0.35537 | 0.3413 | 0.25676 | 0.13223 | 0.0090976 | 0.0017413 | 0.0012793 | 0.00088843 | 2.6926
C33 | L220 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 2.8445 | 2" | C33 | L220 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C33 | C34 | 20 | 12 | 0 | 1.44 | 380 | 0.9 | 1.6 | 32 | 3 | 2.4309 | 1 | 2.4309 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 90 | 90.91 | 1 | 0.020146 | 2.8646 | 2" | C33 | C34 | 20 | 0.9 | 3 | 380 | 2.4309 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 0.854 | 0.00075701 | 0.00075701 | 0.00075701 | 0.00075701 | 0.00075701 | 0.00075701 | 0.00075701 | 0.00075701 | 0.035004 | 0.1749 | 0.25075 | 0.26189 | 0.15697 | 0.050901 | 0.14837 | 0.27328 | 0.3028 | 0.29081 | 0.21878 | 0.11267 | 0.0077518 | 0.0014837 | 0.0010901 | 0.00075701 | 2.2943
C34 | L218 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 2.8701 | 2" | C34 | L218 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C34 | C35 | 20 | 11 | 0 | 1.32 | 380 | 0.9 | 1.4667 | 29.3333 | 3 | 2.2284 | 1 | 2.2284 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 90 | 90.91 | 1 | 0.018467 | 2.8885 | 2" | C34 | C35 | 20 | 0.9 | 3 | 380 | 2.2284 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 0.854 | 0.0006361 | 0.0006361 | 0.0006361 | 0.0006361 | 0.0006361 | 0.0006361 | 0.0006361 | 0.0006361 | 0.029413 | 0.14696 | 0.2107 | 0.22006 | 0.1319 | 0.042771 | 0.12468 | 0.22963 | 0.25444 | 0.24436 | 0.18383 | 0.094677 | 0.0065136 | 0.0012468 | 0.00091598 | 0.0006361 | 1.9278
C35 | L216 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 2.8939 | 2" | C35 | L216 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C35 | C36 | 20 | 10 | 0 | 1.2 | 380 | 0.9 | 1.3333 | 26.6667 | 3 | 2.0258 | 1 | 2.0258 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 90 | 90.91 | 1 | 0.016789 | 2.9107 | 2" | C35 | C36 | 20 | 0.9 | 3 | 380 | 2.0258 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 0.854 | 0.0005257 | 0.0005257 | 0.0005257 | 0.0005257 | 0.0005257 | 0.0005257 | 0.0005257 | 0.0005257 | 0.024308 | 0.12146 | 0.17413 | 0.18187 | 0.10901 | 0.035348 | 0.10304 | 0.18978 | 0.21028 | 0.20195 | 0.15193 | 0.078245 | 0.0053832 | 0.0010304 | 0.00075701 | 0.0005257 | 1.5933
C36 | L214 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 2.9161 | 2" | C36 | L214 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C30 | C37 | 30 | 9 | 0 | 1.08 | 380 | 0.9 | 1.2 | 36 | 3 | 1.8232 | 1 | 1.8232 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 90 | 90.91 | 1 | 0.022665 | 2.9388 | 2" | C30 | C37 | 30 | 0.9 | 3 | 380 | 1.8232 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 0.854 | 0.00063873 | 0.00063873 | 0.00063873 | 0.00063873 | 0.00063873 | 0.00063873 | 0.00063873 | 0.00063873 | 0.029535 | 0.14757 | 0.21157 | 0.22097 | 0.13245 | 0.042948 | 0.12519 | 0.23058 | 0.25549 | 0.24537 | 0.18459 | 0.095068 | 0.0065406 | 0.0012519 | 0.00091977 | 0.00063873 | 1.9358
C37 | L223 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 2.9442 | 2" | C37 | L223 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C37 | C38 | 20 | 8 | 0 | 0.96 | 380 | 0.9 | 1.0667 | 21.3333 | 3 | 1.6206 | 1 | 1.6206 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 90 | 90.91 | 1 | 0.013431 | 2.9576 | 2" | C37 | C38 | 20 | 0.9 | 3 | 380 | 1.6206 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 0.854 | 0.00033645 | 0.00033645 | 0.00033645 | 0.00033645 | 0.00033645 | 0.00033645 | 0.00033645 | 0.00033645 | 0.015557 | 0.077733 | 0.11145 | 0.1164 | 0.069766 | 0.022623 | 0.065944 | 0.12146 | 0.13458 | 0.12925 | 0.097234 | 0.050077 | 0.0034452 | 0.00065944 | 0.00048449 | 0.00033645 | 1.0197
C38 | L221 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 2.963 | 2" | C38 | L221 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C38 | C39 | 20 | 7 | 0 | 0.84 | 380 | 0.9 | 0.93333 | 18.6667 | 3 | 1.4181 | 1 | 1.4181 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 90 | 90.91 | 1 | 0.011752 | 2.9748 | 2" | C38 | C39 | 20 | 0.9 | 3 | 380 | 1.4181 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 0.854 | 0.00025759 | 0.00025759 | 0.00025759 | 0.00025759 | 0.00025759 | 0.00025759 | 0.00025759 | 0.00025759 | 0.011911 | 0.059514 | 0.085325 | 0.089117 | 0.053415 | 0.017321 | 0.050488 | 0.092991 | 0.10304 | 0.098957 | 0.074444 | 0.03834 | 0.0026378 | 0.00050488 | 0.00037093 | 0.00025759 | 0.78069
C39 | L219 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 2.9802 | 2" | C39 | L219 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C39 | C40 | 20 | 6 | 0 | 0.72 | 380 | 0.9 | 0.8 | 16 | 3 | 1.2155 | 1 | 1.2155 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 90 | 90.91 | 1 | 0.010073 | 2.9903 | 2" | C39 | C40 | 20 | 0.9 | 3 | 380 | 1.2155 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 0.854 | 0.00018925 | 0.00018925 | 0.00018925 | 0.00018925 | 0.00018925 | 0.00018925 | 0.00018925 | 0.00018925 | 0.008751 | 0.043725 | 0.062688 | 0.065474 | 0.039243 | 0.012725 | 0.037093 | 0.06832 | 0.075701 | 0.072703 | 0.054694 | 0.028168 | 0.0019379 | 0.00037093 | 0.00027252 | 0.00018925 | 0.57357
C40 | L217 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 2.9957 | 2" | C40 | L217 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C40 | C41 | 20 | 5 | 0 | 0.6 | 380 | 0.9 | 0.66667 | 13.3333 | 3 | 1.0129 | 1 | 1.0129 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 90 | 90.91 | 1 | 0.0083943 | 3.0041 | 2" | C40 | C41 | 20 | 0.9 | 3 | 380 | 1.0129 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 0.854 | 0.00013143 | 0.00013143 | 0.00013143 | 0.00013143 | 0.00013143 | 0.00013143 | 0.00013143 | 0.00013143 | 0.0060771 | 0.030364 | 0.043533 | 0.045468 | 0.027252 | 0.008837 | 0.025759 | 0.047444 | 0.05257 | 0.050488 | 0.037982 | 0.019561 | 0.0013458 | 0.00025759 | 0.00018925 | 0.00013143 | 0.39831
C41 | L215 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 3.0095 | 2" | C41 | L215 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C41 | C42 | 20 | 4 | 0 | 0.48 | 380 | 0.9 | 0.53333 | 10.6667 | 3 | 0.81032 | 1 | 0.81032 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 90 | 90.91 | 1 | 0.0067154 | 3.0162 | 2" | C41 | C42 | 20 | 0.9 | 3 | 380 | 0.81032 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 0.854 | 8.4112e-05 | 8.4112e-05 | 8.4112e-05 | 8.4112e-05 | 8.4112e-05 | 8.4112e-05 | 8.4112e-05 | 8.4112e-05 | 0.0038893 | 0.019433 | 0.027861 | 0.029099 | 0.017441 | 0.0056557 | 0.016486 | 0.030364 | 0.033645 | 0.032312 | 0.024308 | 0.012519 | 0.00086131 | 0.00016486 | 0.00012112 | 8.4112e-05 | 0.25492
C42 | L213 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 3.0216 | 2" | C42 | L213 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C3 | C41 | 35 | 3 | 0 | 0.36 | 380 | 0.9 | 0.4 | 14 | 3 | 0.60774 | 1 | 0.60774 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 90 | 90.91 | 1 | 0.008814 | 3.0304 | 2" | C3 | C41 | 35 | 0.9 | 3 | 380 | 0.60774 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 0.854 | 8.2798e-05 | 8.2798e-05 | 8.2798e-05 | 8.2798e-05 | 8.2798e-05 | 8.2798e-05 | 8.2798e-05 | 8.2798e-05 | 0.0038286 | 0.01913 | 0.027426 | 0.028645 | 0.017169 | 0.0055673 | 0.016228 | 0.02989 | 0.033119 | 0.031808 | 0.023929 | 0.012324 | 0.00084785 | 0.00016228 | 0.00011923 | 8.2798e-05 | 0.25094
C41 | L282 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 3.0358 | 2" | C41 | L282 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C41 | C42 | 20 | 2 | 0 | 0.24 | 380 | 0.9 | 0.26667 | 5.3333 | 3 | 0.40516 | 1 | 0.40516 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 90 | 90.91 | 1 | 0.0033577 | 3.0392 | 2" | C41 | C42 | 20 | 0.9 | 3 | 380 | 0.40516 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 0.854 | 2.1028e-05 | 2.1028e-05 | 2.1028e-05 | 2.1028e-05 | 2.1028e-05 | 2.1028e-05 | 2.1028e-05 | 2.1028e-05 | 0.00097234 | 0.0048583 | 0.0069653 | 0.0072748 | 0.0043604 | 0.0014139 | 0.0041215 | 0.0075911 | 0.0084112 | 0.0080781 | 0.0060771 | 0.0031298 | 0.00021533 | 4.1215e-05 | 3.028e-05 | 2.1028e-05 | 0.06373
C42 | L288 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 3.0446 | 2" | C42 | L288 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C42 | C43 | 20 | 1 | 0 | 0.12 | 380 | 0.9 | 0.13333 | 2.6667 | 3 | 0.20258 | 1 | 0.20258 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 90 | 90.91 | 1 | 0.0016789 | 3.0462 | 2" | C42 | C43 | 20 | 0.9 | 3 | 380 | 0.20258 | AL No 2 THHN SERIE 8000 | 0.854 | 5.257e-06 | 5.257e-06 | 5.257e-06 | 5.257e-06 | 5.257e-06 | 5.257e-06 | 5.257e-06 | 5.257e-06 | 0.00024308 | 0.0012146 | 0.0017413 | 0.0018187 | 0.0010901 | 0.00035348 | 0.0010304 | 0.0018978 | 0.0021028 | 0.0020195 | 0.0015193 | 0.00078245 | 5.3832e-05 | 1.0304e-05 | 7.5701e-06 | 5.257e-06 | 0.015933
C43 | L289 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 3.0516 | 2" | C43 | L289 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
REGULACION MÁXIMA | [18 empty] | 3.0516 |  | 5.32 | [8 empty] | 0.3715 | 0.3715 | 0.3715 | 0.3715 | 0.3715 | 0.3715 | 0.3715 | 0.3715 | 17.1783 | 85.8323 | 123.057 | 128.5255 | 77.0351 | 24.9799 | 72.8148 | 134.113 | 148.6016 | 142.717 | 107.3647 | 55.2947 | 3.8042 | 0.72815 | 0.53497 | 0.3715 | 1125.9248
[21 empty] | CONSUMO (W-H) | [8 empty] | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 2937.6 | 6566.4 | 7862.4 | 8035.2 | 6220.8 | 3542.4 | 6048 | 8208 | 8640 | 8467.2 | 7344 | 5270.4 | 1382.4 | 604.8 | 518.4 | 432 | 85536
[21 empty] | %PERDIDAS (W) | [8 empty] | 0.086% | 0.086% | 0.086% | 0.086% | 0.086% | 0.086% | 0.086% | 0.086% | 0.5848% | 1.307% | 1.565% | 1.6% | 1.238% | 0.7052% | 1.204% | 1.634% | 1.72% | 1.686% | 1.462% | 1.049% | 0.2752% | 0.1204% | 0.1032% | 0.086% | 1.316%
[21 empty] | Perdidas de potencia | [7 empty] | 1.72%
[21 empty] | Perdidas de energía | [7 empty] | 1.72%

## circuito 2 subestacion 2
CUADRO DE REGULACIÓN | [20 empty] | CALCULO DE PERDIDAS
CUADRO DE REGULACIÓN CIRCUITO 2 SUBESTACIÓN 2 | [9 empty] | TABLERO |  | TAP |  | CTO | 2 | VL | 380 | SUBESTACIÓN |  | TRIFASICO
DE | A | LONG | Via [W] | Peatonal [W] | TOTAL | Tension Línea | F.P. | KVAT | MOM | FASES | IF | COND /FASE | I/FSE | COND | IN/COND | KG | FC | PARC | TOTAL | OBS | DE | A | LONG | FP* | FASES | VL | I | COND | Res | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | TOTAL
|  | M/W | 120 | 50 | KW | V |  | KVA | KVA-M |  | (A) |  | (A) |  | (A) |  |  | % | % |  |  |  | M |  |  | V | A |  | Ω/KM | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.34 | 0.76 | 0.91 | 0.93 | 0.72 | 0.41 | 0.7 | 0.95 | 1 | 0.98 | 0.85 | 0.61 | 0.16 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | W
P.CON | S/E | 300 |  |  | 40.5 | 380 | 0.9 | 45 | 13500 | 3 | 68.3704 | 1 | 68.3704 | Cu 2 XLPE AWG | 155 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3" | P.CON | S/E | 300 | 0.9 | 3 | 380 | 68.3704 | Cu 2 XLPE AWG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S/E | TAP | 5 | 58 | 0 | 6.96 | 380 | 0.9 | 45 | 225 | 3 | 68.3704 | 1 | 68.3704 | C-CU No 4 THHN | 85 | 89.2797 | 1 | 0.13911 | 0.13911 | 2" | S/E | TAP | 5 | 0.9 | 3 | 380 | 68.3704 | C-CU No 4 THHN | 0.678 | 0.11885 | 0.11885 | 0.11885 | 0.11885 | 0.11885 | 0.11885 | 0.11885 | 0.11885 | 5.4956 | 27.459 | 39.3677 | 41.1172 | 24.6446 | 7.9914 | 23.2945 | 42.9047 | 47.5398 | 45.6572 | 34.3475 | 17.6896 | 1.217 | 0.23295 | 0.17114 | 0.11885 | 360.1997
TAP | C1 | 42 | 58 | 0 | 6.96 | 380 | 0.9 | 7.7333 | 324.8 | 3 | 11.7496 | 1 | 11.7496 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.13233 | 0.27144 | 2" | TAP | C1 | 42 | 0.9 | 3 | 380 | 11.7496 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 0.029484 | 0.029484 | 0.029484 | 0.029484 | 0.029484 | 0.029484 | 0.029484 | 0.029484 | 1.3633 | 6.812 | 9.7663 | 10.2003 | 6.1138 | 1.9825 | 5.7788 | 10.6437 | 11.7936 | 11.3265 | 8.5209 | 4.3884 | 0.30192 | 0.057788 | 0.042457 | 0.029484 | 89.3575
C1 | L 283 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 0.27685 | 2" | C1 | L 283 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C1 | C2 | 53 | 57 | 0 | 6.84 | 380 | 0.9 | 7.6 | 402.8 | 3 | 11.547 | 1 | 11.547 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.1641 | 0.44095 | 2" | C1 | C2 | 53 | 0.9 | 3 | 380 | 11.547 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 0.035934 | 0.035934 | 0.035934 | 0.035934 | 0.035934 | 0.035934 | 0.035934 | 0.035934 | 1.6616 | 8.3022 | 11.9028 | 12.4317 | 7.4513 | 2.4162 | 7.0431 | 12.9722 | 14.3736 | 13.8044 | 10.3849 | 5.3484 | 0.36796 | 0.070431 | 0.051745 | 0.035934 | 108.9059
C2 | L291 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 0.44636 | 2" | C2 | L291 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C2 | C3 | 40 | 56 | 0 | 6.72 | 380 | 0.9 | 7.4667 | 298.6667 | 3 | 11.3444 | 1 | 11.3444 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.12168 | 0.56804 | 2" | C2 | C3 | 40 | 0.9 | 3 | 380 | 11.3444 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 0.026177 | 0.026177 | 0.026177 | 0.026177 | 0.026177 | 0.026177 | 0.026177 | 0.026177 | 1.2104 | 6.0479 | 8.6708 | 9.0561 | 5.428 | 1.7601 | 5.1306 | 9.4498 | 10.4707 | 10.0561 | 7.5651 | 3.8962 | 0.26805 | 0.051306 | 0.037695 | 0.026177 | 79.3345
C3 | L295 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 0.57344 | 2" | C3 | L295 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C3 | C4 | 42 | 55 | 0 | 6.6 | 380 | 0.9 | 7.3333 | 308 | 3 | 11.1418 | 1 | 11.1418 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.12548 | 0.69892 | 2" | C3 | C4 | 42 | 0.9 | 3 | 380 | 11.1418 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 0.026513 | 0.026513 | 0.026513 | 0.026513 | 0.026513 | 0.026513 | 0.026513 | 0.026513 | 1.2259 | 6.1255 | 8.7821 | 9.1723 | 5.4977 | 1.7827 | 5.1965 | 9.5711 | 10.6051 | 10.1851 | 7.6622 | 3.9462 | 0.27149 | 0.051965 | 0.038178 | 0.026513 | 80.3527
C4 | L299 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 0.70433 | 2" | C4 | L299 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C4 | C5 | 40 | 54 | 0 | 6.48 | 380 | 0.9 | 7.2 | 288 | 3 | 10.9393 | 1 | 10.9393 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.11733 | 0.82166 | 2" | C4 | C5 | 40 | 0.9 | 3 | 380 | 10.9393 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 0.02434 | 0.02434 | 0.02434 | 0.02434 | 0.02434 | 0.02434 | 0.02434 | 0.02434 | 1.1255 | 5.6236 | 8.0625 | 8.4208 | 5.0472 | 1.6366 | 4.7707 | 8.7869 | 9.7362 | 9.3506 | 7.0344 | 3.6228 | 0.24925 | 0.047707 | 0.03505 | 0.02434 | 73.7689
C5 | L303 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 0.82707 | 2" | C5 | L303 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C5 | C6 | 40 | 53 | 0 | 6.36 | 380 | 0.9 | 7.0667 | 282.6667 | 3 | 10.7367 | 1 | 10.7367 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.11516 | 0.94223 | 2" | C5 | C6 | 40 | 0.9 | 3 | 380 | 10.7367 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 0.023447 | 0.023447 | 0.023447 | 0.023447 | 0.023447 | 0.023447 | 0.023447 | 0.023447 | 1.0842 | 5.4173 | 7.7667 | 8.1118 | 4.862 | 1.5766 | 4.5957 | 8.4645 | 9.3789 | 9.0075 | 6.7763 | 3.4899 | 0.2401 | 0.045957 | 0.033764 | 0.023447 | 71.062
C6 | L307 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 0.94763 | 2" | C6 | L307 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C6 | C7 | 40 | 52 | 0 | 6.24 | 380 | 0.9 | 6.9333 | 277.3333 | 3 | 10.5341 | 1 | 10.5341 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.11299 | 1.0606 | 2" | C6 | C7 | 40 | 0.9 | 3 | 380 | 10.5341 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 0.022571 | 0.022571 | 0.022571 | 0.022571 | 0.022571 | 0.022571 | 0.022571 | 0.022571 | 1.0437 | 5.2148 | 7.4763 | 7.8086 | 4.6803 | 1.5177 | 4.4239 | 8.1481 | 9.0283 | 8.6708 | 6.523 | 3.3594 | 0.23112 | 0.044239 | 0.032502 | 0.022571 | 68.4057
C7 | L311 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 1.066 | 2" | C7 | L311 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C7 | C8 | 40 | 51 | 0 | 6.12 | 380 | 0.9 | 6.8 | 272 | 3 | 10.3315 | 1 | 10.3315 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.11082 | 1.1768 | 2" | C7 | C8 | 40 | 0.9 | 3 | 380 | 10.3315 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 0.021711 | 0.021711 | 0.021711 | 0.021711 | 0.021711 | 0.021711 | 0.021711 | 0.021711 | 1.0039 | 5.0161 | 7.1916 | 7.5111 | 4.502 | 1.4598 | 4.2554 | 7.8377 | 8.6844 | 8.3405 | 6.2745 | 3.2315 | 0.22232 | 0.042554 | 0.031264 | 0.021711 | 65.8
C8 | L315 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 1.1822 | 2" | C8 | L315 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C8 | C9 | 41 | 50 | 0 | 6 | 380 | 0.9 | 6.6667 | 273.3333 | 3 | 10.129 | 1 | 10.129 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.11136 | 1.2936 | 2" | C8 | C9 | 41 | 0.9 | 3 | 380 | 10.129 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 0.02139 | 0.02139 | 0.02139 | 0.02139 | 0.02139 | 0.02139 | 0.02139 | 0.02139 | 0.98906 | 4.9419 | 7.0851 | 7.4 | 4.4354 | 1.4382 | 4.1924 | 7.7217 | 8.5559 | 8.2171 | 6.1816 | 3.1836 | 0.21903 | 0.041924 | 0.030801 | 0.02139 | 64.8261
C9 | L319 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 1.299 | 2" | C9 | L319 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C9 | C10 | 42 | 49 | 0 | 5.88 | 380 | 0.9 | 6.5333 | 274.4 | 3 | 9.9264 | 1 | 9.9264 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.11179 | 1.4108 | 2" | C9 | C10 | 42 | 0.9 | 3 | 380 | 9.9264 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 0.021044 | 0.021044 | 0.021044 | 0.021044 | 0.021044 | 0.021044 | 0.021044 | 0.021044 | 0.97306 | 4.8619 | 6.9705 | 7.2803 | 4.3636 | 1.415 | 4.1246 | 7.5968 | 8.4175 | 8.0841 | 6.0816 | 3.1321 | 0.21549 | 0.041246 | 0.030303 | 0.021044 | 63.7775
C10 | L323 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 1.4162 | 2" | C10 | L323 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C10 | C11 | 41 | 48 | 0 | 5.76 | 380 | 0.9 | 6.4 | 262.4 | 3 | 9.7238 | 1 | 9.7238 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.1069 | 1.5231 | 2" | C10 | C11 | 41 | 0.9 | 3 | 380 | 9.7238 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 0.019713 | 0.019713 | 0.019713 | 0.019713 | 0.019713 | 0.019713 | 0.019713 | 0.019713 | 0.91152 | 4.5544 | 6.5296 | 6.8198 | 4.0876 | 1.3255 | 3.8637 | 7.1163 | 7.8851 | 7.5728 | 5.697 | 2.934 | 0.20186 | 0.038637 | 0.028386 | 0.019713 | 59.7437
C11 | L327 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 1.5285 | 2" | C11 | L327 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C11 | C12 | 40 | 47 | 0 | 5.64 | 380 | 0.9 | 6.2667 | 250.6667 | 3 | 9.5212 | 1 | 9.5212 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.10212 | 1.6306 | 2" | C11 | C12 | 40 | 0.9 | 3 | 380 | 9.5212 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 0.018439 | 0.018439 | 0.018439 | 0.018439 | 0.018439 | 0.018439 | 0.018439 | 0.018439 | 0.85262 | 4.2601 | 6.1077 | 6.3791 | 3.8235 | 1.2398 | 3.614 | 6.6565 | 7.3756 | 7.0835 | 5.3289 | 2.7445 | 0.18881 | 0.03614 | 0.026552 | 0.018439 | 55.8832
C12 | L331 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 1.6361 | 2" | C12 | L331 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C12 | C13 | 40 | 46 | 0 | 5.52 | 380 | 0.9 | 6.1333 | 245.3333 | 3 | 9.3186 | 1 | 9.3186 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.099951 | 1.736 | 2" | C12 | C13 | 40 | 0.9 | 3 | 380 | 9.3186 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 0.017663 | 0.017663 | 0.017663 | 0.017663 | 0.017663 | 0.017663 | 0.017663 | 0.017663 | 0.81672 | 4.0808 | 5.8506 | 6.1106 | 3.6625 | 1.1876 | 3.4619 | 6.3762 | 7.0651 | 6.7853 | 5.1045 | 2.6289 | 0.18087 | 0.034619 | 0.025434 | 0.017663 | 53.5305
C13 | L335 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 1.7414 | 2" | C13 | L335 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C13 | C14 | 42 | 45 | 0 | 5.4 | 380 | 0.9 | 6 | 252 | 3 | 9.1161 | 1 | 9.1161 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.10267 | 1.8441 | 2" | C13 | C14 | 42 | 0.9 | 3 | 380 | 9.1161 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 0.017748 | 0.017748 | 0.017748 | 0.017748 | 0.017748 | 0.017748 | 0.017748 | 0.017748 | 0.82068 | 4.1005 | 5.8789 | 6.1402 | 3.6803 | 1.1934 | 3.4786 | 6.4071 | 7.0993 | 6.8181 | 5.1292 | 2.6416 | 0.18174 | 0.034786 | 0.025557 | 0.017748 | 53.7898
C14 | L339 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 1.8495 | 2" | C14 | L339 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C14 | C15 | 41 | 44 | 0 | 5.28 | 380 | 0.9 | 5.8667 | 240.5333 | 3 | 8.9135 | 1 | 8.9135 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.097996 | 1.9475 | 2" | C14 | C15 | 41 | 0.9 | 3 | 380 | 8.9135 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 0.016564 | 0.016564 | 0.016564 | 0.016564 | 0.016564 | 0.016564 | 0.016564 | 0.016564 | 0.76593 | 3.827 | 5.4867 | 5.7305 | 3.4347 | 1.1138 | 3.2466 | 5.9797 | 6.6257 | 6.3633 | 4.787 | 2.4654 | 0.16962 | 0.032466 | 0.023852 | 0.016564 | 50.2013
C15 | L343 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 1.9529 | 2" | C15 | L343 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C15 | C16 | 40 | 43 | 0 | 5.16 | 380 | 0.9 | 5.7333 | 229.3333 | 3 | 8.7109 | 1 | 8.7109 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.093433 | 2.0463 | 2" | C15 | C16 | 40 | 0.9 | 3 | 380 | 8.7109 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 0.015434 | 0.015434 | 0.015434 | 0.015434 | 0.015434 | 0.015434 | 0.015434 | 0.015434 | 0.71367 | 3.5659 | 5.1123 | 5.3395 | 3.2004 | 1.0378 | 3.0251 | 5.5717 | 6.1736 | 5.9291 | 4.4604 | 2.2972 | 0.15804 | 0.030251 | 0.022225 | 0.015434 | 46.776
C16 | L347 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 2.0517 | 2" | C16 | L347 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C16 | C17 | 42 | 42 | 0 | 5.04 | 380 | 0.9 | 5.6 | 235.2 | 3 | 8.5083 | 1 | 8.5083 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.095823 | 2.1475 | 2" | C16 | C17 | 42 | 0.9 | 3 | 380 | 8.5083 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 0.015461 | 0.015461 | 0.015461 | 0.015461 | 0.015461 | 0.015461 | 0.015461 | 0.015461 | 0.7149 | 3.572 | 5.1212 | 5.3488 | 3.2059 | 1.0396 | 3.0303 | 5.5813 | 6.1843 | 5.9394 | 4.4681 | 2.3012 | 0.15832 | 0.030303 | 0.022263 | 0.015461 | 46.8569
C17 | L351 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 2.1529 | 2" | C17 | L351 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C17 | C18 | 30 | 41 | 0 | 4.92 | 380 | 0.9 | 5.4667 | 164 | 3 | 8.3057 | 1 | 8.3057 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.066815 | 2.2198 | 2" | C17 | C18 | 30 | 0.9 | 3 | 380 | 8.3057 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 0.010524 | 0.010524 | 0.010524 | 0.010524 | 0.010524 | 0.010524 | 0.010524 | 0.010524 | 0.48662 | 2.4314 | 3.4859 | 3.6408 | 2.1822 | 0.70761 | 2.0626 | 3.7991 | 4.2095 | 4.0428 | 3.0414 | 1.5663 | 0.10776 | 0.020626 | 0.015154 | 0.010524 | 31.8944
C18 | L353 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 2.2252 | 2" | C18 | L353 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C18 | C19 | 31 | 40 | 0 | 4.8 | 380 | 0.9 | 5.3333 | 165.3333 | 3 | 8.1032 | 1 | 8.1032 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.067358 | 2.2925 | 2" | C18 | C19 | 31 | 0.9 | 3 | 380 | 8.1032 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 0.010351 | 0.010351 | 0.010351 | 0.010351 | 0.010351 | 0.010351 | 0.010351 | 0.010351 | 0.47861 | 2.3914 | 3.4285 | 3.5809 | 2.1463 | 0.69597 | 2.0287 | 3.7365 | 4.1402 | 3.9763 | 2.9913 | 1.5406 | 0.10599 | 0.020287 | 0.014905 | 0.010351 | 31.3695
C19 | L359 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 2.2979 | 2" | C19 | L359 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C19 | C20 | 50 | 39 | 0 | 4.68 | 380 | 0.9 | 5.2 | 260 | 3 | 7.9006 | 1 | 7.9006 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.10593 | 2.4039 | 2" | C19 | C20 | 50 | 0.9 | 3 | 380 | 7.9006 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 0.01587 | 0.01587 | 0.01587 | 0.01587 | 0.01587 | 0.01587 | 0.01587 | 0.01587 | 0.73383 | 3.6666 | 5.2568 | 5.4904 | 3.2908 | 1.0671 | 3.1105 | 5.7291 | 6.348 | 6.0967 | 4.5865 | 2.3621 | 0.16251 | 0.031105 | 0.022853 | 0.01587 | 48.0978
C20 | 363 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 2.4093 | 2" | C20 | 363 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C20 | C21 | 41 | 38 | 0 | 4.56 | 380 | 0.9 | 5.0667 | 207.7333 | 3 | 7.698 | 1 | 7.698 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.084633 | 2.4939 | 2" | C20 | C21 | 41 | 0.9 | 3 | 380 | 7.698 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 0.012355 | 0.012355 | 0.012355 | 0.012355 | 0.012355 | 0.012355 | 0.012355 | 0.012355 | 0.57128 | 2.8544 | 4.0924 | 4.2742 | 2.5619 | 0.83073 | 2.4215 | 4.46 | 4.9419 | 4.7462 | 3.5705 | 1.8389 | 0.12651 | 0.024215 | 0.017791 | 0.012355 | 37.4435
C21 | L367 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 2.4993 | 2" | C21 | L367 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C21 | C22 | 40 | 37 | 0 | 4.44 | 380 | 0.9 | 4.9333 | 197.3333 | 3 | 7.4954 | 1 | 7.4954 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.080396 | 2.5797 | 2" | C21 | C22 | 40 | 0.9 | 3 | 380 | 7.4954 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 0.011427 | 0.011427 | 0.011427 | 0.011427 | 0.011427 | 0.011427 | 0.011427 | 0.011427 | 0.5284 | 2.6402 | 3.7852 | 3.9534 | 2.3696 | 0.76837 | 2.2397 | 4.1253 | 4.5709 | 4.3899 | 3.3025 | 1.7008 | 0.11702 | 0.022397 | 0.016455 | 0.011427 | 34.6329
C22 | L371 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 2.5851 | 2" | C22 | L371 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C22 | C23 | 41 | 36 | 0 | 4.32 | 380 | 0.9 | 4.8 | 196.8 | 3 | 7.2928 | 1 | 7.2928 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.080178 | 2.6653 | 2" | C22 | C23 | 41 | 0.9 | 3 | 380 | 7.2928 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 0.011088 | 0.011088 | 0.011088 | 0.011088 | 0.011088 | 0.011088 | 0.011088 | 0.011088 | 0.51273 | 2.5619 | 3.6729 | 3.8361 | 2.2993 | 0.74558 | 2.1733 | 4.0029 | 4.4354 | 4.2597 | 3.2045 | 1.6504 | 0.11355 | 0.021733 | 0.015967 | 0.011088 | 33.6058
C23 | L375 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 2.6707 | 2" | C23 | L375 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C23 | C24 | 42 | 35 | 0 | 4.2 | 380 | 0.9 | 4.6667 | 196 | 3 | 7.0903 | 1 | 7.0903 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.079852 | 2.7505 | 2" | C23 | C24 | 42 | 0.9 | 3 | 380 | 7.0903 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 0.010737 | 0.010737 | 0.010737 | 0.010737 | 0.010737 | 0.010737 | 0.010737 | 0.010737 | 0.49646 | 2.4806 | 3.5564 | 3.7144 | 2.2263 | 0.72193 | 2.1044 | 3.8759 | 4.2946 | 4.1246 | 3.1029 | 1.598 | 0.10994 | 0.021044 | 0.015461 | 0.010737 | 32.5395
C24 | L379 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 2.7559 | 2" | C24 | L379 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C24 | C25 | 41 | 34 | 0 | 4.08 | 380 | 0.9 | 4.5333 | 185.8667 | 3 | 6.8877 | 1 | 6.8877 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.075724 | 2.8317 | 2" | C24 | C25 | 41 | 0.9 | 3 | 380 | 6.8877 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 0.0098906 | 0.0098906 | 0.0098906 | 0.0098906 | 0.0098906 | 0.0098906 | 0.0098906 | 0.0098906 | 0.45734 | 2.2851 | 3.2762 | 3.4217 | 2.0509 | 0.66504 | 1.9386 | 3.5705 | 3.9562 | 3.7996 | 2.8584 | 1.4721 | 0.10128 | 0.019386 | 0.014242 | 0.0098906 | 29.9756
C25 | L383 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 2.8371 | 2" | C25 | L383 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C25 | C28 | 39 | 31 | 0 | 3.72 | 380 | 0.9 | 4.1333 | 161.2 | 3 | 6.28 | 1 | 6.28 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.065674 | 2.9027 | 2" | C25 | C28 | 39 | 0.9 | 3 | 380 | 6.28 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 0.0078211 | 0.0078211 | 0.0078211 | 0.0078211 | 0.0078211 | 0.0078211 | 0.0078211 | 0.0078211 | 0.36165 | 1.807 | 2.5907 | 2.7058 | 1.6218 | 0.52589 | 1.5329 | 2.8234 | 3.1284 | 3.0046 | 2.2603 | 1.1641 | 0.080088 | 0.015329 | 0.011262 | 0.0078211 | 23.7036
C28 | L384 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 2.9082 | 2" | C28 | L384 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C28 | C29 | 42 | 30 | 0 | 3.6 | 380 | 0.9 | 4 | 168 | 3 | 6.0774 | 1 | 6.0774 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.068445 | 2.9766 | 2" | C28 | C29 | 42 | 0.9 | 3 | 380 | 6.0774 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 0.0078881 | 0.0078881 | 0.0078881 | 0.0078881 | 0.0078881 | 0.0078881 | 0.0078881 | 0.0078881 | 0.36475 | 1.8225 | 2.6129 | 2.729 | 1.6357 | 0.5304 | 1.5461 | 2.8476 | 3.1552 | 3.0303 | 2.2797 | 1.1741 | 0.080774 | 0.015461 | 0.011359 | 0.0078881 | 23.9066
C29 | L388 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 2.982 | 2" | C29 | L388 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C29 | C30 | 40 | 29 | 0 | 3.48 | 380 | 0.9 | 3.8667 | 154.6667 | 3 | 5.8748 | 1 | 5.8748 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.063013 | 3.045 | 2" | C29 | C30 | 40 | 0.9 | 3 | 380 | 5.8748 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 0.00702 | 0.00702 | 0.00702 | 0.00702 | 0.00702 | 0.00702 | 0.00702 | 0.00702 | 0.3246 | 1.6219 | 2.3253 | 2.4286 | 1.4557 | 0.47202 | 1.3759 | 2.5342 | 2.808 | 2.6968 | 2.0288 | 1.0449 | 0.071885 | 0.013759 | 0.010109 | 0.00702 | 21.2756
C30 | L396 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 3.0504 | 2" | C30 | L396 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C30 | C31 | 41 | 28 | 0 | 3.36 | 380 | 0.9 | 3.7333 | 153.0667 | 3 | 5.6722 | 1 | 5.6722 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.062361 | 3.1128 | 2" | C30 | C31 | 41 | 0.9 | 3 | 380 | 5.6722 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 0.0067078 | 0.0067078 | 0.0067078 | 0.0067078 | 0.0067078 | 0.0067078 | 0.0067078 | 0.0067078 | 0.31017 | 1.5498 | 2.2219 | 2.3206 | 1.3909 | 0.45103 | 1.3147 | 2.4215 | 2.6831 | 2.5769 | 1.9386 | 0.99839 | 0.068688 | 0.013147 | 0.0096592 | 0.0067078 | 20.3295
C31 | L400 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 3.1182 | 2" | C31 | L400 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C31 | C32 | 40 | 27 | 0 | 3.24 | 380 | 0.9 | 3.6 | 144 | 3 | 5.4696 | 1 | 5.4696 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.058667 | 3.1769 | 2" | C31 | C32 | 40 | 0.9 | 3 | 380 | 5.4696 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 0.0060851 | 0.0060851 | 0.0060851 | 0.0060851 | 0.0060851 | 0.0060851 | 0.0060851 | 0.0060851 | 0.28137 | 1.4059 | 2.0156 | 2.1052 | 1.2618 | 0.40916 | 1.1927 | 2.1967 | 2.434 | 2.3377 | 1.7586 | 0.90571 | 0.062311 | 0.011927 | 0.0087625 | 0.0060851 | 18.4422
C32 | L404 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 3.1823 | 2" | C32 | L404 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C32 | C33 | 40 | 26 | 0 | 3.12 | 380 | 0.9 | 3.4667 | 138.6667 | 3 | 5.2671 | 1 | 5.2671 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.056494 | 3.2388 | 2" | C32 | C33 | 40 | 0.9 | 3 | 380 | 5.2671 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 0.0056427 | 0.0056427 | 0.0056427 | 0.0056427 | 0.0056427 | 0.0056427 | 0.0056427 | 0.0056427 | 0.26092 | 1.3037 | 1.8691 | 1.9521 | 1.1701 | 0.37941 | 1.106 | 2.037 | 2.2571 | 2.1677 | 1.6307 | 0.83986 | 0.057781 | 0.01106 | 0.0081255 | 0.0056427 | 17.1014
C33 | L408 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 3.2442 | 2" | C33 | L408 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C33 | C34 | 40 | 25 | 0 | 3 | 380 | 0.9 | 3.3333 | 133.3333 | 3 | 5.0645 | 1 | 5.0645 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.054321 | 3.2985 | 2" | C33 | C34 | 40 | 0.9 | 3 | 380 | 5.0645 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 0.005217 | 0.005217 | 0.005217 | 0.005217 | 0.005217 | 0.005217 | 0.005217 | 0.005217 | 0.24123 | 1.2053 | 1.7281 | 1.8049 | 1.0818 | 0.35079 | 1.0225 | 1.8833 | 2.0868 | 2.0042 | 1.5077 | 0.7765 | 0.053422 | 0.010225 | 0.0075125 | 0.005217 | 15.8112
C34 | L412 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 3.3039 | 2" | C34 | L412 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C34 | C35 | 40 | 24 | 0 | 2.88 | 380 | 0.9 | 3.2 | 128 | 3 | 4.8619 | 1 | 4.8619 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.052148 | 3.356 | 2" | C34 | C35 | 40 | 0.9 | 3 | 380 | 4.8619 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 0.004808 | 0.004808 | 0.004808 | 0.004808 | 0.004808 | 0.004808 | 0.004808 | 0.004808 | 0.22232 | 1.1108 | 1.5926 | 1.6634 | 0.99698 | 0.32329 | 0.94236 | 1.7357 | 1.9232 | 1.847 | 1.3895 | 0.71562 | 0.049234 | 0.0094236 | 0.0069235 | 0.004808 | 14.5716
C35 | L416 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 3.3614 | 2" | C35 | L416 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C35 | C36 | 40 | 23 | 0 | 2.76 | 380 | 0.9 | 3.0667 | 122.6667 | 3 | 4.6593 | 1 | 4.6593 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.049976 | 3.4114 | 2" | C35 | C36 | 40 | 0.9 | 3 | 380 | 4.6593 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 0.0044157 | 0.0044157 | 0.0044157 | 0.0044157 | 0.0044157 | 0.0044157 | 0.0044157 | 0.0044157 | 0.20418 | 1.0202 | 1.4626 | 1.5276 | 0.91563 | 0.29691 | 0.86547 | 1.5941 | 1.7663 | 1.6963 | 1.2761 | 0.65723 | 0.045216 | 0.0086547 | 0.0063586 | 0.0044157 | 13.3826
C36 | L420 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 3.4168 | 2" | C36 | L420 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C36 | C37 | 40 | 22 | 0 | 2.64 | 380 | 0.9 | 2.9333 | 117.3333 | 3 | 4.4567 | 1 | 4.4567 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.047803 | 3.4646 | 2" | C36 | C37 | 40 | 0.9 | 3 | 380 | 4.4567 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 0.00404 | 0.00404 | 0.00404 | 0.00404 | 0.00404 | 0.00404 | 0.00404 | 0.00404 | 0.18681 | 0.93341 | 1.3382 | 1.3977 | 0.83774 | 0.27165 | 0.79185 | 1.4585 | 1.616 | 1.552 | 1.1676 | 0.60132 | 0.04137 | 0.0079185 | 0.0058177 | 0.00404 | 12.2442
C37 | L424 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 3.47 | 2" | C37 | L424 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C37 | C38 | 42 | 21 | 0 | 2.52 | 380 | 0.9 | 2.8 | 117.6 | 3 | 4.2542 | 1 | 4.2542 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.047911 | 3.5179 | 2" | C37 | C38 | 42 | 0.9 | 3 | 380 | 4.2542 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 0.0038652 | 0.0038652 | 0.0038652 | 0.0038652 | 0.0038652 | 0.0038652 | 0.0038652 | 0.0038652 | 0.17873 | 0.89301 | 1.2803 | 1.3372 | 0.80148 | 0.25989 | 0.75757 | 1.3953 | 1.5461 | 1.4848 | 1.117 | 0.57529 | 0.039579 | 0.0075757 | 0.0055658 | 0.0038652 | 11.7142
C38 | L428 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 3.5233 | 2" | C38 | L428 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C38 | C39 | 40 | 20 | 0 | 2.4 | 380 | 0.9 | 2.6667 | 106.6667 | 3 | 4.0516 | 1 | 4.0516 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.043457 | 3.5668 | 2" | C38 | C39 | 40 | 0.9 | 3 | 380 | 4.0516 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 0.0033389 | 0.0033389 | 0.0033389 | 0.0033389 | 0.0033389 | 0.0033389 | 0.0033389 | 0.0033389 | 0.15439 | 0.77141 | 1.106 | 1.1551 | 0.69235 | 0.22451 | 0.65442 | 1.2053 | 1.3355 | 1.2827 | 0.96493 | 0.49696 | 0.03419 | 0.0065442 | 0.004808 | 0.0033389 | 10.1192
C39 | L432 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 3.5722 | 2" | C39 | L432 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C39 | C40 | 42 | 19 | 0 | 2.28 | 380 | 0.9 | 2.5333 | 106.4 | 3 | 3.849 | 1 | 3.849 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.043348 | 3.6156 | 2" | C39 | C40 | 42 | 0.9 | 3 | 380 | 3.849 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 0.003164 | 0.003164 | 0.003164 | 0.003164 | 0.003164 | 0.003164 | 0.003164 | 0.003164 | 0.1463 | 0.73101 | 1.048 | 1.0946 | 0.65609 | 0.21275 | 0.62014 | 1.1422 | 1.2656 | 1.2155 | 0.9144 | 0.47093 | 0.032399 | 0.0062014 | 0.0045562 | 0.003164 | 9.5892
C40 | L436 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 3.621 | 2" | C40 | L436 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C40 | C41 | 42 | 18 | 0 | 2.16 | 380 | 0.9 | 2.4 | 100.8 | 3 | 3.6464 | 1 | 3.6464 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.041067 | 3.662 | 2" | C40 | C41 | 42 | 0.9 | 3 | 380 | 3.6464 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 0.0028397 | 0.0028397 | 0.0028397 | 0.0028397 | 0.0028397 | 0.0028397 | 0.0028397 | 0.0028397 | 0.13131 | 0.65609 | 0.94063 | 0.98243 | 0.58884 | 0.19094 | 0.55658 | 1.0251 | 1.1359 | 1.0909 | 0.82068 | 0.42266 | 0.029079 | 0.0055658 | 0.0040892 | 0.0028397 | 8.6064
C41 | L440 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 3.6674 | 2" | C41 | L440 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C41 | C42 | 43 | 17 | 0 | 2.04 | 380 | 0.9 | 2.2667 | 97.4667 | 3 | 3.4438 | 1 | 3.4438 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.039709 | 3.7071 | 2" | C41 | C42 | 43 | 0.9 | 3 | 380 | 3.4438 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 0.0025933 | 0.0025933 | 0.0025933 | 0.0025933 | 0.0025933 | 0.0025933 | 0.0025933 | 0.0025933 | 0.11991 | 0.59915 | 0.85899 | 0.89716 | 0.53774 | 0.17437 | 0.50828 | 0.93617 | 1.0373 | 0.99623 | 0.74945 | 0.38598 | 0.026555 | 0.0050828 | 0.0037343 | 0.0025933 | 7.8594
C42 | L444 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 3.7125 | 2" | C42 | L444 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C42 | C43 | 41 | 16 | 0 | 1.92 | 380 | 0.9 | 2.1333 | 87.4667 | 3 | 3.2413 | 1 | 3.2413 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.035635 | 3.7482 | 2" | C42 | C43 | 41 | 0.9 | 3 | 380 | 3.2413 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 0.0021903 | 0.0021903 | 0.0021903 | 0.0021903 | 0.0021903 | 0.0021903 | 0.0021903 | 0.0021903 | 0.10128 | 0.50605 | 0.72552 | 0.75776 | 0.45418 | 0.14728 | 0.4293 | 0.7907 | 0.87612 | 0.84143 | 0.633 | 0.326 | 0.022429 | 0.004293 | 0.003154 | 0.0021903 | 6.6382
C43 | L448 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 3.7536 | 2" | C43 | L448 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C43 | C44 | 42 | 15 | 0 | 1.8 | 380 | 0.9 | 2 | 84 | 3 | 3.0387 | 1 | 3.0387 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.034222 | 3.7878 | 2" | C43 | C44 | 42 | 0.9 | 3 | 380 | 3.0387 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 0.001972 | 0.001972 | 0.001972 | 0.001972 | 0.001972 | 0.001972 | 0.001972 | 0.001972 | 0.091186 | 0.45562 | 0.65321 | 0.68224 | 0.40892 | 0.1326 | 0.38652 | 0.7119 | 0.78881 | 0.75757 | 0.56991 | 0.29352 | 0.020194 | 0.0038652 | 0.0028397 | 0.001972 | 5.9766
C44 | L452 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 3.7932 | 2" | C44 | L452 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C44 | C45 | 45 | 14 | 0 | 1.68 | 380 | 0.9 | 1.8667 | 84 | 3 | 2.8361 | 1 | 2.8361 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.034222 | 3.8274 | 2" | C44 | C45 | 45 | 0.9 | 3 | 380 | 2.8361 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 0.0018406 | 0.0018406 | 0.0018406 | 0.0018406 | 0.0018406 | 0.0018406 | 0.0018406 | 0.0018406 | 0.085107 | 0.42524 | 0.60967 | 0.63676 | 0.38166 | 0.12376 | 0.36075 | 0.66444 | 0.73622 | 0.70707 | 0.53192 | 0.27395 | 0.018847 | 0.0036075 | 0.0026504 | 0.0018406 | 5.5782
C45 | L456 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 3.8328 | 2" | C45 | L456 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C45 | C46 | 40 | 13 | 0 | 1.56 | 380 | 0.9 | 1.7333 | 69.3333 | 3 | 2.6335 | 1 | 2.6335 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.028247 | 3.8611 | 2" | C45 | C46 | 40 | 0.9 | 3 | 380 | 2.6335 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 0.0014107 | 0.0014107 | 0.0014107 | 0.0014107 | 0.0014107 | 0.0014107 | 0.0014107 | 0.0014107 | 0.06523 | 0.32592 | 0.46727 | 0.48804 | 0.29252 | 0.094854 | 0.27649 | 0.50925 | 0.56427 | 0.54192 | 0.40768 | 0.20996 | 0.014445 | 0.0027649 | 0.0020314 | 0.0014107 | 4.2754
C46 | L460 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 3.8665 | 2" | C46 | L460 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C46 | C47 | 41 | 12 | 0 | 1.44 | 380 | 0.9 | 1.6 | 65.6 | 3 | 2.4309 | 1 | 2.4309 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.026726 | 3.8932 | 2" | C46 | C47 | 41 | 0.9 | 3 | 380 | 2.4309 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 0.001232 | 0.001232 | 0.001232 | 0.001232 | 0.001232 | 0.001232 | 0.001232 | 0.001232 | 0.05697 | 0.28465 | 0.4081 | 0.42624 | 0.25548 | 0.082843 | 0.24148 | 0.44477 | 0.49282 | 0.4733 | 0.35606 | 0.18338 | 0.012616 | 0.0024148 | 0.0017741 | 0.001232 | 3.734
C47 | L464 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 3.8986 | 2" | C47 | L464 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C47 | C48 | 40 | 11 | 0 | 1.32 | 380 | 0.9 | 1.4667 | 58.6667 | 3 | 2.2284 | 1 | 2.2284 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.023901 | 3.9225 | 2" | C47 | C48 | 40 | 0.9 | 3 | 380 | 2.2284 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 0.00101 | 0.00101 | 0.00101 | 0.00101 | 0.00101 | 0.00101 | 0.00101 | 0.00101 | 0.046703 | 0.23335 | 0.33456 | 0.34942 | 0.20944 | 0.067913 | 0.19796 | 0.36461 | 0.404 | 0.38801 | 0.29189 | 0.15033 | 0.010342 | 0.0019796 | 0.0014544 | 0.00101 | 3.0611
C48 | L468 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 3.9279 | 2" | C48 | L468 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C48 | C49 | 4 | 10 | 0 | 1.2 | 380 | 0.9 | 1.3333 | 5.3333 | 3 | 2.0258 | 1 | 2.0258 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.0021729 | 3.9301 | 2" | C48 | C49 | 4 | 0.9 | 3 | 380 | 2.0258 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 8.3472e-05 | 8.3472e-05 | 8.3472e-05 | 8.3472e-05 | 8.3472e-05 | 8.3472e-05 | 8.3472e-05 | 8.3472e-05 | 0.0038597 | 0.019285 | 0.027649 | 0.028878 | 0.017309 | 0.0056126 | 0.01636 | 0.030133 | 0.033389 | 0.032067 | 0.024123 | 0.012424 | 0.00085475 | 0.0001636 | 0.0001202 | 8.3472e-05 | 0.25298
C49 | L472 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 3.9355 | 2" | C49 | L472 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C49 | C50 | 41 | 9 | 0 | 1.08 | 380 | 0.9 | 1.2 | 49.2 | 3 | 1.8232 | 1 | 1.8232 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.020045 | 3.9556 | 2" | C49 | C50 | 41 | 0.9 | 3 | 380 | 1.8232 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 0.00069302 | 0.00069302 | 0.00069302 | 0.00069302 | 0.00069302 | 0.00069302 | 0.00069302 | 0.00069302 | 0.032045 | 0.16012 | 0.22956 | 0.23976 | 0.14371 | 0.046599 | 0.13583 | 0.25018 | 0.27721 | 0.26623 | 0.20028 | 0.10315 | 0.0070966 | 0.0013583 | 0.00099796 | 0.00069302 | 2.1004
C50 | L476 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 3.961 | 2" | C50 | L476 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C50 | C51 | 42 | 8 | 0 | 0.96 | 380 | 0.9 | 1.0667 | 44.8 | 3 | 1.6206 | 1 | 1.6206 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.018252 | 3.9792 | 2" | C50 | C51 | 42 | 0.9 | 3 | 380 | 1.6206 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 0.00056093 | 0.00056093 | 0.00056093 | 0.00056093 | 0.00056093 | 0.00056093 | 0.00056093 | 0.00056093 | 0.025937 | 0.1296 | 0.1858 | 0.19406 | 0.11631 | 0.037717 | 0.10994 | 0.2025 | 0.22437 | 0.21549 | 0.16211 | 0.083489 | 0.0057439 | 0.0010994 | 0.00080774 | 0.00056093 | 1.7
C51 | L480 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 3.9846 | 2" | C51 | L480 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C51 | C52 | 42 | 7 | 0 | 0.84 | 380 | 0.9 | 0.93333 | 39.2 | 3 | 1.4181 | 1 | 1.4181 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.01597 | 4.0006 | 2" | C51 | C52 | 42 | 0.9 | 3 | 380 | 1.4181 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 0.00042946 | 0.00042946 | 0.00042946 | 0.00042946 | 0.00042946 | 0.00042946 | 0.00042946 | 0.00042946 | 0.019858 | 0.099223 | 0.14226 | 0.14858 | 0.089053 | 0.028877 | 0.084175 | 0.15504 | 0.17179 | 0.16498 | 0.12411 | 0.063921 | 0.0043977 | 0.00084175 | 0.00061843 | 0.00042946 | 1.3016
C52 | L484 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 4.006 | 2" | C52 | L484 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C52 | C53 | 40 | 6 | 0 | 0.72 | 380 | 0.9 | 0.8 | 32 | 3 | 1.2155 | 1 | 1.2155 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.013037 | 4.019 | 2" | C52 | C53 | 40 | 0.9 | 3 | 380 | 1.2155 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 0.0003005 | 0.0003005 | 0.0003005 | 0.0003005 | 0.0003005 | 0.0003005 | 0.0003005 | 0.0003005 | 0.013895 | 0.069427 | 0.099537 | 0.10396 | 0.062311 | 0.020206 | 0.058898 | 0.10848 | 0.1202 | 0.11544 | 0.086844 | 0.044726 | 0.0030771 | 0.00058898 | 0.00043272 | 0.0003005 | 0.91073
C53 | L488 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 4.0244 | 2" | C53 | L488 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C53 | C54 | 41 | 5 | 0 | 0.6 | 380 | 0.9 | 0.66667 | 27.3333 | 3 | 1.0129 | 1 | 1.0129 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.011136 | 4.0356 | 2" | C53 | C54 | 41 | 0.9 | 3 | 380 | 1.0129 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 0.0002139 | 0.0002139 | 0.0002139 | 0.0002139 | 0.0002139 | 0.0002139 | 0.0002139 | 0.0002139 | 0.0098906 | 0.049419 | 0.070851 | 0.074 | 0.044354 | 0.014382 | 0.041924 | 0.077217 | 0.085559 | 0.082171 | 0.061816 | 0.031836 | 0.0021903 | 0.00041924 | 0.00030801 | 0.0002139 | 0.64826
C54 | L492 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 4.041 | 2" | C54 | L492 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C54 | C55 | 42 | 4 | 0 | 0.48 | 380 | 0.9 | 0.53333 | 22.4 | 3 | 0.81032 | 1 | 0.81032 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.009126 | 4.0501 | 2" | C54 | C55 | 42 | 0.9 | 3 | 380 | 0.81032 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 0.00014023 | 0.00014023 | 0.00014023 | 0.00014023 | 0.00014023 | 0.00014023 | 0.00014023 | 0.00014023 | 0.0064844 | 0.032399 | 0.046451 | 0.048515 | 0.029079 | 0.0094292 | 0.027486 | 0.050624 | 0.056093 | 0.053872 | 0.040527 | 0.020872 | 0.001436 | 0.00027486 | 0.00020194 | 0.00014023 | 0.42501
C55 | L496 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 4.0555 | 2" | C55 | L496 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C55 | C56 | 43 | 3 | 0 | 0.36 | 380 | 0.9 | 0.4 | 17.2 | 3 | 0.60774 | 1 | 0.60774 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.0070075 | 4.0625 | 2" | C55 | C56 | 43 | 0.9 | 3 | 380 | 0.60774 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 8.0759e-05 | 8.0759e-05 | 8.0759e-05 | 8.0759e-05 | 8.0759e-05 | 8.0759e-05 | 8.0759e-05 | 8.0759e-05 | 0.0037343 | 0.018659 | 0.026751 | 0.027939 | 0.016746 | 0.0054302 | 0.015829 | 0.029154 | 0.032304 | 0.031024 | 0.023339 | 0.01202 | 0.00082697 | 0.00015829 | 0.00011629 | 8.0759e-05 | 0.24476
C56 | L500 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 4.0679 | 2" | C56 | L500 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C56 | C57 | 40 | 2 | 0 | 0.24 | 380 | 0.9 | 0.26667 | 10.6667 | 3 | 0.40516 | 1 | 0.40516 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.0043457 | 4.0723 | 2" | C56 | C57 | 40 | 0.9 | 3 | 380 | 0.40516 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 3.3389e-05 | 3.3389e-05 | 3.3389e-05 | 3.3389e-05 | 3.3389e-05 | 3.3389e-05 | 3.3389e-05 | 3.3389e-05 | 0.0015439 | 0.0077141 | 0.01106 | 0.011551 | 0.0069235 | 0.0022451 | 0.0065442 | 0.012053 | 0.013355 | 0.012827 | 0.0096493 | 0.0049696 | 0.0003419 | 6.5442e-05 | 4.808e-05 | 3.3389e-05 | 0.10119
C57 | L504 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 4.0777 | 2" | C57 | L504 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C57 | C58 | 40 | 1 | 0 | 0.12 | 380 | 0.9 | 0.13333 | 5.3333 | 3 | 0.20258 | 1 | 0.20258 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.0021729 | 4.0798 | 2" | C57 | C58 | 40 | 0.9 | 3 | 380 | 0.20258 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 8.3472e-06 | 8.3472e-06 | 8.3472e-06 | 8.3472e-06 | 8.3472e-06 | 8.3472e-06 | 8.3472e-06 | 8.3472e-06 | 0.00038597 | 0.0019285 | 0.0027649 | 0.0028878 | 0.0017309 | 0.00056126 | 0.001636 | 0.0030133 | 0.0033389 | 0.0032067 | 0.0024123 | 0.0012424 | 8.5475e-05 | 1.636e-05 | 1.202e-05 | 8.3472e-06 | 0.025298
C58 | L508 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 4.0853 | 2" | C58 | L508 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C25 | C26 | 49 | 2 | 0 | 0.24 | 380 | 0.9 | 0.26667 | 13.0667 | 3 | 0.40516 | 1 | 0.40516 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.0053235 | 4.0906 | 2" | C25 | C26 | 49 | 0.9 | 3 | 380 | 0.40516 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 4.0901e-05 | 4.0901e-05 | 4.0901e-05 | 4.0901e-05 | 4.0901e-05 | 4.0901e-05 | 4.0901e-05 | 4.0901e-05 | 0.0018913 | 0.0094498 | 0.013548 | 0.01415 | 0.0084813 | 0.0027502 | 0.0080166 | 0.014765 | 0.01636 | 0.015713 | 0.01182 | 0.0060877 | 0.00041883 | 8.0166e-05 | 5.8898e-05 | 4.0901e-05 | 0.12396
C26 | L389 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 4.096 | 2" | C26 | L389 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C26 | C27 | 41 | 1 | 0 | 0.12 | 380 | 0.9 | 0.13333 | 5.4667 | 3 | 0.20258 | 1 | 0.20258 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.0022272 | 4.0982 | 2" | C26 | C27 | 41 | 0.9 | 3 | 380 | 0.20258 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 8.5559e-06 | 8.5559e-06 | 8.5559e-06 | 8.5559e-06 | 8.5559e-06 | 8.5559e-06 | 8.5559e-06 | 8.5559e-06 | 0.00039562 | 0.0019767 | 0.002834 | 0.00296 | 0.0017741 | 0.0005753 | 0.0016769 | 0.0030887 | 0.0034223 | 0.0032868 | 0.0024726 | 0.0012735 | 8.7612e-05 | 1.6769e-05 | 1.232e-05 | 8.5559e-06 | 0.02593
C27 | L394 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 4.1036 | 2" | C27 | L394 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
[21 empty] | PERDIDAS (W-H) | [8 empty] | 0.5182 | 0.5182 | 0.5182 | 0.5182 | 0.5182 | 0.5182 | 0.5182 | 0.5182 | 23.9616 | 119.7252 | 171.649 | 179.2769 | 107.4542 | 34.8439 | 101.5675 | 187.0707 | 207.2805 | 199.0722 | 149.7602 | 77.1291 | 5.3064 | 1.0157 | 0.74621 | 0.5182 | 1570.523
REGULACION MÁXIMA | [18 empty] | 4.1036 |  | CONSUMO (W-H) | [8 empty] | 342 | 342 | 342 | 342 | 342 | 342 | 342 | 342 | 2325.6 | 5198.4 | 6224.4 | 6361.2 | 4924.8 | 2804.4 | 4788 | 6498 | 6840 | 6703.2 | 5814 | 4172.4 | 1094.4 | 478.8 | 410.4 | 342 | 67716
[21 empty] | %PERDIDAS (W) | [8 empty] | 0.1515% | 0.1515% | 0.1515% | 0.1515% | 0.1515% | 0.1515% | 0.1515% | 0.1515% | 1.03% | 2.303% | 2.758% | 2.818% | 2.182% | 1.242% | 2.121% | 2.879% | 3.03% | 2.97% | 2.576% | 1.849% | 0.4849% | 0.2121% | 0.1818% | 0.1515% | 2.319%
[21 empty] | Perdidas de potencia | [7 empty] | 3.03%
[21 empty] | Perdidas de energía | [7 empty] | 3.03%

## circuito 3 subestacion 2
CUADRO DE REGULACIÓN | [20 empty] | CALCULO DE PERDIDAS
CUADRO DE REGULACIÓN CIRCUITO 3 SUBESTACIÓN 2 | [9 empty] | TABLERO |  | TAP |  | CTO | 3 | VL | 380 | SUBESTACIÓN |  | TRIFASICO
DE | A | LONG | Via [W] | Peatonal [W] | TOTAL | Tension Línea | F.P. | KVAT | MOM | FASES | IF | COND /FASE | I/FSE | COND | IN/COND | KG | FC | PARC | TOTAL | OBS | DE | A | LONG | FP* | FASES | VL | I | COND | Res | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | TOTAL
|  | M/W | 120 | 50 | KW | V |  | KVA | KVA-M |  | (A) |  | (A) |  | (A) |  |  | % | % |  |  |  | M |  |  | V | A |  | Ω/KM | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.34 | 0.76 | 0.91 | 0.93 | 0.72 | 0.41 | 0.7 | 0.95 | 1 | 0.98 | 0.85 | 0.61 | 0.16 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | W
P.CON | S/E | 300 |  |  | 40.5 | 380 | 0.9 | 45 | 13500 | 3 | 68.3704 | 1 | 68.3704 | Cu 2 XLPE AWG | 155 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3" | P.CON | S/E | 300 | 0.9 | 3 | 380 | 68.3704 | Cu 2 XLPE AWG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S/E | TAP | 5 | 59 | 0 | 7.08 | 380 | 0.9 | 45 | 225 | 3 | 68.3704 | 1 | 68.3704 | C-CU No 4 THHN | 85 | 89.2797 | 1 | 0.13911 | 0.13911 | 2" | S/E | TAP | 5 | 0.9 | 3 | 380 | 68.3704 | C-CU No 4 THHN | 0.678 | 0.11885 | 0.11885 | 0.11885 | 0.11885 | 0.11885 | 0.11885 | 0.11885 | 0.11885 | 5.4956 | 27.459 | 39.3677 | 41.1172 | 24.6446 | 7.9914 | 23.2945 | 42.9047 | 47.5398 | 45.6572 | 34.3475 | 17.6896 | 1.217 | 0.23295 | 0.17114 | 0.11885 | 360.1997
TAP | C1 | 55 | 59 | 0 | 7.08 | 380 | 0.9 | 7.8667 | 432.6667 | 3 | 11.9522 | 1 | 11.9522 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.17627 | 0.31539 | 2" | TAP | C1 | 55 | 0.9 | 3 | 380 | 11.9522 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 0.039953 | 0.039953 | 0.039953 | 0.039953 | 0.039953 | 0.039953 | 0.039953 | 0.039953 | 1.8474 | 9.2307 | 13.2339 | 13.8221 | 8.2846 | 2.6864 | 7.8307 | 14.4229 | 15.9811 | 15.3482 | 11.5463 | 5.9466 | 0.40912 | 0.078307 | 0.057532 | 0.039953 | 121.0856
C1 | L284 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 0.32079 | 2" | C1 | L284 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C1 | C2 | 39 | 58 | 0 | 6.96 | 380 | 0.9 | 7.7333 | 301.6 | 3 | 11.7496 | 1 | 11.7496 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.12287 | 0.44367 | 2" | C1 | C2 | 39 | 0.9 | 3 | 380 | 11.7496 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 0.027378 | 0.027378 | 0.027378 | 0.027378 | 0.027378 | 0.027378 | 0.027378 | 0.027378 | 1.266 | 6.3254 | 9.0687 | 9.4717 | 5.6771 | 1.8409 | 5.3661 | 9.8834 | 10.9512 | 10.5175 | 7.9122 | 4.0749 | 0.28035 | 0.053661 | 0.039424 | 0.027378 | 82.9748
C2 | L290 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 0.44907 | 2" | C2 | L290 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C2 | C3 | 40 | 57 | 0 | 6.84 | 380 | 0.9 | 7.6 | 304 | 3 | 11.547 | 1 | 11.547 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.12385 | 0.57292 | 2" | C2 | C3 | 40 | 0.9 | 3 | 380 | 11.547 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 0.02712 | 0.02712 | 0.02712 | 0.02712 | 0.02712 | 0.02712 | 0.02712 | 0.02712 | 1.254 | 6.2658 | 8.9832 | 9.3824 | 5.6236 | 1.8235 | 5.3155 | 9.7903 | 10.848 | 10.4184 | 7.8377 | 4.0365 | 0.27771 | 0.053155 | 0.039053 | 0.02712 | 82.1931
C3 | L294 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 0.57833 | 2" | C3 | L294 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C3 | C4 | 42 | 56 | 0 | 6.72 | 380 | 0.9 | 7.4667 | 313.6 | 3 | 11.3444 | 1 | 11.3444 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.12776 | 0.70609 | 2" | C3 | C4 | 42 | 0.9 | 3 | 380 | 11.3444 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 0.027486 | 0.027486 | 0.027486 | 0.027486 | 0.027486 | 0.027486 | 0.027486 | 0.027486 | 1.2709 | 6.3503 | 9.1043 | 9.5089 | 5.6994 | 1.8481 | 5.3872 | 9.9223 | 10.9942 | 10.5589 | 7.9433 | 4.091 | 0.28145 | 0.053872 | 0.039579 | 0.027486 | 83.3012
C4 | L298 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 0.7115 | 2" | C4 | L298 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C4 | C5 | 40 | 55 | 0 | 6.6 | 380 | 0.9 | 7.3333 | 293.3333 | 3 | 11.1418 | 1 | 11.1418 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.11951 | 0.83101 | 2" | C4 | C5 | 40 | 0.9 | 3 | 380 | 11.1418 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 0.02525 | 0.02525 | 0.02525 | 0.02525 | 0.02525 | 0.02525 | 0.02525 | 0.02525 | 1.1676 | 5.8338 | 8.3639 | 8.7356 | 5.2359 | 1.6978 | 4.949 | 9.1153 | 10.1001 | 9.7001 | 7.2973 | 3.7582 | 0.25856 | 0.04949 | 0.03636 | 0.02525 | 76.5264
C5 | L302 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 0.83641 | 2" | C5 | L302 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C5 | C6 | 42 | 54 | 0 | 6.48 | 380 | 0.9 | 7.2 | 302.4 | 3 | 10.9393 | 1 | 10.9393 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.1232 | 0.95961 | 2" | C5 | C6 | 42 | 0.9 | 3 | 380 | 10.9393 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 0.025557 | 0.025557 | 0.025557 | 0.025557 | 0.025557 | 0.025557 | 0.025557 | 0.025557 | 1.1818 | 5.9048 | 8.4656 | 8.8418 | 5.2996 | 1.7185 | 5.0093 | 9.2262 | 10.223 | 9.8181 | 7.3861 | 3.804 | 0.26171 | 0.050093 | 0.036803 | 0.025557 | 77.4573
C6 | L306 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 0.96502 | 2" | C6 | L306 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C6 | C7 | 40 | 53 | 0 | 6.36 | 380 | 0.9 | 7.0667 | 282.6667 | 3 | 10.7367 | 1 | 10.7367 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.11516 | 1.0802 | 2" | C6 | C7 | 40 | 0.9 | 3 | 380 | 10.7367 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 0.023447 | 0.023447 | 0.023447 | 0.023447 | 0.023447 | 0.023447 | 0.023447 | 0.023447 | 1.0842 | 5.4173 | 7.7667 | 8.1118 | 4.862 | 1.5766 | 4.5957 | 8.4645 | 9.3789 | 9.0075 | 6.7763 | 3.4899 | 0.2401 | 0.045957 | 0.033764 | 0.023447 | 71.062
C7 | L310 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 1.0856 | 2" | C7 | L310 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C7 | C8 | 40 | 52 | 0 | 6.24 | 380 | 0.9 | 6.9333 | 277.3333 | 3 | 10.5341 | 1 | 10.5341 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.11299 | 1.1986 | 2" | C7 | C8 | 40 | 0.9 | 3 | 380 | 10.5341 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 0.022571 | 0.022571 | 0.022571 | 0.022571 | 0.022571 | 0.022571 | 0.022571 | 0.022571 | 1.0437 | 5.2148 | 7.4763 | 7.8086 | 4.6803 | 1.5177 | 4.4239 | 8.1481 | 9.0283 | 8.6708 | 6.523 | 3.3594 | 0.23112 | 0.044239 | 0.032502 | 0.022571 | 68.4057
C8 | L314 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 1.204 | 2" | C8 | L314 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C8 | C9 | 41 | 51 | 0 | 6.12 | 380 | 0.9 | 6.8 | 278.8 | 3 | 10.3315 | 1 | 10.3315 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.11359 | 1.3176 | 2" | C8 | C9 | 41 | 0.9 | 3 | 380 | 10.3315 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 0.022254 | 0.022254 | 0.022254 | 0.022254 | 0.022254 | 0.022254 | 0.022254 | 0.022254 | 1.029 | 5.1415 | 7.3713 | 7.6989 | 4.6145 | 1.4963 | 4.3617 | 8.0336 | 8.9015 | 8.549 | 6.4313 | 3.3123 | 0.22788 | 0.043617 | 0.032045 | 0.022254 | 67.445
C9 | L318 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 1.323 | 2" | C9 | L318 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C9 | C10 | 42 | 50 | 0 | 6 | 380 | 0.9 | 6.6667 | 280 | 3 | 10.129 | 1 | 10.129 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.11407 | 1.437 | 2" | C9 | C10 | 42 | 0.9 | 3 | 380 | 10.129 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 0.021911 | 0.021911 | 0.021911 | 0.021911 | 0.021911 | 0.021911 | 0.021911 | 0.021911 | 1.0132 | 5.0624 | 7.2579 | 7.5805 | 4.5435 | 1.4733 | 4.2946 | 7.91 | 8.7645 | 8.4175 | 6.3324 | 3.2613 | 0.22437 | 0.042946 | 0.031552 | 0.021911 | 66.4072
C10 | L322 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 1.4424 | 2" | C10 | L322 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C10 | C11 | 41 | 49 | 0 | 5.88 | 380 | 0.9 | 6.5333 | 267.8667 | 3 | 9.9264 | 1 | 9.9264 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.10913 | 1.5516 | 2" | C10 | C11 | 41 | 0.9 | 3 | 380 | 9.9264 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 0.020543 | 0.020543 | 0.020543 | 0.020543 | 0.020543 | 0.020543 | 0.020543 | 0.020543 | 0.94989 | 4.7462 | 6.8045 | 7.1069 | 4.2597 | 1.3813 | 4.0264 | 7.4159 | 8.2171 | 7.8917 | 5.9368 | 3.0576 | 0.21036 | 0.040264 | 0.029581 | 0.020543 | 62.259
C11 | L326 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 1.557 | 2" | C11 | L326 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C11 | C12 | 40 | 48 | 0 | 5.76 | 380 | 0.9 | 6.4 | 256 | 3 | 9.7238 | 1 | 9.7238 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.1043 | 1.6613 | 2" | C11 | C12 | 40 | 0.9 | 3 | 380 | 9.7238 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 0.019232 | 0.019232 | 0.019232 | 0.019232 | 0.019232 | 0.019232 | 0.019232 | 0.019232 | 0.88928 | 4.4433 | 6.3704 | 6.6535 | 3.9879 | 1.2932 | 3.7695 | 6.9427 | 7.6928 | 7.3881 | 5.558 | 2.8625 | 0.19693 | 0.037695 | 0.027694 | 0.019232 | 58.2865
C12 | L330 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 1.6667 | 2" | C12 | L330 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C12 | C13 | 40 | 47 | 0 | 5.64 | 380 | 0.9 | 6.2667 | 250.6667 | 3 | 9.5212 | 1 | 9.5212 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.10212 | 1.7688 | 2" | C12 | C13 | 40 | 0.9 | 3 | 380 | 9.5212 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 0.018439 | 0.018439 | 0.018439 | 0.018439 | 0.018439 | 0.018439 | 0.018439 | 0.018439 | 0.85262 | 4.2601 | 6.1077 | 6.3791 | 3.8235 | 1.2398 | 3.614 | 6.6565 | 7.3756 | 7.0835 | 5.3289 | 2.7445 | 0.18881 | 0.03614 | 0.026552 | 0.018439 | 55.8832
C13 | L334 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 1.7742 | 2" | C13 | L334 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C13 | C14 | 42 | 46 | 0 | 5.52 | 380 | 0.9 | 6.1333 | 257.6 | 3 | 9.3186 | 1 | 9.3186 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.10495 | 1.8792 | 2" | C13 | C14 | 42 | 0.9 | 3 | 380 | 9.3186 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 0.018546 | 0.018546 | 0.018546 | 0.018546 | 0.018546 | 0.018546 | 0.018546 | 0.018546 | 0.85756 | 4.2848 | 6.1431 | 6.4161 | 3.8457 | 1.247 | 3.635 | 6.695 | 7.4183 | 7.1245 | 5.3597 | 2.7604 | 0.18991 | 0.03635 | 0.026706 | 0.018546 | 56.207
C14 | L335 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 1.8846 | 2" | C14 | L335 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C14 | C15 | 41 | 45 | 0 | 5.4 | 380 | 0.9 | 6 | 246 | 3 | 9.1161 | 1 | 9.1161 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.10022 | 1.9848 | 2" | C14 | C15 | 41 | 0.9 | 3 | 380 | 9.1161 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 0.017326 | 0.017326 | 0.017326 | 0.017326 | 0.017326 | 0.017326 | 0.017326 | 0.017326 | 0.80114 | 4.0029 | 5.7389 | 5.994 | 3.5926 | 1.165 | 3.3958 | 6.2545 | 6.9302 | 6.6558 | 5.0071 | 2.5787 | 0.17741 | 0.033958 | 0.024949 | 0.017326 | 52.5091
C15 | L342 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 1.9902 | 2" | C15 | L342 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C15 | C16 | 40 | 44 | 0 | 5.28 | 380 | 0.9 | 5.8667 | 234.6667 | 3 | 8.9135 | 1 | 8.9135 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.095606 | 2.0858 | 2" | C15 | C16 | 40 | 0.9 | 3 | 380 | 8.9135 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 0.01616 | 0.01616 | 0.01616 | 0.01616 | 0.01616 | 0.01616 | 0.01616 | 0.01616 | 0.74725 | 3.7336 | 5.3529 | 5.5908 | 3.351 | 1.0866 | 3.1674 | 5.8338 | 6.4641 | 6.2081 | 4.6703 | 2.4053 | 0.16548 | 0.031674 | 0.023271 | 0.01616 | 48.9769
C16 | L346 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 2.0912 | 2" | C16 | L346 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C16 | C17 | 42 | 43 | 0 | 5.16 | 380 | 0.9 | 5.7333 | 240.8 | 3 | 8.7109 | 1 | 8.7109 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.098104 | 2.1893 | 2" | C16 | C17 | 42 | 0.9 | 3 | 380 | 8.7109 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 0.016206 | 0.016206 | 0.016206 | 0.016206 | 0.016206 | 0.016206 | 0.016206 | 0.016206 | 0.74935 | 3.7442 | 5.368 | 5.6065 | 3.3604 | 1.0897 | 3.1763 | 5.8502 | 6.4823 | 6.2256 | 4.6834 | 2.412 | 0.16595 | 0.031763 | 0.023336 | 0.016206 | 49.1148
C17 | L350 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 2.1947 | 2" | C17 | L350 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C17 | C18 | 20 | 42 | 0 | 5.04 | 380 | 0.9 | 5.6 | 112 | 3 | 8.5083 | 1 | 8.5083 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.04563 | 2.2403 | 2" | C17 | C18 | 20 | 0.9 | 3 | 380 | 8.5083 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 0.0073622 | 0.0073622 | 0.0073622 | 0.0073622 | 0.0073622 | 0.0073622 | 0.0073622 | 0.0073622 | 0.34043 | 1.701 | 2.4387 | 2.547 | 1.5266 | 0.49504 | 1.443 | 2.6578 | 2.9449 | 2.8283 | 2.1277 | 1.0958 | 0.075389 | 0.01443 | 0.010602 | 0.0073622 | 22.3128
C18 | L352 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 2.2458 | 2" | C18 | L352 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C18 | C19 | 31 | 41 | 0 | 4.92 | 380 | 0.9 | 5.4667 | 169.4667 | 3 | 8.3057 | 1 | 8.3057 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.069042 | 2.3148 | 2" | C18 | C19 | 31 | 0.9 | 3 | 380 | 8.3057 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 0.010875 | 0.010875 | 0.010875 | 0.010875 | 0.010875 | 0.010875 | 0.010875 | 0.010875 | 0.50284 | 2.5124 | 3.6021 | 3.7621 | 2.2549 | 0.7312 | 2.1314 | 3.9257 | 4.3498 | 4.1775 | 3.1427 | 1.6186 | 0.11135 | 0.021314 | 0.015659 | 0.010875 | 32.9576
C19 | L357 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 2.3202 | 2" | C19 | L357 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C19 | C20 | 29 | 40 | 0 | 4.8 | 380 | 0.9 | 5.3333 | 154.6667 | 3 | 8.1032 | 1 | 8.1032 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.063013 | 2.3832 | 2" | C19 | C20 | 29 | 0.9 | 3 | 380 | 8.1032 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 0.0096827 | 0.0096827 | 0.0096827 | 0.0096827 | 0.0096827 | 0.0096827 | 0.0096827 | 0.0096827 | 0.44773 | 2.2371 | 3.2073 | 3.3498 | 2.0078 | 0.65107 | 1.8978 | 3.4955 | 3.8731 | 3.7197 | 2.7983 | 1.4412 | 0.099151 | 0.018978 | 0.013943 | 0.0096827 | 29.3457
C20 | l361 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 2.3886 | 2" | C20 | l361 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C20 | C21 | 29 | 39 | 0 | 4.68 | 380 | 0.9 | 5.2 | 150.8 | 3 | 7.9006 | 1 | 7.9006 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.061437 | 2.4501 | 2" | C20 | C21 | 29 | 0.9 | 3 | 380 | 7.9006 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 0.0092046 | 0.0092046 | 0.0092046 | 0.0092046 | 0.0092046 | 0.0092046 | 0.0092046 | 0.0092046 | 0.42562 | 2.1266 | 3.0489 | 3.1844 | 1.9087 | 0.61892 | 1.8041 | 3.3229 | 3.6819 | 3.5361 | 2.6601 | 1.37 | 0.094256 | 0.018041 | 0.013255 | 0.0092046 | 27.8967
C21 | L362 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 2.4555 | 2" | C21 | L362 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C21 | C22 | 40 | 38 | 0 | 4.56 | 380 | 0.9 | 5.0667 | 202.6667 | 3 | 7.698 | 1 | 7.698 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.082568 | 2.538 | 2" | C21 | C22 | 40 | 0.9 | 3 | 380 | 7.698 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 0.012053 | 0.012053 | 0.012053 | 0.012053 | 0.012053 | 0.012053 | 0.012053 | 0.012053 | 0.55735 | 2.7848 | 3.9925 | 4.17 | 2.4994 | 0.81047 | 2.3625 | 4.3513 | 4.8213 | 4.6304 | 3.4834 | 1.794 | 0.12343 | 0.023625 | 0.017357 | 0.012053 | 36.5303
C22 | L366 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 2.5434 | 2" | C22 | L366 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C22 | C23 | 41 | 37 | 0 | 4.44 | 380 | 0.9 | 4.9333 | 202.2667 | 3 | 7.4954 | 1 | 7.4954 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.082405 | 2.6258 | 2" | C22 | C23 | 41 | 0.9 | 3 | 380 | 7.4954 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 0.011713 | 0.011713 | 0.011713 | 0.011713 | 0.011713 | 0.011713 | 0.011713 | 0.011713 | 0.54161 | 2.7062 | 3.8798 | 4.0522 | 2.4288 | 0.78758 | 2.2957 | 4.2284 | 4.6852 | 4.4997 | 3.3851 | 1.7434 | 0.11994 | 0.022957 | 0.016867 | 0.011713 | 35.4988
C23 | L370 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 2.6312 | 2" | C23 | L370 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C23 | C24 | 42 | 36 | 0 | 4.32 | 380 | 0.9 | 4.8 | 201.6 | 3 | 7.2928 | 1 | 7.2928 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.082134 | 2.7134 | 2" | C23 | C24 | 42 | 0.9 | 3 | 380 | 7.2928 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 0.011359 | 0.011359 | 0.011359 | 0.011359 | 0.011359 | 0.011359 | 0.011359 | 0.011359 | 0.52523 | 2.6243 | 3.7625 | 3.9297 | 2.3554 | 0.76377 | 2.2263 | 4.1005 | 4.5435 | 4.3636 | 3.2827 | 1.6907 | 0.11631 | 0.022263 | 0.016357 | 0.011359 | 34.4255
C24 | L374 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 2.7188 | 2" | C24 | L374 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C24 | C25 | 41 | 35 | 0 | 4.2 | 380 | 0.9 | 4.6667 | 191.3333 | 3 | 7.0903 | 1 | 7.0903 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.077951 | 2.7967 | 2" | C24 | C25 | 41 | 0.9 | 3 | 380 | 7.0903 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 0.010481 | 0.010481 | 0.010481 | 0.010481 | 0.010481 | 0.010481 | 0.010481 | 0.010481 | 0.48464 | 2.4215 | 3.4717 | 3.626 | 2.1733 | 0.70474 | 2.0543 | 3.7836 | 4.1924 | 4.0264 | 3.029 | 1.56 | 0.10732 | 0.020543 | 0.015093 | 0.010481 | 31.7648
C25 | L378 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 2.8021 | 2" | C25 | L378 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C25 | C28 | 39 | 34 | 0 | 4.08 | 380 | 0.9 | 4.5333 | 176.8 | 3 | 6.8877 | 1 | 6.8877 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.07203 | 2.8742 | 2" | C25 | C28 | 39 | 0.9 | 3 | 380 | 6.8877 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 0.0094081 | 0.0094081 | 0.0094081 | 0.0094081 | 0.0094081 | 0.0094081 | 0.0094081 | 0.0094081 | 0.43503 | 2.1736 | 3.1163 | 3.2548 | 1.9509 | 0.6326 | 1.844 | 3.3963 | 3.7632 | 3.6142 | 2.7189 | 1.4003 | 0.096339 | 0.01844 | 0.013548 | 0.0094081 | 28.5133
C28 | L382 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 2.8796 | 2" | C28 | L382 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C28 | C29 | 52 | 31 | 0 | 3.72 | 380 | 0.9 | 4.1333 | 214.9333 | 3 | 6.28 | 1 | 6.28 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.087566 | 2.9671 | 2" | C28 | C29 | 52 | 0.9 | 3 | 380 | 6.28 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 0.010428 | 0.010428 | 0.010428 | 0.010428 | 0.010428 | 0.010428 | 0.010428 | 0.010428 | 0.4822 | 2.4093 | 3.4542 | 3.6077 | 2.1624 | 0.70119 | 2.0439 | 3.7646 | 4.1713 | 4.0061 | 3.0137 | 1.5521 | 0.10678 | 0.020439 | 0.015017 | 0.010428 | 31.6048
C29 | L386 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 2.9726 | 2" | C29 | L386 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C29 | C30 | 35 | 30 | 0 | 3.6 | 380 | 0.9 | 4 | 140 | 3 | 6.0774 | 1 | 6.0774 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.057037 | 3.0296 | 2" | C29 | C30 | 35 | 0.9 | 3 | 380 | 6.0774 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 0.0065734 | 0.0065734 | 0.0065734 | 0.0065734 | 0.0065734 | 0.0065734 | 0.0065734 | 0.0065734 | 0.30395 | 1.5187 | 2.1774 | 2.2741 | 1.3631 | 0.442 | 1.2884 | 2.373 | 2.6294 | 2.5252 | 1.8997 | 0.97839 | 0.067312 | 0.012884 | 0.0094657 | 0.0065734 | 19.9222
C30 | L393 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 3.035 | 2" | C30 | L393 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C30 | C31 | 25 | 29 | 0 | 3.48 | 380 | 0.9 | 3.8667 | 96.6667 | 3 | 5.8748 | 1 | 5.8748 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.039383 | 3.0744 | 2" | C30 | C31 | 25 | 0.9 | 3 | 380 | 5.8748 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 0.0043875 | 0.0043875 | 0.0043875 | 0.0043875 | 0.0043875 | 0.0043875 | 0.0043875 | 0.0043875 | 0.20288 | 1.0137 | 1.4533 | 1.5179 | 0.90979 | 0.29501 | 0.85995 | 1.5839 | 1.755 | 1.6855 | 1.268 | 0.65303 | 0.044928 | 0.0085995 | 0.006318 | 0.0043875 | 13.2972
C31 | L395 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 3.0798 | 2" | C31 | L395 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C31 | C32 | 40 | 28 | 0 | 3.36 | 380 | 0.9 | 3.7333 | 149.3333 | 3 | 5.6722 | 1 | 5.6722 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.06084 | 3.1406 | 2" | C31 | C32 | 40 | 0.9 | 3 | 380 | 5.6722 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 0.0065442 | 0.0065442 | 0.0065442 | 0.0065442 | 0.0065442 | 0.0065442 | 0.0065442 | 0.0065442 | 0.3026 | 1.512 | 2.1677 | 2.264 | 1.357 | 0.44003 | 1.2827 | 2.3625 | 2.6177 | 2.514 | 1.8913 | 0.97404 | 0.067013 | 0.012827 | 0.0094236 | 0.0065442 | 19.8336
C32 | L399 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 3.146 | 2" | C32 | L399 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C32 | C33 | 40 | 27 | 0 | 3.24 | 380 | 0.9 | 3.6 | 144 | 3 | 5.4696 | 1 | 5.4696 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.058667 | 3.2047 | 2" | C32 | C33 | 40 | 0.9 | 3 | 380 | 5.4696 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 0.0060851 | 0.0060851 | 0.0060851 | 0.0060851 | 0.0060851 | 0.0060851 | 0.0060851 | 0.0060851 | 0.28137 | 1.4059 | 2.0156 | 2.1052 | 1.2618 | 0.40916 | 1.1927 | 2.1967 | 2.434 | 2.3377 | 1.7586 | 0.90571 | 0.062311 | 0.011927 | 0.0087625 | 0.0060851 | 18.4422
C33 | L403 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 3.2101 | 2" | C33 | L403 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C33 | C34 | 40 | 26 | 0 | 3.12 | 380 | 0.9 | 3.4667 | 138.6667 | 3 | 5.2671 | 1 | 5.2671 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.056494 | 3.2666 | 2" | C33 | C34 | 40 | 0.9 | 3 | 380 | 5.2671 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 0.0056427 | 0.0056427 | 0.0056427 | 0.0056427 | 0.0056427 | 0.0056427 | 0.0056427 | 0.0056427 | 0.26092 | 1.3037 | 1.8691 | 1.9521 | 1.1701 | 0.37941 | 1.106 | 2.037 | 2.2571 | 2.1677 | 1.6307 | 0.83986 | 0.057781 | 0.01106 | 0.0081255 | 0.0056427 | 17.1014
C34 | L407 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 3.272 | 2" | C34 | L407 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C34 | C35 | 40 | 25 | 0 | 3 | 380 | 0.9 | 3.3333 | 133.3333 | 3 | 5.0645 | 1 | 5.0645 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.054321 | 3.3263 | 2" | C34 | C35 | 40 | 0.9 | 3 | 380 | 5.0645 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 0.005217 | 0.005217 | 0.005217 | 0.005217 | 0.005217 | 0.005217 | 0.005217 | 0.005217 | 0.24123 | 1.2053 | 1.7281 | 1.8049 | 1.0818 | 0.35079 | 1.0225 | 1.8833 | 2.0868 | 2.0042 | 1.5077 | 0.7765 | 0.053422 | 0.010225 | 0.0075125 | 0.005217 | 15.8112
C35 | L411 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 3.3317 | 2" | C35 | L411 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C35 | C36 | 40 | 24 | 0 | 2.88 | 380 | 0.9 | 3.2 | 128 | 3 | 4.8619 | 1 | 4.8619 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.052148 | 3.3839 | 2" | C35 | C36 | 40 | 0.9 | 3 | 380 | 4.8619 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 0.004808 | 0.004808 | 0.004808 | 0.004808 | 0.004808 | 0.004808 | 0.004808 | 0.004808 | 0.22232 | 1.1108 | 1.5926 | 1.6634 | 0.99698 | 0.32329 | 0.94236 | 1.7357 | 1.9232 | 1.847 | 1.3895 | 0.71562 | 0.049234 | 0.0094236 | 0.0069235 | 0.004808 | 14.5716
C36 | L415 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 3.3893 | 2" | C36 | L415 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C36 | C37 | 40 | 23 | 0 | 2.76 | 380 | 0.9 | 3.0667 | 122.6667 | 3 | 4.6593 | 1 | 4.6593 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.049976 | 3.4393 | 2" | C36 | C37 | 40 | 0.9 | 3 | 380 | 4.6593 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 0.0044157 | 0.0044157 | 0.0044157 | 0.0044157 | 0.0044157 | 0.0044157 | 0.0044157 | 0.0044157 | 0.20418 | 1.0202 | 1.4626 | 1.5276 | 0.91563 | 0.29691 | 0.86547 | 1.5941 | 1.7663 | 1.6963 | 1.2761 | 0.65723 | 0.045216 | 0.0086547 | 0.0063586 | 0.0044157 | 13.3826
C37 | L419 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 3.4447 | 2" | C37 | L419 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C37 | C38 | 42 | 22 | 0 | 2.64 | 380 | 0.9 | 2.9333 | 123.2 | 3 | 4.4567 | 1 | 4.4567 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.050193 | 3.4949 | 2" | C37 | C38 | 42 | 0.9 | 3 | 380 | 4.4567 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 0.004242 | 0.004242 | 0.004242 | 0.004242 | 0.004242 | 0.004242 | 0.004242 | 0.004242 | 0.19615 | 0.98008 | 1.4051 | 1.4676 | 0.87963 | 0.28523 | 0.83144 | 1.5314 | 1.6968 | 1.6296 | 1.2259 | 0.63139 | 0.043438 | 0.0083144 | 0.0061085 | 0.004242 | 12.8564
C38 | L423 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 3.5003 | 2" | C38 | L423 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C38 | C39 | 40 | 21 | 0 | 2.52 | 380 | 0.9 | 2.8 | 112 | 3 | 4.2542 | 1 | 4.2542 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.04563 | 3.5459 | 2" | C38 | C39 | 40 | 0.9 | 3 | 380 | 4.2542 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 0.0036811 | 0.0036811 | 0.0036811 | 0.0036811 | 0.0036811 | 0.0036811 | 0.0036811 | 0.0036811 | 0.17021 | 0.85048 | 1.2193 | 1.2735 | 0.76331 | 0.24752 | 0.7215 | 1.3289 | 1.4724 | 1.4141 | 1.0638 | 0.5479 | 0.037695 | 0.007215 | 0.0053008 | 0.0036811 | 11.1564
C39 | L427 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 3.5513 | 2" | C39 | L427 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C39 | C40 | 42 | 20 | 0 | 2.4 | 380 | 0.9 | 2.6667 | 112 | 3 | 4.0516 | 1 | 4.0516 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.04563 | 3.5969 | 2" | C39 | C40 | 42 | 0.9 | 3 | 380 | 4.0516 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 0.0035058 | 0.0035058 | 0.0035058 | 0.0035058 | 0.0035058 | 0.0035058 | 0.0035058 | 0.0035058 | 0.16211 | 0.80998 | 1.1613 | 1.2129 | 0.72697 | 0.23573 | 0.68714 | 1.2656 | 1.4023 | 1.3468 | 1.0132 | 0.52181 | 0.0359 | 0.0068714 | 0.0050484 | 0.0035058 | 10.6252
C40 | L431 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 3.6023 | 2" | C40 | L431 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C40 | C41 | 42 | 19 | 0 | 2.28 | 380 | 0.9 | 2.5333 | 106.4 | 3 | 3.849 | 1 | 3.849 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.043348 | 3.6457 | 2" | C40 | C41 | 42 | 0.9 | 3 | 380 | 3.849 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 0.003164 | 0.003164 | 0.003164 | 0.003164 | 0.003164 | 0.003164 | 0.003164 | 0.003164 | 0.1463 | 0.73101 | 1.048 | 1.0946 | 0.65609 | 0.21275 | 0.62014 | 1.1422 | 1.2656 | 1.2155 | 0.9144 | 0.47093 | 0.032399 | 0.0062014 | 0.0045562 | 0.003164 | 9.5892
C41 | L435 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 3.6511 | 2" | C41 | L435 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C41 | C42 | 43 | 18 | 0 | 2.16 | 380 | 0.9 | 2.4 | 103.2 | 3 | 3.6464 | 1 | 3.6464 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.042045 | 3.6931 | 2" | C41 | C42 | 43 | 0.9 | 3 | 380 | 3.6464 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 0.0029073 | 0.0029073 | 0.0029073 | 0.0029073 | 0.0029073 | 0.0029073 | 0.0029073 | 0.0029073 | 0.13443 | 0.67171 | 0.96302 | 1.0058 | 0.60286 | 0.19549 | 0.56984 | 1.0495 | 1.1629 | 1.1169 | 0.84022 | 0.43273 | 0.029771 | 0.0056984 | 0.0041865 | 0.0029073 | 8.8113
C42 | L439 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 3.6985 | 2" | C42 | L439 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C42 | C43 | 41 | 17 | 0 | 2.04 | 380 | 0.9 | 2.2667 | 92.9333 | 3 | 3.4438 | 1 | 3.4438 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.037862 | 3.7364 | 2" | C42 | C43 | 41 | 0.9 | 3 | 380 | 3.4438 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 0.0024726 | 0.0024726 | 0.0024726 | 0.0024726 | 0.0024726 | 0.0024726 | 0.0024726 | 0.0024726 | 0.11434 | 0.57128 | 0.81904 | 0.85544 | 0.51273 | 0.16626 | 0.48464 | 0.89262 | 0.98906 | 0.94989 | 0.71459 | 0.36803 | 0.02532 | 0.0048464 | 0.0035606 | 0.0024726 | 7.4939
C43 | L443 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 3.7418 | 2" | C43 | L443 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C43 | C44 | 42 | 16 | 0 | 1.92 | 380 | 0.9 | 2.1333 | 89.6 | 3 | 3.2413 | 1 | 3.2413 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.036504 | 3.7783 | 2" | C43 | C44 | 42 | 0.9 | 3 | 380 | 3.2413 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 0.0022437 | 0.0022437 | 0.0022437 | 0.0022437 | 0.0022437 | 0.0022437 | 0.0022437 | 0.0022437 | 0.10375 | 0.51839 | 0.74321 | 0.77624 | 0.46526 | 0.15087 | 0.43977 | 0.80998 | 0.89749 | 0.86195 | 0.64844 | 0.33396 | 0.022976 | 0.0043977 | 0.003231 | 0.0022437 | 6.8001
C44 | L447 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 3.7837 | 2" | C44 | L447 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C44 | C45 | 45 | 15 | 0 | 1.8 | 380 | 0.9 | 2 | 90 | 3 | 3.0387 | 1 | 3.0387 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.036667 | 3.8204 | 2" | C44 | C45 | 45 | 0.9 | 3 | 380 | 3.0387 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 0.0021129 | 0.0021129 | 0.0021129 | 0.0021129 | 0.0021129 | 0.0021129 | 0.0021129 | 0.0021129 | 0.0977 | 0.48816 | 0.69987 | 0.73097 | 0.43813 | 0.14207 | 0.41412 | 0.76275 | 0.84515 | 0.81168 | 0.61062 | 0.31448 | 0.021636 | 0.0041412 | 0.0030425 | 0.0021129 | 6.4036
C45 | L451 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 3.8258 | 2" | C45 | L451 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C45 | C46 | 40 | 14 | 0 | 1.68 | 380 | 0.9 | 1.8667 | 74.6667 | 3 | 2.8361 | 1 | 2.8361 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.03042 | 3.8562 | 2" | C45 | C46 | 40 | 0.9 | 3 | 380 | 2.8361 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 0.001636 | 0.001636 | 0.001636 | 0.001636 | 0.001636 | 0.001636 | 0.001636 | 0.001636 | 0.075651 | 0.37799 | 0.54192 | 0.56601 | 0.33925 | 0.11001 | 0.32067 | 0.59061 | 0.65442 | 0.6285 | 0.47282 | 0.24351 | 0.016753 | 0.0032067 | 0.0023559 | 0.001636 | 4.9584
C46 | L455 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 3.8616 | 2" | C46 | L455 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C46 | C47 | 41 | 13 | 0 | 1.56 | 380 | 0.9 | 1.7333 | 71.0667 | 3 | 2.6335 | 1 | 2.6335 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.028953 | 3.8906 | 2" | C46 | C47 | 41 | 0.9 | 3 | 380 | 2.6335 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 0.0014459 | 0.0014459 | 0.0014459 | 0.0014459 | 0.0014459 | 0.0014459 | 0.0014459 | 0.0014459 | 0.06686 | 0.33407 | 0.47895 | 0.50024 | 0.29983 | 0.097225 | 0.2834 | 0.52198 | 0.57838 | 0.55547 | 0.41788 | 0.21521 | 0.014806 | 0.002834 | 0.0020822 | 0.0014459 | 4.3822
C47 | L459 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 3.896 | 2" | C47 | L459 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C47 | C48 | 40 | 12 | 0 | 1.44 | 380 | 0.9 | 1.6 | 64 | 3 | 2.4309 | 1 | 2.4309 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.026074 | 3.922 | 2" | C47 | C48 | 40 | 0.9 | 3 | 380 | 2.4309 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 0.001202 | 0.001202 | 0.001202 | 0.001202 | 0.001202 | 0.001202 | 0.001202 | 0.001202 | 0.05558 | 0.27771 | 0.39815 | 0.41584 | 0.24925 | 0.080822 | 0.23559 | 0.43392 | 0.4808 | 0.46176 | 0.34738 | 0.1789 | 0.012308 | 0.0023559 | 0.0017309 | 0.001202 | 3.6429
C48 | L463 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 3.9274 | 2" | C48 | L463 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C48 | C49 | 4 | 11 | 0 | 1.32 | 380 | 0.9 | 1.4667 | 5.8667 | 3 | 2.2284 | 1 | 2.2284 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.0023901 | 3.9298 | 2" | C48 | C49 | 4 | 0.9 | 3 | 380 | 2.2284 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 0.000101 | 0.000101 | 0.000101 | 0.000101 | 0.000101 | 0.000101 | 0.000101 | 0.000101 | 0.0046703 | 0.023335 | 0.033456 | 0.034942 | 0.020944 | 0.0067913 | 0.019796 | 0.036461 | 0.0404 | 0.038801 | 0.029189 | 0.015033 | 0.0010342 | 0.00019796 | 0.00014544 | 0.000101 | 0.30611
C49 | L467 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 3.9352 | 2" | C49 | L467 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C49 | C50 | 41 | 10 | 0 | 1.2 | 380 | 0.9 | 1.3333 | 54.6667 | 3 | 2.0258 | 1 | 2.0258 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.022272 | 3.9575 | 2" | C49 | C50 | 41 | 0.9 | 3 | 380 | 2.0258 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 0.00085559 | 0.00085559 | 0.00085559 | 0.00085559 | 0.00085559 | 0.00085559 | 0.00085559 | 0.00085559 | 0.039562 | 0.19767 | 0.2834 | 0.296 | 0.17741 | 0.05753 | 0.16769 | 0.30887 | 0.34223 | 0.32868 | 0.24726 | 0.12735 | 0.0087612 | 0.0016769 | 0.001232 | 0.00085559 | 2.593
C50 | L471 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 3.9629 | 2" | C50 | L471 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C50 | C51 | 42 | 9 | 0 | 1.08 | 380 | 0.9 | 1.2 | 50.4 | 3 | 1.8232 | 1 | 1.8232 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.020533 | 3.9835 | 2" | C50 | C51 | 42 | 0.9 | 3 | 380 | 1.8232 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 0.00070993 | 0.00070993 | 0.00070993 | 0.00070993 | 0.00070993 | 0.00070993 | 0.00070993 | 0.00070993 | 0.032827 | 0.16402 | 0.23516 | 0.24561 | 0.14721 | 0.047736 | 0.13915 | 0.25628 | 0.28397 | 0.27273 | 0.20517 | 0.10567 | 0.0072697 | 0.0013915 | 0.0010223 | 0.00070993 | 2.1516
C51 | L475 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 3.9889 | 2" | C51 | L475 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C51 | C52 | 42 | 8 | 0 | 0.96 | 380 | 0.9 | 1.0667 | 44.8 | 3 | 1.6206 | 1 | 1.6206 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.018252 | 4.0071 | 2" | C51 | C52 | 42 | 0.9 | 3 | 380 | 1.6206 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 0.00056093 | 0.00056093 | 0.00056093 | 0.00056093 | 0.00056093 | 0.00056093 | 0.00056093 | 0.00056093 | 0.025937 | 0.1296 | 0.1858 | 0.19406 | 0.11631 | 0.037717 | 0.10994 | 0.2025 | 0.22437 | 0.21549 | 0.16211 | 0.083489 | 0.0057439 | 0.0010994 | 0.00080774 | 0.00056093 | 1.7
C52 | L479 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 4.0125 | 2" | C52 | L479 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C52 | C53 | 40 | 7 | 0 | 0.84 | 380 | 0.9 | 0.93333 | 37.3333 | 3 | 1.4181 | 1 | 1.4181 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.01521 | 4.0277 | 2" | C52 | C53 | 40 | 0.9 | 3 | 380 | 1.4181 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 0.00040901 | 0.00040901 | 0.00040901 | 0.00040901 | 0.00040901 | 0.00040901 | 0.00040901 | 0.00040901 | 0.018913 | 0.094498 | 0.13548 | 0.1415 | 0.084813 | 0.027502 | 0.080166 | 0.14765 | 0.1636 | 0.15713 | 0.1182 | 0.060877 | 0.0041883 | 0.00080166 | 0.00058898 | 0.00040901 | 1.2396
C53 | L483 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 4.0331 | 2" | C53 | L483 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C53 | C54 | 41 | 6 | 0 | 0.72 | 380 | 0.9 | 0.8 | 32.8 | 3 | 1.2155 | 1 | 1.2155 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.013363 | 4.0465 | 2" | C53 | C54 | 41 | 0.9 | 3 | 380 | 1.2155 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 0.00030801 | 0.00030801 | 0.00030801 | 0.00030801 | 0.00030801 | 0.00030801 | 0.00030801 | 0.00030801 | 0.014242 | 0.071163 | 0.10203 | 0.10656 | 0.063869 | 0.020711 | 0.06037 | 0.11119 | 0.1232 | 0.11833 | 0.089015 | 0.045844 | 0.003154 | 0.0006037 | 0.00044354 | 0.00030801 | 0.9335
C54 | L487 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 4.0519 | 2" | C54 | L487 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C54 | C55 | 42 | 5 | 0 | 0.6 | 380 | 0.9 | 0.66667 | 28 | 3 | 1.0129 | 1 | 1.0129 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.011407 | 4.0633 | 2" | C54 | C55 | 42 | 0.9 | 3 | 380 | 1.0129 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 0.00021911 | 0.00021911 | 0.00021911 | 0.00021911 | 0.00021911 | 0.00021911 | 0.00021911 | 0.00021911 | 0.010132 | 0.050624 | 0.072579 | 0.075805 | 0.045435 | 0.014733 | 0.042946 | 0.0791 | 0.087645 | 0.084175 | 0.063324 | 0.032613 | 0.0022437 | 0.00042946 | 0.00031552 | 0.00021911 | 0.66407
C55 | L491 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 4.0687 | 2" | C55 | L491 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C55 | C56 | 43 | 4 | 0 | 0.48 | 380 | 0.9 | 0.53333 | 22.9333 | 3 | 0.81032 | 1 | 0.81032 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.0093433 | 4.0781 | 2" | C55 | C56 | 43 | 0.9 | 3 | 380 | 0.81032 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 0.00014357 | 0.00014357 | 0.00014357 | 0.00014357 | 0.00014357 | 0.00014357 | 0.00014357 | 0.00014357 | 0.0066387 | 0.033171 | 0.047557 | 0.04967 | 0.029771 | 0.0096538 | 0.02814 | 0.051829 | 0.057429 | 0.055154 | 0.041492 | 0.021369 | 0.0014702 | 0.0002814 | 0.00020674 | 0.00014357 | 0.43513
C56 | L495 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 4.0835 | 2" | C56 | L495 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C56 | C57 | 40 | 3 | 0 | 0.36 | 380 | 0.9 | 0.4 | 16 | 3 | 0.60774 | 1 | 0.60774 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.0065186 | 4.09 | 2" | C56 | C57 | 40 | 0.9 | 3 | 380 | 0.60774 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 7.5125e-05 | 7.5125e-05 | 7.5125e-05 | 7.5125e-05 | 7.5125e-05 | 7.5125e-05 | 7.5125e-05 | 7.5125e-05 | 0.0034738 | 0.017357 | 0.024884 | 0.02599 | 0.015578 | 0.0050514 | 0.014724 | 0.02712 | 0.03005 | 0.02886 | 0.021711 | 0.011182 | 0.00076928 | 0.00014724 | 0.00010818 | 7.5125e-05 | 0.22768
C57 | L499 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 4.0954 | 2" | C57 | L499 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C57 | C58 | 40 | 2 | 0 | 0.24 | 380 | 0.9 | 0.26667 | 10.6667 | 3 | 0.40516 | 1 | 0.40516 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.0043457 | 4.0997 | 2" | C57 | C58 | 40 | 0.9 | 3 | 380 | 0.40516 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 3.3389e-05 | 3.3389e-05 | 3.3389e-05 | 3.3389e-05 | 3.3389e-05 | 3.3389e-05 | 3.3389e-05 | 3.3389e-05 | 0.0015439 | 0.0077141 | 0.01106 | 0.011551 | 0.0069235 | 0.0022451 | 0.0065442 | 0.012053 | 0.013355 | 0.012827 | 0.0096493 | 0.0049696 | 0.0003419 | 6.5442e-05 | 4.808e-05 | 3.3389e-05 | 0.10119
C58 | L503 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 4.1051 | 2" | C58 | L503 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C58 | C59 | 37 | 1 | 0 | 0.12 | 284 | 0.9 | 0.13333 | 4.9333 | 3 | 0.27106 | 1 | 0.27106 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.0020099 | 4.1071 | 2" | C58 | C59 | 37 | 0.9 | 3 | 380 | 0.40516 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 3.0885e-05 | 3.0885e-05 | 3.0885e-05 | 3.0885e-05 | 3.0885e-05 | 3.0885e-05 | 3.0885e-05 | 3.0885e-05 | 0.0014281 | 0.0071356 | 0.01023 | 0.010685 | 0.0064042 | 0.0020767 | 0.0060534 | 0.011149 | 0.012354 | 0.011865 | 0.0089256 | 0.0045969 | 0.00031626 | 6.0534e-05 | 4.4474e-05 | 3.0885e-05 | 0.093603
C59 | L507 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 284 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.27106 | 1 | 0.27106 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 4.1125 | 2" | C59 | L507 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C28 | C60 | 28 | 2 | 0 | 0.24 | 380 | 0.9 | 0.26667 | 7.4667 | 3 | 0.40516 | 1 | 0.40516 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.003042 | 4.1082 | 2" | C28 | C60 | 28 | 0.9 | 3 | 380 | 0.20258 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 5.843e-06 | 5.843e-06 | 5.843e-06 | 5.843e-06 | 5.843e-06 | 5.843e-06 | 5.843e-06 | 5.843e-06 | 0.00027018 | 0.00135 | 0.0019354 | 0.0020215 | 0.0012116 | 0.00039289 | 0.0011452 | 0.0021093 | 0.0023372 | 0.0022447 | 0.0016886 | 0.00086968 | 5.9833e-05 | 1.1452e-05 | 8.414e-06 | 5.843e-06 | 0.017709
C60 | L385 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 4.1136 | 2" | C60 | L385 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C60 | C61 | 20 | 1 | 0 | 0.12 | 380 | 0.9 | 0.13333 | 2.6667 | 3 | 0.20258 | 1 | 0.20258 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.0010864 | 4.1147 | 2" | C60 | C61 | 20 | 0.9 | 3 | 380 | 0.20258 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 4.1736e-06 | 4.1736e-06 | 4.1736e-06 | 4.1736e-06 | 4.1736e-06 | 4.1736e-06 | 4.1736e-06 | 4.1736e-06 | 0.00019299 | 0.00096427 | 0.0013825 | 0.0014439 | 0.00086544 | 0.00028063 | 0.00081802 | 0.0015067 | 0.0016694 | 0.0016033 | 0.0012062 | 0.0006212 | 4.2738e-05 | 8.1802e-06 | 6.01e-06 | 4.1736e-06 | 0.012649
C61 | L391 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 4.1201 | 2" | C61 | L391 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
[21 empty] | PERDIDAS (W-H) | [8 empty] | 0.52008 | 0.52008 | 0.52008 | 0.52008 | 0.52008 | 0.52008 | 0.52008 | 0.52008 | 24.0487 | 120.1604 | 172.2729 | 179.9286 | 107.8448 | 34.9705 | 101.9366 | 187.7506 | 208.0339 | 199.7958 | 150.3045 | 77.4094 | 5.3257 | 1.0194 | 0.74892 | 0.52008 | 1576.2315
REGULACION MÁXIMA | [18 empty] | 4.1201 |  | CONSUMO (W-H) | [8 empty] | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 2366.4 | 5289.6 | 6333.6 | 6472.8 | 5011.2 | 2853.6 | 4872 | 6612 | 6960 | 6820.8 | 5916 | 4245.6 | 1113.6 | 487.2 | 417.6 | 348 | 68904
[21 empty] | %PERDIDAS (W) | [8 empty] | 0.1494% | 0.1494% | 0.1494% | 0.1494% | 0.1494% | 0.1494% | 0.1494% | 0.1494% | 1.016% | 2.272% | 2.72% | 2.78% | 2.152% | 1.225% | 2.092% | 2.84% | 2.989% | 2.929% | 2.541% | 1.823% | 0.4782% | 0.2092% | 0.1793% | 0.1494% | 2.288%
[21 empty] | Perdidas de potencia | [7 empty] | 2.989%
[21 empty] | Perdidas de energía | [7 empty] | 2.989%

## circuito 4 subestacion 2
CUADRO DE REGULACIÓN | [20 empty] | CALCULO DE PERDIDAS
CUADRO DE REGULACIÓN CIRCUITO 4 SUBESTACIÓN 2 | [9 empty] | TABLERO |  | TAP |  | CTO | 4 | VL | 380 | SUBESTACIÓN |  | TRIFASICO
DE | A | LONG | Via [W] | Peatonal [W] | TOTAL | Tension Línea | F.P. | KVAT | MOM | FASES | IF | COND /FASE | I/FSE | COND | IN/COND | KG | FC | PARC | TOTAL | OBS | DE | A | LONG | FP* | FASES | VL | I | COND | Res | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | TOTAL
|  | M/W | 120 | 50 | KW | V |  | KVA | KVA-M |  | (A) |  | (A) |  | (A) |  |  | % | % |  |  |  | M |  |  | V | A |  | Ω/KM | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.34 | 0.76 | 0.91 | 0.93 | 0.72 | 0.41 | 0.7 | 0.95 | 1 | 0.98 | 0.85 | 0.61 | 0.16 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | W
P.CON | S/E | 300 |  |  | 40.5 | 380 | 0.9 | 45 | 13500 | 3 | 68.3704 | 1 | 68.3704 | Cu 2 XLPE AWG | 155 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3" | P.CON | S/E | 300 | 0.9 | 3 | 380 | 68.3704 | Cu 2 XLPE AWG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S/E | TAP | 5 | 54 | 0 | 6.48 | 380 | 0.9 | 45 | 225 | 3 | 68.3704 | 1 | 68.3704 | C-CU No 4 THHN | 85 | 89.2797 | 1 | 0.13911 | 0.13911 | 2" | S/E | TAP | 5 | 0.9 | 3 | 380 | 68.3704 | C-CU No 4 THHN | 0.678 | 0.11885 | 0.11885 | 0.11885 | 0.11885 | 0.11885 | 0.11885 | 0.11885 | 0.11885 | 5.4956 | 27.459 | 39.3677 | 41.1172 | 24.6446 | 7.9914 | 23.2945 | 42.9047 | 47.5398 | 45.6572 | 34.3475 | 17.6896 | 1.217 | 0.23295 | 0.17114 | 0.11885 | 360.1997
TAP | C1 | 66 | 54 | 0 | 6.48 | 380 | 0.9 | 7.2 | 475.2 | 3 | 10.9393 | 1 | 10.9393 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.1936 | 0.33271 | 2" | TAP | C1 | 55 | 0.9 | 3 | 380 | 10.9393 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 0.033468 | 0.033468 | 0.033468 | 0.033468 | 0.033468 | 0.033468 | 0.033468 | 0.033468 | 1.5476 | 7.7325 | 11.086 | 11.5786 | 6.9399 | 2.2504 | 6.5597 | 12.082 | 13.3872 | 12.8571 | 9.6723 | 4.9814 | 0.34271 | 0.065597 | 0.048194 | 0.033468 | 101.4322
C1 | L285 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 0.33812 | 2" | C1 | L284 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C1 | C2 | 52 | 53 | 0 | 6.36 | 380 | 0.9 | 7.0667 | 367.4667 | 3 | 10.7367 | 1 | 10.7367 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.14971 | 0.48783 | 2" | C1 | C2 | 39 | 0.9 | 3 | 380 | 10.7367 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 0.022861 | 0.022861 | 0.022861 | 0.022861 | 0.022861 | 0.022861 | 0.022861 | 0.022861 | 1.0571 | 5.2818 | 7.5725 | 7.909 | 4.7405 | 1.5372 | 4.4808 | 8.2528 | 9.1444 | 8.7823 | 6.6068 | 3.4026 | 0.2341 | 0.044808 | 0.03292 | 0.022861 | 69.2855
C2 | L293 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 0.49323 | 2" | C2 | L290 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C2 | C3 | 38 | 52 | 0 | 6.24 | 380 | 0.9 | 6.9333 | 263.4667 | 3 | 10.5341 | 1 | 10.5341 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.10734 | 0.60057 | 2" | C2 | C3 | 40 | 0.9 | 3 | 380 | 10.5341 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 0.022571 | 0.022571 | 0.022571 | 0.022571 | 0.022571 | 0.022571 | 0.022571 | 0.022571 | 1.0437 | 5.2148 | 7.4763 | 7.8086 | 4.6803 | 1.5177 | 4.4239 | 8.1481 | 9.0283 | 8.6708 | 6.523 | 3.3594 | 0.23112 | 0.044239 | 0.032502 | 0.022571 | 68.4057
C3 | L297 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 0.60598 | 2" | C3 | L294 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C3 | C4 | 42 | 51 | 0 | 6.12 | 380 | 0.9 | 6.8 | 285.6 | 3 | 10.3315 | 1 | 10.3315 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.11636 | 0.72234 | 2" | C3 | C4 | 42 | 0.9 | 3 | 380 | 10.3315 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 0.022797 | 0.022797 | 0.022797 | 0.022797 | 0.022797 | 0.022797 | 0.022797 | 0.022797 | 1.0541 | 5.2669 | 7.5511 | 7.8867 | 4.7271 | 1.5328 | 4.4681 | 8.2296 | 9.1186 | 8.7575 | 6.5882 | 3.393 | 0.23344 | 0.044681 | 0.032827 | 0.022797 | 69.09
C4 | L301 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 0.72774 | 2" | C4 | L298 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C4 | C5 | 42 | 50 | 0 | 6 | 380 | 0.9 | 6.6667 | 280 | 3 | 10.129 | 1 | 10.129 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.11407 | 0.84182 | 2" | C4 | C5 | 40 | 0.9 | 3 | 380 | 10.129 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 0.020868 | 0.020868 | 0.020868 | 0.020868 | 0.020868 | 0.020868 | 0.020868 | 0.020868 | 0.96493 | 4.8213 | 6.9123 | 7.2195 | 4.3272 | 1.4032 | 4.0901 | 7.5333 | 8.3472 | 8.0166 | 6.0308 | 3.106 | 0.21369 | 0.040901 | 0.03005 | 0.020868 | 63.2449
C5 | L305 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 0.84722 | 2" | C5 | L302 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C5 | C6 | 41 | 49 | 0 | 5.88 | 380 | 0.9 | 6.5333 | 267.8667 | 3 | 9.9264 | 1 | 9.9264 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.10913 | 0.95635 | 2" | C5 | C6 | 42 | 0.9 | 3 | 380 | 9.9264 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 0.021044 | 0.021044 | 0.021044 | 0.021044 | 0.021044 | 0.021044 | 0.021044 | 0.021044 | 0.97306 | 4.8619 | 6.9705 | 7.2803 | 4.3636 | 1.415 | 4.1246 | 7.5968 | 8.4175 | 8.0841 | 6.0816 | 3.1321 | 0.21549 | 0.041246 | 0.030303 | 0.021044 | 63.7775
C6 | L309 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 0.96176 | 2" | C6 | L306 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C6 | C7 | 40 | 48 | 0 | 5.76 | 380 | 0.9 | 6.4 | 256 | 3 | 9.7238 | 1 | 9.7238 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.1043 | 1.0661 | 2" | C6 | C7 | 40 | 0.9 | 3 | 380 | 9.7238 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 0.019232 | 0.019232 | 0.019232 | 0.019232 | 0.019232 | 0.019232 | 0.019232 | 0.019232 | 0.88928 | 4.4433 | 6.3704 | 6.6535 | 3.9879 | 1.2932 | 3.7695 | 6.9427 | 7.6928 | 7.3881 | 5.558 | 2.8625 | 0.19693 | 0.037695 | 0.027694 | 0.019232 | 58.2865
C7 | L313 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 1.0715 | 2" | C7 | L310 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C7 | C8 | 40 | 47 | 0 | 5.64 | 380 | 0.9 | 6.2667 | 250.6667 | 3 | 9.5212 | 1 | 9.5212 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.10212 | 1.1736 | 2" | C7 | C8 | 40 | 0.9 | 3 | 380 | 9.5212 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 0.018439 | 0.018439 | 0.018439 | 0.018439 | 0.018439 | 0.018439 | 0.018439 | 0.018439 | 0.85262 | 4.2601 | 6.1077 | 6.3791 | 3.8235 | 1.2398 | 3.614 | 6.6565 | 7.3756 | 7.0835 | 5.3289 | 2.7445 | 0.18881 | 0.03614 | 0.026552 | 0.018439 | 55.8832
C8 | L317 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 1.179 | 2" | C8 | L314 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C8 | C9 | 41 | 46 | 0 | 5.52 | 380 | 0.9 | 6.1333 | 251.4667 | 3 | 9.3186 | 1 | 9.3186 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.10245 | 1.2814 | 2" | C8 | C9 | 41 | 0.9 | 3 | 380 | 9.3186 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 0.018104 | 0.018104 | 0.018104 | 0.018104 | 0.018104 | 0.018104 | 0.018104 | 0.018104 | 0.83714 | 4.1828 | 5.9968 | 6.2633 | 3.7541 | 1.2173 | 3.5484 | 6.5356 | 7.2417 | 6.9549 | 5.2321 | 2.6946 | 0.18539 | 0.035484 | 0.02607 | 0.018104 | 54.8688
C9 | L321 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 1.2868 | 2" | C9 | L318 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C9 | C10 | 42 | 45 | 0 | 5.4 | 380 | 0.9 | 6 | 252 | 3 | 9.1161 | 1 | 9.1161 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.10267 | 1.3895 | 2" | C9 | C10 | 42 | 0.9 | 3 | 380 | 9.1161 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 0.017748 | 0.017748 | 0.017748 | 0.017748 | 0.017748 | 0.017748 | 0.017748 | 0.017748 | 0.82068 | 4.1005 | 5.8789 | 6.1402 | 3.6803 | 1.1934 | 3.4786 | 6.4071 | 7.0993 | 6.8181 | 5.1292 | 2.6416 | 0.18174 | 0.034786 | 0.025557 | 0.017748 | 53.7898
C10 | L325 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 1.3949 | 2" | C10 | L322 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C10 | C11 | 41 | 44 | 0 | 5.28 | 380 | 0.9 | 5.8667 | 240.5333 | 3 | 8.9135 | 1 | 8.9135 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.097996 | 1.4929 | 2" | C10 | C11 | 41 | 0.9 | 3 | 380 | 8.9135 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 0.016564 | 0.016564 | 0.016564 | 0.016564 | 0.016564 | 0.016564 | 0.016564 | 0.016564 | 0.76593 | 3.827 | 5.4867 | 5.7305 | 3.4347 | 1.1138 | 3.2466 | 5.9797 | 6.6257 | 6.3633 | 4.787 | 2.4654 | 0.16962 | 0.032466 | 0.023852 | 0.016564 | 50.2013
C11 | L329 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 1.4983 | 2" | C11 | L326 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C11 | C12 | 39 | 43 | 0 | 5.16 | 380 | 0.9 | 5.7333 | 223.6 | 3 | 8.7109 | 1 | 8.7109 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.091097 | 1.5894 | 2" | C11 | C12 | 40 | 0.9 | 3 | 380 | 8.7109 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 0.015434 | 0.015434 | 0.015434 | 0.015434 | 0.015434 | 0.015434 | 0.015434 | 0.015434 | 0.71367 | 3.5659 | 5.1123 | 5.3395 | 3.2004 | 1.0378 | 3.0251 | 5.5717 | 6.1736 | 5.9291 | 4.4604 | 2.2972 | 0.15804 | 0.030251 | 0.022225 | 0.015434 | 46.776
C12 | L333 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 1.5948 | 2" | C12 | L330 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C12 | C13 | 40 | 42 | 0 | 5.04 | 380 | 0.9 | 5.6 | 224 | 3 | 8.5083 | 1 | 8.5083 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.09126 | 1.6861 | 2" | C12 | C13 | 40 | 0.9 | 3 | 380 | 8.5083 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 0.014724 | 0.014724 | 0.014724 | 0.014724 | 0.014724 | 0.014724 | 0.014724 | 0.014724 | 0.68086 | 3.4019 | 4.8773 | 5.0941 | 3.0533 | 0.99007 | 2.886 | 5.3155 | 5.8898 | 5.6565 | 4.2554 | 2.1916 | 0.15078 | 0.02886 | 0.021203 | 0.014724 | 44.6256
C13 | L337 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 1.6915 | 2" | C13 | L334 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C13 | C14 | 42 | 41 | 0 | 4.92 | 380 | 0.9 | 5.4667 | 229.6 | 3 | 8.3057 | 1 | 8.3057 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.093541 | 1.785 | 2" | C13 | C14 | 42 | 0.9 | 3 | 380 | 8.3057 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 0.014733 | 0.014733 | 0.014733 | 0.014733 | 0.014733 | 0.014733 | 0.014733 | 0.014733 | 0.68126 | 3.404 | 4.8802 | 5.0971 | 3.0551 | 0.99066 | 2.8877 | 5.3187 | 5.8933 | 5.6599 | 4.2579 | 2.1929 | 0.15087 | 0.028877 | 0.021216 | 0.014733 | 44.6522
C14 | L341 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 1.7904 | 2" | C14 | L335 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C14 | C15 | 41 | 40 | 0 | 4.8 | 380 | 0.9 | 5.3333 | 218.6667 | 3 | 8.1032 | 1 | 8.1032 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.089087 | 1.8795 | 2" | C14 | C15 | 41 | 0.9 | 3 | 380 | 8.1032 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 0.013689 | 0.013689 | 0.013689 | 0.013689 | 0.013689 | 0.013689 | 0.013689 | 0.013689 | 0.633 | 3.1628 | 4.5345 | 4.736 | 2.8386 | 0.92047 | 2.6831 | 4.9419 | 5.4758 | 5.2589 | 3.9562 | 2.0375 | 0.14018 | 0.026831 | 0.019713 | 0.013689 | 41.4887
C15 | L345 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 1.8849 | 2" | C15 | L342 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C15 | C16 | 40 | 39 | 0 | 4.68 | 380 | 0.9 | 5.2 | 208 | 3 | 7.9006 | 1 | 7.9006 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.084741 | 1.9697 | 2" | C15 | C16 | 40 | 0.9 | 3 | 380 | 7.9006 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 0.012696 | 0.012696 | 0.012696 | 0.012696 | 0.012696 | 0.012696 | 0.012696 | 0.012696 | 0.58707 | 2.9333 | 4.2054 | 4.3923 | 2.6327 | 0.85368 | 2.4884 | 4.5833 | 5.0784 | 4.8773 | 3.6692 | 1.8897 | 0.13001 | 0.024884 | 0.018282 | 0.012696 | 38.4782
C16 | L349 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 1.9751 | 2" | C16 | L346 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C16 | C17 | 66 | 37 | 0 | 4.44 | 380 | 0.9 | 4.9333 | 325.6 | 3 | 7.4954 | 1 | 7.4954 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.13265 | 2.1077 | 2" | C16 | C17 | 42 | 0.9 | 3 | 380 | 7.4954 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 0.011999 | 0.011999 | 0.011999 | 0.011999 | 0.011999 | 0.011999 | 0.011999 | 0.011999 | 0.55482 | 2.7722 | 3.9744 | 4.1511 | 2.488 | 0.80679 | 2.3517 | 4.3315 | 4.7995 | 4.6094 | 3.4676 | 1.7859 | 0.12287 | 0.023517 | 0.017278 | 0.011999 | 36.3646
C17 | L354 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 2.1131 | 2" | C17 | L350 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C17 | C18 | 110 | 36 | 0 | 4.32 | 380 | 0.9 | 4.8 | 528 | 3 | 7.2928 | 1 | 7.2928 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.21511 | 2.3282 | 2" | C17 | C18 | 20 | 0.9 | 3 | 380 | 7.2928 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 0.005409 | 0.005409 | 0.005409 | 0.005409 | 0.005409 | 0.005409 | 0.005409 | 0.005409 | 0.25011 | 1.2497 | 1.7917 | 1.8713 | 1.1216 | 0.3637 | 1.0602 | 1.9526 | 2.1636 | 2.0779 | 1.5632 | 0.80507 | 0.055388 | 0.010602 | 0.0077889 | 0.005409 | 16.3931
C18 | L365 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 2.3336 | 2" | C18 | L352 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C18 | C19 | 31 | 35 | 0 | 4.2 | 380 | 0.9 | 4.6667 | 144.6667 | 3 | 7.0903 | 1 | 7.0903 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.058939 | 2.3926 | 2" | C18 | C19 | 31 | 0.9 | 3 | 380 | 7.0903 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 0.0079246 | 0.0079246 | 0.0079246 | 0.0079246 | 0.0079246 | 0.0079246 | 0.0079246 | 0.0079246 | 0.36643 | 1.8309 | 2.6249 | 2.7416 | 1.6432 | 0.53285 | 1.5532 | 2.8608 | 3.1698 | 3.0443 | 2.2902 | 1.1795 | 0.081148 | 0.015532 | 0.011411 | 0.0079246 | 24.0173
C19 | L369 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 2.398 | 2" | C19 | L357 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C19 | C20 | 29 | 34 | 0 | 4.08 | 380 | 0.9 | 4.5333 | 131.4667 | 3 | 6.8877 | 1 | 6.8877 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.053561 | 2.4516 | 2" | C19 | C20 | 29 | 0.9 | 3 | 380 | 6.8877 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 0.0069958 | 0.0069958 | 0.0069958 | 0.0069958 | 0.0069958 | 0.0069958 | 0.0069958 | 0.0069958 | 0.32348 | 1.6163 | 2.3173 | 2.4203 | 1.4506 | 0.4704 | 1.3712 | 2.5255 | 2.7983 | 2.6875 | 2.0218 | 1.0413 | 0.071637 | 0.013712 | 0.010074 | 0.0069958 | 21.2022
C20 | l373 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 2.457 | 2" | C20 | l361 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C20 | C21 | 29 | 33 | 0 | 3.96 | 380 | 0.9 | 4.4 | 127.6 | 3 | 6.6851 | 1 | 6.6851 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.051986 | 2.5089 | 2" | C20 | C21 | 29 | 0.9 | 3 | 380 | 6.6851 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 0.0065903 | 0.0065903 | 0.0065903 | 0.0065903 | 0.0065903 | 0.0065903 | 0.0065903 | 0.0065903 | 0.30474 | 1.5226 | 2.183 | 2.28 | 1.3666 | 0.44313 | 1.2917 | 2.3791 | 2.6361 | 2.5317 | 1.9046 | 0.9809 | 0.067485 | 0.012917 | 0.00949 | 0.0065903 | 19.9734
C21 | L377 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 2.5143 | 2" | C21 | L362 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C21 | C22 | 40 | 32 | 0 | 3.84 | 380 | 0.9 | 4.2667 | 170.6667 | 3 | 6.4825 | 1 | 6.4825 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.069531 | 2.5839 | 2" | C21 | C22 | 40 | 0.9 | 3 | 380 | 6.4825 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 0.0085475 | 0.0085475 | 0.0085475 | 0.0085475 | 0.0085475 | 0.0085475 | 0.0085475 | 0.0085475 | 0.39524 | 1.9748 | 2.8313 | 2.9571 | 1.7724 | 0.57473 | 1.6753 | 3.0857 | 3.419 | 3.2836 | 2.4702 | 1.2722 | 0.087527 | 0.016753 | 0.012308 | 0.0085475 | 25.9051
C22 | L381 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 2.5893 | 2" | C22 | L366 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C22 | C23 | 91 | 31 | 0 | 3.72 | 380 | 0.9 | 4.1333 | 376.1333 | 3 | 6.28 | 1 | 6.28 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.15324 | 2.7425 | 2" | C22 | C23 | 41 | 0.9 | 3 | 380 | 6.28 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 0.0082222 | 0.0082222 | 0.0082222 | 0.0082222 | 0.0082222 | 0.0082222 | 0.0082222 | 0.0082222 | 0.38019 | 1.8997 | 2.7235 | 2.8445 | 1.705 | 0.55286 | 1.6115 | 2.9682 | 3.2889 | 3.1586 | 2.3762 | 1.2238 | 0.084195 | 0.016115 | 0.01184 | 0.0082222 | 24.9191
C23 | L387 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 2.7479 | 2" | C23 | L370 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C23 | C24 | 28 | 30 | 0 | 3.6 | 380 | 0.9 | 4 | 112 | 3 | 6.0774 | 1 | 6.0774 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.04563 | 2.7936 | 2" | C23 | C24 | 42 | 0.9 | 3 | 380 | 6.0774 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 0.0078881 | 0.0078881 | 0.0078881 | 0.0078881 | 0.0078881 | 0.0078881 | 0.0078881 | 0.0078881 | 0.36475 | 1.8225 | 2.6129 | 2.729 | 1.6357 | 0.5304 | 1.5461 | 2.8476 | 3.1552 | 3.0303 | 2.2797 | 1.1741 | 0.080774 | 0.015461 | 0.011359 | 0.0078881 | 23.9066
C24 | L392 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 2.799 | 2" | C24 | L374 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C24 | C25 | 54 | 29 | 0 | 3.48 | 380 | 0.9 | 3.8667 | 208.8 | 3 | 5.8748 | 1 | 5.8748 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.085067 | 2.884 | 2" | C24 | C25 | 41 | 0.9 | 3 | 380 | 5.8748 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 0.0071955 | 0.0071955 | 0.0071955 | 0.0071955 | 0.0071955 | 0.0071955 | 0.0071955 | 0.0071955 | 0.33272 | 1.6624 | 2.3834 | 2.4893 | 1.4921 | 0.48382 | 1.4103 | 2.5976 | 2.8782 | 2.7642 | 2.0795 | 1.071 | 0.073682 | 0.014103 | 0.010361 | 0.0071955 | 21.8075
C25 | L398 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 2.8894 | 2" | C25 | L378 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C25 | C28 | 39 | 28 | 0 | 3.36 | 380 | 0.9 | 3.7333 | 145.6 | 3 | 5.6722 | 1 | 5.6722 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.059319 | 2.9488 | 2" | C25 | C28 | 39 | 0.9 | 3 | 380 | 5.6722 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 0.0063806 | 0.0063806 | 0.0063806 | 0.0063806 | 0.0063806 | 0.0063806 | 0.0063806 | 0.0063806 | 0.29504 | 1.4742 | 2.1135 | 2.2074 | 1.3231 | 0.42903 | 1.2506 | 2.3034 | 2.5522 | 2.4512 | 1.844 | 0.94969 | 0.065337 | 0.012506 | 0.009188 | 0.0063806 | 19.3378
C28 | L402 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 2.9542 | 2" | C28 | L382 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C28 | C29 | 52 | 27 | 0 | 3.24 | 380 | 0.9 | 3.6 | 187.2 | 3 | 5.4696 | 1 | 5.4696 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.076267 | 3.0304 | 2" | C28 | C29 | 52 | 0.9 | 3 | 380 | 5.4696 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 0.0079106 | 0.0079106 | 0.0079106 | 0.0079106 | 0.0079106 | 0.0079106 | 0.0079106 | 0.0079106 | 0.36579 | 1.8277 | 2.6203 | 2.7368 | 1.6403 | 0.53191 | 1.5505 | 2.8557 | 3.1643 | 3.0389 | 2.2862 | 1.1774 | 0.081005 | 0.015505 | 0.011391 | 0.0079106 | 23.9749
C29 | L406 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 3.0358 | 2" | C29 | L386 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C29 | C30 | 35 | 26 | 0 | 3.12 | 380 | 0.9 | 3.4667 | 121.3333 | 3 | 5.2671 | 1 | 5.2671 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.049432 | 3.0853 | 2" | C29 | C30 | 35 | 0.9 | 3 | 380 | 5.2671 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 0.0049374 | 0.0049374 | 0.0049374 | 0.0049374 | 0.0049374 | 0.0049374 | 0.0049374 | 0.0049374 | 0.2283 | 1.1407 | 1.6355 | 1.7081 | 1.0238 | 0.33199 | 0.96772 | 1.7824 | 1.9749 | 1.8967 | 1.4269 | 0.73488 | 0.050559 | 0.0096772 | 0.0071098 | 0.0049374 | 14.9638
C30 | L410 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 3.0907 | 2" | C30 | L393 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C30 | C31 | 25 | 25 | 0 | 3 | 380 | 0.9 | 3.3333 | 83.3333 | 3 | 5.0645 | 1 | 5.0645 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.033951 | 3.1246 | 2" | C30 | C31 | 25 | 0.9 | 3 | 380 | 5.0645 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 0.0032606 | 0.0032606 | 0.0032606 | 0.0032606 | 0.0032606 | 0.0032606 | 0.0032606 | 0.0032606 | 0.15077 | 0.75333 | 1.08 | 1.128 | 0.67612 | 0.21924 | 0.63908 | 1.1771 | 1.3042 | 1.2526 | 0.94232 | 0.48531 | 0.033389 | 0.0063908 | 0.0046953 | 0.0032606 | 9.882
C31 | L414 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 3.13 | 2" | C31 | L395 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C31 | C32 | 40 | 24 | 0 | 2.88 | 380 | 0.9 | 3.2 | 128 | 3 | 4.8619 | 1 | 4.8619 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.052148 | 3.1822 | 2" | C31 | C32 | 40 | 0.9 | 3 | 380 | 4.8619 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 0.004808 | 0.004808 | 0.004808 | 0.004808 | 0.004808 | 0.004808 | 0.004808 | 0.004808 | 0.22232 | 1.1108 | 1.5926 | 1.6634 | 0.99698 | 0.32329 | 0.94236 | 1.7357 | 1.9232 | 1.847 | 1.3895 | 0.71562 | 0.049234 | 0.0094236 | 0.0069235 | 0.004808 | 14.5716
C32 | L418 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 3.1876 | 2" | C32 | L399 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C32 | C33 | 40 | 23 | 0 | 2.76 | 380 | 0.9 | 3.0667 | 122.6667 | 3 | 4.6593 | 1 | 4.6593 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.049976 | 3.2376 | 2" | C32 | C33 | 40 | 0.9 | 3 | 380 | 4.6593 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 0.0044157 | 0.0044157 | 0.0044157 | 0.0044157 | 0.0044157 | 0.0044157 | 0.0044157 | 0.0044157 | 0.20418 | 1.0202 | 1.4626 | 1.5276 | 0.91563 | 0.29691 | 0.86547 | 1.5941 | 1.7663 | 1.6963 | 1.2761 | 0.65723 | 0.045216 | 0.0086547 | 0.0063586 | 0.0044157 | 13.3826
C33 | L422 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 3.243 | 2" | C33 | L403 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C33 | C34 | 40 | 22 | 0 | 2.64 | 380 | 0.9 | 2.9333 | 117.3333 | 3 | 4.4567 | 1 | 4.4567 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.047803 | 3.2908 | 2" | C33 | C34 | 40 | 0.9 | 3 | 380 | 4.4567 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 0.00404 | 0.00404 | 0.00404 | 0.00404 | 0.00404 | 0.00404 | 0.00404 | 0.00404 | 0.18681 | 0.93341 | 1.3382 | 1.3977 | 0.83774 | 0.27165 | 0.79185 | 1.4585 | 1.616 | 1.552 | 1.1676 | 0.60132 | 0.04137 | 0.0079185 | 0.0058177 | 0.00404 | 12.2442
C34 | L426 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 3.2962 | 2" | C34 | L407 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C34 | C35 | 40 | 21 | 0 | 2.52 | 380 | 0.9 | 2.8 | 112 | 3 | 4.2542 | 1 | 4.2542 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.04563 | 3.3418 | 2" | C34 | C35 | 40 | 0.9 | 3 | 380 | 4.2542 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 0.0036811 | 0.0036811 | 0.0036811 | 0.0036811 | 0.0036811 | 0.0036811 | 0.0036811 | 0.0036811 | 0.17021 | 0.85048 | 1.2193 | 1.2735 | 0.76331 | 0.24752 | 0.7215 | 1.3289 | 1.4724 | 1.4141 | 1.0638 | 0.5479 | 0.037695 | 0.007215 | 0.0053008 | 0.0036811 | 11.1564
C35 | L430 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 3.3472 | 2" | C35 | L411 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C35 | C36 | 40 | 20 | 0 | 2.4 | 380 | 0.9 | 2.6667 | 106.6667 | 3 | 4.0516 | 1 | 4.0516 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.043457 | 3.3907 | 2" | C35 | C36 | 40 | 0.9 | 3 | 380 | 4.0516 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 0.0033389 | 0.0033389 | 0.0033389 | 0.0033389 | 0.0033389 | 0.0033389 | 0.0033389 | 0.0033389 | 0.15439 | 0.77141 | 1.106 | 1.1551 | 0.69235 | 0.22451 | 0.65442 | 1.2053 | 1.3355 | 1.2827 | 0.96493 | 0.49696 | 0.03419 | 0.0065442 | 0.004808 | 0.0033389 | 10.1192
C36 | L434 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 3.3961 | 2" | C36 | L415 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C36 | C37 | 40 | 19 | 0 | 2.28 | 380 | 0.9 | 2.5333 | 101.3333 | 3 | 3.849 | 1 | 3.849 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.041284 | 3.4374 | 2" | C36 | C37 | 40 | 0.9 | 3 | 380 | 3.849 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 0.0030133 | 0.0030133 | 0.0030133 | 0.0030133 | 0.0030133 | 0.0030133 | 0.0030133 | 0.0030133 | 0.13934 | 0.6962 | 0.99814 | 1.0425 | 0.62484 | 0.20262 | 0.59061 | 1.0878 | 1.2053 | 1.1576 | 0.87085 | 0.4485 | 0.030857 | 0.0059061 | 0.0043392 | 0.0030133 | 9.1326
C37 | L438 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 3.4428 | 2" | C37 | L419 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C37 | C38 | 42 | 18 | 0 | 2.16 | 380 | 0.9 | 2.4 | 100.8 | 3 | 3.6464 | 1 | 3.6464 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.041067 | 3.4838 | 2" | C37 | C38 | 42 | 0.9 | 3 | 380 | 3.6464 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 0.0028397 | 0.0028397 | 0.0028397 | 0.0028397 | 0.0028397 | 0.0028397 | 0.0028397 | 0.0028397 | 0.13131 | 0.65609 | 0.94063 | 0.98243 | 0.58884 | 0.19094 | 0.55658 | 1.0251 | 1.1359 | 1.0909 | 0.82068 | 0.42266 | 0.029079 | 0.0055658 | 0.0040892 | 0.0028397 | 8.6064
C38 | L442 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 3.4892 | 2" | C38 | L423 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C38 | C39 | 40 | 17 | 0 | 2.04 | 380 | 0.9 | 2.2667 | 90.6667 | 3 | 3.4438 | 1 | 3.4438 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.036939 | 3.5262 | 2" | C38 | C39 | 40 | 0.9 | 3 | 380 | 3.4438 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 0.0024123 | 0.0024123 | 0.0024123 | 0.0024123 | 0.0024123 | 0.0024123 | 0.0024123 | 0.0024123 | 0.11155 | 0.55735 | 0.79906 | 0.83457 | 0.50022 | 0.16221 | 0.47282 | 0.87085 | 0.96493 | 0.92672 | 0.69717 | 0.35905 | 0.024702 | 0.0047282 | 0.0034738 | 0.0024123 | 7.3111
C39 | L446 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 3.5316 | 2" | C39 | L427 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C39 | C40 | 42 | 16 | 0 | 1.92 | 380 | 0.9 | 2.1333 | 89.6 | 3 | 3.2413 | 1 | 3.2413 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.036504 | 3.5681 | 2" | C39 | C40 | 42 | 0.9 | 3 | 380 | 3.2413 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 0.0022437 | 0.0022437 | 0.0022437 | 0.0022437 | 0.0022437 | 0.0022437 | 0.0022437 | 0.0022437 | 0.10375 | 0.51839 | 0.74321 | 0.77624 | 0.46526 | 0.15087 | 0.43977 | 0.80998 | 0.89749 | 0.86195 | 0.64844 | 0.33396 | 0.022976 | 0.0043977 | 0.003231 | 0.0022437 | 6.8001
C40 | L450 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 3.5735 | 2" | C40 | L431 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C40 | C41 | 42 | 15 | 0 | 1.8 | 380 | 0.9 | 2 | 84 | 3 | 3.0387 | 1 | 3.0387 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.034222 | 3.6077 | 2" | C40 | C41 | 42 | 0.9 | 3 | 380 | 3.0387 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 0.001972 | 0.001972 | 0.001972 | 0.001972 | 0.001972 | 0.001972 | 0.001972 | 0.001972 | 0.091186 | 0.45562 | 0.65321 | 0.68224 | 0.40892 | 0.1326 | 0.38652 | 0.7119 | 0.78881 | 0.75757 | 0.56991 | 0.29352 | 0.020194 | 0.0038652 | 0.0028397 | 0.001972 | 5.9766
C41 | L454 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 3.6131 | 2" | C41 | L435 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C41 | C42 | 43 | 14 | 0 | 1.68 | 380 | 0.9 | 1.8667 | 80.2667 | 3 | 2.8361 | 1 | 2.8361 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.032701 | 3.6458 | 2" | C41 | C42 | 43 | 0.9 | 3 | 380 | 2.8361 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 0.0017588 | 0.0017588 | 0.0017588 | 0.0017588 | 0.0017588 | 0.0017588 | 0.0017588 | 0.0017588 | 0.081325 | 0.40634 | 0.58257 | 0.60846 | 0.36469 | 0.11826 | 0.34472 | 0.63491 | 0.7035 | 0.67564 | 0.50828 | 0.26177 | 0.01801 | 0.0034472 | 0.0025326 | 0.0017588 | 5.3303
C42 | L458 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 3.6512 | 2" | C42 | L439 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C42 | C43 | 41 | 13 | 0 | 1.56 | 380 | 0.9 | 1.7333 | 71.0667 | 3 | 2.6335 | 1 | 2.6335 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.028953 | 3.6802 | 2" | C42 | C43 | 41 | 0.9 | 3 | 380 | 2.6335 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 0.0014459 | 0.0014459 | 0.0014459 | 0.0014459 | 0.0014459 | 0.0014459 | 0.0014459 | 0.0014459 | 0.06686 | 0.33407 | 0.47895 | 0.50024 | 0.29983 | 0.097225 | 0.2834 | 0.52198 | 0.57838 | 0.55547 | 0.41788 | 0.21521 | 0.014806 | 0.002834 | 0.0020822 | 0.0014459 | 4.3822
C43 | L462 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 3.6856 | 2" | C43 | L443 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C43 | C44 | 42 | 12 | 0 | 1.44 | 380 | 0.9 | 1.6 | 67.2 | 3 | 2.4309 | 1 | 2.4309 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.027378 | 3.713 | 2" | C43 | C44 | 42 | 0.9 | 3 | 380 | 2.4309 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 0.0012621 | 0.0012621 | 0.0012621 | 0.0012621 | 0.0012621 | 0.0012621 | 0.0012621 | 0.0012621 | 0.058359 | 0.29159 | 0.41806 | 0.43663 | 0.26171 | 0.084863 | 0.24737 | 0.45562 | 0.50484 | 0.48485 | 0.36475 | 0.18785 | 0.012924 | 0.0024737 | 0.0018174 | 0.0012621 | 3.8251
C44 | L466 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 3.7184 | 2" | C44 | L447 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C44 | C45 | 45 | 11 | 0 | 1.32 | 380 | 0.9 | 1.4667 | 66 | 3 | 2.2284 | 1 | 2.2284 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.026889 | 3.7452 | 2" | C44 | C45 | 45 | 0.9 | 3 | 380 | 2.2284 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 0.0011363 | 0.0011363 | 0.0011363 | 0.0011363 | 0.0011363 | 0.0011363 | 0.0011363 | 0.0011363 | 0.052541 | 0.26252 | 0.37637 | 0.3931 | 0.23561 | 0.076402 | 0.22271 | 0.41019 | 0.4545 | 0.43651 | 0.32838 | 0.16912 | 0.011635 | 0.0022271 | 0.0016362 | 0.0011363 | 3.4437
C45 | L470 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 3.7507 | 2" | C45 | L451 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C45 | C46 | 40 | 10 | 0 | 1.2 | 380 | 0.9 | 1.3333 | 53.3333 | 3 | 2.0258 | 1 | 2.0258 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.021729 | 3.7724 | 2" | C45 | C46 | 40 | 0.9 | 3 | 380 | 2.0258 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 0.00083472 | 0.00083472 | 0.00083472 | 0.00083472 | 0.00083472 | 0.00083472 | 0.00083472 | 0.00083472 | 0.038597 | 0.19285 | 0.27649 | 0.28878 | 0.17309 | 0.056126 | 0.1636 | 0.30133 | 0.33389 | 0.32067 | 0.24123 | 0.12424 | 0.0085475 | 0.001636 | 0.001202 | 0.00083472 | 2.5298
C46 | L474 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 3.7778 | 2" | C46 | L455 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C46 | C47 | 41 | 9 | 0 | 1.08 | 380 | 0.9 | 1.2 | 49.2 | 3 | 1.8232 | 1 | 1.8232 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.020045 | 3.7978 | 2" | C46 | C47 | 41 | 0.9 | 3 | 380 | 1.8232 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 0.00069302 | 0.00069302 | 0.00069302 | 0.00069302 | 0.00069302 | 0.00069302 | 0.00069302 | 0.00069302 | 0.032045 | 0.16012 | 0.22956 | 0.23976 | 0.14371 | 0.046599 | 0.13583 | 0.25018 | 0.27721 | 0.26623 | 0.20028 | 0.10315 | 0.0070966 | 0.0013583 | 0.00099796 | 0.00069302 | 2.1004
C47 | L478 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 3.8032 | 2" | C47 | L459 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C47 | C48 | 40 | 8 | 0 | 0.96 | 380 | 0.9 | 1.0667 | 42.6667 | 3 | 1.6206 | 1 | 1.6206 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.017383 | 3.8206 | 2" | C47 | C48 | 40 | 0.9 | 3 | 380 | 1.6206 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 0.00053422 | 0.00053422 | 0.00053422 | 0.00053422 | 0.00053422 | 0.00053422 | 0.00053422 | 0.00053422 | 0.024702 | 0.12343 | 0.17695 | 0.18482 | 0.11078 | 0.035921 | 0.10471 | 0.19285 | 0.21369 | 0.20523 | 0.15439 | 0.079513 | 0.0054704 | 0.0010471 | 0.00076928 | 0.00053422 | 1.6191
C48 | L482 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 3.826 | 2" | C48 | L463 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C48 | C49 | 4 | 7 | 0 | 0.84 | 380 | 0.9 | 0.93333 | 3.7333 | 3 | 1.4181 | 1 | 1.4181 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.001521 | 3.8275 | 2" | C48 | C49 | 4 | 0.9 | 3 | 380 | 1.4181 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 4.0901e-05 | 4.0901e-05 | 4.0901e-05 | 4.0901e-05 | 4.0901e-05 | 4.0901e-05 | 4.0901e-05 | 4.0901e-05 | 0.0018913 | 0.0094498 | 0.013548 | 0.01415 | 0.0084813 | 0.0027502 | 0.0080166 | 0.014765 | 0.01636 | 0.015713 | 0.01182 | 0.0060877 | 0.00041883 | 8.0166e-05 | 5.8898e-05 | 4.0901e-05 | 0.12396
C49 | L486 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 3.833 | 2" | C49 | L467 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C49 | C50 | 41 | 6 | 0 | 0.72 | 380 | 0.9 | 0.8 | 32.8 | 3 | 1.2155 | 1 | 1.2155 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.013363 | 3.8463 | 2" | C49 | C50 | 41 | 0.9 | 3 | 380 | 1.2155 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 0.00030801 | 0.00030801 | 0.00030801 | 0.00030801 | 0.00030801 | 0.00030801 | 0.00030801 | 0.00030801 | 0.014242 | 0.071163 | 0.10203 | 0.10656 | 0.063869 | 0.020711 | 0.06037 | 0.11119 | 0.1232 | 0.11833 | 0.089015 | 0.045844 | 0.003154 | 0.0006037 | 0.00044354 | 0.00030801 | 0.9335
C50 | L490 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 3.8517 | 2" | C50 | L471 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C50 | C51 | 42 | 5 | 0 | 0.6 | 380 | 0.9 | 0.66667 | 28 | 3 | 1.0129 | 1 | 1.0129 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.011407 | 3.8631 | 2" | C50 | C51 | 42 | 0.9 | 3 | 380 | 1.0129 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 0.00021911 | 0.00021911 | 0.00021911 | 0.00021911 | 0.00021911 | 0.00021911 | 0.00021911 | 0.00021911 | 0.010132 | 0.050624 | 0.072579 | 0.075805 | 0.045435 | 0.014733 | 0.042946 | 0.0791 | 0.087645 | 0.084175 | 0.063324 | 0.032613 | 0.0022437 | 0.00042946 | 0.00031552 | 0.00021911 | 0.66407
C51 | L494 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 3.8685 | 2" | C51 | L475 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C51 | C52 | 42 | 4 | 0 | 0.48 | 380 | 0.9 | 0.53333 | 22.4 | 3 | 0.81032 | 1 | 0.81032 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.009126 | 3.8777 | 2" | C51 | C52 | 42 | 0.9 | 3 | 380 | 0.81032 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 0.00014023 | 0.00014023 | 0.00014023 | 0.00014023 | 0.00014023 | 0.00014023 | 0.00014023 | 0.00014023 | 0.0064844 | 0.032399 | 0.046451 | 0.048515 | 0.029079 | 0.0094292 | 0.027486 | 0.050624 | 0.056093 | 0.053872 | 0.040527 | 0.020872 | 0.001436 | 0.00027486 | 0.00020194 | 0.00014023 | 0.42501
C52 | L498 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 3.8831 | 2" | C52 | L479 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C52 | C53 | 40 | 3 | 0 | 0.36 | 380 | 0.9 | 0.4 | 16 | 3 | 0.60774 | 1 | 0.60774 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.0065186 | 3.8896 | 2" | C52 | C53 | 40 | 0.9 | 3 | 380 | 0.60774 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 7.5125e-05 | 7.5125e-05 | 7.5125e-05 | 7.5125e-05 | 7.5125e-05 | 7.5125e-05 | 7.5125e-05 | 7.5125e-05 | 0.0034738 | 0.017357 | 0.024884 | 0.02599 | 0.015578 | 0.0050514 | 0.014724 | 0.02712 | 0.03005 | 0.02886 | 0.021711 | 0.011182 | 0.00076928 | 0.00014724 | 0.00010818 | 7.5125e-05 | 0.22768
C53 | L502 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 3.895 | 2" | C53 | L483 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C53 | C54 | 41 | 2 | 0 | 0.24 | 380 | 0.9 | 0.26667 | 10.9333 | 3 | 0.40516 | 1 | 0.40516 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.0044543 | 3.8994 | 2" | C53 | C54 | 41 | 0.9 | 3 | 380 | 0.40516 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 3.4223e-05 | 3.4223e-05 | 3.4223e-05 | 3.4223e-05 | 3.4223e-05 | 3.4223e-05 | 3.4223e-05 | 3.4223e-05 | 0.0015825 | 0.007907 | 0.011336 | 0.01184 | 0.0070966 | 0.0023012 | 0.0067078 | 0.012355 | 0.013689 | 0.013147 | 0.0098906 | 0.0050938 | 0.00035045 | 6.7078e-05 | 4.9282e-05 | 3.4223e-05 | 0.10372
C54 | L506 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 3.9048 | 2" | C54 | L487 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C16 | C55 | 59 | 2 | 0 | 0.24 | 380 | 0.9 | 0.26667 | 15.7333 | 3 | 0.40516 | 1 | 0.40516 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.0064099 | 3.9113 | 2" | C54 | C55 | 42 | 0.9 | 3 | 380 | 0.40516 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 3.5058e-05 | 3.5058e-05 | 3.5058e-05 | 3.5058e-05 | 3.5058e-05 | 3.5058e-05 | 3.5058e-05 | 3.5058e-05 | 0.0016211 | 0.0080998 | 0.011613 | 0.012129 | 0.0072697 | 0.0023573 | 0.0068714 | 0.012656 | 0.014023 | 0.013468 | 0.010132 | 0.0052181 | 0.000359 | 6.8714e-05 | 5.0484e-05 | 3.5058e-05 | 0.10625
C55 | L355 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 3.9167 | 2" | C55 | L491 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C55 | C56 | 46 | 1 | 0 | 0.12 | 380 | 0.9 | 0.13333 | 6.1333 | 3 | 0.20258 | 1 | 0.20258 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.0024988 | 3.9192 | 2" | C55 | C56 | 43 | 0.9 | 3 | 380 | 0.20258 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 8.9732e-06 | 8.9732e-06 | 8.9732e-06 | 8.9732e-06 | 8.9732e-06 | 8.9732e-06 | 8.9732e-06 | 8.9732e-06 | 0.00041492 | 0.0020732 | 0.0029723 | 0.0031044 | 0.0018607 | 0.00060336 | 0.0017588 | 0.0032393 | 0.0035893 | 0.0034472 | 0.0025933 | 0.0013356 | 9.1886e-05 | 1.7588e-05 | 1.2921e-05 | 8.9732e-06 | 0.027195
C56 | L360 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 3.9246 | 2" | C56 | L495 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
[21 empty] | PERDIDAS (W-H) | [8 empty] | 0.4042 | 0.4042 | 0.4042 | 0.4042 | 0.4042 | 0.4042 | 0.4042 | 0.4042 | 18.6902 | 93.3864 | 133.8872 | 139.8371 | 83.8149 | 27.1784 | 79.2232 | 145.9162 | 161.68 | 155.2775 | 116.8138 | 60.1611 | 4.139 | 0.79223 | 0.58205 | 0.4042 | 1225.0172
REGULACION MÁXIMA | [18 empty] | 3.9246 |  | 5.32 | [8 empty] | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 2162.4 | 4833.6 | 5787.6 | 5914.8 | 4579.2 | 2607.6 | 4452 | 6042 | 6360 | 6232.8 | 5406 | 3879.6 | 1017.6 | 445.2 | 381.6 | 318 | 62964
[21 empty] | %PERDIDAS (W) | [8 empty] | 0.1271% | 0.1271% | 0.1271% | 0.1271% | 0.1271% | 0.1271% | 0.1271% | 0.1271% | 0.8643% | 1.932% | 2.313% | 2.364% | 1.83% | 1.042% | 1.779% | 2.415% | 2.542% | 2.491% | 2.161% | 1.551% | 0.4067% | 0.1779% | 0.1525% | 0.1271% | 1.946%
[21 empty] | Perdidas de potencia | [7 empty] | 2.542%
[21 empty] | Perdidas de energía | [7 empty] | 2.542%

## circuito 5 subestacion 2
CUADRO DE REGULACIÓN | [20 empty] | CALCULO DE PERDIDAS
CUADRO DE REGULACIÓN CIRCUITO 5 SUBESTACIÓN 2 | [9 empty] | TABLERO |  | TAP |  | CTO | 3 | VL | 380 | SUBESTACIÓN |  | TRIFASICO
DE | A | LONG | Via [W] | Peatonal [W] | TOTAL | Tension Línea | F.P. | KVAT | MOM | FASES | IF | COND /FASE | I/FSE | COND | IN/COND | KG | FC | PARC | TOTAL | OBS | DE | A | LONG | FP* | FASES | VL | I | COND | Res | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | TOTAL
|  | M/W | 120 | 50 | KW | V |  | KVA | KVA-M |  | (A) |  | (A) |  | (A) |  |  | % | % |  |  |  | M |  |  | V | A |  | Ω/KM | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.34 | 0.76 | 0.91 | 0.93 | 0.72 | 0.41 | 0.7 | 0.95 | 1 | 0.98 | 0.85 | 0.61 | 0.16 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | W
P.CON | S/E | 300 |  |  | 40.5 | 380 | 0.9 | 45 | 13500 | 3 | 68.3704 | 1 | 68.3704 | Cu 2 XLPE AWG | 155 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2" | P.CON | S/E | 300 | 0.9 | 3 | 380 | 68.3704 | Cu 2 XLPE AWG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S/E | TAP | 5 | 52 | 0 | 6.24 | 380 | 0.9 | 45 | 225 | 3 | 68.3704 | 1 | 68.3704 | C-CU No 4 THHN | 85 | 89.2797 | 1 | 0.13911 | 0.13911 | 2" | S/E | TAP | 5 | 0.9 | 3 | 380 | 68.3704 | C-CU No 4 THHN | 0.678 | 0.11885 | 0.11885 | 0.11885 | 0.11885 | 0.11885 | 0.11885 | 0.11885 | 0.11885 | 5.4956 | 27.459 | 39.3677 | 41.1172 | 24.6446 | 7.9914 | 23.2945 | 42.9047 | 47.5398 | 45.6572 | 34.3475 | 17.6896 | 1.217 | 0.23295 | 0.17114 | 0.11885 | 360.1997
TAP | C1 | 66 | 52 | 0 | 6.24 | 380 | 0.9 | 6.9333 | 457.6 | 3 | 10.5341 | 1 | 10.5341 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.18643 | 0.32554 | 2" | TAP | C1 | 55 | 0.9 | 3 | 380 | 10.5341 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 0.031035 | 0.031035 | 0.031035 | 0.031035 | 0.031035 | 0.031035 | 0.031035 | 0.031035 | 1.4351 | 7.1703 | 10.28 | 10.7368 | 6.4354 | 2.0868 | 6.0828 | 11.2036 | 12.4139 | 11.9223 | 8.9691 | 4.6192 | 0.3178 | 0.060828 | 0.04469 | 0.031035 | 94.0579
C1 | L286 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 0.33095 | 2" | C1 | L286 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C1 | C2 | 52 | 51 | 0 | 6.12 | 380 | 0.9 | 6.8 | 353.6 | 3 | 10.3315 | 1 | 10.3315 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.14406 | 0.47501 | 2" | C1 | C2 | 39 | 0.9 | 3 | 380 | 10.3315 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 0.021168 | 0.021168 | 0.021168 | 0.021168 | 0.021168 | 0.021168 | 0.021168 | 0.021168 | 0.97882 | 4.8907 | 7.0118 | 7.3234 | 4.3894 | 1.4234 | 4.149 | 7.6417 | 8.4673 | 8.132 | 6.1176 | 3.1507 | 0.21676 | 0.04149 | 0.030482 | 0.021168 | 64.155
C2 | L292 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 0.48041 | 2" | C2 | L292 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C2 | C3 | 38 | 50 | 0 | 6 | 380 | 0.9 | 6.6667 | 253.3333 | 3 | 10.129 | 1 | 10.129 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.10321 | 0.58363 | 2" | C2 | C3 | 40 | 0.9 | 3 | 380 | 10.129 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 0.020868 | 0.020868 | 0.020868 | 0.020868 | 0.020868 | 0.020868 | 0.020868 | 0.020868 | 0.96493 | 4.8213 | 6.9123 | 7.2195 | 4.3272 | 1.4032 | 4.0901 | 7.5333 | 8.3472 | 8.0166 | 6.0308 | 3.106 | 0.21369 | 0.040901 | 0.03005 | 0.020868 | 63.2449
C3 | L296 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 0.58903 | 2" | C3 | L296 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C3 | C4 | 42 | 49 | 0 | 5.88 | 380 | 0.9 | 6.5333 | 274.4 | 3 | 9.9264 | 1 | 9.9264 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.11179 | 0.70082 | 2" | C3 | C4 | 42 | 0.9 | 3 | 380 | 9.9264 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 0.021044 | 0.021044 | 0.021044 | 0.021044 | 0.021044 | 0.021044 | 0.021044 | 0.021044 | 0.97306 | 4.8619 | 6.9705 | 7.2803 | 4.3636 | 1.415 | 4.1246 | 7.5968 | 8.4175 | 8.0841 | 6.0816 | 3.1321 | 0.21549 | 0.041246 | 0.030303 | 0.021044 | 63.7775
C4 | L300 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 0.70623 | 2" | C4 | L300 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C4 | C5 | 42 | 48 | 0 | 5.76 | 380 | 0.9 | 6.4 | 268.8 | 3 | 9.7238 | 1 | 9.7238 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.10951 | 0.81574 | 2" | C4 | C5 | 40 | 0.9 | 3 | 380 | 9.7238 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 0.019232 | 0.019232 | 0.019232 | 0.019232 | 0.019232 | 0.019232 | 0.019232 | 0.019232 | 0.88928 | 4.4433 | 6.3704 | 6.6535 | 3.9879 | 1.2932 | 3.7695 | 6.9427 | 7.6928 | 7.3881 | 5.558 | 2.8625 | 0.19693 | 0.037695 | 0.027694 | 0.019232 | 58.2865
C5 | L304 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 0.82115 | 2" | C5 | L304 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C5 | C6 | 41 | 47 | 0 | 5.64 | 380 | 0.9 | 6.2667 | 256.9333 | 3 | 9.5212 | 1 | 9.5212 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.10468 | 0.92582 | 2" | C5 | C6 | 42 | 0.9 | 3 | 380 | 9.5212 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 0.019361 | 0.019361 | 0.019361 | 0.019361 | 0.019361 | 0.019361 | 0.019361 | 0.019361 | 0.89525 | 4.4731 | 6.4131 | 6.6981 | 4.0147 | 1.3018 | 3.7947 | 6.9893 | 7.7444 | 7.4377 | 5.5953 | 2.8817 | 0.19826 | 0.037947 | 0.02788 | 0.019361 | 58.6774
C6 | L308 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 0.93123 | 2" | C6 | L308 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C6 | C7 | 40 | 46 | 0 | 5.52 | 380 | 0.9 | 6.1333 | 245.3333 | 3 | 9.3186 | 1 | 9.3186 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.099951 | 1.0312 | 2" | C6 | C7 | 40 | 0.9 | 3 | 380 | 9.3186 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 0.017663 | 0.017663 | 0.017663 | 0.017663 | 0.017663 | 0.017663 | 0.017663 | 0.017663 | 0.81672 | 4.0808 | 5.8506 | 6.1106 | 3.6625 | 1.1876 | 3.4619 | 6.3762 | 7.0651 | 6.7853 | 5.1045 | 2.6289 | 0.18087 | 0.034619 | 0.025434 | 0.017663 | 53.5305
C7 | L312 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 1.0366 | 2" | C7 | L312 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C7 | C8 | 40 | 45 | 0 | 5.4 | 380 | 0.9 | 6 | 240 | 3 | 9.1161 | 1 | 9.1161 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.097778 | 1.1344 | 2" | C7 | C8 | 40 | 0.9 | 3 | 380 | 9.1161 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 0.016903 | 0.016903 | 0.016903 | 0.016903 | 0.016903 | 0.016903 | 0.016903 | 0.016903 | 0.7816 | 3.9053 | 5.599 | 5.8478 | 3.505 | 1.1366 | 3.313 | 6.102 | 6.7612 | 6.4935 | 4.885 | 2.5158 | 0.17309 | 0.03313 | 0.02434 | 0.016903 | 51.2284
C8 | L316 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 1.1398 | 2" | C8 | L316 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C8 | C9 | 41 | 44 | 0 | 5.28 | 380 | 0.9 | 5.8667 | 240.5333 | 3 | 8.9135 | 1 | 8.9135 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.097996 | 1.2378 | 2" | C8 | C9 | 41 | 0.9 | 3 | 380 | 8.9135 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 0.016564 | 0.016564 | 0.016564 | 0.016564 | 0.016564 | 0.016564 | 0.016564 | 0.016564 | 0.76593 | 3.827 | 5.4867 | 5.7305 | 3.4347 | 1.1138 | 3.2466 | 5.9797 | 6.6257 | 6.3633 | 4.787 | 2.4654 | 0.16962 | 0.032466 | 0.023852 | 0.016564 | 50.2013
C9 | L320 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 1.2432 | 2" | C9 | L320 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C9 | C10 | 42 | 43 | 0 | 5.16 | 380 | 0.9 | 5.7333 | 240.8 | 3 | 8.7109 | 1 | 8.7109 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.098104 | 1.3413 | 2" | C9 | C10 | 42 | 0.9 | 3 | 380 | 8.7109 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 0.016206 | 0.016206 | 0.016206 | 0.016206 | 0.016206 | 0.016206 | 0.016206 | 0.016206 | 0.74935 | 3.7442 | 5.368 | 5.6065 | 3.3604 | 1.0897 | 3.1763 | 5.8502 | 6.4823 | 6.2256 | 4.6834 | 2.412 | 0.16595 | 0.031763 | 0.023336 | 0.016206 | 49.1148
C10 | L324 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 1.3467 | 2" | C10 | L324 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C10 | C11 | 41 | 42 | 0 | 5.04 | 380 | 0.9 | 5.6 | 229.6 | 3 | 8.5083 | 1 | 8.5083 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.093541 | 1.4402 | 2" | C10 | C11 | 41 | 0.9 | 3 | 380 | 8.5083 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 0.015093 | 0.015093 | 0.015093 | 0.015093 | 0.015093 | 0.015093 | 0.015093 | 0.015093 | 0.69788 | 3.487 | 4.9993 | 5.2214 | 3.1296 | 1.0148 | 2.9581 | 5.4484 | 6.037 | 5.798 | 4.3617 | 2.2464 | 0.15455 | 0.029581 | 0.021733 | 0.015093 | 45.7413
C11 | L328 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 1.4456 | 2" | C11 | L328 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C11 | C12 | 39 | 41 | 0 | 4.92 | 380 | 0.9 | 5.4667 | 213.2 | 3 | 8.3057 | 1 | 8.3057 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.08686 | 1.5325 | 2" | C11 | C12 | 40 | 0.9 | 3 | 380 | 8.3057 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 0.014032 | 0.014032 | 0.014032 | 0.014032 | 0.014032 | 0.014032 | 0.014032 | 0.014032 | 0.64882 | 3.2419 | 4.6478 | 4.8544 | 2.9096 | 0.94349 | 2.7502 | 5.0654 | 5.6126 | 5.3904 | 4.0551 | 2.0885 | 0.14368 | 0.027502 | 0.020206 | 0.014032 | 42.5259
C12 | L332 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 1.5379 | 2" | C12 | L332 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C12 | C13 | 40 | 40 | 0 | 4.8 | 380 | 0.9 | 5.3333 | 213.3333 | 3 | 8.1032 | 1 | 8.1032 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.086914 | 1.6248 | 2" | C12 | C13 | 40 | 0.9 | 3 | 380 | 8.1032 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 0.013355 | 0.013355 | 0.013355 | 0.013355 | 0.013355 | 0.013355 | 0.013355 | 0.013355 | 0.61756 | 3.0857 | 4.4239 | 4.6205 | 2.7694 | 0.89802 | 2.6177 | 4.8213 | 5.3422 | 5.1306 | 3.8597 | 1.9878 | 0.13676 | 0.026177 | 0.019232 | 0.013355 | 40.4768
C13 | L336 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 1.6302 | 2" | C13 | L336 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C13 | C14 | 42 | 39 | 0 | 4.68 | 380 | 0.9 | 5.2 | 218.4 | 3 | 7.9006 | 1 | 7.9006 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.088978 | 1.7192 | 2" | C13 | C14 | 42 | 0.9 | 3 | 380 | 7.9006 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 0.013331 | 0.013331 | 0.013331 | 0.013331 | 0.013331 | 0.013331 | 0.013331 | 0.013331 | 0.61642 | 3.08 | 4.4157 | 4.6119 | 2.7643 | 0.89637 | 2.6129 | 4.8124 | 5.3323 | 5.1212 | 3.8526 | 1.9842 | 0.13651 | 0.026129 | 0.019196 | 0.013331 | 40.4021
C14 | L340 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 1.7246 | 2" | C14 | L340 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C14 | C15 | 41 | 38 | 0 | 4.56 | 380 | 0.9 | 5.0667 | 207.7333 | 3 | 7.698 | 1 | 7.698 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.084633 | 1.8092 | 2" | C14 | C15 | 41 | 0.9 | 3 | 380 | 7.698 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 0.012355 | 0.012355 | 0.012355 | 0.012355 | 0.012355 | 0.012355 | 0.012355 | 0.012355 | 0.57128 | 2.8544 | 4.0924 | 4.2742 | 2.5619 | 0.83073 | 2.4215 | 4.46 | 4.9419 | 4.7462 | 3.5705 | 1.8389 | 0.12651 | 0.024215 | 0.017791 | 0.012355 | 37.4435
C15 | L344 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 1.8146 | 2" | C15 | L344 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C15 | C16 | 40 | 37 | 0 | 4.44 | 380 | 0.9 | 4.9333 | 197.3333 | 3 | 7.4954 | 1 | 7.4954 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.080396 | 1.895 | 2" | C15 | C16 | 40 | 0.9 | 3 | 380 | 7.4954 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 0.011427 | 0.011427 | 0.011427 | 0.011427 | 0.011427 | 0.011427 | 0.011427 | 0.011427 | 0.5284 | 2.6402 | 3.7852 | 3.9534 | 2.3696 | 0.76837 | 2.2397 | 4.1253 | 4.5709 | 4.3899 | 3.3025 | 1.7008 | 0.11702 | 0.022397 | 0.016455 | 0.011427 | 34.6329
C16 | L348 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 1.9004 | 2" | C16 | L348 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C16 | C17 | 66 | 35 | 0 | 4.2 | 380 | 0.9 | 4.6667 | 308 | 3 | 7.0903 | 1 | 7.0903 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.12548 | 2.0259 | 2" | C16 | C17 | 42 | 0.9 | 3 | 380 | 7.0903 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 0.010737 | 0.010737 | 0.010737 | 0.010737 | 0.010737 | 0.010737 | 0.010737 | 0.010737 | 0.49646 | 2.4806 | 3.5564 | 3.7144 | 2.2263 | 0.72193 | 2.1044 | 3.8759 | 4.2946 | 4.1246 | 3.1029 | 1.598 | 0.10994 | 0.021044 | 0.015461 | 0.010737 | 32.5395
C17 | L356 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 2.0313 | 2" | C17 | L356 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C17 | C18 | 110 | 34 | 0 | 4.08 | 380 | 0.9 | 4.5333 | 498.6667 | 3 | 6.8877 | 1 | 6.8877 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.20316 | 2.2345 | 2" | C17 | C18 | 20 | 0.9 | 3 | 380 | 6.8877 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 0.0048247 | 0.0048247 | 0.0048247 | 0.0048247 | 0.0048247 | 0.0048247 | 0.0048247 | 0.0048247 | 0.22309 | 1.1147 | 1.5981 | 1.6691 | 1.0004 | 0.32441 | 0.94564 | 1.7417 | 1.9299 | 1.8534 | 1.3943 | 0.7181 | 0.049405 | 0.0094564 | 0.0069475 | 0.0048247 | 14.6222
C18 | L364 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 2.2399 | 2" | C18 | L364 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C18 | C19 | 31 | 33 | 0 | 3.96 | 380 | 0.9 | 4.4 | 136.4 | 3 | 6.6851 | 1 | 6.6851 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.055571 | 2.2955 | 2" | C18 | C19 | 31 | 0.9 | 3 | 380 | 6.6851 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 0.0070448 | 0.0070448 | 0.0070448 | 0.0070448 | 0.0070448 | 0.0070448 | 0.0070448 | 0.0070448 | 0.32575 | 1.6276 | 2.3335 | 2.4372 | 1.4608 | 0.47369 | 1.3808 | 2.5432 | 2.8179 | 2.7063 | 2.036 | 1.0486 | 0.072139 | 0.013808 | 0.010145 | 0.0070448 | 21.3509
C19 | L368 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 2.3009 | 2" | C19 | L368 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C19 | C20 | 29 | 32 | 0 | 3.84 | 380 | 0.9 | 4.2667 | 123.7333 | 3 | 6.4825 | 1 | 6.4825 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.05041 | 2.3513 | 2" | C19 | C20 | 29 | 0.9 | 3 | 380 | 6.4825 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 0.0061969 | 0.0061969 | 0.0061969 | 0.0061969 | 0.0061969 | 0.0061969 | 0.0061969 | 0.0061969 | 0.28655 | 1.4317 | 2.0527 | 2.1439 | 1.285 | 0.41668 | 1.2146 | 2.2371 | 2.4788 | 2.3806 | 1.7909 | 0.92235 | 0.063457 | 0.012146 | 0.0089236 | 0.0061969 | 18.7812
C20 | L372 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 2.3567 | 2" | C20 | L372 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C20 | C21 | 29 | 31 | 0 | 3.72 | 380 | 0.9 | 4.1333 | 119.8667 | 3 | 6.28 | 1 | 6.28 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.048835 | 2.4055 | 2" | C20 | C21 | 29 | 0.9 | 3 | 380 | 6.28 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 0.0058157 | 0.0058157 | 0.0058157 | 0.0058157 | 0.0058157 | 0.0058157 | 0.0058157 | 0.0058157 | 0.26892 | 1.3437 | 1.9264 | 2.012 | 1.2059 | 0.39105 | 1.1399 | 2.0995 | 2.3263 | 2.2342 | 1.6807 | 0.86561 | 0.059553 | 0.011399 | 0.0083746 | 0.0058157 | 17.6257
C21 | L376 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 2.4109 | 2" | C21 | L376 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C21 | C22 | 40 | 30 | 0 | 3.6 | 380 | 0.9 | 4 | 160 | 3 | 6.0774 | 1 | 6.0774 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.065186 | 2.4761 | 2" | C21 | C22 | 40 | 0.9 | 3 | 380 | 6.0774 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 0.0075125 | 0.0075125 | 0.0075125 | 0.0075125 | 0.0075125 | 0.0075125 | 0.0075125 | 0.0075125 | 0.34738 | 1.7357 | 2.4884 | 2.599 | 1.5578 | 0.50514 | 1.4724 | 2.712 | 3.005 | 2.886 | 2.1711 | 1.1182 | 0.076928 | 0.014724 | 0.010818 | 0.0075125 | 22.7682
C22 | L380 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 2.4815 | 2" | C22 | L380 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C22 | C23 | 91 | 29 | 0 | 3.48 | 380 | 0.9 | 3.8667 | 351.8667 | 3 | 5.8748 | 1 | 5.8748 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.14335 | 2.6249 | 2" | C22 | C23 | 41 | 0.9 | 3 | 380 | 5.8748 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 0.0071955 | 0.0071955 | 0.0071955 | 0.0071955 | 0.0071955 | 0.0071955 | 0.0071955 | 0.0071955 | 0.33272 | 1.6624 | 2.3834 | 2.4893 | 1.4921 | 0.48382 | 1.4103 | 2.5976 | 2.8782 | 2.7642 | 2.0795 | 1.071 | 0.073682 | 0.014103 | 0.010361 | 0.0071955 | 21.8075
C23 | L390 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 2.6303 | 2" | C23 | L390 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C23 | C24 | 28 | 28 | 0 | 3.36 | 380 | 0.9 | 3.7333 | 104.5333 | 3 | 5.6722 | 1 | 5.6722 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.042588 | 2.6729 | 2" | C23 | C24 | 42 | 0.9 | 3 | 380 | 5.6722 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 0.0068714 | 0.0068714 | 0.0068714 | 0.0068714 | 0.0068714 | 0.0068714 | 0.0068714 | 0.0068714 | 0.31773 | 1.5876 | 2.2761 | 2.3772 | 1.4249 | 0.46203 | 1.3468 | 2.4806 | 2.7486 | 2.6397 | 1.9858 | 1.0227 | 0.070363 | 0.013468 | 0.0098948 | 0.0068714 | 20.8253
C24 | L397 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 2.6783 | 2" | C24 | L397 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C24 | C25 | 54 | 27 | 0 | 3.24 | 380 | 0.9 | 3.6 | 194.4 | 3 | 5.4696 | 1 | 5.4696 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.0792 | 2.7575 | 2" | C24 | C25 | 41 | 0.9 | 3 | 380 | 5.4696 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 0.0062372 | 0.0062372 | 0.0062372 | 0.0062372 | 0.0062372 | 0.0062372 | 0.0062372 | 0.0062372 | 0.28841 | 1.441 | 2.066 | 2.1578 | 1.2934 | 0.41939 | 1.2225 | 2.2516 | 2.4949 | 2.3961 | 1.8026 | 0.92835 | 0.063869 | 0.012225 | 0.0089816 | 0.0062372 | 18.9033
C25 | L401 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 2.7629 | 2" | C25 | L401 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C25 | C28 | 39 | 26 | 0 | 3.12 | 380 | 0.9 | 3.4667 | 135.2 | 3 | 5.2671 | 1 | 5.2671 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.055082 | 2.818 | 2" | C25 | C28 | 39 | 0.9 | 3 | 380 | 5.2671 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 0.0055016 | 0.0055016 | 0.0055016 | 0.0055016 | 0.0055016 | 0.0055016 | 0.0055016 | 0.0055016 | 0.2544 | 1.2711 | 1.8224 | 1.9033 | 1.1408 | 0.36993 | 1.0783 | 1.9861 | 2.2007 | 2.1135 | 1.59 | 0.81886 | 0.056337 | 0.010783 | 0.0079223 | 0.0055016 | 16.6739
C28 | L405 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 2.8234 | 2" | C28 | L405 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C28 | C29 | 52 | 25 | 0 | 3 | 380 | 0.9 | 3.3333 | 173.3333 | 3 | 5.0645 | 1 | 5.0645 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.070618 | 2.894 | 2" | C28 | C29 | 52 | 0.9 | 3 | 380 | 5.0645 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 0.0067821 | 0.0067821 | 0.0067821 | 0.0067821 | 0.0067821 | 0.0067821 | 0.0067821 | 0.0067821 | 0.3136 | 1.5669 | 2.2465 | 2.3463 | 1.4063 | 0.45603 | 1.3293 | 2.4483 | 2.7128 | 2.6054 | 1.96 | 1.0094 | 0.069449 | 0.013293 | 0.0097662 | 0.0067821 | 20.5546
C29 | L409 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 2.8994 | 2" | C29 | L409 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C29 | C30 | 35 | 24 | 0 | 2.88 | 380 | 0.9 | 3.2 | 112 | 3 | 4.8619 | 1 | 4.8619 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.04563 | 2.945 | 2" | C29 | C30 | 35 | 0.9 | 3 | 380 | 4.8619 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 0.004207 | 0.004207 | 0.004207 | 0.004207 | 0.004207 | 0.004207 | 0.004207 | 0.004207 | 0.19453 | 0.97198 | 1.3935 | 1.4554 | 0.87236 | 0.28288 | 0.82457 | 1.5187 | 1.6828 | 1.6162 | 1.2158 | 0.62617 | 0.043079 | 0.0082457 | 0.0060581 | 0.004207 | 12.7502
C30 | L413 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 2.9504 | 2" | C30 | L413 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C30 | C31 | 25 | 23 | 0 | 2.76 | 380 | 0.9 | 3.0667 | 76.6667 | 3 | 4.6593 | 1 | 4.6593 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.031235 | 2.9816 | 2" | C30 | C31 | 25 | 0.9 | 3 | 380 | 4.6593 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 0.0027598 | 0.0027598 | 0.0027598 | 0.0027598 | 0.0027598 | 0.0027598 | 0.0027598 | 0.0027598 | 0.12761 | 0.63762 | 0.91415 | 0.95478 | 0.57227 | 0.18557 | 0.54092 | 0.99628 | 1.1039 | 1.0602 | 0.79758 | 0.41077 | 0.02826 | 0.0054092 | 0.0039741 | 0.0027598 | 8.3641
C31 | L417 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 2.9871 | 2" | C31 | L417 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C31 | C32 | 40 | 22 | 0 | 2.64 | 380 | 0.9 | 2.9333 | 117.3333 | 3 | 4.4567 | 1 | 4.4567 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.047803 | 3.0349 | 2" | C31 | C32 | 40 | 0.9 | 3 | 380 | 4.4567 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 0.00404 | 0.00404 | 0.00404 | 0.00404 | 0.00404 | 0.00404 | 0.00404 | 0.00404 | 0.18681 | 0.93341 | 1.3382 | 1.3977 | 0.83774 | 0.27165 | 0.79185 | 1.4585 | 1.616 | 1.552 | 1.1676 | 0.60132 | 0.04137 | 0.0079185 | 0.0058177 | 0.00404 | 12.2442
C32 | L421 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 3.0403 | 2" | C32 | L421 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C32 | C33 | 40 | 21 | 0 | 2.52 | 380 | 0.9 | 2.8 | 112 | 3 | 4.2542 | 1 | 4.2542 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.04563 | 3.0859 | 2" | C32 | C33 | 40 | 0.9 | 3 | 380 | 4.2542 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 0.0036811 | 0.0036811 | 0.0036811 | 0.0036811 | 0.0036811 | 0.0036811 | 0.0036811 | 0.0036811 | 0.17021 | 0.85048 | 1.2193 | 1.2735 | 0.76331 | 0.24752 | 0.7215 | 1.3289 | 1.4724 | 1.4141 | 1.0638 | 0.5479 | 0.037695 | 0.007215 | 0.0053008 | 0.0036811 | 11.1564
C33 | L425 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 3.0913 | 2" | C33 | L425 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C33 | C34 | 40 | 20 | 0 | 2.4 | 380 | 0.9 | 2.6667 | 106.6667 | 3 | 4.0516 | 1 | 4.0516 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.043457 | 3.1348 | 2" | C33 | C34 | 40 | 0.9 | 3 | 380 | 4.0516 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 0.0033389 | 0.0033389 | 0.0033389 | 0.0033389 | 0.0033389 | 0.0033389 | 0.0033389 | 0.0033389 | 0.15439 | 0.77141 | 1.106 | 1.1551 | 0.69235 | 0.22451 | 0.65442 | 1.2053 | 1.3355 | 1.2827 | 0.96493 | 0.49696 | 0.03419 | 0.0065442 | 0.004808 | 0.0033389 | 10.1192
C34 | L429 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 3.1402 | 2" | C34 | L429 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C34 | C35 | 40 | 19 | 0 | 2.28 | 380 | 0.9 | 2.5333 | 101.3333 | 3 | 3.849 | 1 | 3.849 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.041284 | 3.1814 | 2" | C34 | C35 | 40 | 0.9 | 3 | 380 | 3.849 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 0.0030133 | 0.0030133 | 0.0030133 | 0.0030133 | 0.0030133 | 0.0030133 | 0.0030133 | 0.0030133 | 0.13934 | 0.6962 | 0.99814 | 1.0425 | 0.62484 | 0.20262 | 0.59061 | 1.0878 | 1.2053 | 1.1576 | 0.87085 | 0.4485 | 0.030857 | 0.0059061 | 0.0043392 | 0.0030133 | 9.1326
C35 | L433 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 3.1869 | 2" | C35 | L433 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C35 | C36 | 40 | 18 | 0 | 2.16 | 380 | 0.9 | 2.4 | 96 | 3 | 3.6464 | 1 | 3.6464 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.039111 | 3.226 | 2" | C35 | C36 | 40 | 0.9 | 3 | 380 | 3.6464 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 0.0027045 | 0.0027045 | 0.0027045 | 0.0027045 | 0.0027045 | 0.0027045 | 0.0027045 | 0.0027045 | 0.12506 | 0.62484 | 0.89583 | 0.93564 | 0.5608 | 0.18185 | 0.53008 | 0.97632 | 1.0818 | 1.039 | 0.7816 | 0.40254 | 0.027694 | 0.0053008 | 0.0038945 | 0.0027045 | 8.1965
C36 | L437 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 3.2314 | 2" | C36 | L437 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C36 | C37 | 40 | 17 | 0 | 2.04 | 380 | 0.9 | 2.2667 | 90.6667 | 3 | 3.4438 | 1 | 3.4438 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.036939 | 3.2683 | 2" | C36 | C37 | 40 | 0.9 | 3 | 380 | 3.4438 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 0.0024123 | 0.0024123 | 0.0024123 | 0.0024123 | 0.0024123 | 0.0024123 | 0.0024123 | 0.0024123 | 0.11155 | 0.55735 | 0.79906 | 0.83457 | 0.50022 | 0.16221 | 0.47282 | 0.87085 | 0.96493 | 0.92672 | 0.69717 | 0.35905 | 0.024702 | 0.0047282 | 0.0034738 | 0.0024123 | 7.3111
C37 | L441 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 3.2737 | 2" | C37 | L441 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C37 | C38 | 42 | 16 | 0 | 1.92 | 380 | 0.9 | 2.1333 | 89.6 | 3 | 3.2413 | 1 | 3.2413 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.036504 | 3.3102 | 2" | C37 | C38 | 42 | 0.9 | 3 | 380 | 3.2413 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 0.0022437 | 0.0022437 | 0.0022437 | 0.0022437 | 0.0022437 | 0.0022437 | 0.0022437 | 0.0022437 | 0.10375 | 0.51839 | 0.74321 | 0.77624 | 0.46526 | 0.15087 | 0.43977 | 0.80998 | 0.89749 | 0.86195 | 0.64844 | 0.33396 | 0.022976 | 0.0043977 | 0.003231 | 0.0022437 | 6.8001
C38 | L445 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 3.3156 | 2" | C38 | L445 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C38 | C39 | 40 | 15 | 0 | 1.8 | 380 | 0.9 | 2 | 80 | 3 | 3.0387 | 1 | 3.0387 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.032593 | 3.3482 | 2" | C38 | C39 | 40 | 0.9 | 3 | 380 | 3.0387 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 0.0018781 | 0.0018781 | 0.0018781 | 0.0018781 | 0.0018781 | 0.0018781 | 0.0018781 | 0.0018781 | 0.086844 | 0.43392 | 0.62211 | 0.64975 | 0.38945 | 0.12628 | 0.36811 | 0.678 | 0.75125 | 0.7215 | 0.54278 | 0.27954 | 0.019232 | 0.0036811 | 0.0027045 | 0.0018781 | 5.692
C39 | L449 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 3.3536 | 2" | C39 | L449 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C39 | C40 | 42 | 14 | 0 | 1.68 | 380 | 0.9 | 1.8667 | 78.4 | 3 | 2.8361 | 1 | 2.8361 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.031941 | 3.3856 | 2" | C39 | C40 | 42 | 0.9 | 3 | 380 | 2.8361 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 0.0017179 | 0.0017179 | 0.0017179 | 0.0017179 | 0.0017179 | 0.0017179 | 0.0017179 | 0.0017179 | 0.079433 | 0.39689 | 0.56902 | 0.59431 | 0.35621 | 0.11551 | 0.3367 | 0.62014 | 0.68714 | 0.65993 | 0.49646 | 0.25568 | 0.017591 | 0.003367 | 0.0024737 | 0.0017179 | 5.2063
C40 | L453 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 3.391 | 2" | C40 | L453 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C40 | C41 | 42 | 13 | 0 | 1.56 | 380 | 0.9 | 1.7333 | 72.8 | 3 | 2.6335 | 1 | 2.6335 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.029659 | 3.4206 | 2" | C40 | C41 | 42 | 0.9 | 3 | 380 | 2.6335 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 0.0014812 | 0.0014812 | 0.0014812 | 0.0014812 | 0.0014812 | 0.0014812 | 0.0014812 | 0.0014812 | 0.068491 | 0.34222 | 0.49064 | 0.51244 | 0.30714 | 0.099596 | 0.29032 | 0.53472 | 0.59248 | 0.56902 | 0.42807 | 0.22046 | 0.015168 | 0.0029032 | 0.0021329 | 0.0014812 | 4.4891
C41 | L457 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 3.426 | 2" | C41 | L457 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C41 | C42 | 43 | 12 | 0 | 1.44 | 380 | 0.9 | 1.6 | 68.8 | 3 | 2.4309 | 1 | 2.4309 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.02803 | 3.4541 | 2" | C41 | C42 | 43 | 0.9 | 3 | 380 | 2.4309 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 0.0012921 | 0.0012921 | 0.0012921 | 0.0012921 | 0.0012921 | 0.0012921 | 0.0012921 | 0.0012921 | 0.059749 | 0.29854 | 0.42801 | 0.44703 | 0.26794 | 0.086884 | 0.25326 | 0.46646 | 0.51686 | 0.49639 | 0.37343 | 0.19232 | 0.013232 | 0.0025326 | 0.0018607 | 0.0012921 | 3.9161
C42 | L461 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 3.4595 | 2" | C42 | L461 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C42 | C43 | 41 | 11 | 0 | 1.32 | 380 | 0.9 | 1.4667 | 60.1333 | 3 | 2.2284 | 1 | 2.2284 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.024499 | 3.484 | 2" | C42 | C43 | 41 | 0.9 | 3 | 380 | 2.2284 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 0.0010353 | 0.0010353 | 0.0010353 | 0.0010353 | 0.0010353 | 0.0010353 | 0.0010353 | 0.0010353 | 0.04787 | 0.23919 | 0.34292 | 0.35816 | 0.21467 | 0.069611 | 0.20291 | 0.37373 | 0.4141 | 0.39771 | 0.29919 | 0.15409 | 0.010601 | 0.0020291 | 0.0014908 | 0.0010353 | 3.1376
C43 | L465 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 3.4894 | 2" | C43 | L465 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C43 | C44 | 42 | 10 | 0 | 1.2 | 380 | 0.9 | 1.3333 | 56 | 3 | 2.0258 | 1 | 2.0258 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.022815 | 3.5122 | 2" | C43 | C44 | 42 | 0.9 | 3 | 380 | 2.0258 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 0.00087645 | 0.00087645 | 0.00087645 | 0.00087645 | 0.00087645 | 0.00087645 | 0.00087645 | 0.00087645 | 0.040527 | 0.2025 | 0.29032 | 0.30322 | 0.18174 | 0.058933 | 0.17179 | 0.3164 | 0.35058 | 0.3367 | 0.2533 | 0.13045 | 0.0089749 | 0.0017179 | 0.0012621 | 0.00087645 | 2.6563
C44 | L469 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 3.5176 | 2" | C44 | L469 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C44 | C45 | 45 | 9 | 0 | 1.08 | 380 | 0.9 | 1.2 | 54 | 3 | 1.8232 | 1 | 1.8232 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.022 | 3.5396 | 2" | C44 | C45 | 45 | 0.9 | 3 | 380 | 1.8232 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 0.00076064 | 0.00076064 | 0.00076064 | 0.00076064 | 0.00076064 | 0.00076064 | 0.00076064 | 0.00076064 | 0.035172 | 0.17574 | 0.25195 | 0.26315 | 0.15773 | 0.051145 | 0.14908 | 0.27459 | 0.30425 | 0.29221 | 0.21982 | 0.11321 | 0.0077889 | 0.0014908 | 0.0010953 | 0.00076064 | 2.3053
C45 | L473 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 3.545 | 2" | C45 | L473 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C45 | C46 | 40 | 8 | 0 | 0.96 | 380 | 0.9 | 1.0667 | 42.6667 | 3 | 1.6206 | 1 | 1.6206 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.017383 | 3.5624 | 2" | C45 | C46 | 40 | 0.9 | 3 | 380 | 1.6206 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 0.00053422 | 0.00053422 | 0.00053422 | 0.00053422 | 0.00053422 | 0.00053422 | 0.00053422 | 0.00053422 | 0.024702 | 0.12343 | 0.17695 | 0.18482 | 0.11078 | 0.035921 | 0.10471 | 0.19285 | 0.21369 | 0.20523 | 0.15439 | 0.079513 | 0.0054704 | 0.0010471 | 0.00076928 | 0.00053422 | 1.6191
C46 | L477 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 3.5678 | 2" | C46 | L477 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C46 | C47 | 41 | 7 | 0 | 0.84 | 380 | 0.9 | 0.93333 | 38.2667 | 3 | 1.4181 | 1 | 1.4181 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.01559 | 3.5834 | 2" | C46 | C47 | 41 | 0.9 | 3 | 380 | 1.4181 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 0.00041924 | 0.00041924 | 0.00041924 | 0.00041924 | 0.00041924 | 0.00041924 | 0.00041924 | 0.00041924 | 0.019386 | 0.096861 | 0.13887 | 0.14504 | 0.086933 | 0.02819 | 0.082171 | 0.15134 | 0.16769 | 0.16105 | 0.12116 | 0.062399 | 0.004293 | 0.00082171 | 0.0006037 | 0.00041924 | 1.2706
C47 | L481 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 3.5888 | 2" | C47 | L481 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C47 | C48 | 40 | 6 | 0 | 0.72 | 380 | 0.9 | 0.8 | 32 | 3 | 1.2155 | 1 | 1.2155 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.013037 | 3.6018 | 2" | C47 | C48 | 40 | 0.9 | 3 | 380 | 1.2155 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 0.0003005 | 0.0003005 | 0.0003005 | 0.0003005 | 0.0003005 | 0.0003005 | 0.0003005 | 0.0003005 | 0.013895 | 0.069427 | 0.099537 | 0.10396 | 0.062311 | 0.020206 | 0.058898 | 0.10848 | 0.1202 | 0.11544 | 0.086844 | 0.044726 | 0.0030771 | 0.00058898 | 0.00043272 | 0.0003005 | 0.91073
C48 | L485 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 3.6072 | 2" | C48 | L485 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C48 | C49 | 4 | 5 | 0 | 0.6 | 380 | 0.9 | 0.66667 | 2.6667 | 3 | 1.0129 | 1 | 1.0129 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.0010864 | 3.6083 | 2" | C48 | C49 | 4 | 0.9 | 3 | 380 | 1.0129 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 2.0868e-05 | 2.0868e-05 | 2.0868e-05 | 2.0868e-05 | 2.0868e-05 | 2.0868e-05 | 2.0868e-05 | 2.0868e-05 | 0.00096493 | 0.0048213 | 0.0069123 | 0.0072195 | 0.0043272 | 0.0014032 | 0.0040901 | 0.0075333 | 0.0083472 | 0.0080166 | 0.0060308 | 0.003106 | 0.00021369 | 4.0901e-05 | 3.005e-05 | 2.0868e-05 | 0.063245
C49 | L489 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 3.6137 | 2" | C49 | L489 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C49 | C50 | 41 | 4 | 0 | 0.48 | 380 | 0.9 | 0.53333 | 21.8667 | 3 | 0.81032 | 1 | 0.81032 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.0089087 | 3.6226 | 2" | C49 | C50 | 41 | 0.9 | 3 | 380 | 0.81032 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 0.00013689 | 0.00013689 | 0.00013689 | 0.00013689 | 0.00013689 | 0.00013689 | 0.00013689 | 0.00013689 | 0.00633 | 0.031628 | 0.045345 | 0.04736 | 0.028386 | 0.0092047 | 0.026831 | 0.049419 | 0.054758 | 0.052589 | 0.039562 | 0.020375 | 0.0014018 | 0.00026831 | 0.00019713 | 0.00013689 | 0.41489
C50 | L493 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 3.628 | 2" | C50 | L493 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C50 | C51 | 42 | 3 | 0 | 0.36 | 380 | 0.9 | 0.4 | 16.8 | 3 | 0.60774 | 1 | 0.60774 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.0068445 | 3.6349 | 2" | C50 | C51 | 42 | 0.9 | 3 | 380 | 0.60774 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 7.8881e-05 | 7.8881e-05 | 7.8881e-05 | 7.8881e-05 | 7.8881e-05 | 7.8881e-05 | 7.8881e-05 | 7.8881e-05 | 0.0036475 | 0.018225 | 0.026129 | 0.02729 | 0.016357 | 0.005304 | 0.015461 | 0.028476 | 0.031552 | 0.030303 | 0.022797 | 0.011741 | 0.00080774 | 0.00015461 | 0.00011359 | 7.8881e-05 | 0.23907
C51 | L497 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 3.6403 | 2" | C51 | L497 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C51 | C52 | 42 | 2 | 0 | 0.24 | 380 | 0.9 | 0.26667 | 11.2 | 3 | 0.40516 | 1 | 0.40516 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.004563 | 3.6448 | 2" | C51 | C52 | 42 | 0.9 | 3 | 380 | 0.40516 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 3.5058e-05 | 3.5058e-05 | 3.5058e-05 | 3.5058e-05 | 3.5058e-05 | 3.5058e-05 | 3.5058e-05 | 3.5058e-05 | 0.0016211 | 0.0080998 | 0.011613 | 0.012129 | 0.0072697 | 0.0023573 | 0.0068714 | 0.012656 | 0.014023 | 0.013468 | 0.010132 | 0.0052181 | 0.000359 | 6.8714e-05 | 5.0484e-05 | 3.5058e-05 | 0.10625
C52 | L501 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 3.6502 | 2" | C52 | L501 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C52 | C53 | 40 | 1 | 0 | 0.12 | 380 | 0.9 | 0.13333 | 5.3333 | 3 | 0.20258 | 1 | 0.20258 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.0021729 | 3.6524 | 2" | C52 | C53 | 40 | 0.9 | 3 | 380 | 0.20258 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 8.3472e-06 | 8.3472e-06 | 8.3472e-06 | 8.3472e-06 | 8.3472e-06 | 8.3472e-06 | 8.3472e-06 | 8.3472e-06 | 0.00038597 | 0.0019285 | 0.0027649 | 0.0028878 | 0.0017309 | 0.00056126 | 0.001636 | 0.0030133 | 0.0033389 | 0.0032067 | 0.0024123 | 0.0012424 | 8.5475e-05 | 1.636e-05 | 1.202e-05 | 8.3472e-06 | 0.025298
C53 | L505 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 3.6578 | 2" | C53 | L505 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
C16 | C54 | 41 | 1 | 0 | 0.12 | 380 | 0.9 | 0.13333 | 5.4667 | 3 | 0.20258 | 1 | 0.20258 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 120 | 58.83 | 1 | 0.0022272 | 3.6601 | 2" | C16 | C54 | 41 | 0.9 | 3 | 380 | 0.20258 | AL No 1/0 THHN SERIE 8000 | 0.678 | 8.5559e-06 | 8.5559e-06 | 8.5559e-06 | 8.5559e-06 | 8.5559e-06 | 8.5559e-06 | 8.5559e-06 | 8.5559e-06 | 0.00039562 | 0.0019767 | 0.002834 | 0.00296 | 0.0017741 | 0.0005753 | 0.0016769 | 0.0030887 | 0.0034223 | 0.0032868 | 0.0024726 | 0.0012735 | 8.7612e-05 | 1.6769e-05 | 1.232e-05 | 8.5559e-06 | 0.02593
C54 | L358 | 11 | 1 | 0 | 0.12 | 220 | 0.9 | 0.13333 | 1.4667 | 3 | 0.34991 | 1 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 20 | 532.18 | 1 | 0.0054053 | 3.6655 | 2" | C54 | L358 | 11 | 0.9 | 3 | 220 | 0.34991 | Cable de Cobre Encauchetado 12 AWG | 5.32 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 5.3737e-05 | 0.0024848 | 0.012415 | 0.0178 | 0.018591 | 0.011143 | 0.0036133 | 0.010533 | 0.019399 | 0.021495 | 0.020644 | 0.01553 | 0.0079983 | 0.00055027 | 0.00010533 | 7.7382e-05 | 5.3737e-05 | 0.16286
[21 empty] | 5.32 | [8 empty] | 0.3622 | 0.3622 | 0.3622 | 0.3622 | 0.3622 | 0.3622 | 0.3622 | 0.3622 | 16.7483 | 83.6837 | 119.9766 | 125.3083 | 75.1067 | 24.3546 | 70.9921 | 130.7558 | 144.8818 | 139.1445 | 104.6771 | 53.9105 | 3.709 | 0.70992 | 0.52157 | 0.3622 | 1097.7405
REGULACION MÁXIMA | [18 empty] | 3.6655 |  | 5.32 | [8 empty] | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 2080.8 | 4651.2 | 5569.2 | 5691.6 | 4406.4 | 2509.2 | 4284 | 5814 | 6120 | 5997.6 | 5202 | 3733.2 | 979.2 | 428.4 | 367.2 | 306 | 60588
[21 empty] | %PERDIDAS (W) | [8 empty] | 0.1184% | 0.1184% | 0.1184% | 0.1184% | 0.1184% | 0.1184% | 0.1184% | 0.1184% | 0.8049% | 1.799% | 2.154% | 2.202% | 1.704% | 0.9706% | 1.657% | 2.249% | 2.367% | 2.32% | 2.012% | 1.444% | 0.3788% | 0.1657% | 0.142% | 0.1184% | 1.812%
[21 empty] | Perdidas de potencia | [7 empty] | 2.367%
[21 empty] | Perdidas de energía | [7 empty] | 2.367%

## CALCULO SPT 1 (2)
CÁLCULO DE SECCIÓN DEL CONDUCTOR DE LA MALLA | [5 empty] | CÁLCULO DE COEFICIENTE DE REDUCCION Cs
If = Corriente de falla [kA rms] |  |  |  |  | 2.31 | Cs = Coeficiente de reducción |  |  |  |  | 0.76944
Tm = Temperatura máxima [°C] |  |  |  |  | 32 | ρ = Resistividad del terreno [Ω⋅m] |  |  |  |  | 100
Ta = Temperatura ambiente [°C] |  |  |  |  | 25 | ρ = Resistividad del terreno con tratamiento [Ω⋅m] |  |  |  |  | 25
Tr = Temperatura de referencia para las constantes de materiales [ºC] |  |  |  |  | 20 | ρs = Resistividad de la capa superficial grava [Ω⋅m] |  |  |  |  | 28000
ts = Tiempo de despeje de la falla [s] |  |  |  |  | 0.2 | ts = Tiempo de despeje de la falla [s] |  |  |  |  | 0.2
αr = Coeficiente térmico de resistividad a la temperatura de referencia. |  |  |  |  | 0.00381 | hs = Espesor de la capa superficial [m] |  |  |  |  | 0.15
ρr = Resistividad del conductor a la temperatura de referencia [μΩ/cm3] |  |  |  |  | 1.7777 | K = Coeficiente de Reflexión |  |  |  |  | -0.99288
K0 = (1/αr) − Tr |  |  |  |  | 242.4672
TCAP = Factor de capacidad térmica [J/cm3/C] |  |  |  |  | 3.422 | CÁLCULO DE LA RESISTENCIA DE MALLA DE PUESTA A TIERRA
Amm2 = Área minima requerida del conductor [mm2] |  |  |  |  | 28.5944 | Rg = Resistencia de puesta a tierra de la malla [Ω] |  |  |  |  | 4.2987
Akcmils = Área minima requerida del conductor [kcmils] |  |  |  |  | 56.4453 | ρ = Resistividad del terreno con tratamiento [Ω⋅m] |  |  |  |  | 25
Calibre minimo del conductor AWG recomendado IEEE-80 |  |  |  |  | 2/0 | A = Área ocupada por la malla [m2] |  |  |  |  | 10.5
Amm2S= Area del conductor selecionado |  |  |  |  | 67.44 | L = Longitud total de conductor enterrado [m] |  |  |  |  | 16.1
Radio [mm] |  |  |  |  | 4.6332 | h= Profundidad de enterramiento [m] |  |  |  |  | 0.5
CONFIGURACIÓN DE LA MALLA DE PUESTA A TIERRA (GEOMETRIA CUADRADA) | [5 empty] | CÁLCULO DE CORRIENTE INYECTADA A LA MALLA
Lx= Lado 1 de la malla [m] |  |  |  |  | 3.5 | IG = Máxima corriente inyectada a la malla [KA]. |  |  |  |  | 0.693
Ly= Lado 2 de la malla [m] |  |  |  |  | 3 | Cp = Factor de proyección del crecimiento. |  |  |  |  | 1
Numero de conductores en paralelo lado 1 |  |  |  |  | 1 | Df = Factor de decremento para la duración total de la falla (tf). |  |  |  |  | 1
Numero de conductores en paralelo lado 2 |  |  |  |  | 1 | Sf = Factor de división de corriente |  |  |  |  | 0.3
Distancia entre conductores paralelos [m] 3 m -15 m) |  |  |  |  | 2.5 | If = Corriente de falla a tierra simétrica [KA rms] |  |  |  |  | 2.31
Lc= Longitud total horizontal |  |  |  |  | 6.5
Lr= Longitud del electrodo tipo varilla [m] |  |  |  |  | 2.4 | CÁLCULO DE LA TENSION DE PASO Y CONTACTO TOLERABLES Kg | [5 empty] | Tensiones tolerables
Número de electrodos |  |  |  |  | 4 | Est50= Tensión de paso 50 Kg (KV) |  |  |  |  | 3.3789
LR= Longitud total de las varillas [m] |  |  |  |  | 9.6 | ET50= Tensión de contactoo 50 Kg (KV) |  |  |  |  | 0.86417
Longitud total de conductor enterrado [m] |  |  |  |  | 16.1 | Cs = Coeficiente de reducción |  |  |  |  | 0.76944
Area de la malla [m2] |  |  |  |  | 10.5 | ρs = Resistividad de la capa superficial [Ω⋅m] |  |  |  |  | 28000
LM [m] |  |  |  |  | 27.4777 | ts = Tiempo de despeje de la falla [s] |  |  |  |  | 0.2
[6 empty] | ET70= Tensión de contacto 70 Kg (KV) |  |  |  |  | 1.1696
CÁLCULO DE LA ELEVACIÓN DE POTENIAL DE MALLA (GPR) | [5 empty] | Est70= Tensión de paso 70 Kg (KV) |  |  |  |  | 4.5731
V(GPR)= Elevación de potencial de la malla [KV] |  |  |  |  | 2.979
IG= Máxima corriente inyectada a ka malla [KA] |  |  |  |  | 0.693
Rg= Resistencia de la puesta a tierra de la malla [Ω] |  |  |  |  | 4.2987 | [6 empty] | Tensiones de toque real
[14 empty] | 4,8 O/CM | 100
V(PGR) | 2.979 |  | > ET (50 Kg) : | 0.86417 | SI | [9 empty] | 100
V(PGR) | 2.979 |  | > ET (70Kg) : | 1.1696 | SI
CÁLCULO DE TENSIÓN DE MALLA EM (TENSIÓN DE TOQUE REAL) | [5 empty] | CÁLCULO DE TENSIÓN DE PASO REAL Es
EM = Tensión de malla [KV] |  |  |  |  | 0.45156 | ES = tensión de paso real [KV] |  |  |  |  | 0.22413
ρ = Resistividad del terreno con tratamiento[Ω⋅m] |  |  |  |  | 25 | ρ = Resistividad del terreno con tratamiento [Ω⋅m] |  |  |  |  | 25
Km= Factor Geométrico |  |  |  |  | 0.90402 | Ks |  |  |  |  | 0.21286
Ki= Factor de correción |  |  |  |  | 0.79222 | Ki |  |  |  |  | 0.79222
IG= Máxima corriente inyectada a la malla [KA]. |  |  |  |  | 0.693 | IG= Máxima corriente inyectada a la malla [KA]. |  |  |  |  | 0.693
LM= Longitud de la Malla (m) |  |  |  |  | 27.4777 | Ls [m] |  |  |  |  | 13.035
Km= Factor geométrico |  |  |  |  | 0.90402 | Ks |  |  |  |  | 0.21286
D= Distancia entre conductores paralelos [m] |  |  |  |  | 2.5 | D= Distancia entre conductores paralelos [m] |  |  |  |  | 1
Kii= |  |  |  |  | 1 | h= profundidad de los conductores de la malla [m] |  |  |  |  | 0.5
Kh= |  |  |  |  | 1.2247 | n= numero de conductores en paralelo |  |  |  |  | 1.0015
d= diametro del conductor (m) |  |  |  |  | 0.0092665
h= profundidad de los conductores de la malla [m] |  |  |  |  | 0.5 | Ls (m) |  |  |  |  | 13.035 |  | Tensión de paso real
n= numero de conductores en paralelo na*nb*nc*nd |  |  |  |  | 1.0015 | Lc= Longitud del conductor Horizontal [m] |  |  |  |  | 6.5
na |  |  |  |  | 1 | LR= Longitud total de todas las varillas [m] |  |  |  |  | 9.6
nb |  |  |  |  | 1.0015
nc |  |  |  |  | 1
nd |  |  |  |  | 1
Ki= Factor de Correción |  |  |  |  | 0.79222
TENSIÓN DE MALLA EM ≤ CONTACTO TOLERABLE | [5 empty] | TENSIÓN DE PASO REAL ≤ TENSION DE PASO TOLERABLE
EM [kV] | 0.45156 | ≤ | ET[KV](50Kg) | 0.86417 | SI | ES [kV] | 0.22413 | ≤ | Est [KV](50Kg) | 3.3789 | SI
EM [kV] | 0.45156 | ≤ | ET[KV](70Kg) | 1.1696 | SI | ES [kV] | 0.22413 | ≤ | Est [KV](70Kg) | 4.5731 | SI
Impedancia aproximada Rtg / Rdg |  |  | 3.3344 |  |  | Impedancia aproximada Rtg / Rdg |  |  | 3.3344

## CALCULO SPT 2 (2)
CÁLCULO DE SECCIÓN DEL CONDUCTOR DE LA MALLA | [5 empty] | CÁLCULO DE COEFICIENTE DE REDUCCION Cs
If = Corriente de falla [kA rms] |  |  |  |  | 3.76 | Cs = Coeficiente de reducción |  |  |  |  | 0.81649
Tm = Temperatura máxima [°C] |  |  |  |  | 32 | ρ = Resistividad del terreno [Ω⋅m] |  |  |  |  | 100
Ta = Temperatura ambiente [°C] |  |  |  |  | 25 | ρ = Resistividad del terreno con tratamiento [Ω⋅m] |  |  |  |  | 25
Tr = Temperatura de referencia para las constantes de materiales [ºC] |  |  |  |  | 20 | ρs = Resistividad de la capa superficial grava [Ω⋅m] |  |  |  |  | 28000
ts = Tiempo de despeje de la falla [s] |  |  |  |  | 0.2 | ts = Tiempo de despeje de la falla [s] |  |  |  |  | 0.2
αr = Coeficiente térmico de resistividad a la temperatura de referencia. |  |  |  |  | 0.00381 | hs = Espesor de la capa superficial [m] |  |  |  |  | 0.2
ρr = Resistividad del conductor a la temperatura de referencia [μΩ/cm3] |  |  |  |  | 1.7777 | K = Coeficiente de Reflexión |  |  |  |  | -0.99288
K0 = (1/αr) − Tr |  |  |  |  | 242.4672
TCAP = Factor de capacidad térmica [J/cm3/C] |  |  |  |  | 3.422 | CÁLCULO DE LA RESISTENCIA DE MALLA DE PUESTA A TIERRA
Amm2 = Área minima requerida del conductor [mm2] |  |  |  |  | 46.5433 | Rg = Resistencia de puesta a tierra de la malla [Ω] |  |  |  |  | 4.2987
Akcmils = Área minima requerida del conductor [kcmils] |  |  |  |  | 91.8764 | ρ = Resistividad del terreno con tratamiento [Ω⋅m] |  |  |  |  | 25
Calibre minimo del conductor AWG recomendado IEEE-80 |  |  |  |  | 2/0 | A = Área ocupada por la malla [m2] |  |  |  |  | 10.5
Amm2S= Area del conductor selecionado |  |  |  |  | 67.44 | L = Longitud total de conductor enterrado [m] |  |  |  |  | 16.1
Radio [mm] |  |  |  |  | 4.6332 | h= Profundidad de enterramiento [m] |  |  |  |  | 0.5
CONFIGURACIÓN DE LA MALLA DE PUESTA A TIERRA (GEOMETRIA CUADRADA) | [5 empty] | CÁLCULO DE CORRIENTE INYECTADA A LA MALLA
Lx= Lado 1 de la malla [m] |  |  |  |  | 3.5 | IG = Máxima corriente inyectada a la malla [KA]. |  |  |  |  | 1.128
Ly= Lado 2 de la malla [m] |  |  |  |  | 3 | Cp = Factor de proyección del crecimiento. |  |  |  |  | 1
Numero de conductores en paralelo lado 1 |  |  |  |  | 1 | Df = Factor de decremento para la duración total de la falla (tf). |  |  |  |  | 1
Numero de conductores en paralelo lado 2 |  |  |  |  | 1 | Sf = Factor de división de corriente |  |  |  |  | 0.3
Distancia entre conductores paralelos [m] 3 m -15 m) |  |  |  |  | 2.5 | If = Corriente de falla a tierra simétrica [KA rms] |  |  |  |  | 3.76
Lc= Longitud total horizontal |  |  |  |  | 6.5
Lr= Longitud del electrodo tipo varilla [m] |  |  |  |  | 2.4 | CÁLCULO DE LA TENSION DE PASO Y CONTACTO TOLERABLES Kg | [5 empty] | Tensiones tolerables
Número de electrodos |  |  |  |  | 4 | Est50= Tensión de paso 50 Kg (KV) |  |  |  |  | 3.5839
LR= Longitud total de las varillas [m] |  |  |  |  | 9.6 | ET50= Tensión de contacto 50 Kg (KV) |  |  |  |  | 0.91543
Longitud total de conductor enterrado [m] |  |  |  |  | 16.1 | Cs = Coeficiente de reducción |  |  |  |  | 0.81649
Area de la malla [m2] |  |  |  |  | 10.5 | ρs = Resistividad de la capa superficial [Ω⋅m] |  |  |  |  | 28000
LM [m] |  |  |  |  | 27.4777 | ts = Tiempo de despeje de la falla [s] |  |  |  |  | 0.2
[6 empty] | ET70= Tensión de contacto 70 Kg (KV) |  |  |  |  | 1.239
CÁLCULO DE LA ELEVACIÓN DE POTENIAL DE MALLA (GPR) | [5 empty] | Est70= Tensión de paso 70 Kg (KV) |  |  |  |  | 4.8506
V(GPR)= Elevación de potencial de la malla [KV] |  |  |  |  | 4.849
IG= Máxima corriente inyectada a ka malla [KA] |  |  |  |  | 1.128
Rg= Resistencia de la puesta a tierra de la malla [Ω] |  |  |  |  | 4.2987 | [6 empty] | Tensiones de toque real
[14 empty] | 4,8 O/CM | 100
V(PGR) | 4.849 |  | > ET (50kg): | 0.91543 | si | [9 empty] | 100
V(PGR) | 4.622 |  | > ET (70kg): | 1.239 | si
CÁLCULO DE TENSIÓN DE MALLA EM (TENSIÓN DE TOQUE REAL) | [5 empty] | CÁLCULO DE TENSIÓN DE PASO REAL Es
EM = Tensión de malla [KV] |  |  |  |  | 0.73501 | ES = tensión de paso real [KV] |  |  |  |  | 0.36482
ρ = Resistividad del terreno con tratamiento[Ω⋅m] |  |  |  |  | 25 | ρ = Resistividad del terreno con tratamiento [Ω⋅m] |  |  |  |  | 25
Km= Factor Geométrico |  |  |  |  | 0.90402 | Ks |  |  |  |  | 0.21286
Ki= Factor de correción |  |  |  |  | 0.79222 | Ki |  |  |  |  | 0.79222
IG= Máxima corriente inyectada a la malla [KA]. |  |  |  |  | 1.128 | IG= Máxima corriente inyectada a la malla [KA]. |  |  |  |  | 1.128
LM= Longitud de la Malla (m) |  |  |  |  | 27.4777 | Ls [m] |  |  |  |  | 13.035
Km= Factor geométrico |  |  |  |  | 0.90402 | Ks |  |  |  |  | 0.21286
D= Distancia entre conductores paralelos [m] |  |  |  |  | 2.5 | D= Distancia entre conductores paralelos [m] |  |  |  |  | 1
Kii= |  |  |  |  | 1 | h= profundidad de los conductores de la malla [m] |  |  |  |  | 0.5
Kh= |  |  |  |  | 1.2247 | n= numero de conductores en paralelo |  |  |  |  | 1.0015
d= diametro del conductor (m) |  |  |  |  | 0.0092665
h= profundidad de los conductores de la malla [m] |  |  |  |  | 0.5 | Ls (m) |  |  |  |  | 13.035 |  | Tensión de paso real
n= numero de conductores en paralelo na*nb*nc*nd |  |  |  |  | 1.0015 | Lc= Longitud del conductor Horizontal [m] |  |  |  |  | 6.5
na |  |  |  |  | 1 | LR= Longitud total de todas las varillas [m] |  |  |  |  | 9.6
nb |  |  |  |  | 1.0015
nc |  |  |  |  | 1
nd |  |  |  |  | 1
Ki= Factor de Correción |  |  |  |  | 0.79222
TENSIÓN DE MALLA EM ≤ CONTACTO TOLERABLE | [5 empty] | TENSIÓN DE PASO REAL ≤ TENSION DE PASO TOLERABLE
EM [kV] | 0.73501 | ≤ | ET[KV] (50Kg) | 0.91543 | SI | ES [kV] | 0.36482 | ≤ | ES[KV](50Kg) | 3.5839 | SI
EM [kV] | 0.73501 | ≤ | ET[KV] (70Kg) | 1.239 | SI | ES [kV] | 0.36482 | ≤ | ES[KV](70Kg) | 4.8506 | SI
Impedancia aproximada Rtg / Rdg |  |  | 3.3344 |  |  | Impedancia aproximada Rtg / Rdg |  |  | 3.3344