## Bomba N°1
[18 empty] | Límites de velocidad y Temperatura |  |  |  | Límites de aceleración
REGISTRO DE SEGUIMIENTO DE PARAMETROS DE VIBRACION Y TEMPERATURA CBM (MANTENIMIENTO BASADO EN CONDICION) | [11 empty] | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO | [5 empty] | x | Lmite alarma | Limite peligro | T [°C] | Clase | x | Lmite alarma | Limite peligro
[12 empty] | Equipo: |  | BOMBA N°1 DRUM | Serial N°: |  | 23CO0275 |  | Vel. [mm/s] | Vel. [mm/s] |  |  |  | Ace. [gE] | Ace. [gE]
[12 empty] | Código de equipo: |  | MOBO-013 | Velocidad: (Fija / Variable) |  | Fija | 0 | 7 | 11 | 80 | 3 | 0 | 4 | 10
[12 empty] | Clase: |  | II | Soporte: (Rigido / Flexible) |  | Rigido | 39 | 7 | 11 | 80 |  | 39 | 4 | 10
[12 empty] | Rpm: |  | 3583 | Instrumento De Medición |  | SKF Machine Codition advisor
[12 empty] | Potencia [Hp]: |  | 125 | Tipo |  | CMAS 100-SL
|  |  |  | SECCIÓN 3 (DE) |  |  |  |  | SECCIÓN 4 (NDE) |  |  |  |  | RESULTADOS DEL ANÁLISIS
MEDICIÓN | FECHA | HORA | REALIZADO POR: | Velocidad [mm/s] |  |  | Aceleracion [gE] | Temperatura [°C] | Velocidad [mm/s] |  |  | Aceleracion [gE] | Temperatura [°C] | ESTADO DE VIBRACIÓN | ESTADO DE TEMPERATURA | ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO | ACTIVIDADES REALIZADAS
|  |  |  | 3VV | 3HV | 3AV | 3HA | 3T | 4VV | 4HV | 4AV | 4HA | 4T
1 | 2023-09-29 | 10:00 | AH | 9.4 | 30.8 | 0 | 18.1 | 30.3 | 5.7 | 30.9 | 4.7 | 14 | 30.9 | PELIGRO POR VELOCIDAD Y ACELERACIÓN | NORMAL | INSPECCIONAR RODAMIENTOS; REVISAR ELEMENTOS INTERNOS; MONITOREO FRECUENTE | TOMA INICIAL EN FRIO
2 | 2023-09-28 | 10:00 | AH | 9.47 | 11.8 | 0 | 11.7 | 30.1 | 4.6 | 11.5 | 2.3 | 9.7 | 30.3 | PELIGRO POR VELOCIDAD Y ACELERACIÓN | NORMAL | INSPECCIONAR RODAMIENTOS; REVISAR ELEMENTOS INTERNOS; MONITOREO FRECUENTE | DESPUES DE ALINEACIÓN EN FRIO
3 | 2023-10-03 | 11:00 | AH | 6.9 | 11.7 | 0 | 2.4 | 68 | 4 | 11.3 | 2.3 | 4.3 | 100 | PELIGRO POR VELOCIDAD Y ALARMA POR ACELERACIÓN | ALTA | REVISAR LUBRICACIÓN; INSPECCIONAR RODAMIENTOS; REVISAR ELEMENTOS INTERNOS; MONITOREO FRECUENTE
4 | 2023-10-03 | 11:00 | AH | 7.1 | 13.7 | 0 | 2.7 | 65 | 3.7 | 11.7 | 2.1 | 3.7 | 99 | PELIGRO POR VELOCIDAD Y ACELERACIÓN NORMAL | ALTA | REVISAR LUBRICACIÓN; INSPECCIONAR RODAMIENTOS; REVISAR ELEMENTOS INTERNOS; MONITOREO FRECUENTE
5 | 2023-10-03 | 14:00 | AH | 6.8 | 12.1 | 0 | 2 | 62 | 3.7 | 11 | 2.4 | 3.6 | 97 | PELIGRO POR VELOCIDAD Y ACELERACIÓN NORMAL | ALTA | REVISAR LUBRICACIÓN; INSPECCIONAR RODAMIENTOS; REVISAR ELEMENTOS INTERNOS; MONITOREO FRECUENTE
6 | 2023-10-03 | 16:00 | AH | 6.6 | 12 | 0 | 1.7 | 62 | 3.6 | 12 | 2.9 | 5.2 | 91 | PELIGRO POR VELOCIDAD Y ALARMA POR ACELERACIÓN | ALTA | REVISAR LUBRICACIÓN; INSPECCIONAR RODAMIENTOS; REVISAR ELEMENTOS INTERNOS; MONITOREO FRECUENTE
7 | 2023-10-04 | 8:00 | AH | 7.3 | 11 | 0 | 2.5 | 52 | 3.8 | 10.8 | 2.3 | 4.2 | 70 | PELIGRO POR VELOCIDAD Y ALARMA POR ACELERACIÓN | NORMAL | REVISAR LUBRICACIÓN; INSPECCIONAR RODAMIENTOS; REVISAR ELEMENTOS INTERNOS; MONITOREO FRECUENTE
8 | 2023-10-04 | 16:00 | AH | 7.4 | 11.2 | 0 | 2.1 | 62 | 4.1 | 12.6 | 2.7 | 2.8 | 90 | PELIGRO POR VELOCIDAD Y ACELERACIÓN NORMAL | ALTA | REVISAR LUBRICACIÓN; INSPECCIONAR RODAMIENTOS; REVISAR ELEMENTOS INTERNOS; MONITOREO FRECUENTE
9 | 2023-10-05 | 8:00 | AH | 7.5 | 12.4 | 0 | 2.8 | 58 | 4 | 13.4 | 2.3 | 5.1 | 79 | PELIGRO POR VELOCIDAD Y ALARMA POR ACELERACIÓN | NORMAL | REVISAR LUBRICACIÓN; INSPECCIONAR RODAMIENTOS; REVISAR ELEMENTOS INTERNOS; MONITOREO FRECUENTE
10 | 2023-10-05 | 11:00 | AH | 7.7 | 11.7 | 0 | 4.5 | 59 | 4.8 | 13.2 | 2.6 | 5 | 89 | PELIGRO POR VELOCIDAD Y ALARMA POR ACELERACIÓN | ALTA | REVISAR LUBRICACIÓN; INSPECCIONAR RODAMIENTOS; REVISAR ELEMENTOS INTERNOS; MONITOREO FRECUENTE
11 | 2023-05-10 | 14:00 | AH | 5.9 | 12.3 | 0 | 4.1 | 58 | 7.8 | 11.1 | 2.3 | 4.6 | 83 | PELIGRO POR VELOCIDAD Y ALARMA POR ACELERACIÓN | ALTA | REVISAR LUBRICACIÓN; INSPECCIONAR RODAMIENTOS; REVISAR ELEMENTOS INTERNOS; MONITOREO FRECUENTE
12 | 2023-05-10 | 16:00 | AH | 8 | 12.5 | 0 | 2 | 59 | 3.8 | 13.7 | 3.2 | 4.6 | 84 | PELIGRO POR VELOCIDAD Y ALARMA POR ACELERACIÓN | ALTA | REVISAR LUBRICACIÓN; INSPECCIONAR RODAMIENTOS; REVISAR ELEMENTOS INTERNOS; MONITOREO FRECUENTE
13 | 2023-10-06 | 8:00 | AH | 2.1 | 12 | 0 | 4.2 | 78 | 3.8 | 13.7 | 2.7 | 2.9 | 99 | PELIGRO POR VELOCIDAD Y ALARMA POR ACELERACIÓN | ALTA | REVISAR LUBRICACIÓN; INSPECCIONAR RODAMIENTOS; REVISAR ELEMENTOS INTERNOS; MONITOREO FRECUENTE
14 | 2023-06-10 | 0:00 | AH | 8.6 | 13.7 | 0 | 1.9 | 77 | 3.3 | 13.9 | 3.9 | 2.6 | 100 | PELIGRO POR VELOCIDAD Y ACELERACIÓN NORMAL | ALTA | REVISAR LUBRICACIÓN; INSPECCIONAR RODAMIENTOS; REVISAR ELEMENTOS INTERNOS; MONITOREO FRECUENTE
15 | 2023-06-10 | 14:00 | AH | 11.3 | 14 | 0 | 1.7 | 76 | 3.5 | 14.2 | 2.7 | 2.7 | 95 | PELIGRO POR VELOCIDAD Y ACELERACIÓN NORMAL | ALTA | REVISAR LUBRICACIÓN; INSPECCIONAR RODAMIENTOS; REVISAR ELEMENTOS INTERNOS; MONITOREO FRECUENTE
16 | 2023-10-06 | 16:00 | AH | 8.5 | 13.5 | 0 | 3.1 | 77 | 4 | 14.1 | 3.7 | 2.8 | 99 | PELIGRO POR VELOCIDAD Y ACELERACIÓN NORMAL | ALTA | REVISAR LUBRICACIÓN; INSPECCIONAR RODAMIENTOS; REVISAR ELEMENTOS INTERNOS; MONITOREO FRECUENTE
17 | 2023-12-13 | 8:00 | AH | 6.5 | 5.2 | 0 | 4.43 | 85 | 3.3 | 3.6 | 0.9 | 1.99 | 90 | ALARMA POR ACELERACIÓN Y VELOCIDAD NORMAL | ALTA | REVISAR LUBRICACIÓN | BOMBA NUEVA MONTADA
18 | 2024-01-09 | 11:00 | DM | 6.5 | 6.2 | 0 | 2.49 | 89.7 | 3.7 | 3.8 | 1.8 | 4.95 | 96.4 | ALARMA POR ACELERACIÓN Y VELOCIDAD NORMAL | ALTA | REVISAR LUBRICACIÓN
19 | 2024-01-10 | 7:00 | DM | 6.4 | 5.5 | 0 | 2.48 | 85.8 | 1.6 | 3.4 | 1 | 4.83 | 94.1 | ALARMA POR ACELERACIÓN Y VELOCIDAD NORMAL | ALTA | REVISAR LUBRICACIÓN
20 | 2024-01-10 | 14:00 | DM | 6.6 | 4.8 | 0 | 3.17 | 94 | 2.8 | 3.8 | 1.7 | 5.6 | 99.7 | ALARMA POR ACELERACIÓN Y VELOCIDAD NORMAL | ALTA | REVISAR LUBRICACIÓN
21 | 2024-01-11 | 7:00 | DM | 6.2 | 5.5 | 0 | 2.55 | 78.8 | 2.7 | 3.8 | 1.5 | 5.78 | 83 | ALARMA POR ACELERACIÓN Y VELOCIDAD NORMAL | ALTA | REVISAR LUBRICACIÓN
22 | 2024-01-11 | 14:00 | DM | 6.1 | 5.4 | 0 | 2.4 | 89.7 | 2.4 | 3.5 | 1.8 | 4.89 | 94.6 | ALARMA POR ACELERACIÓN Y VELOCIDAD NORMAL | ALTA | REVISAR LUBRICACIÓN
23 | 2024-01-12 | 7:00 | DM | 6.2 | 5.4 | 0 | 2.08 | 85.3 | 3 | 4.3 | 1.2 | 4.4 | 82.3 | ALARMA POR ACELERACIÓN Y VELOCIDAD NORMAL | ALTA | REVISAR LUBRICACIÓN
24 | 2024-01-12 | 14:00 | DM | 6 | 5.2 | 0 | 2.39 | 89.6 | 2.2 | 3.9 | 1.8 | 5.26 | 86.3 | ALARMA POR ACELERACIÓN Y VELOCIDAD NORMAL | ALTA | REVISAR LUBRICACIÓN
25 | 2024-01-13 | 7:00 | DM | 6.2 | 5.7 | 0 | 2.02 | 82.5 | 2.4 | 4 | 1.3 | 5.82 | 79.3 | ALARMA POR ACELERACIÓN Y VELOCIDAD NORMAL | ALTA | REVISAR LUBRICACIÓN | LUBRICACION
26 | 2024-01-22 | 14:00 | DM | 6.4 | 6.4 | 0 | 3.11 | 88.6 | 3.7 | 3.6 | 2.7 | 3.45 | 89.1 | OPERACIÓN NORMAL | ALTA | REVISAR LUBRICACIÓN; MONITOREO NORMAL
27 | 21/23/2024 | 7:00 | DM | 6.4 | 5.8 | 0 | 2.15 | 83.7 | 2.9 | 3.5 | 2.3 | 2.41 | 66.6 | OPERACIÓN NORMAL | ALTA | REVISAR LUBRICACIÓN; MONITOREO NORMAL
28 | 2024-01-23 | 14:00 | DM | 6.2 | 5.1 | 0 | 2.08 | 89.7 | 5.9 | 3.3 | 3.6 | 3.34 | 83.1 | OPERACIÓN NORMAL | ALTA | REVISAR LUBRICACIÓN; MONITOREO NORMAL
29 | 2024-01-24 | 11:40 | DM | 6.4 | 5.8 | 0 | 2.75 | 92.3 | 4.6 | 3.6 | 3.5 | 3.35 | 86.2 | OPERACIÓN NORMAL | ALTA | REVISAR LUBRICACIÓN; MONITOREO NORMAL
30 | 2024-01-25 | 7:00 | DM | 6.8 | 6.3 | 0 | 2.46 | 82.8 | 3.6 | 3.5 | 1.6 | 3.56 | 77.5 | OPERACIÓN NORMAL | ALTA | REVISAR LUBRICACIÓN; MONITOREO NORMAL
31 | 2024-01-25 | 14:00 | DM | 6 | 5.6 | 0 | 3.02 | 91.1 | 3.7 | 3 | 2.8 | 3.22 | 84.5 | OPERACIÓN NORMAL | ALTA | REVISAR LUBRICACIÓN; MONITOREO NORMAL
32 | 2024-01-26 | 7:00 | DM | 6.2 | 5.4 | 0 | 2.95 | 84.7 | 2.7 | 3.9 | 1.7 | 3.7 | 76.1 | OPERACIÓN NORMAL | ALTA | REVISAR LUBRICACIÓN; MONITOREO NORMAL
33 | 2024-01-26 | 14:00 | DM | 6 | 5.2 | 0 | 4.15 | 91.9 | 4.1 | 3.7 | 2.7 | 3.28 | 85.5 | ALARMA POR ACELERACIÓN Y VELOCIDAD NORMAL | ALTA | REVISAR LUBRICACIÓN
34 | 2024-01-27 | 7:00 | DM | 6.2 | 5.6 | 0 | 3.35 | 86.9 | 4.1 | 3.7 | 1.8 | 3.04 | 81.6 | OPERACIÓN NORMAL | ALTA | REVISAR LUBRICACIÓN; MONITOREO NORMAL
35 | 2024-01-29 | 7:00 | DM | 6.5 | 5.9 | 0 | 3.06 | 84.5 | 3.6 | 5.4 | 1.7 | 2.9 | 80.1 | OPERACIÓN NORMAL | ALTA | REVISAR LUBRICACIÓN; MONITOREO NORMAL
36 | 2024-01-02 | 14:00 | DM | 6.3 | 5.9 | 0 | 3.81 | 89.3 | 4.5 | 3.6 | 2.5 | 2.82 | 87 | OPERACIÓN NORMAL | ALTA | REVISAR LUBRICACIÓN; MONITOREO NORMAL
37 | 2024-01-30 | 7:00 | DM | 6.8 | 6.6 | 0 | 3.41 | 78.6 | 3.9 | 5.3 | 1.4 | 3.09 | 72.7 | OPERACIÓN NORMAL | NORMAL | MONITOREO NORMAL
38 | 2024-02-03 | 7:30 | DM | 6.5 | 6.2 | 0 | 4.16 | 54.2 | 2.3 | 3.7 | 1.1 | 5.84 | 71.4 | ALARMA POR ACELERACIÓN Y VELOCIDAD NORMAL | NORMAL | REVISAR LUBRICACIÓN
39 | 2024-02-05 | 15:00 | DM | 6.6 | 5.9 | 0 | 3.47 | 60 | 3.5 | 4.1 | 1.7 | 4.19 | 78.3 | ALARMA POR ACELERACIÓN Y VELOCIDAD NORMAL | NORMAL | REVISAR LUBRICACIÓN

## Bomba N°2
[18 empty] | Límites de velocidad y Temperatura |  |  |  | Límites de aceleración
REGISTRO DE SEGUIMIENTO DE PARAMETROS DE VIBRACION Y TEMPERATURA CBM (MANTENIMIENTO BASADO EN CONDICION) | [11 empty] | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO | [5 empty] | x | Lmite alarma | Limite peligro | T [°C] | Clase | x | Lmite alarma | Limite peligro
[12 empty] | Equipo: |  | BOMBA N°2 DRUM | Serial N°: |  | 21CO0127 |  | Vel. [mm/s] | Vel. [mm/s] |  |  |  | Ace. [gE] | Ace. [gE]
[12 empty] | Código de equipo: |  | MOBO-014 | Velocidad: (Fija / Variable) |  | Fija | 0 | 7 | 11 | 80 | 3 | 0 | 4 | 10
[12 empty] | Clase: |  | II | Soporte: (Rigido / Flexible) |  | Rigido | 38 | 7 | 11 | 80 |  | 38 | 4 | 10
[12 empty] | Rpm: |  | 3583 | Instrumento De Medición |  | SKF Machine Codition advisor
[12 empty] | Potencia [Hp]: |  | 125 | Tipo |  | CMAS 100-SL
|  |  |  | SECCIÓN 3 (DE) |  |  |  |  | SECCIÓN 4 (NDE) |  |  |  |  | RESULTADOS DEL ANÁLISIS
MEDICIÓN | FECHA | HORA | REALIZADO POR: | Velocidad [mm/s] |  |  | Aceleracion [gE] | Temperatura [°C] | Velocidad [mm/s] |  |  | Aceleracion [gE] | Temperatura [°C] | ESTADO DE VIBRACIÓN | ESTADO DE TEMPERATURA | ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO | ACTIVIDADES REALIZADAS
|  |  |  | 3VV | 3HV | 3AV | 3HA | 3T | 4VV | 4HV | 4AV | 4HA | 4T
1 | 2023-09-23 | 9:42 | AH | 9.7 | 7.9 | 0 | 11.73 | 30.6 | 10.5 | 13 | 6.9 | 23.48 | 30.8 | PELIGRO POR VELOCIDAD Y ACELERACIÓN | NORMAL | INSPECCIONAR RODAMIENTOS; REVISAR ELEMENTOS INTERNOS; MONITOREO FRECUENTE | Datos tomados en frio con caldera apagada
2 | 2023-09-25 | 14:30 | CE | 10 | 11.9 | 0 | 13.01 | 32.5 | 12.1 | 10.07 | 8.4 | 5.94 | 34.1 | PELIGRO POR VELOCIDAD Y ACELERACIÓN | NORMAL | INSPECCIONAR RODAMIENTOS; REVISAR ELEMENTOS INTERNOS; MONITOREO FRECUENTE
3 | 2023-09-25 | 16:30 | CE | 10.7 | 11.6 | 0 | 9.48 | 32.5 | 14.3 | 6.2 | 7.1 | 5.67 | 35.7 | PELIGRO POR VELOCIDAD Y ALARMA POR ACELERACIÓN | NORMAL | REVISAR LUBRICACIÓN; INSPECCIONAR RODAMIENTOS; REVISAR ELEMENTOS INTERNOS; MONITOREO FRECUENTE
4 | 2023-09-25 | 19:00 | CE | 13.9 | 12.4 | 0 | 11.65 | 37.8 | 9.6 | 7.01 | 6.5 | 3.02 | 32.4 | PELIGRO POR VELOCIDAD Y ACELERACIÓN | NORMAL | INSPECCIONAR RODAMIENTOS; REVISAR ELEMENTOS INTERNOS; MONITOREO FRECUENTE
5 | 2023-09-26 | 9:00 | CE | 12.8 | 12.6 | 0 | 9.3 | 7.4 | 6.7 | 7.4 | 8.2 | 6.02 | 37.2 | PELIGRO POR VELOCIDAD Y ALARMA POR ACELERACIÓN | NORMAL | REVISAR LUBRICACIÓN; INSPECCIONAR RODAMIENTOS; REVISAR ELEMENTOS INTERNOS; MONITOREO FRECUENTE
6 | 2023-09-26 | 10:30 | CE | 11.7 | 11.1 | 0 | 18.01 | 34 | 11.5 | 6.1 | 8.7 | 6.71 | 35 | PELIGRO POR VELOCIDAD Y ACELERACIÓN | NORMAL | INSPECCIONAR RODAMIENTOS; REVISAR ELEMENTOS INTERNOS; MONITOREO FRECUENTE
7 | 2023-09-26 | 13:13 | CE | 12 | 11 | 0 | 12.63 | 38 | 9.7 | 6.4 | 10.8 | 6.07 | 36.5 | PELIGRO POR VELOCIDAD Y ACELERACIÓN | NORMAL | INSPECCIONAR RODAMIENTOS; REVISAR ELEMENTOS INTERNOS; MONITOREO FRECUENTE
8 | 2023-09-28 | 16:38 | GP | 12.4 | 13.9 | 0 | 8.54 | 30.8 | 7.1 | 8.3 | 8.2 | 5.87 | 32.3 | PELIGRO POR VELOCIDAD Y ALARMA POR ACELERACIÓN | NORMAL | REVISAR LUBRICACIÓN; INSPECCIONAR RODAMIENTOS; REVISAR ELEMENTOS INTERNOS; MONITOREO FRECUENTE
9 | 2023-09-28 | 5:20 | GP | 13.2 | 14.5 | 0 | 4.9 | 38.3 | 11 | 6.4 | 11.2 | 7.2 | 36.8 | PELIGRO POR VELOCIDAD Y ALARMA POR ACELERACIÓN | NORMAL | REVISAR LUBRICACIÓN; INSPECCIONAR RODAMIENTOS; REVISAR ELEMENTOS INTERNOS; MONITOREO FRECUENTE | Se realizó Alineacion el 28 sep 2023
10 | 2023-09-28 | 12:06 | EB | 12.6 | 12.2 | 0 | 16.29 | 30.1 | 10.9 | 7.1 | 9.2 | 17.58 | 31.2 | PELIGRO POR VELOCIDAD Y ACELERACIÓN | NORMAL | INSPECCIONAR RODAMIENTOS; REVISAR ELEMENTOS INTERNOS; MONITOREO FRECUENTE | Datos tomados en frio con caldera apagada
11 | 2023-09-30 | 1:10 | GP | 13.3 | 13.8 | 0 | 5.65 | 29.4 | 6.7 | 5.4 | 6.4 | 4.85 | 31.2 | PELIGRO POR VELOCIDAD Y ALARMA POR ACELERACIÓN | NORMAL | REVISAR LUBRICACIÓN; INSPECCIONAR RODAMIENTOS; REVISAR ELEMENTOS INTERNOS; MONITOREO FRECUENTE | Se realiza en octubre verificacion de alineación
12 | 2023-12-23 | 9:40 | AH | 6.2 | 9.8 | 0 | 5.2 | 62 | 8 | 5.5 | 5.8 | 6.32 | 73 | ALARMA POR ACELERACIÓN Y VELOCIDAD | NORMAL | REVISAR LUBRICACIÓN; REVISAR PERNOS DE ANCLAJE; REVISAR ALINEACIÓN | Se inicia a tomar temperatura con camara termografica
13 | 2023-01-05 | 9:30 | AH | 6.3 | 11.2 | 0 | 6.14 | 65 | 9.1 | 8.6 | 5.5 | 7.31 | 75 | PELIGRO POR VELOCIDAD Y ALARMA POR ACELERACIÓN | NORMAL | REVISAR LUBRICACIÓN; INSPECCIONAR RODAMIENTOS; REVISAR ELEMENTOS INTERNOS; MONITOREO FRECUENTE | Antes de realizar lubricación
14 | 2024-01-05 | 10:40 | AH | 6 | 9.7 | 0 | 6.24 | 90 | 8.9 | 8.6 | 4.1 | 6.4 | 95 | ALARMA POR ACELERACIÓN Y POR VELOCIDAD | ALTA | REVISAR LUBRICACIÓN; REVISAR PERNOS DE ANCLAJE; REVISAR ALINEACIÓN | Despues de Lubricación
15 | 2024-01-05 | 10:45 | AH | 6.5 | 10.7 | 0 | 6.11 | 90 | 8.3 | 7.5 | 4.6 | 6.1 | 95 | ALARMA POR ACELERACIÓN Y POR VELOCIDAD | ALTA | REVISAR LUBRICACIÓN; REVISAR PERNOS DE ANCLAJE; REVISAR ALINEACIÓN
16 | 2024-01-05 | 11:40 | DM | 7 | 7.3 | 0 | 5.12 | 92 | 7.1 | 8.5 | 5.4 | 6.21 | 98 | ALARMA POR ACELERACIÓN Y POR VELOCIDAD | ALTA | REVISAR LUBRICACIÓN; REVISAR PERNOS DE ANCLAJE; REVISAR ALINEACIÓN | Limpieza de exceso de grasa de rodamientos
17 | 2024-01-05 | 14:00 | DM | 5.4 | 9.9 | 0 | 5.41 | 91 | 7.2 | 7.4 | 6.5 | 5.42 | 94 | ALARMA POR ACELERACIÓN Y POR VELOCIDAD | ALTA | REVISAR LUBRICACIÓN; REVISAR PERNOS DE ANCLAJE; REVISAR ALINEACIÓN
18 | 2024-01-05 | 14:05 | DM | 7.7 | 11.3 | 0 | 4.96 | 91 | 8.5 | 7.9 | 4.2 | 5.12 | 94 | PELIGRO POR VELOCIDAD Y ALARMA POR ACELERACIÓN | ALTA | REVISAR LUBRICACIÓN; INSPECCIONAR RODAMIENTOS; REVISAR ELEMENTOS INTERNOS; MONITOREO FRECUENTE
19 | 2024-01-06 | 7:20 | DM | 6 | 11.8 | 0 | 4.62 | 89.3 | 7.7 | 8.3 | 3.8 | 5.21 | 84.5 | PELIGRO POR VELOCIDAD Y ALARMA POR ACELERACIÓN | ALTA | REVISAR LUBRICACIÓN; INSPECCIONAR RODAMIENTOS; REVISAR ELEMENTOS INTERNOS; MONITOREO FRECUENTE
20 | 2024-01-06 | 7:30 | DM | 7.2 | 10.1 | 0 | 4.58 | 89.4 | 7.9 | 7.4 | 5.4 | 5.2 | 84.6 | ALARMA POR ACELERACIÓN Y POR VELOCIDAD | ALTA | REVISAR LUBRICACIÓN; REVISAR PERNOS DE ANCLAJE; REVISAR ALINEACIÓN
21 | 2024-01-06 | 11:10 | DM | 7.4 | 10.7 | 0 | 4.94 | 93.3 | 8 | 8.4 | 5.8 | 5.84 | 86.5 | ALARMA POR ACELERACIÓN Y POR VELOCIDAD | ALTA | REVISAR LUBRICACIÓN; REVISAR PERNOS DE ANCLAJE; REVISAR ALINEACIÓN
22 | 2024-01-16 | 7:00 | DM | 8.4 | 10.7 | 0 | 7.77 | 59.4 | 8.2 | 7.2 | 4.2 | 7.27 | 73.2 | ALARMA POR ACELERACIÓN Y VELOCIDAD | NORMAL | REVISAR LUBRICACIÓN; REVISAR PERNOS DE ANCLAJE; REVISAR ALINEACIÓN
23 | 2024-01-16 | 14:00 | DM | 8.5 | 11.8 | 0 | 8.68 | 67.1 | 6.6 | 7.8 | 3.6 | 9.94 | 79.6 | PELIGRO POR VELOCIDAD Y ALARMA POR ACELERACIÓN | NORMAL | REVISAR LUBRICACIÓN; INSPECCIONAR RODAMIENTOS; REVISAR ELEMENTOS INTERNOS; MONITOREO FRECUENTE
24 | 2024-01-17 | 11:00 | DM | 8.6 | 12.8 | 0 | 11.4 | 54.2 | 7.5 | 8.2 | 5.6 | 5.58 | 79.4 | PELIGRO POR VELOCIDAD Y ACELERACIÓN | NORMAL | INSPECCIONAR RODAMIENTOS; REVISAR ELEMENTOS INTERNOS; MONITOREO FRECUENTE
25 | 2024-01-17 | 14:00 | DM | 6.3 | 12.1 | 0 | 10.62 | 66.3 | 7.4 | 8.1 | 4.7 | 5.83 | 95.8 | PELIGRO POR VELOCIDAD Y ACELERACIÓN | ALTA | REVISAR LUBRICACIÓN; INSPECCIONAR RODAMIENTO; REVISAR ELEMNTOS INTERNOS; MONITOREO FRECUENTE
26 | 2024-01-18 | 7:00 | DM | 8.2 | 13.1 | 0 | 13.1 | 61.4 | 8.5 | 8.4 | 5.1 | 5.91 | 73.1 | PELIGRO POR VELOCIDAD Y ACELERACIÓN | NORMAL | INSPECCIONAR RODAMIENTOS; REVISAR ELEMENTOS INTERNOS; MONITOREO FRECUENTE
27 | 2024-01-18 | 14:00 | DM | 8.5 | 12.7 | 0 | 8.3 | 68.6 | 8.2 | 8 | 4.7 | 5.54 | 78.2 | PELIGRO POR VELOCIDAD Y ALARMA POR ACELERACIÓN | NORMAL | REVISAR LUBRICACIÓN; INSPECCIONAR RODAMIENTOS; REVISAR ELEMENTOS INTERNOS; MONITOREO FRECUENTE
28 | 2024-01-19 | 7:00 | DM | 8.1 | 12.7 | 0 | 7.21 | 72.5 | 6.2 | 7.4 | 4.5 | 5.88 | 82.2 | PELIGRO POR VELOCIDAD Y ALARMA POR ACELERACIÓN | ALTA | REVISAR LUBRICACIÓN; INSPECCIONAR RODAMIENTOS; REVISAR ELEMENTOS INTERNOS; MONITOREO FRECUENTE
29 | 2023-01-20 | 7:00 | DM | 8.5 | 11.9 | 0 | 8.54 | 65.9 | 6.5 | 9.2 | 4.4 | 6.47 | 76.1 | PELIGRO POR VELOCIDAD Y ALARMA POR ACELERACIÓN | NORMAL | REVISAR LUBRICACIÓN; INSPECCIONAR RODAMIENTOS; REVISAR ELEMENTOS INTERNOS; MONITOREO FRECUENTE
30 | 2024-01-22 | 7:00 | DM | 6.7 | 11.1 | 0 | 10.79 | 60.2 | 6.3 | 6.2 | 4 | 6.4 | 69.3 | PELIGRO POR VELOCIDAD Y ACELERACIÓN | NORMAL | INSPECCIONAR RODAMIENTOS; REVISAR ELEMENTOS INTERNOS; MONITOREO FRECUENTE
31 | 2024-01-31 | 7:00 | DM | 6.3 | 12.6 | 0 | 12.6 | 58.9 | 9 | 9.7 | 5.6 | 4.21 | 69.9 | PELIGRO POR VELOCIDAD Y ACELERACIÓN | NORMAL | INSPECCIONAR RODAMIENTOS; REVISAR ELEMENTOS INTERNOS; MONITOREO FRECUENTE
32 | 2024-01-31 | 9:00 | DM | 6.4 | 12.2 | 0 | 12.6 | 78.2 | 9.6 | 10.1 | 5.5 | 5.87 | 82.6 | PELIGRO POR VELOCIDAD Y ACELERACIÓN | ALTA | REVISAR LUBRICACIÓN; INSPECCIONAR RODAMIENTO; REVISAR ELEMNTOS INTERNOS; MONITOREO FRECUENTE | Antes de realizar lubricación
33 | 2024-01-31 | 10:00 | DM | 5.6 | 12.1 | 0 | 9.16 | 90.8 | 9.9 | 9 | 5.4 | 2.8 | 88.3 | PELIGRO POR VELOCIDAD Y ALARMA POR ACELERACIÓN | ALTA | REVISAR LUBRICACIÓN; INSPECCIONAR RODAMIENTOS; REVISAR ELEMENTOS INTERNOS; MONITOREO FRECUENTE | Despues de Lubricación
34 | 2024-02-01 | 7:00 | DM | 5.8 | 12.1 | 0 | 13.6 | 73 | 7.7 | 8.5 | 4 | 6.2 | 76.5 | PELIGRO POR VELOCIDAD Y ACELERACIÓN | NORMAL | INSPECCIONAR RODAMIENTOS; REVISAR ELEMENTOS INTERNOS; MONITOREO FRECUENTE
35 | 2024-02-01 | 14:00 | DM | 7.6 | 12.7 | 0 | 13.6 | 85.1 | 8.1 | 8.5 | 4.9 | 6.51 | 78.3 | PELIGRO POR VELOCIDAD Y ACELERACIÓN | ALTA | REVISAR LUBRICACIÓN; INSPECCIONAR RODAMIENTO; REVISAR ELEMNTOS INTERNOS; MONITOREO FRECUENTE
36 | 2024-02-02 | 7:30 | DM | 7.2 | 8.7 | 0 | 12.92 | 65.1 | 7.2 | 8.7 | 4.4 | 6.62 | 78.2 | PELIGRO POR ACELERACIÓN Y ALARMA POR VELOCIDAD | NORMAL | REVISAR PERNOS DE ANCLAJE; REVISAR ALINEACIÓN; INSPECCIONAR RODAMIENTOS; MONITOREO FRECUENTE
37 | 2024-02-06 | 8:00 | DM | 7.6 | 12 | 0 | 18.8 | 63 | 7 | 8.1 | 5.2 | 3.57 | 78.4 | PELIGRO POR VELOCIDAD Y ACELERACIÓN | NORMAL | INSPECCIONAR RODAMIENTOS; REVISAR ELEMENTOS INTERNOS; MONITOREO FRECUENTE
38 | 2024-02-06 | 14:00 | DM | 8.2 | 12.3 | 0 | 16.9 | 60.2 | 6.7 | 8.7 | 4 | 4.1 | 78.6 | PELIGRO POR VELOCIDAD Y ACELERACIÓN | NORMAL | INSPECCIONAR RODAMIENTOS; REVISAR ELEMENTOS INTERNOS; MONITOREO FRECUENTE