## Chiller
|  | SISTEMA | CHILLER DE ENFRIAMIENTO |  | SISTEMA N° |  | 1 |  | FACILITADOR | N/A |  |  | SISTEMA |  |  | CHILLER DE ENFRIAMIENTO |  |  | SISTEMA N° |  |  | 1 |  |  | FACILITADOR | N/A
|  | SUBSISTEMA | N/A |  | SUBSISTEMA N° |  | N/A |  | AUDITOR | N/A |  |  | SUBSISTEMA |  |  | N/A |  |  | SUBSISTEMA N° |  |  | N/A |  |  | AUDITOR | N/A
FUNCIÓN PRIMARIA | PARTE |  | FUNCIONES SECUNDARIAS |  | FALLA FUNCIONAL (Perdida de función) |  | MODO DE FALLA |  | EFECTO DE FALLA (Que sucede cuando ocurre una falla) |  | REFRENCIA DE INFORMACION |  |  | EVALUACION DE LAS CONCECUENCIAS |  |  |  | H1 S1 O1 N1 | H2 S2 O2 N2 | H3 S3 O3 N3 | ACCION A FALTA DE |  |  | TAREA PROPUESTA |  | INTERVALO INICIAL | A REALIZARSE POR
[11 empty] | F | FF | FM | H | S | E | O |  |  |  | H4 | H5 | S4
Enfriar un caudal de agua a una temperatura determinada para enviarlo a la manejadora de aire. | Serpentín (Condensador) |  | 1 | Permitir la transferencia de calor entre el refrigerante y el aire exterior | A | No permite la transferencia de calor entre el refrigerante y el aire exterior | 1 | Fuga de refrigerante | El operador o mantenedor evidencia alarma en el equipo por baja presión de refrigerante, olor inusual en el área o mancha anormal en el serpentín; Presenta mínimas consecuencias para la seguridad de las personas debido a su grado de toxicidad e inflamabilidad, impacta negativamente el medio ambiente por su potencial de agotamiento de ozono y calentamiento global; Incrementa las temperaturas del producto (agua); Serpentín fisurados o fracturado. Retirar la totalidad de refrigerante del circuito que presento la fuga mediante una bomba de vacío, presurizar el sistema con nitrógeno para identificarla. Reparar y volver a cargar el circuito de refrigerante. |  | 1 | A | 1 | S | N | S |  | S | [5 empty] | Realizar lecturas de presiones de operación en el equipo mediante la inspección visual a los indicadores de presión para detectar una posible pérdida de refrigerante. |  | Diario | Técnico de mantenimiento en servicios Industriales
[7 empty] | 2 | Aletas obstruidas | El operador o mantenedor evidencia alarma en el equipo por temperatura elevada en la salida del condensador; No hay consecuencias para las personas, ni el medio ambiente; Incrementa las temperaturas del producto (agua); Aletas con gran acumulación de material particulado . Realizar limpieza con producto desincrustante. |  | 1 | A | 2 | S | N | N | S | N | S |  |  |  |  | Limpiar las aletasdel serpentin con un producto desincrustante. |  | Semestral | Técnico de mantenimiento en servicios Industriales
[7 empty] | 3 | Aletas deformadas | El operador o mantenedor evidencia alarma en el equipo por temperatura elevada en la salida del condensador; No hay consecuencias para las personas, ni el medio ambiente.; Incrementa las temperaturas del producto (agua); Aletas deformadas. Peinar las aletas deformadas. |  | 1 | A | 3 | S | N | N | S | S | [5 empty] | Inspeccionar visualmente la forma y estado de las aletas del serpentín. |  | Semestral | Técnico de mantenimiento en servicios industriales
| Tuberías internas |  | 2 | Contener herméticamente el refrigerante | A | No contiene herméticamente el refrigerante | 1 | Tubería con corrosión | El operador o mantenedor evidencia alarma en el equipo por baja presión; Presenta mínimas consecuencias para la seguridad de las personas debido a su grado de toxicidad e inflamabilidad, impacta negativamente el medio ambiente por su potencial de agotamiento de ozono y calentamiento global; Incrementa las temperaturas del producto; Tubería fisurada; Retirar la totalidad del fluido del circuito que presento la fuga mediante una bomba de vacío, presurizar el sistema para identificarla. Cambiar y/o reparar para cargar nuevamente el circuito del fluido |  | 2 | A | 1 | S | N | S |  | S | [5 empty] | Realizar lecturas de presiones de operación en el equipo mediante la inspección visual a los indicadores de presión y estado externo de la tubería para detectar posibles focos de corrosión. |  | Semestral | Técnico de mantenimiento en servicios Industriales
[7 empty] | 2 | Avería por golpes externos | El operador o mantenedor evidencia visualmente daños mecánicos en la tubería; Presenta mínimas consecuencias para la seguridad de las personas debido a su grado de toxicidad e inflamabilidad, impacta negativamente el medio ambiente por su potencial de agotamiento de ozono y calentamiento global; Incrementa las temperaturas de producto; Tubería deformada, fracturada y creación de un punto concentrador de esfuerzo. Cambiar tramo de tubería |  | 2 | A | 2 | S | N | S |  | S | [5 empty] | Realizar lecturas de presiones de operación en el equipo mediante la inspección visual a los indicadores de presión y estado externo de la tubería para detectar posibles daños mecánicos. |  | Semestral | Técnico de mantenimiento en servicios Industriales
| Motor del ventilador (Condensador) |  | 3 | Transformar energía eléctrica en mecánica | A | No transforma la energía eléctrica en mecánica (se detiene, no gira) | 1 | Rodamientos en mal estado | El operador o mantenedor evidencia altas presiones y temperaturas en el equipo; No hay consecuencias para las personas y ni para el medio ambiente; Incrementa las temperaturas del producto (agua); Rodamiento en mal estado; Desmonte del motor para realizar cambio de rodamientos. |  | 3 | A | 1 | S | N | N | S | N | N | S |  |  |  | Realizar cambio de rodamiento. |  | Cada 5 años | Técnico de mantenimiento en servicios Industriales
[7 empty] | 2 | Cortocircuito en motor | El operador o mantenedor evidencia el guardamotor activado; No hay consecuencia para las personas ni para el medio ambiente; Incrementa las temperaturas del producto (agua); Embobinado en mal estado; Rebobinado del motor |  | 3 | A | 2 | S | N | N | S | S | [5 empty] | Realizar test de aislamiento con un megger y verificar el estado físico del aislamiento. |  | Trimestral | Técnico eléctrico
[5 empty] | B | No transforma eficientemente la energía eléctrica en mecánica | 1 | Fricción excesiva en los rodamientos | El operador o mantenedor evidencia vibración, altas presiones y temperaturas en el equipo; No hay consecuencias para las personas ni para el medio ambiente; Disminución de la capacidad de enfriamiento del equipo; Alojamiento de rodamiento en mal estado; Desmonte del motor para realizar encamisado de la tapa y cambio de rodamientos. |  | 3 | B | 1 | S | N | N | S | S | [5 empty] | Realizar una inspección, medición de tolerancia y ajuste en los rodamientos. |  | Anual | Técnico de mantenimiento en servicios Industriales
[7 empty] | 2 | Falta de lubricación en rodamientos | El operador o mantenedor evidencia vibración, altas presiones y temperaturas en el equipo; No hay consecuencias para las personas ni para el medio ambiente; Disminución de la capacidad de enfriamiento del equipo; Falta de lubricación en rodamientos; Desmontar de los rodamientos y lubricar. |  | 3 | B | 2 | S | N | N | S | N | S |  |  |  |  | Realizar lubricación en rodamientos según lo indicado en el manual. |  | Trimestral | Técnico de mantenimiento en servicios Industriales
[7 empty] | 3 | Perdida de aislamiento en el embobinado | El operador o mantenedor evidencia disminución en las rpms del ventilador; Presenta riesgo eléctrico para las personas y no existen consecuencias sobre el medio ambiente; Incrementa las temperaturas del producto (agua); Aislamiento desgastado o roto; Realizar cambio del aislamiento. |  | 3 | B | 3 | S | S |  |  | S | [5 empty] | Realizar test de aislamiento con un megger y estado físico del embobinado. |  | Trimestral | Técnico eléctrico
| Aspas del ventilador (Condensador) |  | 4 | Extraer el calor | A | No extrae eficientemente el calor | 1 | Aspas con corrosión | El operador o mantenedor visualmente evidencia deterioro en las aspas; No hay consecuencias en las personas, ni en el medio ambiente.; Disminución en la capacidad de enfriamiento; Alabes deteriorados; Cambio de los alabes o pasivamiento con aplicación de recubrimiento. |  | 4 | A | 1 | S | N | N | S | S | [5 empty] | Realizar inspección visual, descartando corrosión externa en las aspas del ventilador. |  | Semestral | Técnico de mantenimiento en servicios Industriales
[7 empty] | 2 | Aspa desbalanceada | El operador o mantenedor evidencia vibración y ruido; No hay consecuencias para las personas, ni para el medio ambiente; Disminución de la capacidad de enfriamiento; Aspa desbalanceada; Realizar balanceo de las aspas del ventilador. |  | 4 | A | 2 | S | N | N | S | S | [5 empty] | Realizar un test de funcionalidad (revisando acumulación de material, desgaste en las aspas, efecto térmico, desgaste en el perno de fijación o cuña, entre otras) |  | Semestral | Técnico de mantenimiento en servicios Industriales
[7 empty] | 3 | Aspas desalineadas | El operador o mantenedor evidencia vibración y ruido; No hay consecuencias para las personas, ni para el medio ambiente; Disminución de la capacidad de enfriamiento; Aspa desalineadas; Realizar alineación de las aspas del ventilador. |  | 4 | A | 3 | S | N | N | S | S | [5 empty] | Realizar monitoreo mediante un alineador laser. |  | Semestral | Técnico de mantenimiento en servicios Industriales
[7 empty] | 4 | Daños por golpes | El operador o mantenedor visualmente evidencia anomalía en las aspas del ventilador; Presenta riesgo físico de corte en las personas, no existen consecuencias sobre el medio ambiente; Disminución de la capacidad de enfriamiento; Alabes doblados; Cambiar alabes y realizar montaje de la respectiva protección para evitar golpe de entes externos. |  | 4 | A | 4 | S | S |  |  | S | [5 empty] | Realiza inspección visual de las aspas del ventilador verificando daños mecánicos, deformaciones y sistemas de protección. |  | Semestral | Técnico de mantenimiento en servicios Industriales
[5 empty] | B | No gira | 1 | Presencia de cuerpos extraños en las aspas | El operador o mantenedor evidencia ruido excesivo; Presenta riesgo eléctrico y físico de corte en las personas, no existen consecuencias sobre el medio ambiente; Atascamiento y sobre amperaje en el motor; Incrementa las temperaturas del producto (agua); Alabes inmovilizados; Retirar los cuerpos extraños, reparar o cambiar en caso de ser necesario y realizar montaje de la respectiva protección. |  | 4 | B | 1 | S | S |  |  | S | [5 empty] | Realizar inspección visual del sistema de protección del ventilador, verificando que este y se encuentre en buen estado. |  | Semanal | Técnico de mantenimiento en servicios Industriales
| Compresor |  | 5 | Aumentar la presión y temperatura del refrigerante para enviarlo al condensador | A | No aumenta la presión y temperatura del refrigerante | 1 | Sobrecalentamiento del compresor por falta de refrigerante. | El operador o mantenedor evidencia altas temperaturas; Presenta mínimas consecuencias para la seguridad de las personas debido a su grado de toxicidad e inflamabilidad, impacta negativamente el medio ambiente por su potencial de agotamiento de ozono y calentamiento global; Inoperaciòn parcial del equipo. Disminución de la capacidad de enfriamiento; Daño en presostato de baja presión; Verificar el estado y funcionamiento de presostato de baja presión y la cantidad de refrigerante |  | 5 | A | 1 | S | N | S |  | S | [5 empty] | Realizar lecturas de presiones de operación en el equipo mediante la inspección visual a los indicadores de presión para detectar una posible pérdida de refrigerante. |  | Diario | Técnico de mantenimiento en servicios Industriales
[7 empty] | 2 | Bobinas de compresor quemadas por sobrecarga de trabajo | El operador o mantenedor evidencia que el equipo se detiene; Presenta riesgo eléctrico en las personas, no existen consecuencias sobre el medio ambiente; Inoperaciòn parcial del equipo. Disminución de la capacidad de enfriamiento; Compresor quemado; Medir el consumo de corriente en el compresor y realizar cambio del compresor |  | 5 | A | 2 | S | S |  |  | S | [5 empty] | Verificar los parámetros de voltaje, corriente de la bobina con un megger y verificar que se encuentren en buen estado. |  | Mensual | Técnico de mantenimiento en servicios Industriales
[7 empty] | 3 | Falso contacto en terminales del compresor | El operador o mantenedor escucha ruido anormal en el equipo; Presenta riesgo eléctrico en las personas, no existen consecuencias sobre el medio ambiente; Inoperaciòn parcial del equipo, Disminución de la capacidad de enfriamiento; Falso contacto; Fallas en conexiones internas; Identificar y corregir posibles fallas en las conexiones internas, calibres de conductores, aislamientos, etc. |  | 5 | A | 3 | S | S |  |  | S | [5 empty] | Verificar los parámetros de voltaje, corriente y resistencia en el motor con un megger. Además, revisar que los terminales se encuentren en un buen estado (libre de corrosión) y ajustados de manera correcta. |  | Trimestral | Técnico de mantenimiento en servicios Industriales
| Caja de bornes (Compresor) |  | 6 | Aislar la conexiones eléctricas de polvo, humedad y roedores | A | No aísla las conexiones eléctricas | 1 | Cortocircuito en la caja de bornes | El operador o mantenedor evidencia activación en las protecciones eléctricas del equipo; No hay consecuencia para la seguridad de las personas, ni para el medio ambiente; Inoperaciòn parcial del equipo. Disminución de la capacidad de enfriamiento; Caja de Bornes dañada y/o daño en compresor; Ajustar contactos y terminales o realizar cambio |  | 6 | A | 1 | S | N | N | S | S | [5 empty] | Verificar los parámetros de voltaje, corriente y resistencia en el motor con un megger. Además, revisar que la caja de bornes se encuentre en un buen estado (libre de corrosión) y ajustados de manera correcta. |  | Trimestral | Técnico de mantenimiento en servicios Industriales
[7 empty] | 2 | Daños por golpes | El operador o mantenedor evidencia anomalía en la caja de bornes; Presenta riesgo eléctrico en las personas, no existen consecuencias sobre el medio ambiente; Disminución en la capacidad de aislamiento de las conexiones; Caja de Bornes dañada; Cambiar la caja de bornes |  | 6 | A | 2 | S | S |  |  | S | [5 empty] | Realizar inspección visual del estado de la caja de bornes verificando la ausencia de daños mecánicos en la estructura. |  | Mensual | Técnico de mantenimiento en servicios Industriales
[7 empty] | 3 | Terminales corroídas | El operador o mantenedor evidencia activación en las protecciones eléctricas del equipo; No hay consecuencia para la seguridad de las personas, ni para el medio ambiente; Inoperaciòn parcial del equipo. Disminución de la capacidad de enfriamiento; Generación de punto caliente y daño en aislamiento de terminales, Compresor con probable dañado; Limpiar terminales, aislar y o recubrir con protector. |  | 6 | A | 3 | S | N | N | S | S | [5 empty] | Realizar inspección visual de las terminales, verificando ausencia de corrosión y suciedad. |  | Mensual | Técnico de mantenimiento en servicios Industriales
| Motor eléctrico (Compresor) |  | 7 | Transformar energía eléctrica en mecánica | A | No transforma la energía eléctrica en mecánica (se detiene, no gira) | 1 | Cortocircuito en motor | El operador o mantenedor evidencia el guardamotor activado; No hay consecuencia para la seguridad de las personas, ni para el medio ambiente; Inoperación parcial del equipo. Disminución de la capacidad de enfriamiento; Motor quemado; Verificar si fue por un falso contacto, reapretar terminales |  | 7 | A | 1 | S | N | N | S | S | [5 empty] | Verificar los parámetros de voltaje, corriente y resistencia en el motor con un megger. Además, revisar que los terminales se encuentren en un buen estado (libre de corrosión) y ajustados de manera correcta. |  | Trimestral | Técnico de mantenimiento en servicios Industriales
[7 empty] | 2 | Motor no gira | El operador o mantenedor evidencia que el equipo se dispara por sobrecarga; No hay consecuencia para la seguridad de las personas, ni para el medio ambiente; Inoperaciòn parcial del equipo. Disminución de la capacidad de enfriamiento; Embobinado dañado; Rebobinado del motor |  | 7 | A | 2 | S | N | N | S | S | [5 empty] | Realizar test de aislamiento con un megger y estado físico del embobinado. |  | Trimestral | Técnico de mantenimiento en servicios Industriales
| Mirilla de aceite (Compresor) |  | 8 | Mostrar el nivel de aceite | A | No muestra el nivel de aceite | 1 | Rotura del cristal por golpe | El operador o mantenedor evidencia altas presiones, temperaturas y derrame en las zona correspondiente a la mirilla de aceite; Presenta riesgo de caída en las personas y probable contaminación en los suelos; Desgaste prematuro de las partes o falla mecánica. Disminución de la capacidad de enfriamiento; Cristal fisurado; Drenar el aceite, realizar cambio de la mirilla y llenar nuevamente el nivel de aceite |  | 8 | A | 1 | S | S |  |  | S | [5 empty] | Realizar inspección visual del estado físico de la mirilla de aceite. |  | Semestral | Técnico de mantenimiento en servicios Industriales
[7 empty] | 2 | Empaque deteriorado | El operador o mantenedor evidencia altas presiones, temperaturas y derrame en las zona correspondiente a la mirilla de aceite; Presenta riesgo de caída en las personas y probable contaminación en los suelos; Desgaste prematuro de las partes o falla mecánica. Disminución de la capacidad de enfriamiento; Deterioro en empaque de mirilla; Drenar el aceite, realizar cambio del empaque y llenar nuevamente el nivel de aceite |  | 8 | A | 2 | S | S |  |  | S | [5 empty] | Realizar inspección visual verificando la presencia, estado y correcto seleccionamiento (material, dimensionamiento) del empaque. |  | Semestral | Técnico de mantenimiento en servicios Industriales
[7 empty] | 3 | Rosca deteriorada | El operador o mantenedor evidencia altas presiones, temperaturas y derrame en la zona; Presenta riesgo de caída en las personas y probable contaminación en los suelos; Desgaste prematuro de las partes o falla mecánica. Disminución de la capacidad de enfriamiento; Rosca desajustada o deteriorada. Drenar aceite, cambiar o ajustar rosca y llenar nuevamente el nivel de aceite |  | 8 | A | 3 | S | S |  |  | S | [5 empty] | Realizar inspección visual de las características dimensionales y de ensamblaje, verificando daños mecánicos, corrosión, desgaste, etc.. |  | Semestral | Técnico de mantenimiento en servicios Industriales
| Carcasa (Evaporador) |  | 9 | Contener herméticamente el refrigerante | A | No contiene herméticamente el refrigerante | 1 | Tapas corroídas | El operador o mantenedor evidencia el equipo alarmado; Presenta mínimas consecuencias para la seguridad de las personas debido a su grado de toxicidad e inflamabilidad, impacta negativamente el medio ambiente por su potencial de agotamiento de ozono y calentamiento global; Incrementa las temperaturas del producto (agua); Incrementa las temperaturas del producto; Falla mecánica (fisura, fractura) por corrosión en las tapas; Detectar posible punto de corrosión, reemplazar pieza o instalar refuerzo mecánico |  | 9 | A | 1 | S | N | S |  | S | [5 empty] | Tomar lectura de presiones de operación del equipo mediante la inspección visual a los indicadores de presión y estado externo de la carcasa del evaporador para detectar posibles focos de corrosión. |  | Trimestral | Técnico de mantenimiento en servicios Industriales
[7 empty] | 2 | Empaque deteriorado o roto | El operador o mantenedor evidencia el equipo alarmado; Presenta mínimas consecuencias para la seguridad de las personas debido a su grado de toxicidad e inflamabilidad, impacta negativamente el medio ambiente por su potencial de agotamiento de ozono y calentamiento global; Incrementa las temperaturas del producto; Empaque deteriorado o dañado; Cambiar empaque |  | 9 | A | 2 | S | N | S |  | S | [5 empty] | Realizar inspección visual verificando la presencia, estado y correcto seleccionamiento (material, dimensionamiento) del empaque, descartando fugas. |  | Semestral | Técnico de mantenimiento en servicios Industriales
[7 empty] | 3 | Fractura por fatiga | El operador o mantenedor evidencia el equipo alarmado; Presenta mínimas consecuencias para la seguridad de las personas debido a su grado de toxicidad e inflamabilidad, impacta negativamente el medio ambiente por su potencial de agotamiento de ozono y calentamiento global; Incrementa las temperaturas del producto; Falla mecánica; Detectar la fuga por medio de la presurización y realizar cambio de pieza o instalar refuerzo mecánico |  | 9 | A | 3 | S | N | S |  | S | [5 empty] | Realizar lecturas de presiones de operación en el equipo mediante la inspección visual a los indicadores de presión y el estado externo de la carcasa para detectar una posible pérdida de refrigerante |  | Mensual | Técnico de mantenimiento en servicios Industriales
| Válvula de expansión |  | 10 | Controlar el flujo de refrigerante | A | No controla el flujo de refrigerante | 1 | Inadecuada presión del sistema | El operador o mantenedor evidencia que el equipo no esta enfriando el agua; Presenta mínimas consecuencias para la seguridad de las personas debido a su grado de toxicidad e inflamabilidad, impacta negativamente el medio ambiente por su potencial de agotamiento de ozono y calentamiento global; Inoperaciòn total del equipo. Disminución de la capacidad de enfriamiento; válvula trabada en posición abierta; Cambiar la válvula de expansión realizando el previo cierre de las válvulas de corte |  | 10 | A | 1 | S | N | S |  | S | [5 empty] | Realizar lecturas de presiones de operación en el equipo mediante la inspección visual a los indicadores de presión y test de funcionalidad de la válvula de expansión (Abrir y cerrar) |  | Mensual | Técnico de mantenimiento en servicios Industriales
[7 empty] | 2 | Obstrucción en válvula | El operador o mantenedor evidencia que el equipo no esta enfriando el agua; Presenta mínimas consecuencias para la seguridad de las personas debido a su grado de toxicidad e inflamabilidad, impacta negativamente el medio ambiente por su potencial de agotamiento de ozono y calentamiento global; Inoperaciòn total del equipo. Disminución de la capacidad de enfriamiento; válvula dañada; Cambiar la válvula de expansión realizando el previo cierre de las válvulas de corte |  | 10 | A | 2 | S | N | S |  | S | [5 empty] | Realizar lecturas de presiones de operación en el equipo mediante la inspección visual a los indicadores de presión para detectar una posible obstrucción de válvula. |  | Mensual | Técnico de mantenimiento en servicios Industriales
| Filtros (Evaporador) |  | 11 | Filtrar las impurezas del sistema | A | No filtra las impurezas del sistema | 1 | Obstrucción por impurezas | El operador o mantenedor evidencia grandes diferenciales de presión debido al flujo en los filtros; No hay consecuencias en las personas, ni en el medio ambiente; Disminución de la capacidad de enfriamiento; Filtro saturado; Realizar limpieza o cambio de filtros |  | 11 | A | 1 | S | N | N | S | N | S |  |  |  |  | Realizar limpieza de las impurezas presentes en la malla del filtro. |  | Trimestral | Técnico de mantenimiento en servicios Industriales
| Válvula de servicio (succión y descarga de evaporador) |  | 12 | Controlar el flujo de refrigerante hacia el evaporador | A | No controla el flujo de refrigerante hacia el evaporador | 1 | Obstrucción en válvula | El operador o mantenedor evidencia en la salida del evaporador sobrecalentamiento del refrigerante; No hay consecuencias en las personas, ni en el medio ambiente; Inoperación total del equipo. Disminución de la capacidad de enfriamiento; Válvula obstruida; Limpiar la válvula |  | 12 | A | 1 | S | N | N | S | S | [5 empty] | Realizar lecturas de presiones de operación en el equipo mediante la inspección visual a los indicadores de presión para detectar una posible obstrucción de válvula. |  | Mensual | Técnico de mantenimiento en servicios Industriales
[7 empty] | 2 | Válvula desgastada | El operador o mantenedor evidencia en la salida del evaporador sobrecalentamiento del refrigerante; No hay consecuencias en las personas, ni en el medio ambiente; Inoperaciòn total del equipo. Disminución de la capacidad de enfriamiento; Válvula deteriorada; Cambiar válvula |  | 12 | A | 2 | S | N | N | S | S | [5 empty] | Realizar lecturas de presiones de operación en el equipo mediante la inspección visual a los indicadores de presión, estado físico y test de funcionalidad de la válvula (Abrir, cerrar y estado físico) |  | Mensual | Técnico de mantenimiento en servicios Industriales
| Bomba (Evaporador) |  | 13 | Bombear agua | A | No bombea agua | 1 | Bomba no gira | El chiller no arranca; No hay consecuencias en las personas ni en el medio ambiente.; Inoperaciòn del equipo; Acople en mal estado; Verificar estado del acople, acoplarlo correctamente o cambiarlo de ser necesario |  | 13 | A | 1 | S | N | N | S | S | [5 empty] | Realizar test de funcionalidad (Arranque automático y manual, parada) de la bomba, verificar la superficie y lubricación del acople |  | Mensual | Técnico de mantenimiento en servicios Industriales

## Extractor de aire
|  |  | SISTEMA | EXTRACTOR DE AIRE |  | SISTEMA N° |  | 2 | FACILITADOR | N/A |  |  | SISTEMA |  |  | EXTRACTOR DE AIRE |  |  | SISTEMA N° |  |  | 2 |  |  | FACILITADOR |  | N/A
|  |  | SUBSISTEMA | N/A |  | SUBSISTEMA N° |  | N/A | AUDITOR | N/A |  |  | SUBSISTEMA |  |  | N/A |  |  | SUBSISTEMA N° |  |  | N/A |  |  | AUDITOR |  | N/A
FUNCION PRIMARIA | FUNCIONES SECUNDARIAS |  |  | FALLA FUNCIONAL (Perdida de función) |  | MODO DE FALLA |  |  | EFECTO DE FALLA (Que sucede cuando ocurre una falla) |  | REFRENCIA DE INFORMACION |  |  | EVALUACION DE LAS CONCECUENCIAS |  |  |  | H1 S1 O1 N1 | H2 S2 O2 N2 | H3 S3 O3 N3 | ACCION A FALTA DE |  |  | TAREA PROPUESTA |  | INTERVALO INICIAL | A REALIZARSE POR
[11 empty] | F | FF | FM | H | S | E | O |  |  |  | H4 | H5 | S4
Extraer aire de una estancia para mantener un IAQ confortable | 1 | Extraer aire de una estancia para mantener un IAQ confortable. |  | A | No extrae eficientemente el aire de una estancia. | 1 | Compuertas desajustadas |  | El operador o mantenedor evidencia caídas de presión en el sistema; No hay consecuencias para la seguridad de las personas; ni para el medio ambiente; Disminución en la capacidad de extracción; Compuertas desajustadas; Ajustar compuertas. |  | 1 | A | 1 | S | N | N | S | S | [5 empty] | Realizar inspección visual a los indicadores de presión para detectar caídas de presión, ajuste , estado de las compuertas, empaques y elementos de sujeción. |  | Semestral | Técnico de mantenimiento en servicios industriales
[6 empty] | 2 | Uniones deficientes en los ductos |  | El operador o mantenedor evidencia caídas de presión en el sistema; No hay consecuencias para la seguridad de las personas; ni para el medio ambiente; Disminución en la capacidad de extracción; Uniones deficientes en los ductos; Revisar uniones y reparar o cambiar. |  | 1 | A | 2 | S | N | N | S | S | [5 empty] | Realizar inspección visual a los indicadores de presión para detectar caídas de presión, estado de los empaques y acople de las juntas |  | Anual | Técnico de mantenimiento en servicios industriales
[6 empty] | 3 | Ducto fisurado o fracturado |  | El operador o mantenedor evidencia caídas de presión en el sistema; No hay consecuencias para la seguridad de las personas; ni para el medio ambiente; Disminución en la capacidad de extracción; Ducto fisurado o fracturado; Identificar el lugar de la fuga, realizar reparación o cambiar el tramo de ducto. |  | 1 | A | 3 | S | N | N | S | S | [5 empty] | Realizar inspección visual a los indicadores de presión para detectar caídas de presión, estado externo de los ductos descartando daños mecánicos |  | Semestral | Técnico de mantenimiento en servicios industriales
[6 empty] | 4 | Rodete dañado |  | El operador o mantenedor evidencia ruido y vibración en el sistema; No hay consecuencias para la seguridad de las personas; ni para el medio ambiente; Disminución en la capacidad de extracción y sobrecalentamiento; Rodete dañado; Desmonte y cambio de rodete. |  | 1 | A | 4 | S | N | N | S | S | [5 empty] | Realizar inspección visual a los indicadores de presión para detectar caídas de presión, estado del rodete evidenciando grietas, desgaste y deformaciones |  | Trimestral | Técnico de mantenimiento en servicios industriales
[6 empty] | 5 | Mal funcionamiento del dámper |  | El operador o mantenedor evidencia caídas de presión en el sistema; No hay consecuencias para la seguridad de las personas; ni para el medio ambiente; Disminución en la capacidad de extracción; Mal funcionamiento del dámper; Reparar o cambiar actuador eléctrico del dámper. |  | 1 | A | 5 | S | N | N | S | S | [5 empty] | Realizar prueba funcional del actuador eléctrico del dámper, verificando rotación constante, abertura y cierre de las rejillas |  | Semestral | Técnico de mantenimiento en servicios industriales
[6 empty] | 6 | Perdida de tensión |  | El operador o mantenedor evidencia caída de presión en el sistema; Presenta riesgos eléctricos para la seguridad de las personas, no hay consecuencias para el medio ambiente; Disminución de la capacidad de extracción; Fallas en conexiones internas; Identificar y corregir posibles fallas en las conexiones internas, calibres de conductores, aislamientos, etc. |  | 1 | A | 6 | S | S |  |  | S | [5 empty] | Verificar los parámetros de voltaje, corriente y resistencia en el motor con un megger. Además, revisar que los terminales se encuentren en un buen estado (libre de corrosión) y ajustados de manera correcta. |  | Trimestral | Técnico de mantenimiento en servicios industriales
[6 empty] | 7 | Bandas destensionadas |  | El operador o mantenedor evidencia ruido y vibración en el sistema; No hay consecuencias para las personas; ni para el medio ambiente; Disminución de la capacidad de extracción; Bandas destensionadas; Tensionar bandas. |  | 1 | A | 7 | S | N | N | S | S | [5 empty] | Realizar inspección de la banda, verificando tensión, grietas y desgaste de la banda. En el caso que se encuentre destensionada, ajustarla. |  | Mensual | Técnico de mantenimiento en servicios industriales
|  |  |  | B | No extrae el aire de la estancia. | 1 | Sobrecarga de tensión. |  | El operador o mantenedor evidencia el guardamotor activado; No hay consecuencias para la seguridad de las personas; ni para el medio ambiente; Inoperacion del equipo; Embobinado dañado; Rebobinado del motor |  | 1 | B | 1 | S | N | N | S | S | [5 empty] | Realizar test de aislamiento con un megger (voltaje, corriente y resistencia) y verificar el estado del embobinado |  | Trimestral | Técnico de mantenimiento en servicios industriales
[6 empty] | 2 | Bandas rotas |  | El operador o mantenedor evidencia que el equipo se encuentra fuera de línea; No hay consecuencias para la seguridad de las personas; ni para el medio ambiente; Inoperacion del equipo; Bandas rotas; Reemplazar las bandas. |  | 1 | B | 2 | S | N | N | S | N | N | S |  |  |  | Realizar cambio de la correa del ventilador |  | 2 años | Técnico de mantenimiento en servicios industriales
[6 empty] | 3 | Fractura de eje del rodete |  | El operador o mantenedor evidencia que el equipo se encuentra fuera de línea; No hay consecuencias para la seguridad de las personas; Ni para el medio ambiente; Inoperacion del equipo; Fractura de eje del rodete; Desmonte y cambio del eje. |  | 1 | B | 3 | S | N | N | S | S | [5 empty] | Realizar inspección evaluando el estado del eje (daños mecánicos, desgaste) y detectando sobrecalentamiento , ruidos, olores inusuales y vibraciones. Además realizar test de funcionalidad revisando limpieza, lubricación, anclajes y parámetros de funcionamiento (velocidad, carga y temperatura) |  | Semestral | Técnico de mantenimiento en servicios industriales
| 2 | Extraer aire de una estancia sin ruidos fuertes. |  | A | Extrae el aire de la estancia con presencia de ruidos fuertes. | 1 | Desalineamiento en chumaceras |  | El operador o mantenedor evidencia ruido y vibración en el sistema; No hay consecuencias para la seguridad de las personas; ni para el medio ambiente; Disminución en la capacidad de extracción, sobrecalentamiento y desgaste; Desalineamiento en chumaceras o transmisión; Realizar alineación. |  | 2 | A | 1 | S | N | N | N | S | [5 empty] | Realizar monitoreo mediante un alineador laser. |  | Semestral | Técnico de mantenimiento en servicios industriales
[6 empty] | 2 | Desbalanceo del rodete |  | El operador o mantenedor evidencia ruido y vibración en el sistema; No hay consecuencias para la seguridad de las personas; ni para el medio ambiente; Disminución en la capacidad de extracción, sobrecalentamiento y desgaste; Desbalanceo del rodete; Realizar balanceo del rodete. |  | 2 | A | 2 | S | N | N | S | S | [5 empty] | Realizar un test de funcionalidad (revisando acumulación de material, desgaste en las aspas, efecto térmico, desgaste en el perno de fijación o cuña, entre otras) |  | Semestral | Técnico de mantenimiento en servicios industriales
[6 empty] | 3 | Rodamientos desgastados |  | El operador o mantenedor evidencia ruido y vibración en el sistema; No hay consecuencias para la seguridad de las personas; ni para el medio ambiente; Disminución en la capacidad de extracción, sobrecalentamiento y desgaste; Rodamientos desgastados; Cambiar rodamientos. |  | 2 | A | 3 | S | N | N | S | N | N | S |  |  |  | Realizar cambio de rodamiento. |  | 5 años | Técnico de mantenimiento en servicios industriales
[6 empty] | 4 | Opresores y tornillos rotos o flojos. |  | El operador o mantenedor evidencia ruido y vibración en el sistema; No hay consecuencias para la seguridad de las personas; ni para el medio ambiente; sobrecalentamiento y desgaste; Opresores y tornillos rotos o flojos; Cambiar y/o ajustar opresores o tornillos. |  | 2 | A | 4 | S | N | N | S | S | [5 empty] | Realizar inspección del ajuste y estado de los componentes de sujeción del sistema. En caso tal de hallazgos realizar cambio o ajuste |  | Semestral | Técnico de mantenimiento en servicios industriales
| 3 | Extrae el aire de la estancia sin calentamiento. |  | A | Extrae el aire de la estancia con calentamiento. | 1 | Falta de lubricación en los rodamientos. |  | El operador o mantenedor evidencia ruido y calentamiento en el sistema; No hay consecuencias para las personas; ni para el medio ambiente; sobrecalentamiento y desgaste; Desgaste en las piezas; Lubricar rodamientos. |  | 3 | A | 1 | S | N | N | S | N | S |  |  |  |  | Realizar lubricación en rodamientos según lo indicado en el manual. |  | Trimestral | Técnico de mantenimiento en servicios industriales
[6 empty] | 2 | Sobretensión en bandas. |  | El operador o mantenedor evidencia ruido y vibración en el sistema; No hay consecuencias para la seguridad de las personas; ni para el medio ambiente; sobrecalentamiento y desgaste; Sobretensión en bandas; Destensar bandas. |  | 3 | A | 2 | S | N | N | S | S | [5 empty] | Realizar inspección de la banda, verificando tensión. En el caso que se encuentre con excesiva tension, ajustarla. |  | Mensual | Técnico de mantenimiento en servicios industriales

## Inyector de aire
|  |  | SISTEMA | INYECTOR DE AIRE |  | SISTEMA N° |  | 3 | FACILITADOR | N/A |  |  | SISTEMA |  |  | INYECTOR DE AIRE |  |  | SISTEMA N° |  |  | 3 |  |  | FACILITADOR |  | N/A
|  |  | SUBSISTEMA | N/A |  | SUBSISTEMA N° |  | N/A | AUDITOR | N/A |  |  | SUBSISTEMA |  |  | N/A |  |  | SUBSISTEMA N° |  |  | N/A |  |  | AUDITOR |  | N/A
FUNCION PRIMARIA | FUNCIONES SECUNDARIAS |  |  | FALLA FUNCIONAL (Perdida de función) |  | MODO DE FALLA |  |  | EFECTO DE FALLA (Que sucede cuando ocurre una falla) |  | REFRENCIA DE INFORMACION |  |  | EVALUACION DE LAS CONCECUENCIAS |  |  |  | H1 S1 O1 N1 | H2 S2 O2 N2 | H3 S3 O3 N3 | ACCION A FALTA DE |  |  | TAREA PROPUESTA |  | INTERVALO INICIAL | A REALIZARSE POR
[11 empty] | F | FF | FM | H | S | E | O |  |  |  | H4 | H5 | S4
Inyectar aire a una estancia para mantener un IAQ confortable, sin ruidos fuertes ni calentamiento. | 1 | Inyectar aire a una estancia para mantener un IAQ confortable. |  | A | No inyecta eficientemente el aire de una estancia. | 1 | Compuertas desajustadas |  | El operador o mantenedor evidencia caídas de presión en el sistema; No hay consecuencias para la seguridad de las personas; ni para el medio ambiente; Disminución en la capacidad de inyección; Compuertas desajustadas; Ajustar compuertas. |  | 1 | A | 1 | S | N | N | S | S | [5 empty] | Realizar inspección visual a los indicadores de presión para detectar caídas de presión, ajuste , estado de las compuertas, empaques y elementos de sujeción. |  | Semestral | Técnico de mantenimiento en servicios industriales
[6 empty] | 2 | Uniones deficientes en los ductos |  | El operador o mantenedor evidencia caídas de presión en el sistema; No hay consecuencias para la seguridad de las personas; ni para el medio ambiente; Disminución en la capacidad de inyección; Uniones deficientes en los ductos; Revisar uniones y reparar o cambiar. |  | 1 | A | 2 | S | N | N | S | S | [5 empty] | Realizar inspección visual a los indicadores de presión para detectar caídas de presión, estado de los empaques y acople de las juntas |  | Anual | Técnico de mantenimiento en servicios industriales
[6 empty] | 3 | Ducto fisurado o fracturado |  | El operador o mantenedor evidencia caídas de presión en el sistema; No hay consecuencias para la seguridad de las personas; ni para el medio ambiente; Disminución en la capacidad de inyección; Ducto fisurado o fracturado; Identificar el lugar de la fuga, realizar reparación o cambiar el tramo de ducto. |  | 1 | A | 3 | S | N | N | S | S | [5 empty] | Realizar inspección visual a los indicadores de presión para detectar caídas de presión, estado externo de los ductos descartando daños mecánicos |  | Semestral | Técnico de mantenimiento en servicios industriales
[6 empty] | 4 | Rodete dañado |  | El operador o mantenedor evidencia ruido y vibración en el sistema; No hay consecuencias para la seguridad de las personas; ni para el medio ambiente; Disminución en la capacidad de inyección y sobrecalentamiento; Rodete dañado; Desmonte y cambio de rodete. |  | 1 | A | 4 | S | N | N | S | S | [5 empty] | Realizar inspección visual a los indicadores de presión para detectar caídas de presión, estado del rodete evidenciando grietas, desgaste y deformaciones |  | Trimestral | Técnico de mantenimiento en servicios industriales
[6 empty] | 5 | Mal funcionamiento del dámper |  | El operador o mantenedor evidencia caídas de presión en el sistema; No hay consecuencias para la seguridad de las personas; ni para el medio ambiente; Disminución en la capacidad de extracción; Mal funcionamiento del dámper; Reparar o cambiar actuador eléctrico del dámper. |  | 1 | A | 5 | S | N | N | S | S | [5 empty] | Realizar prueba funcional del actuador eléctrico del dámper, verificando rotación constante, abertura y cierre de las rejillas |  | Semestral | Técnico de mantenimiento en servicios industriales
[6 empty] | 6 | Perdida de tensión |  | El operador o mantenedor evidencia caída de presión en el sistema; Presenta riesgos eléctricos para la seguridad de las personas, no hay consecuencias para el medio ambiente; Disminución de la capacidad de inyección; Fallas en conexiones internas; Identificar y corregir posibles fallas en las conexiones internas, calibres de conductores, aislamientos, etc. |  | 1 | A | 6 | S | S |  |  | S | [5 empty] | Verificar los parámetros de voltaje, corriente y resistencia en el motor con un megger. Además, revisar que los terminales se encuentren en un buen estado (libre de corrosión) y ajustados de manera correcta. |  | Trimestral | Técnico de mantenimiento en servicios industriales
[6 empty] | 7 | Bandas destensas. |  | El operador o mantenedor evidencia ruido y vibración en el sistema; No hay consecuencias para las personas; ni para el medio ambiente; Disminución de la capacidad de inyección; Bandas destensionadas; Tensionar bandas. |  | 1 | A | 7 | S | N | N | S | S | [5 empty] | Realizar inspección de la banda, verificando tensión, grietas y desgaste de la banda. En el caso que se encuentre destensionada, ajustarla. |  | Mensual | Técnico de mantenimiento en servicios industriales
|  |  |  | B | No inyecta el aire de la estancia. | 1 | Sobrecarga de tensión. |  | El operador o mantenedor evidencia el guardamotor activado; No hay consecuencias para la seguridad de las personas; ni para el medio ambiente; Inoperacion del equipo; Embobinado dañado; Rebobinado del motor |  | 1 | B | 1 | S | N | N | S | S | [5 empty] | Realizar test de aislamiento con un megger (voltaje, corriente y resistencia) y verificar el estado del embobinado |  | Trimestral | Técnico de mantenimiento en servicios industriales
[6 empty] | 2 | Bandas rotas |  | El operador o mantenedor evidencia que el equipo se encuentra fuera de línea; No hay consecuencias para la seguridad de las personas; Ni para el medio ambiente; Inoperacion del equipo; Bandas rotas; Reemplazar las bandas. |  | 1 | B | 2 | S | N | N | S | N | N | S |  |  |  | Realizar cambio de la correa del ventilador |  | 2 años | Técnico de mantenimiento en servicios industriales
[6 empty] | 3 | Fractura de eje del rodete |  | El operador o mantenedor evidencia que el equipo se encuentra fuera de línea; No hay consecuencias para la seguridad de las personas; Ni para el medio ambiente; Inoperacion del equipo; Fractura de eje del rodete; Desmonte y cambio del eje. |  | 1 | B | 3 | S | N | N | S | S | [5 empty] | Realizar inspección evaluando el estado del eje (daños mecánicos, desgaste) y detectando sobrecalentamiento , ruidos, olores inusuales y vibraciones. Además realizar test de funcionalidad revisando limpieza, lubricación, anclajes y parámetros de funcionamiento (velocidad, carga y temperatura) |  | Semestral | Técnico de mantenimiento en servicios industriales
|  |  |  | C | El aire se esta inyectando sucio o sin filtrarse | 1 | Filtro faltante |  | El operador o mantenedor evidencia aumento en el caudal de aire y presión del sistema; Presenta riesgo por enfermedades respiratorias y cardiacas para las personas, no hay consecuencias para el medio ambiente; Disminución de la IAQ; Instalar filtros según especificaciones técnicas. |  | 1 | C | 1 | S | S |  |  | S | [5 empty] | Realizar inspección visual a los indicadores de presión con el fin detectar incrementos inusuales y verificar la presencia de cada uno de los filtros. |  | Trimestral | Técnico de mantenimiento en servicios industriales
[6 empty] | 2 | Filtro dañado |  | El operador o mantenedor evidencia aumento en el caudal de aire y presión del sistema; Presenta riesgo por enfermedades respiratorias y cardiacas para las personas, no hay consecuencias para el medio ambiente; Disminución de la IAQ; Instalar filtros nuevos según especificaciones técnicas. |  | 1 | C | 2 | S | S |  |  | S | [5 empty] | Realizar inspección visual a los indicadores de presión con el fin de detectar incrementos inusuales y verificar el estado del medio filtrante de los filtros. En caso de hallazgos cambiar filtro |  | Trimestral | Técnico de mantenimiento en servicios industriales
[6 empty] | 3 | Filtro saturado o sucio |  | El operador o mantenedor evidencia caída de presión; Presenta riesgo por enfermedades respiratorias y cardiacas para las personas, no hay consecuencias para el medio ambiente; Filtro saturado o sucio; Realizar limpieza de filtro con agua a presión y detergente |  | 1 | C | 3 | S | S |  |  | N | S |  |  |  |  | Realizar limpieza de los filtros con agua a presión y detergente |  | Trimestral | Técnico de mantenimiento en servicios industriales
| 2 | Inyectar aire a una estancia sin ruidos fuertes. |  | A | Inyecta el aire de la estancia con presencia de ruidos fuertes. | 1 | Desalineamiento en chumaceras |  | El operador o mantenedor evidencia ruido y vibración en el sistema; No hay consecuencias para la seguridad de las personas; ni para el medio ambiente; Disminución en la capacidad de inyección, sobrecalentamiento y desgaste; Desalineamiento en chumaceras o transmisión; Realizar alineación. |  | 2 | A | 1 | S | N | N | N | S | [5 empty] | Realizar monitoreo mediante un alineador laser. |  | Semestral | Técnico de mantenimiento en servicios industriales
[6 empty] | 2 | Desbalanceo del rodete |  | El operador o mantenedor evidencia ruido y vibración en el sistema; No hay consecuencias para la seguridad de las personas; ni para el medio ambiente; Disminución en la capacidad de inyección, sobrecalentamiento y desgaste; Desbalanceo del rodete; Realizar balanceo del rodete. |  | 2 | A | 2 | S | N | N | S | S | [5 empty] | Realizar un test de funcionalidad (revisando acumulación de material, desgaste en las aspas, efecto térmico, desgaste en el perno de fijación o cuña, entre otras) |  | Semestral | Técnico de mantenimiento en servicios industriales
[6 empty] | 3 | Rodamientos desgastados |  | El operador o mantenedor evidencia ruido y vibración en el sistema; No hay consecuencias para la seguridad de las personas; ni para el medio ambiente; Disminución en la capacidad de inyección, sobrecalentamiento y desgaste; Rodamientos desgastados; Cambiar rodamientos. |  | 2 | A | 3 | S | N | N | S | N | N | S |  |  |  | Realizar cambio de rodamiento. |  | 5 años | Técnico de mantenimiento en servicios industriales
[6 empty] | 4 | Opresores y tornillos rotos o flojos. |  | El operador o mantenedor evidencia ruido y vibración en el sistema; No hay consecuencias para la seguridad de las personas; ni para el medio ambiente; sobrecalentamiento y desgaste; Opresores y tornillos rotos o flojos; Cambiar y/o ajustar opresores o tornillos. |  | 2 | A | 4 | S | N | N | S | S | [5 empty] | Realizar inspección del ajuste y estado de los componentes de sujeción del sistema. En caso tal de hallazgos realizar cambio o ajuste |  | Semestral | Técnico de mantenimiento en servicios industriales
| 3 | Inyectar aire de una estancia sin calentamiento. |  | A | Inyecta el aire de la estancia con calentamiento. | 1 | Falta de lubricación en los rodamientos. |  | El operador o mantenedor evidencia ruido y calentamiento en el sistema; No hay consecuencias para las personas; ni para el medio ambiente; sobrecalentamiento y desgaste; Desgaste en las piezas; Lubricar rodamientos. |  | 3 | A | 1 | S | N | N | S | N | S |  |  |  |  | Realizar lubricación en rodamientos según lo indicado en el manual. |  | Trimestral | Técnico de mantenimiento en servicios industriales
[6 empty] | 2 | Sobretensión en bandas. |  | El operador o mantenedor evidencia ruido y vibración en el sistema; No hay consecuencias para la seguridad de las personas; ni para el medio ambiente; sobrecalentamiento y desgaste; Sobretensión en bandas; Destensar bandas. |  | 3 | A | 2 | S | N | N | S | S | [5 empty] | Realizar inspección de la banda, verificando tensión. En el caso que se encuentre con excesiva tension, ajustarla. |  | Mensual | Técnico de mantenimiento en servicios industriales

## Manejadora de aire
|  |  | SISTEMA | MANEJADORA DE AIRE |  | SISTEMA N° |  | 4 | FACILITADOR | N/A |  |  | SISTEMA |  |  | MANEJADORA DE AIRE |  |  | SISTEMA N° |  |  | 4 |  |  | FACILITADOR |  | N/A
|  |  | SUBSISTEMA | N/A |  | SUBSISTEMA N° |  | N/A | AUDITOR | N/A |  |  | SUBSISTEMA |  |  | N/A |  |  | SUBSISTEMA N° |  |  | N/A |  |  | AUDITOR |  | N/A
FUNCION PRIMARIA | FUNCIONES SECUNDARIAS |  |  | FALLA FUNCIONAL (Perdida de función) |  | MODO DE FALLA |  |  | EFECTO DE FALLA (Que sucede cuando ocurre una falla) |  | REFRENCIA DE INFORMACION |  |  | EVALUACION DE LAS CONCECUENCIAS |  |  |  | H1 S1 O1 N1 | H2 S2 O2 N2 | H3 S3 O3 N3 | ACCION A FALTA DE |  |  | TAREA PROPUESTA |  | INTERVALO INICIAL | A REALIZARSE POR
[11 empty] | F | FF | FM | H | S | E | O |  |  |  | H4 | H5 | S4
Suministrar caudal de aire filtrado a una temperatura no superior a 22°C y una humedad relativa alrededor de 60% | 1 | Suministrar un caudal de aire |  | A | No se suministra aire | 1 | No arranca el motor del ventilador |  | El operador o mantenedor evidencia activación del guardamotor; No hay consecuencia para la seguridad de las personas, ni para el medio ambiente; Inoperación total del equipo; Embobinado en mal estado; Rebobinado del motor. |  | 1 | A | 1 | S | N | N | S | S | [5 empty] | Realizar test de aislamiento con un megger y verificar el estado físico del aislamiento. |  | Trimestral | Técnico de mantenimiento en servicios industriales
[6 empty] | 2 | Ruptura de correa entre el motor y el ventilador |  | El operador o mantenedor evidencia los ventiladores sin RPMs; No hay consecuencia para la seguridad las personas, ni para el medio ambiente; Inoperacion total del equipo; Correa rota; Cambiar correa y tensionar. |  | 1 | A | 2 | S | N | N | S | N | N | S |  |  |  | Realizar cambio de la correa del ventilador |  | 2 años | Técnico de mantenimiento en servicios industriales
|  |  |  | B | Suministra caudal de aire inferior al requerido | 1 | Correa destensionada |  | El operador o mantenedor evidencia perdida en la circulación del aire en los recintos, ruido excesivo y vibración. No hay consecuencia para la seguridad de las personas, ni para el medio ambiente. Disminución de la capacidad de enfriamiento; Correa destensionada; Tensionar la correa. |  | 1 | B | 1 | S | N | N | S | S | [5 empty] | Realizar inspección de la correa, verificando tensión, grietas y desgaste de la correa. En el caso que se encuentre destensionada, ajustarla. |  | Mensual | Técnico de mantenimiento en servicios industriales
[6 empty] | 2 | Perdida de tensión en las terminales del motor del ventilador |  | El operador o mantenedor evidencia perdida en la circulación del aire en los recintos; Presenta riesgo eléctrico para la seguridad de las personas, ni para el medio ambiente; Disminución de la capacidad de enfriamiento; Fallas en conexiones internas; Identificar y corregir posibles fallas en las conexiones internas, calibres de conductores, aislamientos, etc. |  | 1 | B | 2 | S | S |  |  | S | [5 empty] | Verificar los parámetros de voltaje, corriente y resistencia en el motor con un megger. Además, revisar que los terminales se encuentren en un buen estado (libre de corrosión) y ajustados de manera correcta. |  | Trimestral | Técnico de mantenimiento en servicios industriales
|  |  |  | C | Suministra caudal de aire a una temperatura superior a 22 °C y la humedad relativa no es del orden del 60% | 1 | Ensuciamiento del serpentín de enfriamiento |  | El operador evidencia formación de una capa en la parte exterior del serpentín y caída de presión en el sistema; Presenta riesgo para la seguridad de las personas por enfermedades respiratorias y cardiacas, no hay consecuencias para el medio ambiente, ineficiencia del intercambio de calor; Serpentín de enfriamiento sucio; Limpiar el serpentín con agua a presión, químicos especiales, desengrasantes o solventes según el tipo de suciedad. |  | 1 | C | 1 | S | S |  |  | N | S |  |  |  |  | Limpiar el serpentín con productos desengrasantes, solvente y desincrustante |  | Semestral | Técnico de mantenimiento en servicios industriales
[6 empty] | 2 | Perdida total o parcial de caudal de agua |  | El operador o mantenedor evidencia la apertura del switch de flujo; No hay consecuencias para la seguridad de las personas ni del medio ambiente; Ineficiencia en la transferencia de calor; Perdida parcial o total de caudal de agua; Válvula de circuito cerrada; Revisar válvula, abrir o cambiar según hallazgo. |  | 1 | C | 2 | S | N | N | S | S | [5 empty] | Realizar lecturas de presiones de operación en el equipo mediante la inspección visual a los indicadores de presión , revisión de posicionamiento de la válvula y test de funcionalidad (Abrir y cerrar) |  | Mensual | Técnico de mantenimiento en servicios industriales
[6 empty] | 3 | Válvula de la salida parcial o totalmente cerradas |  | No se produce ninguna evidencia. No hay consecuencias para la seguridad de las personas ni del medio ambiente; Perdida de la transferencia de calor; Estancamiento de agua en el serpentín, válvula parcial o totalmente cerrada; Revisar el estado de la válvula, realizar apertura total o cambiar según el hallazgo. |  | 1 | C | 3 | S | N | N | S | S | [5 empty] | Realizar lecturas de presiones de operación en el equipo mediante la inspección visual a los indicadores de presión , revisión de posicionamiento de la válvula y test de funcionalidad (Abrir y cerrar) |  | Mensual | Técnico de mantenimiento en servicios industriales
| 2 | Suminstrar aire limpio |  | A | El aire esta saliendo sucio o sin filtrarse | 1 | Filtro faltante |  | El operador o mantenedor evidencia aumento en el caudal de aire y presión del sistema; Presenta riesgo por enfermedades respiratorias y cardiacas para las personas, no hay consecuencias para el medio ambiente; Disminución de la IAQ; Acelera la velocidad de ensuciamiento del serpentín. Instalar filtros según especificaciones técnicas. |  | 2 | A | 1 | S | S |  |  | S | [5 empty] | Realizar inspección visual a los indicadores de presión con el fin detectar incrementos inusuales y verificar la presencia de cada uno de los filtros. |  | Trimestral | Técnico de mantenimiento en servicios industriales
[6 empty] | 2 | Filtro dañado |  | El operador o mantenedor evidencia aumento en el caudal de aire y presión del sistema; Presenta riesgo por enfermedades respiratorias y cardiacas para las personas, no hay consecuencias para el medio ambiente; Disminución de la IAQ; Acelera la velocidad de ensuciamiento del serpentín. Instalar filtros nuevos según especificaciones técnicas |  | 2 | A | 2 | S | S |  |  | S | [5 empty] | Realizar inspección visual a los indicadores de presión con el fin de detectar incrementos inusuales y verificar el estado del medio filtrante de los filtros. En caso de hallazgos cambiar filtro |  | Trimestral | Técnico de mantenimiento en servicios industriales
[6 empty] | 3 | Filtro saturado o sucio |  | El operador evidencia caída de presión; Presenta riesgo por enfermedades respiratorias y cardiacas para las personas, no hay consecuencias para el medio ambiente; Disminución en la capacidad de enfriamiento; Filtro saturado o sucio; Realizar limpieza de filtro con agua a presión y detergente |  | 2 | A | 3 | S | S |  |  | N | S |  |  |  |  | Realizar limpieza de los filtros con agua a presión y detergente |  | Trimestral | Técnico de mantenimiento en servicios industriales

## Rueda entalpica
|  |  | SISTEMA | RUEDA ENTALPICA |  | SISTEMA N° |  | 5 | FACILITADOR | N/A |  |  | SISTEMA |  |  | RUEDA ENTALPICA |  |  | SISTEMA N° |  |  | 5 |  |  | FACILITADOR |  | N/A
|  |  | SUBSISTEMA | N/A |  | SUBSISTEMA N° |  | N/A | AUDITOR | N/A |  |  | SUBSISTEMA |  |  | N/A |  |  | SUBSISTEMA N° |  |  | N/A |  |  | AUDITOR |  | N/A
FUNCION PRIMARIA | FUNCIONES SECUNDARIAS |  |  | FALLA FUNCIONAL (Perdida de función) |  | MODO DE FALLA |  |  | EFECTO DE FALLA (Que sucede cuando ocurre una falla) |  | REFRENCIA DE INFORMACION |  |  | EVALUACION DE LAS CONCECUENCIAS |  |  |  | H1 S1 O1 N1 | H2 S2 O2 N2 | H3 S3 O3 N3 | ACCION A FALTA DE |  |  | TAREA PROPUESTA |  | INTERVALO INICIAL | A REALIZARSE POR
[11 empty] | F | FF | FM | H | S | E | O |  |  |  | H4 | H5 | S4
Renovar un caudal de aire a una temperatura, humedad y calidad adecuada para el funcionamiento de los recintos | 1 | Renovar un caudal de aire |  | A | No renueva eficientemente el caudal requerido. | 1 | Rodete del ventilador deformado o fracturado |  | El operador o mantenedor evidencia caída de presión, ruido y vibración en el sistema; No hay consecuencias para la seguridad de las personas; ni para el medio ambiente; Disminución en la capacidad de renovación e intercambio de calor; Rodete deformado o fracturado; Desmonte y cambio de rodete. |  | 1 | A | 1 | S | N | N | S | S | [5 empty] | Realizar inspección visual a los indicadores de presión para detectar caídas de presión, estado del rodete evidenciando grietas, desgaste y deformaciones |  | Trimestral | Técnico de mantenimiento en servicios industriales
[6 empty] | 2 | Rodete del ventilador desbalanceado |  | El operador o mantenedor evidencia ruido y vibración en el sistema; No hay consecuencias para la seguridad de las personas; ni para el medio ambiente; Disminución en la capacidad de renovación e intercambio de calor; Rodete desbalanceado; Realizar balanceo del rodete. |  | 1 | A | 2 | S | N | N | S | S | [5 empty] | Realizar un test de funcionalidad (revisando acumulación de material, desgaste en las aspas, efecto térmico, desgaste en el perno de fijación o cuña, entre otras) |  | Semestral | Técnico de mantenimiento en servicios industriales
[6 empty] | 3 | Bandas del ventilador destensas. |  | El operador o mantenedor evidencia ruido y vibración en el sistema; Presenta peligro de impacto y quemadura para las personas; no hay consecuencias para el medio ambiente; Disminución de la capacidad de renovación e intercambio de calor; Bandas destensas; Tensionar bandas. |  | 1 | A | 3 | S | N | N | S | S | [5 empty] | Realizar inspección de la banda, verificando tensión, grietas y desgaste de la banda. En el caso que se encuentre destensionada, ajustarla. |  | Mensual | Técnico de mantenimiento en servicios industriales
[6 empty] | 4 | Sobretensión en bandas del ventilador. |  | El operador o mantenedor evidencia ruido y vibración en el sistema; No hay consecuencias para la seguridad de las personas; ni para el medio ambiente; sobrecalentamiento y desgaste; Sobretensión en bandas; Destensar bandas. |  | 1 | A | 4 | S | N | N | S | S | [5 empty] | Realizar inspección de la banda, verificando tensión. En el caso que se encuentre con excesiva tensión, ajustarla. |  | Mensual | Técnico de mantenimiento en servicios industriales
[6 empty] | 5 | Ducto fisurado o fracturado |  | El operador o mantenedor evidencia caídas de presión en el sistema; No hay consecuencias para la seguridad de las personas; ni para el medio ambiente; Disminución en la capacidad de renovación; Ducto fisurado o fracturado; Identificar el lugar de la fuga, realizar reparación o cambiar el tramo de ducto. |  | 1 | A | 5 | S | N | N | S | S | [5 empty] | Realizar inspección visual a los indicadores de presión para detectar caídas de presión, estado externo de los ductos descartando daños mecánicos |  | Semestral | Técnico de mantenimiento en servicios industriales
[6 empty] | 6 | Falta de lubricante en los rodamientos. |  | El operador o mantenedor evidencia ruido en el sistema; No hay consecuencias para la seguridad de las personas; ni para el medio ambiente; Falta de lubricante en rodamientos; Sobrecalentamiento y desgaste prematuro en las piezas; Lubricar rodamientos. |  | 1 | A | 6 | S | N | N | S | N | S |  |  |  |  | Realizar lubricación en rodamientos según lo indicado en el manual. |  | Trimestral | Técnico de mantenimiento en servicios industriales
[6 empty] | 7 | Perdida de tensión |  | El operador o mantenedor evidencia caída de presión en el sistema; Presenta riesgos eléctricos para la seguridad de las personas, no hay consecuencias para el medio ambiente; Disminución de la capacidad de renovación; Fallas en conexiones internas; Identificar y corregir posibles fallas en las conexiones internas, calibres de conductores, aislamientos, etc. |  | 1 | A | 7 | S | S |  |  | S | [5 empty] | Verificar los parámetros de voltaje, corriente y resistencia en el motor con un megger. Además, revisar que los terminales se encuentren en un buen estado (libre de corrosión) y ajustados de manera correcta. |  | Trimestral | Técnico de mantenimiento en servicios industriales
|  |  |  | B | No renueva el aire del recinto. | 1 | Sobrecarga de tensión. |  | El operador o mantenedor evidencia que el equipo se encuentra fuera de línea; No presenta consecuencias para la seguridad de las personas; ni para el medio ambiente; Inoperación del equipo; Embobinado dañado; Rebobinado del motor |  | 1 | B | 1 | S | N | N | S | S | [5 empty] | Realizar test de aislamiento con un megger (voltaje, corriente y resistencia) y verificar el estado del embobinado |  | Trimestral | Técnico de mantenimiento en servicios industriales
[6 empty] | 2 | Bandas del rodete rotas |  | El operador o mantenedor evidencia que el equipo se encuentra fuera de línea; No hay consecuencias para la seguridad de las personas; Ni para el medio ambiente; Inoperación del equipo; Bandas rotas; Reemplazar las bandas. |  | 1 | B | 2 | S | N | N | S | N | N | S |  |  |  | Realizar cambio de las bandas del ventilador |  | 2 años | Técnico de mantenimiento en servicios industriales
| 2 | Renovar un caudal de aire a una temperatura y humedad adecuada |  | A | No renueva el aire a la temperatura y humedad adecuada | 1 | Desalineamiento de la rueda. |  | El operador o mantenedor evidencia ruido, vibración y caída de presión en el sistema; No hay consecuencias para la seguridad de las personas, ni para el medio ambiente; Disminución en la capacidad de renovación de aire e intercambio de calor; Desalineamiento en la rueda; Realizar alineación. |  | 2 | A | 1 | S | N | N | N | S | [5 empty] | Realizar monitoreo mediante un alineador laser. |  | Semestral | Técnico de mantenimiento en servicios industriales
[6 empty] | 2 | Bandas de la rueda destensas. |  | El operador o mantenedor evidencia ruido y vibración en el sistema; No presenta consecuencias en la seguridad de las personas; no hay consecuencias para el medio ambiente; Disminución de la capacidad de renovación e intercambio de calor; Bandas destensas; Tensionar bandas. |  | 2 | A | 2 | S | N | N | S | S | [5 empty] | Realizar inspección de la banda, verificando tensión, grietas y desgaste. En el caso que se encuentre destensionada, ajustarla. |  | Mensual | Técnico de mantenimiento en servicios industriales
[6 empty] | 3 | Sobretensión en bandas de la rueda. |  | El operador o mantenedor evidencia ruido y vibración en el sistema; No hay consecuencias para la seguridad de las personas; ni para el medio ambiente; sobrecalentamiento y desgaste; Sobretensión en bandas; Destensar bandas. |  | 2 | A | 3 | S | N | N | S | S | [5 empty] | Realizar inspección de la banda, verificando tensión. En el caso que se encuentre con excesiva tensión, ajustarla. |  | Mensual | Técnico de mantenimiento en servicios industriales
[6 empty] | 4 | Deslizamiento en las bandas |  | El operador o mantenedor evidencia que el equipo se encuentra fuera de línea; Se presenta riesgo mecánico-abrasivo para la seguridad de las personas; No hay consecuencias para el medio ambiente; Inoperación de la rueda de recuperación de energía; Desgaste de las correas; Cambio de las correas. |  | 2 | A | 4 | S | N | N | S | S | [5 empty] | Realizar inspección de la banda, verificando tensión, grietas y desgaste de la banda. En el caso que se encuentre desgastada, cambiar. |  | Mensual | Técnico de mantenimiento en servicios industriales
[6 empty] | 5 | Bandas de la rueda rotas |  | El operador o mantenedor evidencia que el equipo entrega el aire en las mismas condiciones de ingreso; No hay consecuencias para la seguridad de las personas; Ni para el medio ambiente; intercambio de calor nulo; Bandas rotas; Reemplazar las bandas. |  | 2 | A | 5 | S | N | N | S | N | N | S |  |  |  | Realizar cambio de las bandas del ventilador |  | 2 años | Técnico de mantenimiento en servicios industriales
[6 empty] | 6 | Los sellos de aire esta demasiado apretados contra las superficies de sellado |  | El operador o mantenedor evidencia ruido y vibración en el sistema; No hay consecuencias para la seguridad de las personas; ni para el medio ambiente; Desgaste y desempeño inadecuado de la rueda de recuperación de energía ; Sellos muy apretados contra la rueda; Ajustar tornillos de retención de los sellos. |  | 2 | A | 6 | S | N | N | S | S | [5 empty] | Revisar estado de los sellos y su holgura con la cara de la rueda colocando una hoja de papel. En caso de hallazgos ajustar los ocho tornillos de retención |  | Semestral | Técnico de mantenimiento en servicios industriales
| 3 | Renovar aire limpio |  | A | No renueva aire limpio | 1 | Filtro saturado o sucio |  | El operador evidencia caída de presión; Presenta riesgo por enfermedades respiratorias y cardiacas para las personas, no hay consecuencias para el medio ambiente; Disminución en la capacidad de renovación e intercambio de calor; Filtro saturado o sucio; Realizar limpieza de filtro con agua a presión. |  | 3 | A | 1 | S | S |  |  | N | S |  |  |  |  | Realizar limpieza de los filtros con agua a presión y detergente |  | Trimestral | Técnico de mantenimiento en servicios industriales
[6 empty] | 2 | Filtro faltante o dañado |  | El operador o mantenedor evidencia grandes diferenciales de presión; Presenta riesgo por enfermedades respiratorias y cardiacas para las personas, no hay consecuencias para el medio ambiente; Disminución de la IAQ y aumento del caudal; Filtro faltante o dañado. Instalar filtros nuevos según especificaciones técnicas. |  | 3 | A | 2 | S | S |  |  | S | [5 empty] | Realizar inspección visual a los indicadores de presión con el fin detectar incrementos inusuales y verificar la presencia de cada uno de los filtros. |  | Trimestral | Técnico de mantenimiento en servicios industriales

## Aire acondicionado Tipo Paquete
|  | SISTEMA | AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE |  | SISTEMA N° |  | 6 |  | FACILITADOR | N/A |  |  | SISTEMA |  |  | AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE |  |  | SISTEMA N° |  |  | 6 |  |  | FACILITADOR | N/A
|  | SUBSISTEMA | N/A |  | SUBSISTEMA N° |  | N/A |  | AUDITOR | N/A |  |  | SUBSISTEMA |  |  | N/A |  |  | SUBSISTEMA N° |  |  | N/A |  |  | AUDITOR | N/A
FUNCIÓN PRIMARIA | PARTE |  | FUNCIONES SECUNDARIAS |  | FALLA FUNCIONAL (Perdida de función) |  | MODO DE FALLA |  | EFECTO DE FALLA (Que sucede cuando ocurre una falla) |  | REFRENCIA DE INFORMACION |  |  | EVALUACION DE LAS CONCECUENCIAS |  |  |  | H1 S1 O1 N1 | H2 S2 O2 N2 | H3 S3 O3 N3 | ACCION A FALTA DE |  |  | TAREA PROPUESTA |  | INTERVALO INICIAL | A REALIZARSE POR
[11 empty] | F | FF | FM | H | S | E | O |  |  |  | H4 | H5 | S4
Enfriar un caudal de aire a la estancia una temperatura determinada. | Ventilador de suministro |  | 1 | Suministro del caudal de aire | A | Suministra caudal de aire inferior al requerido | 1 | Bandas destensionadas | El operador o mantenedor evidencia ruido y vibración en el sistema; No hay consecuencias para las personas; ni para el medio ambiente; Disminución de la capacidad de enfiamiento o transferencia de calor; Bandas destensionadas; Tensionar bandas. |  | 1 | A | 1 | S | N | N | S | S | [5 empty] | Realizar inspección de la banda, verificando tensión, grietas y desgaste. En el caso que se encuentre destensionada, ajustarla. |  | Mensual | Técnico de mantenimiento en servicios industriales
[7 empty] | 2 | Sobretensión en bandas. | El operador o mantenedor evidencia ruido y vibración en el sistema; No hay consecuencias para la seguridad de las personas; ni para el medio ambiente; sobrecalentamiento y desgaste; Sobretensión en bandas; Destensar bandas. |  | 1 | A | 2 | S | N | N | S | S | [5 empty] | Realizar inspección de la banda, verificando tensión. En el caso que se encuentre con excesiva tension, ajustarla. |  | Mensual | Técnico de mantenimiento en servicios industriales
[5 empty] | B | No suministra caudal de aire inferior al requerido | 1 | Bandas rotas | El operador o mantenedor evidencia que el equipo se encuentra fuera de línea; No hay consecuencias para la seguridad de las personas; ni para el medio ambiente; Inoperacion del equipo; Bandas rotas; Reemplazar las bandas. |  | 1 | B | 1 | S | N | N | S | N | N | S |  |  |  | Realizar cambio de las bandas del ventilador |  | 2 años | Técnico de mantenimiento en servicios industriales
| Compresor |  | 2 | Aumentar la presión y temperatura del refrigerante para enviarlo al condensador | A | No aumenta la presión y temperatura del refrigerante | 1 | Sobrecalentamiento del compresor por falta de refrigerante. | El operador o mantenedor evidencia altas temperaturas; Presenta mínimas consecuencias para la seguridad de las personas debido a su grado de toxicidad e inflamabilidad, impacta negativamente el medio ambiente por su potencial de agotamiento de ozono y calentamiento global; Inoperaciòn parcial del equipo. Disminución de la capacidad de enfriamiento; Daño en presostato de baja presión; Verificar el estado y funcionamiento de presostato de baja presión y la cantidad de refrigerante |  | 2 | A | 1 | S | N | S |  | S | [5 empty] | Realizar lecturas de presiones de operación en el equipo mediante la inspección visual a los indicadores de presión para detectar una posible pérdida de refrigerante. |  | Diario | Técnico de mantenimiento en servicios Industriales
[7 empty] | 2 | Bobinas de compresor quemadas por sobrecarga de trabajo | El operador o mantenedor evidencia que el equipo se detiene; Presenta riesgo eléctrico en las personas, no existen consecuencias sobre el medio ambiente; Inoperaciòn parcial del equipo. Disminución de la capacidad de enfriamiento; Compresor quemado; Medir el consumo de corriente en el compresor y realizar cambio del compresor |  | 2 | A | 2 | S | S |  |  | S | [5 empty] | Verificar los parámetros de voltaje, corriente de la bobina con un megger y verificar que se encuentren en buen estado. |  | Mensual | Técnico de mantenimiento en servicios Industriales
[7 empty] | 3 | Falso contacto en terminales del compresor | El operador o mantenedor escucha ruido anormal en el equipo; Presenta riesgo eléctrico en las personas, no existen consecuencias sobre el medio ambiente; Inoperaciòn parcial del equipo, Disminución de la capacidad de enfriamiento; Falso contacto; Fallas en conexiones internas; Identificar y corregir posibles fallas en las conexiones internas, calibres de conductores, aislamientos, etc. |  | 2 | A | 3 | S | S |  |  | S | [5 empty] | Verificar los parámetros de voltaje, corriente y resistencia en el motor con un megger. Además, revisar que los terminales se encuentren en un buen estado (libre de corrosión) y ajustados de manera correcta. |  | Trimestral | Técnico de mantenimiento en servicios Industriales
| Caja de bornes (Compresor) |  | 3 | Aislar la conexiones eléctricas de polvo, humedad y roedores | A | No aísla las conexiones eléctricas | 1 | Cortocircuito en la caja de bornes | El operador o mantenedor evidencia activación en las protecciones eléctricas del equipo; No hay consecuencia para la seguridad de las personas, ni para el medio ambiente; Inoperaciòn parcial del equipo. Disminución de la capacidad de enfriamiento; Caja de Bornes dañada y/o daño en compresor; Ajustar contactos y terminales o realizar cambio |  | 3 | A | 1 | S | N | N | S | S | [5 empty] | Verificar los parámetros de voltaje, corriente y resistencia en el motor con un megger. Además, revisar que la caja de bornes se encuentre en un buen estado (libre de corrosión) y ajustados de manera correcta. |  | Trimestral | Técnico de mantenimiento en servicios Industriales
[7 empty] | 2 | Daños por golpes | El operador o mantenedor evidencia anomalía en la caja de bornes; Presenta riesgo eléctrico en las personas, no existen consecuencias sobre el medio ambiente; Disminución en la capacidad de aislamiento de las conexiones; Caja de Bornes dañada; Cambiar la caja de bornes |  | 3 | A | 2 | S | S |  |  | S | [5 empty] | Realizar inspección visual del estado de la caja de bornes verificando la ausencia de daños mecánicos en la estructura. |  | Mensual | Técnico de mantenimiento en servicios Industriales
[7 empty] | 3 | Terminales corroídas | El operador o mantenedor evidencia activación en las protecciones eléctricas del equipo; No hay consecuencia para la seguridad de las personas, ni para el medio ambiente; Inoperaciòn parcial del equipo. Disminución de la capacidad de enfriamiento; Generación de punto caliente y daño en aislamiento de terminales, Compresor con probable dañado; Limpiar terminales, aislar y o recubrir con protector. |  | 3 | A | 3 | S | N | N | S | S | [5 empty] | Realizar inspección visual de las terminales, verificando ausencia de corrosión y suciedad. |  | Mensual | Técnico de mantenimiento en servicios Industriales
| Motor eléctrico (Compresor) |  | 4 | Transformar energía eléctrica en mecánica | A | No transforma la energía eléctrica en mecánica (se detiene, no gira) | 1 | Cortocircuito en motor | El operador o mantenedor evidencia el guardamotor activado; No hay consecuencia para la seguridad de las personas, ni para el medio ambiente; Inoperación parcial del equipo. Disminución de la capacidad de enfriamiento; Motor quemado; Verificar si fue por un falso contacto, reapretar terminales |  | 4 | A | 1 | S | N | N | S | S | [5 empty] | Verificar los parámetros de voltaje, corriente y resistencia en el motor con un megger. Además, revisar que los terminales se encuentren en un buen estado (libre de corrosión) y ajustados de manera correcta. |  | Trimestral | Técnico de mantenimiento en servicios Industriales
[7 empty] | 2 | Motor no gira | El operador o mantenedor evidencia que el equipo se dispara por sobrecarga; No hay consecuencia para la seguridad de las personas, ni para el medio ambiente; Inoperaciòn parcial del equipo. Disminución de la capacidad de enfriamiento; Embobinado dañado; Rebobinado del motor |  | 4 | A | 2 | S | N | N | S | S | [5 empty] | Realizar test de aislamiento con un megger y estado físico del embobinado. |  | Trimestral | Técnico de mantenimiento en servicios Industriales
| Mirilla de aceite (Compresor) |  | 5 | Mostrar el nivel de aceite | A | No muestra el nivel de aceite | 1 | Rotura del cristal por golpe | El operador o mantenedor evidencia altas presiones, temperaturas y derrame en las zona correspondiente a la mirilla de aceite; Presenta riesgo de caída en las personas y probable contaminación en los suelos; Desgaste prematuro de las partes o falla mecánica. Disminución de la capacidad de enfriamiento; Cristal fisurado; Drenar el aceite, realizar cambio de la mirilla y llenar nuevamente el nivel de aceite |  | 5 | A | 1 | S | S |  |  | S | [5 empty] | Realizar inspección visual del estado físico de la mirilla de aceite. |  | Semestral | Técnico de mantenimiento en servicios Industriales
[7 empty] | 2 | Empaque deteriorado | El operador o mantenedor evidencia altas presiones, temperaturas y derrame en las zona correspondiente a la mirilla de aceite; Presenta riesgo de caída en las personas y probable contaminación en los suelos; Desgaste prematuro de las partes o falla mecánica. Disminución de la capacidad de enfriamiento; Deterioro en empaque de mirilla; Drenar el aceite, realizar cambio del empaque y llenar nuevamente el nivel de aceite |  | 5 | A | 2 | S | S |  |  | S | [5 empty] | Realizar inspección visual verificando la presencia, estado y correcto seleccionamiento (material, dimensionamiento) del empaque. |  | Semestral | Técnico de mantenimiento en servicios Industriales
[7 empty] | 3 | Rosca deteriorada | El operador o mantenedor evidencia altas presiones, temperaturas y derrame en la zona; Presenta riesgo de caída en las personas y probable contaminación en los suelos; Desgaste prematuro de las partes o falla mecánica. Disminución de la capacidad de enfriamiento; Rosca desajustada o deteriorada. Drenar aceite, cambiar o ajustar rosca y llenar nuevamente el nivel de aceite |  | 5 | A | 3 | S | S |  |  | S | [5 empty] | Realizar inspección visual de las características dimensionales y de ensamblaje, verificando daños mecánicos, corrosión, desgaste, etc.. |  | Semestral | Técnico de mantenimiento en servicios Industriales
| Serpentín (Condensador) |  | 6 | Permitir la transferencia de calor entre el refrigerante y el aire exterior | A | No permite la transferencia de calor entre el refrigerante y el aire exterior | 1 | Fuga de refrigerante | El operador o mantenedor evidencia alarma en el equipo por baja presión de refrigerante, olor inusual en el área o mancha anormal en el serpentín; Presenta mínimas consecuencias para la seguridad de las personas debido a su grado de toxicidad e inflamabilidad, impacta negativamente el medio ambiente por su potencial de agotamiento de ozono y calentamiento global; Incrementa las temperaturas del producto (aire); Serpentín fisurados o fracturado. Retirar la totalidad de refrigerante del circuito que presento la fuga mediante una bomba de vacío, presurizar el sistema con nitrógeno para identificarla. Reparar y volver a cargar el circuito de refrigerante. |  | 6 | A | 1 | S | N | S |  | S | [5 empty] | Realizar lecturas de presiones de operación en el equipo mediante la inspección visual a los indicadores de presión para detectar una posible pérdida de refrigerante. |  | Diario | Técnico de mantenimiento en servicios Industriales
[7 empty] | 2 | Aletas obstruidas | El operador o mantenedor evidencia alarma en el equipo por temperatura elevada en la salida del condensador; No hay consecuencias para las personas, ni el medio ambiente; Incrementa las temperaturas del producto (aire); Aletas con gran acumulación de material particulado . Realizar limpieza con producto desincrustante. |  | 6 | A | 2 | S | N | N | S | N | S |  |  |  |  | Limpiar las aletas del serpentin con un producto desincrustante. |  | Semestral | Técnico de mantenimiento en servicios Industriales
[7 empty] | 3 | Aletas deformadas | El operador o mantenedor evidencia alarma en el equipo por temperatura elevada en la salida del condensador; No hay consecuencias para las personas, ni el medio ambiente.; Incrementa las temperaturas del producto (aire); Aletas deformadas. Peinar las aletas deformadas. |  | 6 | A | 3 | S | N | N | S | S | [5 empty] | Inspeccionar visualmente la forma y estado de las aletas del serpentín. |  | Semestral | Técnico de mantenimiento en servicios industriales
| Motor del ventilador (Condensador) |  | 7 | Transformar energía eléctrica en mecánica | A | No transforma la energía eléctrica en mecánica (se detiene, no gira) | 1 | Rodamientos en mal estado | El operador o mantenedor evidencia altas presiones y temperaturas en el equipo; No hay consecuencias para las personas y ni para el medio ambiente; Incrementa las temperaturas del producto (aire); Rodamiento en mal estado; Desmonte del motor para realizar cambio de rodamientos. |  | 7 | A | 1 | S | N | N | S | N | N | S |  |  |  | Realizar cambio de rodamiento. |  | Cada 5 años | Técnico de mantenimiento en servicios Industriales
[7 empty] | 2 | Cortocircuito en motor | El operador o mantenedor evidencia el guardamotor activado; No hay consecuencia para las personas ni para el medio ambiente; Incrementa las temperaturas del producto (aire); Embobinado en mal estado; Rebobinado del motor |  | 7 | A | 2 | S | N | N | S | S | [5 empty] | Realizar test de aislamiento con un megger y verificar el estado físico del aislamiento. |  | Trimestral | Técnico eléctrico
[5 empty] | B | No transforma eficientemente la energía eléctrica en mecánica | 1 | Fricción excesiva en los rodamientos | El operador o mantenedor evidencia vibración, altas presiones y temperaturas en el equipo; No hay consecuencias para las personas ni para el medio ambiente; Disminución de la capacidad de enfriamiento del equipo; Alojamiento de rodamiento en mal estado; Desmonte del motor para realizar encamisado de la tapa y cambio de rodamientos. |  | 7 | B | 1 | S | N | N | S | S | [5 empty] | Realizar una inspección, medición de tolerancia y ajuste en los rodamientos. |  | Anual | Técnico de mantenimiento en servicios Industriales
[7 empty] | 2 | Falta de lubricación en rodamientos | El operador o mantenedor evidencia vibración, altas presiones y temperaturas en el equipo; No hay consecuencias para las personas ni para el medio ambiente; Disminución de la capacidad de enfriamiento del equipo; Falta de lubricación en rodamientos; Desmontar los rodamientos y lubricar. |  | 7 | B | 2 | S | N | N | S | N | S |  |  |  |  | Realizar lubricación en rodamientos según lo indicado en el manual. |  | Trimestral | Técnico de mantenimiento en servicios Industriales
[7 empty] | 3 | Perdida de aislamiento en el embobinado | El operador o mantenedor evidencia disminución en las rpms del ventilador; Presenta riesgo eléctrico para las personas y no existen consecuencias sobre el medio ambiente; Incrementa las temperaturas del producto (aire); Aislamiento desgastado o roto; Realizar cambio del aislamiento. |  | 7 | B | 3 | S | S |  |  | S | [5 empty] | Realizar test de aislamiento con un megger y estado físico del embobinado. |  | Trimestral | Técnico eléctrico
| Aspas del ventilador (Condensador) |  | 8 | Extraer el calor | A | No extrae eficientemente el calor | 1 | Aspas con corrosión | El operador o mantenedor visualmente evidencia deterioro en las aspas; No hay consecuencias en las personas, ni en el medio ambiente.; Disminución en la capacidad de enfriamiento; Alabes deteriorados; Cambio de los alabes o pasivamiento con aplicación de recubrimiento. |  | 8 | A | 1 | S | N | N | S | S | [5 empty] | Realizar inspección visual, descartando corrosión externa en las aspas del ventilador. |  | Semestral | Técnico de mantenimiento en servicios Industriales
[7 empty] | 2 | Aspa desbalanceada | El operador o mantenedor evidencia vibración y ruido; No hay consecuencias para las personas, ni para el medio ambiente; Disminución de la capacidad de enfriamiento; Aspa desbalanceada; Realizar balanceo de las aspas del ventilador. |  | 8 | A | 2 | S | N | N | S | S | [5 empty] | Realizar un test de funcionalidad (revisando acumulación de material, desgaste en las aspas, efecto térmico, desgaste en el perno de fijación o cuña, entre otras) |  | Semestral | Técnico de mantenimiento en servicios Industriales
[7 empty] | 3 | Aspas desalineadas | El operador o mantenedor evidencia vibración y ruido; No hay consecuencias para las personas, ni para el medio ambiente; Disminución de la capacidad de enfriamiento; Aspa desalineadas; Realizar alineación de las aspas del ventilador. |  | 8 | A | 3 | S | N | N | S | S | [5 empty] | Realizar monitoreo mediante un alineador laser. |  | Semestral | Técnico de mantenimiento en servicios Industriales
[7 empty] | 4 | Daños por golpes | El operador o mantenedor visualmente evidencia anomalía en las aspas del ventilador; Presenta riesgo físico de corte en las personas, no existen consecuencias sobre el medio ambiente; Disminución de la capacidad de enfriamiento; Alabes doblados; Cambiar alabes y realizar montaje de la respectiva protección para evitar golpe de entes externos. |  | 8 | A | 4 | S | S |  |  | S | [5 empty] | Realiza inspección visual de las aspas del ventilador verificando daños mecánicos, deformaciones y sistemas de protección. |  | Semestral | Técnico de mantenimiento en servicios Industriales
[5 empty] | B | No gira | 1 | Presencia de cuerpos extraños en las aspas | El operador o mantenedor evidencia ruido excesivo; Presenta riesgo eléctrico y físico de corte en las personas, no existen consecuencias sobre el medio ambiente; Atascamiento y sobre amperaje en el motor; Incrementa las temperaturas del producto (aire); Alabes inmovilizados; Retirar los cuerpos extraños, reparar o cambiar en caso de ser necesario y realizar montaje de la respectiva protección. |  | 8 | B | 1 | S | S |  |  | S | [5 empty] | Realizar inspección visual del sistema de protección del ventilador, verificando que este y se encuentre en buen estado. |  | Semanal | Técnico de mantenimiento en servicios Industriales
| Válvula de expansión |  | 9 | Controlar el flujo de refrigerante | A | No controla el flujo de refrigerante | 1 | Inadecuada presión del sistema | El operador o mantenedor evidencia que el equipo no esta enfriando el aire; Presenta mínimas consecuencias para la seguridad de las personas debido a su grado de toxicidad e inflamabilidad, impacta negativamente el medio ambiente por su potencial de agotamiento de ozono y calentamiento global; Inoperaciòn total del equipo. Disminución de la capacidad de enfriamiento; válvula trabada en posición abierta; Cambiar la válvula de expansión realizando el previo cierre de las válvulas de corte |  | 9 | A | 1 | S | N | S |  | S | [5 empty] | Realizar lecturas de presiones de operación en el equipo mediante la inspección visual a los indicadores de presión y test de funcionalidad de la válvula de expansión (Abrir y cerrar) |  | Mensual | Técnico de mantenimiento en servicios Industriales
[7 empty] | 2 | Obstrucción en válvula | El operador o mantenedor evidencia que el equipo no esta enfriando el aire; Presenta mínimas consecuencias para la seguridad de las personas debido a su grado de toxicidad e inflamabilidad, impacta negativamente el medio ambiente por su potencial de agotamiento de ozono y calentamiento global; Inoperaciòn total del equipo. Disminución de la capacidad de enfriamiento; válvula dañada; Cambiar la válvula de expansión realizando el previo cierre de las válvulas de corte |  | 9 | A | 2 | S | N | S |  | S | [5 empty] | Realizar lecturas de presiones de operación en el equipo mediante la inspección visual a los indicadores de presión para detectar una posible obstrucción de válvula. |  | Mensual | Técnico de mantenimiento en servicios Industriales
| Filtros |  | 10 | Filtrar las impurezas del sistema | A | No filtra las impurezas del sistema | 1 | Obstrucción por impurezas | El operador o mantenedor evidencia grandes diferenciales de presión debido al flujo en los filtros; No hay consecuencias en las personas, ni en el medio ambiente; Disminución de la capacidad de enfriamiento; Filtro saturado; Realizar limpieza o cambio de filtros |  | 10 | A | 1 | S | N | N | S | N | S |  |  |  |  | Realizar limpieza de las impurezas presentes en la malla del filtro. |  | Trimestral | Técnico de mantenimiento en servicios Industriales
| Serpentín (Evaporador) |  | 11 | Permitir la transferencia de calor entre el refrigerante y el aire exterior | A | No permite la transferencia de calor entre el refrigerante y el aire exterior | 1 | Fuga de refrigerante | El operador o mantenedor evidencia alarma en el equipo por baja presión de refrigerante, olor inusual en el área o mancha anormal en el serpentín; Presenta mínimas consecuencias para la seguridad de las personas debido a su grado de toxicidad e inflamabilidad, impacta negativamente el medio ambiente por su potencial de agotamiento de ozono y calentamiento global; Incrementa las temperaturas del producto (aire); Serpentín fisurados o fracturado. Retirar la totalidad de refrigerante del circuito que presento la fuga mediante una bomba de vacío, presurizar el sistema con nitrógeno para identificarla. Reparar y volver a cargar el circuito de refrigerante. |  | 11 | A | 1 | S | N | S |  | S | [5 empty] | Realizar lecturas de presiones de operación en el equipo mediante la inspección visual a los indicadores de presión para detectar una posible pérdida de refrigerante. |  | Diario | Técnico de mantenimiento en servicios Industriales
[7 empty] | 2 | Aletas obstruidas | El operador o mantenedor evidencia alarma en el equipo por temperatura elevada en la salida del evaporador; No hay consecuencias para las personas, ni el medio ambiente; Incrementa las temperaturas del producto (aire); Aletas con gran acumulación de material particulado . Realizar limpieza con producto desincrustante. |  | 11 | A | 2 | S | N | N | S | N | S |  |  |  |  | Limpiar las aletas del serpentin con un producto desincrustante. |  | Semestral | Técnico de mantenimiento en servicios Industriales
[7 empty] | 3 | Aletas deformadas | El operador o mantenedor evidencia alarma en el equipo por temperatura elevada en la salida del evaporador; No hay consecuencias para las personas, ni el medio ambiente.; Incrementa las temperaturas del producto (aire); Aletas deformadas. Peinar las aletas deformadas. |  | 11 | A | 3 | S | N | N | S | S | [5 empty] | Inspeccionar visualmente la forma y estado de las aletas del serpentín. |  | Semestral | Técnico de mantenimiento en servicios industriales

## VRF
|  | SISTEMA | VRF |  | SISTEMA N° |  | 7 |  | FACILITADOR | N/A |  |  | SISTEMA |  |  | VRF |  |  | SISTEMA N° |  |  | 7 |  |  | FACILITADOR | N/A
|  | SUBSISTEMA | N/A |  | SUBSISTEMA N° |  | N/A |  | AUDITOR | N/A |  |  | SUBSISTEMA |  |  | N/A |  |  | SUBSISTEMA N° |  |  | N/A |  |  | AUDITOR | N/A
FUNCIÓN PRIMARIA | PARTE |  | FUNCIONES SECUNDARIAS |  | FALLA FUNCIONAL (Perdida de función) |  | MODO DE FALLA |  | EFECTO DE FALLA (Que sucede cuando ocurre una falla) |  | REFRENCIA DE INFORMACION |  |  | EVALUACION DE LAS CONCECUENCIAS |  |  |  | H1 S1 O1 N1 | H2 S2 O2 N2 | H3 S3 O3 N3 | ACCION A FALTA DE |  |  | TAREA PROPUESTA |  | INTERVALO INICIAL | A REALIZARSE POR
[11 empty] | F | FF | FM | H | S | E | O |  |  |  | H4 | H5 | S4
Enfriar un caudal de aire a la estancia una temperatura determinada. | Compresor |  | 1 | Aumentar la presión y temperatura del refrigerante para enviarlo al condensador | A | No aumenta la presión y temperatura del refrigerante | 1 | Aislamiento del motor roto | El operador o mantenedor evidencia inoperacion del sistema; Presenta riesgos eléctricos para la seguridad de las personas, no hay consecuencias para el medio ambiente; Inoperacion del equipo; Aislamiento del motor roto; Cambiar aislamiento. |  | 1 | A | 1 | S | N | N | S | S | [5 empty] | Realizar test de aislamiento con un megger y estado físico del embobinado. |  | Trimestral | Técnico de mantenimiento en servicios Industriales
[5 empty] | B | No aumenta eficientemente la presión y temperatura del refrigerante | 1 | Mala conexión de la red simétrica trifásica | El operador o mantenedor evidencia caída de presión; Presenta riesgo eléctrico para la seguridad de las personas, No hay consecuencias para el medio ambiente ; Fallas en conexiones internas; Identificar y corregir posibles fallas en las conexiones internas, calibres de conductores, aislamientos, etc. |  | 1 | B | 1 | S | S |  |  | S | [5 empty] | Verificar los parámetros de voltaje, corriente y resistencia con un megger. Además, revisar que las conexiones sea correctas, que los terminales se encuentren en un buen estado (libre de corrosión) y ajustados de manera correcta. |  | Trimestral | Técnico de mantenimiento en servicios Industriales
[7 empty] | 2 | Tamiz del colector obstruido | El operador evidencia ruido, vibración y altas temperaturas en el compresor, No presenta riesgo para las personas, No hay consecuencias para el medio ambiente, Desgaste prematuro de las partes o falla mecánica y consumo excesivo de aceite, Tamiz del colector obstruido, Limpiar el tamiz del colector. |  | 1 | B | 2 | S | N | N | S | N | S |  |  |  |  | Realizar limpieza del tamiz colector |  | Trimestral | Técnico de mantenimiento en servicios Industriales
[7 empty] | 3 | Fuga de aceite | El operador o mantenedor evidencia alta temperatura y derrame en la zona aledaña; Presenta riesgo de caída en las personas y probable contaminación en los suelos; Desgaste prematuro de las partes o falla mecánica; Fuga de aceite; Drenar el aceite, detectar la fuga, reparar y llenar nuevamente el nivel de aceite. |  | 1 | B | 3 | S | S |  |  | S | [5 empty] | Realizar inspección visual verificando la presencia, estado y correcto seleccionamiento (material, dimensionamiento) del empaque. |  | Semestral | Técnico de mantenimiento en servicios Industriales
| Condensador |  | 2 | Condensar el refrigerante a una temperatura y presión requerida | A | No condensa el refrigerante a la temperatura y presión requerida. | 1 | Falla en el motor del ventilador | El operador o mantenedor evidencia alta temperatura en el equipo; Presenta riesgo eléctrico en las personas, no existen consecuencias sobre el medio ambiente; Inoperacion parcial del equipo. Disminución de la capacidad de enfriamiento; Motor quemado; Medir el consumo de corriente en el motor y realizar cambio de el. |  | 2 | A | 1 | S | N | N | S | S | [5 empty] | Realizar test de aislamiento con un megger y estado físico del embobinado. |  | Trimestral | Técnico de mantenimiento en servicios Industriales
| Evaporador |  | 3 | Evaporar el refrigerante a una temperatura y presión requerida | A | No evapora el refrigerante a la temperatura y presión requerida | 1 | Congelamiento de la línea de succión de baja presión | El operador o mantenedor evidencia la tubería de baja presión se encuentra congelada; Presenta riesgo eléctrico para la seguridad de las personas, no hay consecuencias para el medio ambiente; Disminución de la capacidad de enfriamiento y daños en el compresor; Congelamiento de la línea de succión de baja presión ;Identificar y corregir posibles fallas en las conexiones internas, calibres de conductores, aislamientos del motor ventilador del evaporador y/o cambiar. |  | 3 | A | 1 | S | S |  |  | S | [5 empty] | Verificar los parámetros de voltaje, corriente y resistencia en la válvula con un megger. Además, revisar que los terminales se encuentren en un buen estado (libre de corrosión) y ajustados de manera correcta. |  | Mensual | Técnico de mantenimiento en servicios Industriales
| Válvula de expansión electrónica |  | 4 | Controlar el flujo de refrigerante | A | No controla el flujo de refrigerante | 1 | Mal contacto del conector | El operador o mantenedor evidencia alta presión en la línea de baja; Presenta riesgo eléctrico para la seguridad de las personas, no hay consecuencias para el medio ambiente; Disminución de la capacidad de enfriamiento; Fallas en conexiones internas; Identificar y corregir posibles fallas en las conexiones internas. |  | 4 | A | 1 | S | S |  |  | S | [5 empty] | Verificar los parámetros de voltaje, corriente y resistencia en la válvula con un megger. Además, revisar que los terminales se encuentren en un buen estado (libre de corrosión) y ajustados de manera correcta. |  | Trimestral | Técnico de mantenimiento en servicios Industriales
[7 empty] | 2 | Fallo de la bobina | El operador o mantenedor evidencia ausencia de ruido en el suministro de alimentación; No hay consecuencias para la seguridad de las personas, ni para el medio ambiente; Disminución de la capacidad de enfriamiento; Fallo de la bobina; verificar la resistencia entre terminales |  | 4 | A | 2 | S | N | N | S | S | [5 empty] | Realizar test de aislamiento con un megger y estado físico del embobinado. |  | Trimestral | Técnico de mantenimiento en servicios Industriales
[7 empty] | 3 | Válvula atascada | El operador o mantenedor evidencia congelamiento en la pieza exterior del evaporador; No presenta riesgo en las personas, ni hay consecuencias sobre el medio ambiente; Inoperacion del equipo; Congelamiento de la válvula de expansión; Identificar y corregir posibles fallas en las conexiones internas, calibres de conductores, aislamientos, etc. del motor ventilador del evaporador y/o cambiar. |  | 4 | A | 3 | S | N | S |  | S | [5 empty] | Realizar lecturas de presiones de operación en el equipo mediante la inspección visual a los indicadores de presión y test de funcionalidad de la válvula de expansión (Abrir y cerrar) |  | Mensual | Técnico de mantenimiento en servicios Industriales
| Tuberías internas |  | 5 | Contener herméticamente el refrigerante | A | No contiene herméticamente el refrigerante | 1 | Bajos espesores en tubería por corrosión | El operador o mantenedor evidencia alarma en el equipo por baja presión y nivel de refrigerante; Presenta mínimas consecuencias para la seguridad de las personas debido a su grado de toxicidad e inflamabilidad, impacta negativamente el medio ambiente por su potencial de agotamiento de ozono y calentamiento global; Incrementa las temperaturas del producto; Tubería fisurada; Retirar la totalidad del fluido del circuito que presento la fuga mediante una bomba de vacío, presurizar el sistema para identificarla. Reparar y volver a cargar el circuito del fluido |  | 5 | A | 1 | S | N | S |  | S | [5 empty] | Realizar lecturas de presiones de operación en el equipo mediante la inspección visual a los indicadores de presión y estado externo de la tubería para detectar posibles focos de corrosión. |  | Semestral | Técnico de mantenimiento en servicios Industriales
[7 empty] | 2 | Avería por golpes externos | El operador o mantenedor evidencia visualmente daños mecánicos en la tubería; Hay consecuencia para la seguridad de las personas debido a que el refrigerante posee un grado de toxicidad e inflamabilidad, impacta negativamente el medio ambiente por su potencial de agotamiento de ozono y calentamiento global; Incrementa las temperaturas de producto; Tubería deformada, fracturada y creación de un punto concentrador de esfuerzo. Cambiar tramo de tubería |  | 5 | A | 2 | S | N | S |  | S | [5 empty] | Realizar lecturas de presiones de operación en el equipo mediante la inspección visual a los indicadores de presión y estado externo de la tubería para detectar posibles daños mecánicos. |  | Semestral | Técnico de mantenimiento en servicios Industriales

## UPS
|  |  | SISTEMA | UPS |  | SISTEMA N° |  | 8 | FACILITADOR | N/A |  |  | SISTEMA |  |  | UPS |  |  | SISTEMA N° |  |  | 8 |  |  | FACILITADOR |  | N/A
|  |  | SUBSISTEMA | N/A |  | SUBSISTEMA N° |  | N/A | AUDITOR | N/A |  |  | SUBSISTEMA |  |  | N/A |  |  | SUBSISTEMA N° |  |  | N/A |  |  | AUDITOR |  | N/A
FUNCION PRIMARIA | FUNCIONES SECUNDARIAS |  |  | FALLA FUNCIONAL (Perdida de función) |  | MODO DE FALLA |  |  | EFECTO DE FALLA (Que sucede cuando ocurre una falla) |  | REFRENCIA DE INFORMACION |  |  | EVALUACION DE LAS CONCECUENCIAS |  |  |  | H1 S1 O1 N1 | H2 S2 O2 N2 | H3 S3 O3 N3 | ACCION A FALTA DE |  |  | TAREA PROPUESTA |  | INTERVALO INICIAL | A REALIZARSE POR
[11 empty] | F | FF | FM | H | S | E | O |  |  |  | H4 | H5 | S4
Suministrar flujo de energía eléctrica mediante baterías, cuando el suministro eléctrico falla. | 1 | Suministrar flujo de energía eléctrica. |  | A | No suministra flujo de energía eléctrica | 1 | Baterías dañadas |  | El operador o mantenedor evidencia alarma en el display interactivo del equipo por falla en batería; No hay consecuencias para las personas, ni el medio ambiente; Inoperación del equipo; Baterías dañadas. Cambiar baterías. |  | 1 | A | 1 | S | N | N | S | N | N | S |  |  |  | Realizar cambio de baterías. |  | 3 años | Técnico de mantenimiento en servicios Industriales
[6 empty] | 2 | Sulfatación de baterías |  | El operador o mantenedor evidencia alarma en el display interactivo del equipo por falla en batería; No hay consecuencias para las personas, ni el medio ambiente; Inoperación del equipo; Sulfatación de baterías por altas temperaturas en el ambiente. Cambiar baterías. |  | 1 | A | 2 | S | N | N | S | S | [5 empty] | Verificar las temperatura de ambiente en los recintos donde se encuentran las ups estén por debajo de los 25°C |  | Diario | Técnico de mantenimiento en servicios Industriales
[6 empty] | 3 | Baterías dañadas |  | El operador o mantenedor evidencia alarma en el display interactivo del equipo por falla en batería; No hay consecuencias para las personas, ni el medio ambiente; Inoperación del equipo; Baterías dañadas por falta de descarga controlada. Cambiar baterías. |  | 1 | A | 3 | S | N | N | S | N | S |  |  |  |  | Realizar descarga controlada de baterías mediante la implementación de equipo especializado |  | Semestral | Técnico de mantenimiento en servicios Industriales
[6 empty] | 4 | Sobrecalentamiento |  | El operador o mantenedor evidencia alarma en el display interactivo del equipo por fallas en baterías o tarjetas electrónicas; No hay consecuencias para las personas, ni el medio ambiente; Inoperación del equipo; Baterías o tarjetas electrónicas sobrecalentadas por temperatura ambiente no controlada. Cambiar baterías, tarjetas y ventiladores. |  | 1 | A | 4 | S | N | N | S | S | [5 empty] | Medir temperatura de los elementos electrónicos y ambiente, verificando la funcionalidad de los ventiladores. |  | Semestral | Técnico de mantenimiento en servicios Industriales
[6 empty] | 5 | Sobrecalentamiento |  | El operador o mantenedor evidencia alarma en el display interactivo del equipo por altas temperaturas; No hay consecuencias para las personas, ni el medio ambiente; Inoperación del equipo; Disminución de caudal de aire por filtros sucio. Limpiar filtros. |  | 1 | A | 5 | S | N | N | S | N | S |  |  |  |  | Limpiar filtros |  | Semestral | Técnico de mantenimiento en servicios Industriales
[6 empty] | 6 | Falso contacto en conexiones |  | El operador o mantenedor evidencia alarma en el display interactivo del equipo; No hay consecuencias para las personas, ni el medio ambiente; Inoperación del equipo; Identificar y corregir posibles fallas en las conexiones internas. |  | 1 | A | 6 | S | N | N | S | S | [5 empty] | Verificar los parámetros de voltaje, corriente y resistencia con un megger. Además, revisar que no hayan puntos calientes. |  | Trimestral | Técnico de mantenimiento en servicios Industriales
| 2 | Proteger la UPS de fluctuaciones de tensión |  | A | No protege la UPS de fluctuaciones de tensión | 1 | Capacitor dañado |  | El operador o mantenedor evidencia alarma en el display interactivo del equipo por capacitor dañado; No hay consecuencias para las personas, ni el medio ambiente; Hay posibilidad de daños por fluctuación de tensión; Capacitor dañado. Cambiar capacitor. |  | 2 | A | 1 | S | N | N | S | N | N | S |  |  |  | Realizar cambio de los capacitores |  | 5 años | Técnico de mantenimiento en servicios Industriales

## Condensadora
|  | SISTEMA | CONDENSADORA |  | SISTEMA N° |  | 10 |  | FACILITADOR | N/A |  |  | SISTEMA |  |  | CONDENSADORA |  |  | SISTEMA N° |  |  | 10 |  |  | FACILITADOR | N/A
|  | SUBSISTEMA | N/A |  | SUBSISTEMA N° |  | N/A |  | AUDITOR | N/A |  |  | SUBSISTEMA |  |  | N/A |  |  | SUBSISTEMA N° |  |  | N/A |  |  | AUDITOR | N/A
FUNCIÓN PRIMARIA | PARTE |  | FUNCIONES SECUNDARIAS |  | FALLA FUNCIONAL (Perdida de función) |  | MODO DE FALLA |  | EFECTO DE FALLA (Que sucede cuando ocurre una falla) |  | REFRENCIA DE INFORMACION |  |  | EVALUACION DE LAS CONCECUENCIAS |  |  |  | H1 S1 O1 N1 | H2 S2 O2 N2 | H3 S3 O3 N3 | ACCION A FALTA DE |  |  | TAREA PROPUESTA |  | INTERVALO INICIAL | A REALIZARSE POR
[11 empty] | F | FF | FM | H | S | E | O |  |  |  | H4 | H5 | S4
Enfriar un caudal de aire a la estancia una temperatura determinada. | Compresor |  | 1 | Aumentar la presión y temperatura del refrigerante para enviarlo al condensador | A | No aumenta la presión y temperatura del refrigerante | 1 | Sobrecalentamiento del compresor por falta de refrigerante. | El operador o mantenedor evidencia altas temperaturas; Presenta mínimas consecuencias para la seguridad de las personas debido a su grado de toxicidad e inflamabilidad, impacta negativamente el medio ambiente por su potencial de agotamiento de ozono y calentamiento global; Inoperaciòn parcial del equipo. Disminución de la capacidad de enfriamiento; Daño en presostato de baja presión; Verificar el estado y funcionamiento de presostato de baja presión y la cantidad de refrigerante |  | 1 | A | 1 | S | N | S |  | S | [5 empty] | Realizar lecturas de presiones de operación en el equipo mediante la inspección visual a los indicadores de presión para detectar una posible pérdida de refrigerante. |  | Diario | Técnico de mantenimiento en servicios Industriales
[7 empty] | 2 | Bobinas de compresor quemadas por sobrecarga de trabajo | El operador o mantenedor evidencia que el equipo se detiene; Presenta riesgo eléctrico en las personas, no existen consecuencias sobre el medio ambiente; Inoperaciòn parcial del equipo. Disminución de la capacidad de enfriamiento; Compresor quemado; Medir el consumo de corriente en el compresor y realizar cambio del compresor |  | 1 | A | 2 | S | S |  |  | S | [5 empty] | Verificar los parámetros de voltaje, corriente de la bobina con un megger y verificar que se encuentren en buen estado. |  | Mensual | Técnico de mantenimiento en servicios Industriales
[7 empty] | 3 | Falso contacto en terminales del compresor | El operador o mantenedor escucha ruido anormal en el equipo; Presenta riesgo eléctrico en las personas, no existen consecuencias sobre el medio ambiente; Inoperaciòn parcial del equipo, Disminución de la capacidad de enfriamiento; Falso contacto; Fallas en conexiones internas; Identificar y corregir posibles fallas en las conexiones internas, calibres de conductores, aislamientos, etc. |  | 1 | A | 3 | S | S |  |  | S | [5 empty] | Verificar los parámetros de voltaje, corriente y resistencia en el motor con un megger. Además, revisar que los terminales se encuentren en un buen estado (libre de corrosión) y ajustados de manera correcta. |  | Trimestral | Técnico de mantenimiento en servicios Industriales
[7 empty] | 4 | Sobrecarga de refrigerante | El operador o mantenedor evidencia capas de escarcha y ruidos en el compresor; No hay consecuencias para la seguridad de las personas, ni en el medio ambiente; Daños en el compresor y subenfriamiento. Disminución de la capacidad de enfriamiento; Daño en presostato de alta presión; Verificar el estado y funcionamiento de presostato de alta presión y la cantidad de refrigerante. |  | 1 | A | 4 | S | N | S |  | S | [5 empty] | Realizar lecturas de presiones de operación en el equipo mediante la inspección visual a los indicadores de presión para detectar un posible aumento de refrigerante. |  | Diario | Técnico de mantenimiento en servicios Industriales
[7 empty] | 5 | Filtro secador saturado o sucio | El operador o mantenedor evidencia caída de presión; No hay consecuencias para la seguridad de las personas, ni el medio ambiente; Disminución en la capacidad de enfriamiento; Filtro secador saturado o sucio; Cambiar filtro secador. |  | 1 | A | 5 | S | S |  |  | N | N | S |  |  |  | Realizar cambio del filtro secador |  | Trimestral | Técnico de mantenimiento en servicios industriales
[7 empty] | 6 | Fuga de aceite | El operador o mantenedor evidencia altas presiones, temperaturas y derrame en las zona correspondiente al compresor; Presenta riesgo de caída en las personas y probable contaminación en los suelos; Desgaste prematuro de las partes o falla mecánica. Disminución de la capacidad de enfriamiento; Fuga de aceite en el compresor; Drenar el aceite, hallar la fuga, reparar según el hallazgo y llenar nuevamente el nivel de aceite |  | 1 | A | 6 | S | S |  |  | S | [5 empty] | Realizar inspección visual del compresor, verificando la presencia, estado y correcto funcionamiento de empaques, roscas y juntas del sistema de lubricación. |  | Mensual | Técnico de mantenimiento en servicios Industriales
[7 empty] | 7 | Conexiones eléctricas sueltas | El operador o mantenedor escucha ruido anormal en el equipo; Presenta riesgo eléctrico en las personas, no existen consecuencias sobre el medio ambiente; Inoperaciòn parcial del equipo, Disminución de la capacidad de enfriamiento; Conexiones eléctricas sueltas; Identificar y corregir conexiones sueltas. |  | 1 | A | 7 | S | S |  |  | S | [5 empty] | Verificar los parámetros de voltaje, corriente y resistencia en el motor con un megger. Además, revisar que las conexiones se encuentren ajustadas de manera correcta. |  | Trimestral | Técnico de mantenimiento en servicios Industriales
[7 empty] | 8 | Cortocircuito en motor | El operador o mantenedor evidencia el guardamotor activado; No hay consecuencia para las personas ni para el medio ambiente; Incrementa las temperaturas del producto (aire); Embobinado en mal estado; Rebobinado del motor |  | 1 | A | 8 | S | N | N | S | S | [5 empty] | Realizar test de aislamiento con un megger y verificar el estado físico del aislamiento. |  | Trimestral | Técnico eléctrico
| Válvula de expansión |  | 2 | Controlar el flujo de refrigerante | A | No controla el flujo de refrigerante | 1 | Inadecuada presión del sistema | El operador o mantenedor evidencia que el equipo no esta enfriando el aire; Presenta mínimas consecuencias para la seguridad de las personas debido a su grado de toxicidad e inflamabilidad, impacta negativamente el medio ambiente por su potencial de agotamiento de ozono y calentamiento global; Inoperaciòn total del equipo. Disminución de la capacidad de enfriamiento; válvula trabada en posición abierta; Cambiar la válvula de expansión realizando el previo cierre de las válvulas de corte |  | 2 | A | 1 | S | N | S |  | S | [5 empty] | Realizar lecturas de presiones de operación en el equipo mediante la inspección visual a los indicadores de presión y test de funcionalidad de la válvula de expansión (Abrir y cerrar) |  | Mensual | Técnico de mantenimiento en servicios Industriales
[7 empty] | 2 | Obstrucción en válvula | El operador o mantenedor evidencia que el equipo no esta enfriando el aire; Presenta mínimas consecuencias para la seguridad de las personas debido a su grado de toxicidad e inflamabilidad, impacta negativamente el medio ambiente por su potencial de agotamiento de ozono y calentamiento global; Inoperaciòn total del equipo. Disminución de la capacidad de enfriamiento; válvula dañada; Cambiar la válvula de expansión realizando el previo cierre de las válvulas de corte |  | 2 | A | 2 | S | N | S |  | S | [5 empty] | Realizar lecturas de presiones de operación en el equipo mediante la inspección visual a los indicadores de presión para detectar una posible obstrucción de válvula. |  | Mensual | Técnico de mantenimiento en servicios Industriales
| Serpentín (Condensador) |  | 3 | Permitir la transferencia de calor entre el refrigerante y el aire exterior | A | No permite la transferencia de calor entre el refrigerante y el aire exterior | 1 | Fuga de refrigerante | El operador o mantenedor evidencia alarma en el equipo por baja presión de refrigerante, olor inusual en el área o mancha anormal en el serpentín; Presenta mínimas consecuencias para la seguridad de las personas debido a su grado de toxicidad e inflamabilidad, impacta negativamente el medio ambiente por su potencial de agotamiento de ozono y calentamiento global; Incrementa las temperaturas del producto (aire); Serpentín fisurado o fracturado. Retirar la totalidad de refrigerante del circuito que presento la fuga mediante una bomba de vacío, presurizar el sistema con nitrógeno para identificarla. Reparar y volver a cargar el circuito de refrigerante. |  | 3 | A | 1 | S | N | S |  | S | [5 empty] | Realizar lecturas de presiones de operación en el equipo mediante la inspección visual a los indicadores de presión para detectar una posible pérdida de refrigerante. |  | Diario | Técnico de mantenimiento en servicios Industriales
[7 empty] | 2 | Aletas obstruidas | El operador o mantenedor evidencia alarma en el equipo por temperatura elevada en la salida del condensador; No hay consecuencias para las personas, ni el medio ambiente; Incrementa las temperaturas del producto (aire); Aletas con gran acumulación de material particulado . Realizar limpieza con producto desincrustante. |  | 3 | A | 2 | S | N | N | S | N | S |  |  |  |  | Limpiar las aletas del serpentín con un producto desincrustante. |  | Semestral | Técnico de mantenimiento en servicios Industriales
| Serpentín (Evaporador) |  | 4 | Permitir la transferencia de calor entre el refrigerante y el aire exterior | A | No permite la transferencia de calor entre el refrigerante y el aire exterior | 1 | Fuga de refrigerante | El operador o mantenedor evidencia alarma en el equipo por baja presión de refrigerante, olor inusual en el área o mancha anormal en el serpentín; Presenta mínimas consecuencias para la seguridad de las personas debido a su grado de toxicidad e inflamabilidad, impacta negativamente el medio ambiente por su potencial de agotamiento de ozono y calentamiento global; Incrementa las temperaturas del producto (aire); Serpentín fisurados o fracturado. Retirar la totalidad de refrigerante del circuito que presento la fuga mediante una bomba de vacío, presurizar el sistema con nitrógeno para identificarla. Reparar y volver a cargar el circuito de refrigerante. |  | 4 | A | 1 | S | N | S |  | S | [5 empty] | Realizar lecturas de presiones de operación en el equipo mediante la inspección visual a los indicadores de presión para detectar una posible pérdida de refrigerante. |  | Diario | Técnico de mantenimiento en servicios Industriales
[7 empty] | 2 | Aletas obstruidas | El operador o mantenedor evidencia alarma en el equipo por temperatura elevada en la salida del evaporador; No hay consecuencias para las personas, ni el medio ambiente; Incrementa las temperaturas del producto (aire); Aletas con gran acumulación de material particulado . Realizar limpieza con producto desincrustante. |  | 4 | A | 2 | S | N | N | S | N | S |  |  |  |  | Limpiar las aletas del serpentín con un producto desincrustante. |  | Semestral | Técnico de mantenimiento en servicios Industriales
[7 empty] | 3 | Filtro de aire saturado o sucio | El operador o mantenedor evidencia caída de presión; Presenta riesgo por enfermedades respiratorias y cardiacas para las personas, no hay consecuencias para el medio ambiente; Disminución en la capacidad de enfriamiento; Filtro de aire saturado o sucio; Realizar limpieza de filtro de aire con agua a presión y detergente |  | 4 | A | 3 | S | S |  |  | N | S |  |  |  |  | Realizar limpieza de los filtros con agua a presión y detergente |  | Trimestral | Técnico de mantenimiento en servicios industriales
| Motor del ventilador (Condensador) |  | 5 | Transformar energía eléctrica en mecánica | A | No transforma la energía eléctrica en mecánica (se detiene, no gira) | 1 | Rodamientos en mal estado | El operador o mantenedor evidencia altas presiones y temperaturas en el equipo; No hay consecuencias para las personas y ni para el medio ambiente; Incrementa las temperaturas del producto (aire); Rodamiento en mal estado; Desmonte del motor para realizar cambio de rodamientos. |  | 5 | A | 1 | S | N | N | S | S | N | S |  |  |  | Realizar cambio de rodamiento. |  | Cada 5 años | Técnico de mantenimiento en servicios Industriales
[7 empty] | 2 | Cortocircuito en motor | El operador o mantenedor evidencia el guardamotor activado; No hay consecuencia para las personas ni para el medio ambiente; Incrementa las temperaturas del producto (aire); Embobinado en mal estado; Rebobinado del motor |  | 5 | A | 2 | S | N | N | S | S | [5 empty] | Realizar test de aislamiento con un megger y verificar el estado físico del aislamiento. |  | Trimestral | Técnico eléctrico
[5 empty] | B | No transforma eficientemente la energía eléctrica en mecánica | 1 | Falta de lubricación en rodamientos | El operador o mantenedor evidencia vibración, altas presiones y temperaturas en el equipo; No hay consecuencias para las personas ni para el medio ambiente; Disminución de la capacidad de enfriamiento del equipo; Falta de lubricación en rodamientos; Desmontar de los rodamientos y lubricar. |  | 5 | B | 1 | S | N | N | S | N | S |  |  |  |  | Realizar lubricación en rodamientos según lo indicado en el manual. |  | Trimestral | Técnico de mantenimiento en servicios Industriales