## Hallazgos y mejoras
INFORME DE HALLAZGOS OPERADORA AVICOLA COLOMBIA SAS
# | Hallazgo | Evidencia | Plan de acción | Responsable | Fecha de ejecución | Cumplida SI/NO | OBSERVACIONES
AREA DE DESPRESE
1 |  | De acuerdo con el articulo 20.23.1.4 del RETIE (rotulado e instructivos) se debe rotular todos los tableros electricos con las siguientes especificaciones: a. Tensión(es) nominal(es) de operación. b. Corriente nominal de alimentación. c. Número de fases. d. Número de hilos (incluyendo tierras y neutros). e. Razón social o marca registrada del productor, comercializador o importador. f. El símbolo de riesgo eléctrico. g. Cuadro para identificar los circuitos. h. Indicar, de forma visible, la posición que deben tener las palancas de accionamiento de los interruptores, al cerrar o abrir el circuito. i. Todo tablero debe tener su respectivo diagrama unifilar actualizado. Se evidencia el cumplimiento parcial de este articulo en la mayoria de tableros |  |  |  | NO
BANDA TRANSPORTADORA DE COLGADO
2 |  | Señalizar las tuberías teniendo en cuenta el color de los ductos, sentido del flujo, tipo del fluido e indicando la presión de operación como lo recomienda la resolución 2400 de 1979 en el titulo V articulo 204 y apoyándose en la ANSI A13.1. implementar dispositivo de ailamiento en N1 (valvula neumatica) |  |  |  | NO
MODULO CORTE DE ALA
3 |  | De acuerdo con el articulo 20.10.2 (Requisitos de instalacion) del RETIE incisos b. y d. las clavijas y toma corrientes de instalados en lugares húmedos deben tener un grado de encerramiento IP. Se evidencia que las clavijas de las selladoras manuales no son para zona humeda y tomacorrientes no cuentan con encerramiento IP
4 |  | De acuerdo con el articulo 20.10.1 ( Requisitos de producto) del RETIE incisos j. y d. las clavijas y tomacorrientes deben rotularse, ademas de especificar capacidades nominales de corriente de acuerdo a nivel de tension
MODULO PECHUGA
5 |  | Se observa que la selladora manual # 10 presenta un desprendimiento en la barra de protección. Se recomienda reforzar para evitar un accidente con partes a alta temperatura.
6
7
MODULO CARCASA
8
MODULO PIERNA
9
MODULO MIXTO
10
MODULO MUSLO
11
12
13
14
MARINADORAS
15
16
17
18
TABLERO PRINCIPAL DE CORTE AUTOMÁTICO
19
20
21
22
23
TABLERO AUXILIAR DE CORTE AUTOMÁTICO
24
25
26
TABLERO DE TRANSPORTADORES Y ESCURRIDORES
27
28
29
30
TABLERO MARINADORA DE MIXTO
31
32
33
34 | Para el TABLERO MARINADORA DE MIXTO, durante el levantamiento de la información se evidenció que el dispositivo señalado en el tablero no poseen ningún tipo de marcación que facilite su identificación, lo que es de gran importancia para una rápida desconexión a la hora de realizar algún procedimiento de mantenimiento o en caso de emergencia. |  | Para garantizar el cumplimiento del RETIE, se recomienda marcar el dispositivo del tablero para una fácil identificación. |  |  | NO | En visita realizada el 11 de octubre de 2021 se identificó que el tablero fue cambiado pero la condición sigue igual.
35
TABLERO MARINADORA DE PECHUGA
36
37
38
39
40
41
42 | En el TABLERO DE MARINADORA DE PECHUGA específicamente en el ventilador de este equipo se está incumplimiento con la resolución 2400 de 1979 título VIII capítulo I articulo 267 el cual nos dice: "Los órganos móviles de las maquinas, motores, transmisiones, las piezas salientes y cualquier otro elemento o dispositivo mecánico que presente peligro para los trabajadores, deberán ser provistos de la adecuada protección de guardas metálicas o resguardos de tela metálica que encierre todas las partes expuestas a riesgos de accidente". Se puede evidenciar que el ventilador carece de un mallado que impida a los trabajadores ingresar alguna extremidad superior a las aspas del ventilador. Además le falta su respectiva señalización de riesgo por atrapamiento. |  | Para garantizar la seguridad de los trabajadores y cumplir con la resolución 2400 de 1979 se debe implementar una malla que restrinja el paso de alguna extremidad hacia las partes móviles. Se recomienda aplicar los criterios de la Norma NTP 10: Resguardos: Distancias de seguridad, donde encontrará las especificaciones para el mallado. (EN LA HOJA DE NTP 10 ENCONTRARA MAS INFORMACIÓN). |  |  | NO | En visita realizada el 11 de octubre de 2021 se identificó que el tablero fue cambiado pero la condición sigue igual.
HALLAZGOS NUEVOS
43
44
45
46

## Otros Hallazgos
INFORME DE HALLAZGOS OPERADORA AVICOLA COLOMBIA SAS
# | Hallazgo | Evidencia | Plan de acción | Responsable | Fecha de ejecución | Cumplida SI/NO | OBSERVACIONES
CADENA DESPRESE
1 | En la CADENA DESPRESE específicamente en el sistema de transmisión de este equipo se está incumplimiento con la resolución 2400 de 1979 título VIII capítulo I articulo 267 el cual nos dice: "Los órganos móviles de las maquinas, motores, transmisiones, las piezas salientes y cualquier otro elemento o dispositivo mecánico que presente peligro para los trabajadores, deberán ser provistos de la adecuada protección de guardas metálicas o resguardos de tela metálica que encierre todas las partes expuestas a riesgos de accidente". Se puede evidenciar que el sistema de transmisión carece de guarda. Además le falta su respectiva señalización de riesgo por atrapamiento. |  | Para cumplir con los lineamientos establecidos en la resolución 2400 de 1979, se requiere instalar una guarda que cubra las partes en movimiento del sistema de transmisión, instalar señalización de seguridad "peligro riesgo mecánico". |  |  | NO | En visita realizada el 11 de octubre de 2021 se identificó que aún no se ha mejorado la condición.
BANDA TRANSPORTADORA DE COLGADO
2 | En la BANDA TRANSPORTADORA DE COLGADO se está incumplimiento con la resolución 2400 de 1979 título VIII capítulo I articulo 267 el cual nos dice: "Los órganos móviles de las maquinas, motores, transmisiones, las piezas salientes y cualquier otro elemento o dispositivo mecánico que presente peligro para los trabajadores, deberán ser provistos de la adecuada protección de guardas metálicas o resguardos de tela metálica que encierre todas las partes expuestas a riesgos de accidente". Por lo que se puede evidenciar la guarda no cubre los extremos de la banda y por tanto no ofrece una adecuada protección. Además le falta su respectiva señalización de riesgo por atrapamiento. |  | Para cumplir con los lineamientos establecidos en la resolución 2400 de 1979, se requiere instalar una guarda que cubra las partes en movimiento del sistema de transmisión de la banda, instalar señalización de seguridad "peligro riesgo mecánico". |  |  | NO | En visita realizada el 11 de octubre de 2021 se identificó que aún no se ha mejorado la condición.
MODULO CORTE DE ALA
3 | En el MODULO CORTE DE ALA se está incumplimiento con la resolución 2400 de 1979 título VIII capítulo I articulo 267 el cual nos dice: "Los órganos móviles de las maquinas, motores, transmisiones, las piezas salientes y cualquier otro elemento o dispositivo mecánico que presente peligro para los trabajadores, deberán ser provistos de la adecuada protección de guardas metálicas o resguardos de tela metálica que encierre todas las partes expuestas a riesgos de accidente". El equipo incumple la normativa porque la barrera metálica que debe impedir a los trabajadores acceder a estas partes móviles es muy baja, por tanto no ofrece una adecuada protección. Además, le falta su respectiva señalización de riesgo por atrapamiento |  | Para cumplir con los lineamientos establecidos en la resolución 2400 de 1979, se requiere instalar una guarda que cubra las partes en movimiento del MODULO DE CORTE DE ALA e implementar la señalización de seguridad "peligro riesgo mecánico". Se recomienda aplicar los criterios de la Norma NTP 552: Protección de máquinas frente a peligros mecánicos: resguardos, donde encontrará la altura adecuada para la guarda. (EN LA HOJA DE NTP 552 ENCONTRARA MAS INFORMACIÓN). |  |  | NO | En visita realizada el 11 de octubre de 2021 se identificó que aún no se ha mejorado la condición.
4 | Para las grapas del sistema mostrado en la foto ubicadas detrás del MODULO DE CORTE DE ALA, se puede evidenciar que las grapas no están instaladas de la manera adecuada. |  | Para que el montaje sea seguro se recomienda colocar las grapas de tal forma que las tuercas queden ubicadas por el tramo más largo del cable, como se puede observar en la imagen siguiente. Además se debe tener en cuenta la distancia entre grapas y el largo del cable a doblar, dependiendo del diámetro a utilizar, de acuerdo a la siguiente tabla. |  |  | NO | En visita realizada el 11 de octubre de 2021 se identificó que aún no se ha mejorado la condición.
MODULO PECHUGA
5 | En la BANDA TRANSPORTADORA DEL MODULO DE PECHUGA se está incumplimiento con la resolución 2400 de 1979 título VIII capítulo I articulo 267 el cual nos dice: "Los órganos móviles de las maquinas, motores, transmisiones, las piezas salientes y cualquier otro elemento o dispositivo mecánico que presente peligro para los trabajadores, deberán ser provistos de la adecuada protección de guardas metálicas o resguardos de tela metálica que encierre todas las partes expuestas a riesgos de accidente". El equipo incumple este articulo porque la guarda no cubre los extremos de la banda y por tanto no ofrece una adecuada protección. Además le falta su respectiva señalización de riesgo por atrapamiento. |  | Para cumplir con los lineamientos establecidos en la resolución 2400 de 1979, se requiere instalar una guarda que cubra las partes en movimiento de la banda e instalar señalización de seguridad "peligro riesgo mecánico". |  |  | NO | En visita realizada el 11 de octubre de 2021 se identificó que aún no se ha mejorado la condición.
6 | En el MODULO PECHUGA específicamente en la canalización eléctrica, se evidenció durante el levantamiento de la información que sus prensaestopas están desajustados, hecho que incumple con el RETIE, puntualmente con el artículo 20.23.1.1 Condiciones de la envolvente pagina 200, donde indica que los encerramientos deben tener un grado de protección contra sustancias solidas no mayores de 12,5 mm y liquidas de acuerdo con el lugar de operación y contacto directo. |  | Para garantizar el cumplimiento del RETIE, se debe ajustar los prensa estopa a la canalización eléctrica con el fin de evitar que el material particulado pueda dañar los componentes eléctricos del motor. Un ejemplo de montaje adecuado se puede observar en la siguiente imagen: |  |  | NO | En visita realizada el 11 de octubre de 2021 se identificó que aún no se ha mejorado la condición.
7 | Para las grapas del sistema mostrado en la foto que se encuentra ubicado detrás del MODULO DE PECHUGA se puede evidenciar que las grapas no están instaladas de la manera adecuada. |  | Para que el montaje sea seguro se recomienda colocar las grapas de tal forma que las tuercas queden ubicadas por el tramo más largo del cable, como se puede observar en la imagen siguiente. Además se debe tener en cuenta la distancia entre grapas y el largo del cable a doblar, dependiendo del diámetro a utilizar, de acuerdo a la siguiente tabla. |  |  | NO | En visita realizada el 11 de octubre de 2021 se identificó que aún no se ha mejorado la condición.
MODULO CARCASA
8 | En el MODULO CARCASA se está incumplimiento con la resolución 2400 de 1979 título VIII capítulo I articulo 267 el cual nos dice: "Los órganos móviles de las maquinas, motores, transmisiones, las piezas salientes y cualquier otro elemento o dispositivo mecánico que presente peligro para los trabajadores, deberán ser provistos de la adecuada protección de guardas metálicas o resguardos de tela metálica que encierre todas las partes expuestas a riesgos de accidente". El equipo incumple la normativa porque la barrera metálica que debe impedir a los trabajadores acceder a estas partes móviles es muy baja, por tanto no ofrece una adecuada protección. Además, le falta su respectiva señalización de riesgo por atrapamiento |  | Para cumplir con los lineamientos establecidos en la resolución 2400 de 1979, se requiere instalar una guarda que cubra las partes en movimiento del MODULO CARCASA e implementar la señalización de seguridad "peligro riesgo mecánico". Se recomienda aplicar los criterios de la Norma NTP 552: Protección de máquinas frente a peligros mecánicos: resguardos, donde encontrará las altura adecuadas de la guarda. (EN LA HOJA DE NTP 552 ENCONTRARA MAS INFORMACIÓN). |  |  | NO | En visita realizada el 11 de octubre de 2021 se identificó que aún no se ha mejorado la condición.
MODULO PIERNA
9 | En el MODULO PIERNA se está incumplimiento con la resolución 2400 de 1979 título VIII capítulo I articulo 267 el cual nos dice: "Los órganos móviles de las maquinas, motores, transmisiones, las piezas salientes y cualquier otro elemento o dispositivo mecánico que presente peligro para los trabajadores, deberán ser provistos de la adecuada protección de guardas metálicas o resguardos de tela metálica que encierre todas las partes expuestas a riesgos de accidente". El equipo incumple la normativa porque debería tener una barrera metálica que impida a los trabajadores acceder a estas partes móviles, por tanto no ofrece una adecuada protección ya que este sistema carece de ella. Además, le falta su respectiva señalización de riesgo por atrapamiento. |  | Para cumplir con los lineamientos establecidos en la resolución 2400 de 1979, se requiere instalar una guarda que cubra las partes en movimiento del MODULO PIERNA e implementar la señalización de seguridad "peligro riesgo mecánico". Se recomienda aplicar los criterios de la Norma NTP 552: Protección de máquinas frente a peligros mecánicos: resguardos, donde encontrará la altura adecuada del guarda. (EN LA HOJA DE NTP 552 ENCONTRARA MAS INFORMACIÓN). |  |  | NO | En visita realizada el 11 de octubre de 2021 se identificó que aún no se ha mejorado la condición.
MODULO MIXTO
10 | En el MODULO MIXTO se está incumplimiento con la resolución 2400 de 1979 título VIII capítulo I articulo 267 el cual nos dice: "Los órganos móviles de las maquinas, motores, transmisiones, las piezas salientes y cualquier otro elemento o dispositivo mecánico que presente peligro para los trabajadores, deberán ser provistos de la adecuada protección de guardas metálicas o resguardos de tela metálica que encierre todas las partes expuestas a riesgos de accidente". El equipo incumple la normativa porque debería tener dos barreras metálicas que impidan a los trabajadores acceder a estas partes móviles pero actualmente solo tiene una que es pequeña y no ofrece una adecuada protección. Además, le falta su respectiva señalización de riesgo por atrapamiento |  | Para cumplir con los lineamientos establecidos en la resolución 2400 de 1979, se requiere instalar dos guardas que cubra las partes en movimiento del MODULO MIXTO e implementar la señalización de seguridad "peligro riesgo mecánico". Se recomienda aplicar los criterios de la Norma NTP 552: Protección de máquinas frente a peligros mecánicos: resguardos, donde encontrará la altura adecuada de la guarda. (EN LA HOJA DE NTP 552 ENCONTRARA MAS INFORMACIÓN). |  |  | NO | En visita realizada el 11 de octubre de 2021 se identificó que aún no se ha mejorado la condición.
MODULO MUSLO
11 | En el MODULO MUSLO se está incumplimiento con la resolución 2400 de 1979 título VIII capítulo I articulo 267 el cual nos dice: "Los órganos móviles de las maquinas, motores, transmisiones, las piezas salientes y cualquier otro elemento o dispositivo mecánico que presente peligro para los trabajadores, deberán ser provistos de la adecuada protección de guardas metálicas o resguardos de tela metálica que encierre todas las partes expuestas a riesgos de accidente". El equipo incumple la normativa porque debería tener una barrera metálica que impida a los trabajadores acceder a estas partes móviles, por tanto no ofrece una adecuada protección ya que este sistema carece de ella. Además, le falta su respectiva señalización de riesgo por atrapamiento. |  | Para cumplir con los lineamientos establecidos en la resolución 2400 de 1979, se requiere instalar una guarda que cubra las partes en movimiento del MODULO MUSLO e implementar la señalización de seguridad "peligro riesgo mecánico". Se recomienda aplicar los criterios de la Norma NTP 552: Protección de máquinas frente a peligros mecánicos: resguardos, donde encontrará la altura adecuada de la guarda. (EN LA HOJA DE NTP 552 ENCONTRARA MAS INFORMACIÓN). |  |  | NO | En visita realizada el 11 de octubre de 2021 se identificó que aún no se ha mejorado la condición.
12 | En el MODULO MUSLO específicamente en la caja de borneras del motor, se evidenció durante el levantamiento de la información que su prensaestopas esta desajustado, hecho que incumple con el RETIE puntualmente con el artículo 20.23.1.1 Condiciones de la envolvente pagina 200, donde indica que los encerramientos deben tener un grado de protección contra sustancias solidas no mayores de 12,5 mm y liquidas de acuerdo con el lugar de operación y contacto directo. |  | Para garantizar el cumplimiento del RETIE, se debe ajustar el prensa estopa con el fin de evitar que el material particulado pueda dañar los componentes eléctricos del motor. Un ejemplo de montaje adecuado se puede observar en la siguiente imagen: |  |  | SI
13 | En la BANDA TRANSPORTADORA DEL MODULO MUSLO se está incumplimiento con la resolución 2400 de 1979 título VIII capítulo I articulo 267 el cual nos dice: "Los órganos móviles de las maquinas, motores, transmisiones, las piezas salientes y cualquier otro elemento o dispositivo mecánico que presente peligro para los trabajadores, deberán ser provistos de la adecuada protección de guardas metálicas o resguardos de tela metálica que encierre todas las partes expuestas a riesgos de accidente". Por lo que se puede evidenciar la guarda no cubre los extremos de la banda y por tanto no ofrece una adecuada protección. Además le falta su respectiva señalización de riesgo por atrapamiento. |  | Para cumplir con los lineamientos establecidos en la resolución 2400 de 1979, se requiere instalar una guarda que cubra las partes en movimiento de la banda e impedir el riesgo de atrapamientos en estas extremidades de la maquina e instalar señalización de seguridad "peligro riesgo mecánico". | https://www.icobandas.com.co/productos/seguridad-del-transportador/seguridad-del-transportador/ |  | NO | En visita realizada el 11 de octubre de 2021 se identificó que aún no se ha mejorado la condición.
14 | Para las grapas del sistema mostrado en la foto ubicadas detrás del MODULO MUSLO se puede evidenciar que las grapas no están instaladas de la manera adecuada. |  | Para que el montaje sea seguro se recomienda colocar las grapas de tal forma que las tuercas queden ubicadas por el tramo más largo del cable, como se puede observar en la imagen siguiente. Además se debe tener en cuenta la distancia entre grapas y el largo del cable a doblar, dependiendo del diámetro a utilizar, de acuerdo a la siguiente tabla. |  |  | NO | En visita realizada el 11 de octubre de 2021 se identificó que aún no se ha mejorado la condición.
MARINADORAS
15 | Se evidenció durante el levantamiento de la información específicamente en las MARINADORAS que estas no tienen señalización que las diferencie |  | Se recomienda señalizar las marinadoras con su respectiva nomenclatura, con el fin de facilitar su identificación para las intervenciones de mantenimiento. |  |  | PARCIAL | En visita realizada el 11 de octubre de 2021 se identificó que se ha realizado la mejora de la condición de forma parcial, las marcaciones deben estar en castellano y el encendido y apagado esta en inglés.
16 | Se evidenció durante el levantamiento de la información que en el área de trabajo de las MARINADORAS se encuentra varias tuberías que no cumplen con la resolución 2400 de 1979 titulo V capitulo I articulo 204 el cual nos dice: "las tuberías o conductos se pintaran con colores adecuados además los sistemas de tuberías se identificaran con letreros que den el nombre del contenido, completo o abreviado, se utilizaran flechas para indicar el flujo del contenido de la tubería" |  | Para cumplir con los lineamientos impuestos por el gobierno de Colombia se recomienda señalizar las tuberías de acuerdo a la resolución 2400 de 1979 según el tipo de material que transporta. Se debe instalar una válvula para poder realizar el corte de la energía neumática. |  |  | NO | En visita realizada el 11 de octubre de 2021 se identificó que aún no se ha mejorado la condición.
17 | Para LAS MARINADORAS, según disposiciones de la RETIE 2013 en su artículo 20.16.3.1 Requisitos de producto, pagina 186 numeral "a" dice: "las posiciones de encendido y apagado deben estar claramente indicadas en el cuerpo del interruptor". Como se puede evidenciar en la imagen se está incumpliendo este artículo de la norma. |  | Para garantizar el cumplimiento del RETIE, se debe identificar y marcar las posiciones de los diferentes interruptores y rotular que función cumple dicho selector |  |  | PARCIAL | En visita realizada el 11 de octubre de 2021 se identificó que se ha realizado la mejora de la condición de forma parcial, las marcaciones deben estar en castellano y el encendido y apagado esta en inglés.
18 | Para LAS MARINADORAS, durante el levantamiento de la información se evidenció que no se cuente con un sistema de aseguramiento que impida al personal no capacitado ingresar a las partes móviles, lo que es de gran importancia para evitar accidentes y sabotajes. |  | Para garantizar el cumplimiento de la resolución 2400 de 1979 se recomienda Implementar un sistema de aseguramiento para evitar el ingreso de personal no calificado. Además se debe remplazar las puertas de metal por unas de algún material que permita observar el interior de la maquina sin necesidad de exponer al personal a partes móviles sin guarda. |  |  | SI
TABLERO PRINCIPAL DE CORTE AUTOMÁTICO
19 | Para el TABLERO PRINCIPAL DE CORTE AUTOMÁTICO, según disposiciones del RETIE 2013 en su artículo 20.23.1.4, página 203, se establece que debe tener adherido de manera clara y permanente los siguientes datos: "a. Tensión(es) nominal(es) de operación. b. Corriente nominal de alimentación. c. Número de fases. d. Número de hilos (incluyendo tierras y neutros). e. Razón social o marca registrada del productor, comercializador o importador. f. El símbolo de riesgo eléctrico. g. Cuadro para identificar los circuitos. h. Indicar, de forma visible, la posición que deben tener las palancas de accionamiento de los interruptores, al cerrar o abrir el circuito. Todo tablero debe tener su respectivo diagrama unifilar actualizado" y adicional a esta información debemos contar con la información suministrada del proveedor del tablero como mínimo: " a. Grado de protección o tipo de encerramiento. b. Diagrama unifilar original del tablero. c. El tipo de ambiente para el que fue diseñado (corrosivo, intemperie o áreas explosivas). d. Instrucciones para instalación, operación y mantenimiento". |  | Para garantizar el cumplimiento del RETIE, se debe realizar el diseño e implementación de la placa que contenga la información requerida según RETIE 2013 y la señalización de Riesgo Eléctrico. |  |  | NO | En visita realizada el 11 de octubre de 2021 se identificó que aún no se ha mejorado la condición.
20 | Para la CANALIZACIÓN DEL TABLERO PRINCIPAL DE CORTE AUTOMÁTICO se evidenció durante el levantamiento de la información que las prensa-estopa mostradas en las imágenes se encuentran en mal estado, hecho que incumple con el RETIE en su artículo 20.23.1.1 Condiciones de la envolvente pagina 200, dónde indica que los encerramientos deben tener un grado de protección contra sustancias solidas no mayores de 12,5 mm y liquidas de acuerdo con el lugar de operación y contacto directo. |  | Para garantizar el cumplimiento del RETIE, se deben cambiar los prensa estopa de la canalización del tablero para evitar que el material particulado pueda dañar los componentes eléctricos. |  |  | SI
21 | Para el TABLERO PRINCIPAL DE CORTE AUTOMÁTICO, según disposiciones del RETIE 2013 en su artículo 20.5.2 Requisitos de instalación, pagina 158 numeral "e" dice: "No se deben retirar tapas de entrada de ductos no utilizadas, ni se deben hacer perforaciones adicionales." y numeral "f" que dice: " Las aberturas no utilizadas de las cajas, canalizaciones, canales auxiliares, gabinetes, carcasas o cajas de los equipos, se deben cerrar eficazmente para que ofrezcan una protección similar a la pared del equipo." Como podemos evidenciar en la imagen del tablero se está incumpliendo con el articulo previamente descrito. |  | Para garantizar el cumplimiento del RETIE, se debe cubrir las aberturas no utilizadas para garantizar el mismo grado de protección con el que fue diseñado el equipo. |  |  | SI
22 | Para el TABLERO PRINCIPAL DE CORTE AUTOMÁTICO, según disposiciones del RETIE 2013 en su artículo 20.23.1.2 Partes conductoras de corriente, pagina 202 numeral "e" dice: "Todas las partes externas del panel deben ser puestas sólidamente a tierra mediante conductores de protección y sus terminales se deben identificar con el símbolo de puesta a tierra." Como se puede evidenciar en la imagen la tapa del tablero no cuenta con puesta a tierra. |  | Para garantizar el cumplimiento del RETIE, Se debe aterrizar sólidamente la tapa del tablero conectando un cable desde la tierra hasta el símbolo de tierra en la tapa del tablero. |  |  | NO | En visita realizada el 11 de octubre de 2021 se identificó que aún no se ha mejorado la condición.
23 | Para el TABLERO PRINCIPAL DE CORTE AUTOMÁTICO, según disposiciones del RETIE 2013 en su articulo 20.23.1.3 Terminales de alambrado de corriente, pagina 203 numeral "f": "El alambrado del tablero debe cumplir el código de colores establecido en el presente reglamento." |  | Para cumplir con los lineamientos del RETIE se recomienda señalizar con cinta de colores los conductores, tierra y neutro según lo indica la norma en su articulo 6.3 Código de colores para conductores, pagina 63, tabla 5.6. |  |  | NO | En visita realizada el 11 de octubre de 2021 se identificó que aún no se ha mejorado la condición.
TABLERO AUXILIAR DE CORTE AUTOMÁTICO
24 | Para el TABLERO AUXILIAR DE CORTE AUTOMÁTICO, según disposiciones del RETIE 2013 en su artículo 20.23.1.4, página 203, se establece que debe tener adherido de manera clara y permanente los siguientes datos: "a. Tensión(es) nominal(es) de operación. b. Corriente nominal de alimentación. c. Número de fases. d. Número de hilos (incluyendo tierras y neutros). e. Razón social o marca registrada del productor, comercializador o importador. f. El símbolo de riesgo eléctrico. g. Cuadro para identificar los circuitos. h. Indicar, de forma visible, la posición que deben tener las palancas de accionamiento de los interruptores, al cerrar o abrir el circuito. Todo tablero debe tener su respectivo diagrama unifilar actualizado" y adicional a esta información debemos contar con la información suministrada del proveedor del tablero como mínimo: " a. Grado de protección o tipo de encerramiento. b. Diagrama unifilar original del tablero. c. El tipo de ambiente para el que fue diseñado (corrosivo, intemperie o áreas explosivas). d. Instrucciones para instalación, operación y mantenimiento". |  | Para garantizar el cumplimiento del RETIE, se debe realizar el diseño e implementación de la placa que contenga la información requerida según RETIE 2013 y la señalización de Riesgo Eléctrico. |  |  | NO | En visita realizada el 11 de octubre de 2021 se identificó que aún no se ha mejorado la condición.
25 | Para el TABLERO AUXILIAR DE CORTE AUTOMÁTICO, según disposiciones del RETIE 2013 en su articulo 20.23.1.3 Terminales de alambrado de corriente, pagina 203 numeral "f" El alambrado del tablero debe cumplir el código de colores establecido en el presente reglamento." |  | Para cumplir con los lineamientos del RETIE se recomienda señalizar con cinta de colores los conductores, tierra y neutro según lo indica la norma en su articulo 6.3 Código de colores para conductores, pagina 63, tabla 5.6. |  |  | NO | En visita realizada el 11 de octubre de 2021 se identificó que aún no se ha mejorado la condición.
26 | Para el TABLERO AUXILIAR DE CORTE AUTOMÁTICO, durante el levantamiento de la información se evidenció que el dispositivo señalado en el tablero no poseen ningún tipo de marcación que facilite su identificación, lo que es de gran importancia para una rápida desconexión a la hora de realizar algún procedimiento de mantenimiento o en caso de emergencia. |  | Para garantizar el cumplimiento del RETIE, se recomienda marcar el dispositivo del tablero para una fácil identificación. |  |  | SI
TABLERO DE TRANSPORTADORES Y ESCURRIDORES
27 | Para el TABLERO DE TRANSPORTADORES Y ESCURRIDORES, según disposiciones del RETIE 2013 en su artículo 20.23.1.4, página 203, se establece que debe tener adherido de manera clara y permanente los siguientes datos: "a. Tensión(es) nominal(es) de operación. b. Corriente nominal de alimentación. c. Número de fases. d. Número de hilos (incluyendo tierras y neutros). e. Razón social o marca registrada del productor, comercializador o importador. f. El símbolo de riesgo eléctrico. g. Cuadro para identificar los circuitos. h. Indicar, de forma visible, la posición que deben tener las palancas de accionamiento de los interruptores, al cerrar o abrir el circuito. Todo tablero debe tener su respectivo diagrama unifilar actualizado" y adicional a esta información debemos contar con la información suministrada del proveedor del tablero como mínimo: " a. Grado de protección o tipo de encerramiento. b. Diagrama unifilar original del tablero. c. El tipo de ambiente para el que fue diseñado (corrosivo, intemperie o áreas explosivas). d. Instrucciones para instalación, operación y mantenimiento". |  | Para garantizar el cumplimiento del RETIE, se debe realizar el diseño e implementación de la placa que contenga la información requerida según RETIE 2013 y la señalización de Riesgo Eléctrico. |  |  | NO | En visita realizada el 11 de octubre de 2021 se identificó que el tablero fue cambiado pero la condición sigue igual.
28 | Para la CANALIZACIÓN DEL TABLERO DE TRANSPORTADORES Y ESCURRIDORES se evidenció durante el levantamiento de la información que los prensa-estopa mostradas en las imágenes se encuentran en mal estado, hecho que incumple con el RETIE en su artículo 20.23.1.1 Condiciones de la envolvente pagina 200, dónde indica que los encerramientos deben tener un grado de protección contra sustancias solidas no mayores de 12,5 mm y liquidas de acuerdo con el lugar de operación y contacto directo. |  | Para garantizar el cumplimiento del RETIE, se deben cambiar los prensa estopa de la canalización del tablero para evitar que el material particulado pueda dañar los componentes eléctricos. |  |  | NO | En visita realizada el 11 de octubre de 2021 se identificó que el tablero fue cambiado pero la condición sigue igual.
29 | Para el TABLERO DE TRANSPORTADORES Y ESCURRIDORES, según disposiciones del RETIE 2013 en su artículo 20.23.1.2 Partes conductoras de corriente, pagina 202 numeral "e" dice: "Todas las partes externas del panel deben ser puestas sólidamente a tierra mediante conductores de protección y sus terminales se deben identificar con el símbolo de puesta a tierra." Como se puede evidenciar en la imagen la tapa del tablero no cuenta con puesta a tierra. |  | Para garantizar el cumplimiento del RETIE, Se debe aterrizar sólidamente la tapa del tablero conectando un cable desde la tierra hasta el símbolo de tierra en la tapa del tablero. |  |  | NO | En visita realizada el 11 de octubre de 2021 se identificó que el tablero fue cambiado pero la condición sigue igual.
30 | Para el TABLERO DE TRANSPORTADORES Y ESCURRIDORES, según disposiciones del RETIE 2013 en su articulo 20.23.1.3 Terminales de alambrado de corriente, pagina 203 numeral "f" El alambrado del tablero debe cumplir el código de colores establecido en el presente reglamento." |  | Para cumplir con los lineamientos del RETIE se recomienda señalizar con cinta de colores los conductores, tierra y neutro según lo indica la norma en su articulo 6.3 Código de colores para conductores, pagina 63, tabla 5.6. |  |  | NO | En visita realizada el 11 de octubre de 2021 se identificó que el tablero fue cambiado pero la condición sigue igual.
TABLERO MARINADORA DE MIXTO
31 | Para el TABLERO MARINADORA DE MIXTO, según disposiciones del RETIE 2013 en su artículo 20.23.1.4, página 203, se establece que debe tener adherido de manera clara y permanente los siguientes datos: "a. Tensión(es) nominal(es) de operación. b. Corriente nominal de alimentación. c. Número de fases. d. Número de hilos (incluyendo tierras y neutros). e. Razón social o marca registrada del productor, comercializador o importador. f. El símbolo de riesgo eléctrico. g. Cuadro para identificar los circuitos. h. Indicar, de forma visible, la posición que deben tener las palancas de accionamiento de los interruptores, al cerrar o abrir el circuito. Todo tablero debe tener su respectivo diagrama unifilar actualizado" y adicional a esta información debemos contar con la información suministrada del proveedor del tablero como mínimo: " a. Grado de protección o tipo de encerramiento. b. Diagrama unifilar original del tablero. c. El tipo de ambiente para el que fue diseñado (corrosivo, intemperie o áreas explosivas). d. Instrucciones para instalación, operación y mantenimiento". |  | Para garantizar el cumplimiento del RETIE, se debe realizar el diseño e implementación de la placa que contenga la información requerida según RETIE 2013 y la señalización de Riesgo Eléctrico. |  |  | NO | En visita realizada el 11 de octubre de 2021 se identificó que el tablero fue cambiado pero la condición sigue igual.
32 | Para el TABLERO MARINADORA DE MIXTO, según disposiciones del RETIE 2013 en su artículo 20.5.2 Requisitos de instalación, pagina 158 numeral "e" dice: "No se deben retirar tapas de entrada de ductos no utilizadas, ni se deben hacer perforaciones adicionales." y numeral "f" que dice: " Las aberturas no utilizadas de las cajas, canalizaciones, canales auxiliares, gabinetes, carcasas o cajas de los equipos, se deben cerrar eficazmente para que ofrezcan una protección similar a la pared del equipo." Como podemos evidenciar en la imagen del tablero se está incumpliendo con el articulo previamente descrito. |  | Para garantizar el cumplimiento del RETIE, se debe cubrir las aberturas no utilizadas para garantizar el mismo grado de protección con el que fue diseñado el equipo. |  |  | NO | En visita realizada el 11 de octubre de 2021 se identificó que el tablero fue cambiado pero la condición sigue igual.
33 | Para el TABLERO MARINADORA DE MIXTO, según disposiciones del RETIE 2013 en su artículo 20.23.1.2 Partes conductoras de corriente, pagina 202 numeral "e" dice: "Todas las partes externas del panel deben ser puestas sólidamente a tierra mediante conductores de protección y sus terminales se deben identificar con el símbolo de puesta a tierra." Como se puede evidenciar en la imagen la tapa del tablero no cuenta con puesta a tierra. |  | Para garantizar el cumplimiento del RETIE, Se debe aterrizar sólidamente la tapa del tablero conectando un cable desde la tierra hasta el símbolo de tierra en la tapa del tablero. |  |  | NO | En visita realizada el 11 de octubre de 2021 se identificó que el tablero fue cambiado pero la condición sigue igual.
34 | Para el TABLERO MARINADORA DE MIXTO, durante el levantamiento de la información se evidenció que el dispositivo señalado en el tablero no poseen ningún tipo de marcación que facilite su identificación, lo que es de gran importancia para una rápida desconexión a la hora de realizar algún procedimiento de mantenimiento o en caso de emergencia. |  | Para garantizar el cumplimiento del RETIE, se recomienda marcar el dispositivo del tablero para una fácil identificación. |  |  | NO | En visita realizada el 11 de octubre de 2021 se identificó que el tablero fue cambiado pero la condición sigue igual.
35 | Para el TABLERO DE MARINADORA DE MIXTO, según disposiciones del RETIE 2013 en su articulo 20.23.1.3 Terminales de alambrado de corriente, pagina 203 numeral "f" El alambrado del tablero debe cumplir el código de colores establecido en el presente reglamento." |  | Para cumplir con los lineamientos del RETIE se recomienda señalizar con cinta de colores los conductores, tierra y neutro según lo indica la norma en su articulo 6.3 Código de colores para conductores, pagina 63, tabla 5.6. |  |  | NO | En visita realizada el 11 de octubre de 2021 se identificó que el tablero fue cambiado pero la condición sigue igual.
TABLERO MARINADORA DE PECHUGA
36 | Para el TABLERO MARINADORA DE PECHUGA, según disposiciones del RETIE 2013 en su artículo 20.23.1.4, página 203, se establece que debe tener adherido de manera clara y permanente los siguientes datos: "a. Tensión(es) nominal(es) de operación. b. Corriente nominal de alimentación. c. Número de fases. d. Número de hilos (incluyendo tierras y neutros). e. Razón social o marca registrada del productor, comercializador o importador. f. El símbolo de riesgo eléctrico. g. Cuadro para identificar los circuitos. h. Indicar, de forma visible, la posición que deben tener las palancas de accionamiento de los interruptores, al cerrar o abrir el circuito. Todo tablero debe tener su respectivo diagrama unifilar actualizado" y adicional a esta información debemos contar con la información suministrada del proveedor del tablero como mínimo: " a. Grado de protección o tipo de encerramiento. b. Diagrama unifilar original del tablero. c. El tipo de ambiente para el que fue diseñado (corrosivo, intemperie o áreas explosivas). d. Instrucciones para instalación, operación y mantenimiento". |  | Para garantizar el cumplimiento del RETIE, se debe realizar el diseño e implementación de la placa que contenga la información requerida según RETIE 2013 y la señalización de Riesgo Eléctrico. |  |  | NO | En visita realizada el 11 de octubre de 2021 se identificó que el tablero fue cambiado pero la condición sigue igual.
37 | Para el TABLERO MARINADORA DE PECHUGA, según disposiciones del RETIE 2013 en su artículo 20.5.2 Requisitos de instalación, pagina 158 numeral "e" dice: "No se deben retirar tapas de entrada de ductos no utilizadas, ni se deben hacer perforaciones adicionales." y numeral "f" que dice: " Las aberturas no utilizadas de las cajas, canalizaciones, canales auxiliares, gabinetes, carcasas o cajas de los equipos, se deben cerrar eficazmente para que ofrezcan una protección similar a la pared del equipo." Como podemos evidenciar en la imagen del tablero se está incumpliendo con el articulo previamente descrito. |  | Para garantizar el cumplimiento del RETIE, se debe cubrir las aberturas no utilizadas para garantizar el mismo grado de protección con el que fue diseñado el equipo. |  |  | NO | En visita realizada el 11 de octubre de 2021 se identificó que el tablero fue cambiado pero la condición sigue igual.
38 | Para el TABLERO MARINADORA DE PECHUGA, según disposiciones del RETIE 2013 en su artículo 20.23.1.2 Partes conductoras de corriente, pagina 202 numeral "e" dice: "Todas las partes externas del panel deben ser puestas sólidamente a tierra mediante conductores de protección y sus terminales se deben identificar con el símbolo de puesta a tierra." Como se puede evidenciar en la imagen la tapa del tablero no cuenta con puesta a tierra. |  | Para garantizar el cumplimiento del RETIE, Se debe aterrizar sólidamente la tapa del tablero conectando un cable desde la tierra hasta el símbolo de tierra en la tapa del tablero. |  |  | NO | En visita realizada el 11 de octubre de 2021 se identificó que el tablero fue cambiado pero la condición sigue igual.
39 | Para todas las canaletas, ductos o cables que alojan conductores en la PLANTA, se evidenció durante el levantamiento de la información que no cumplen con el código de colores estipulados según las disposiciones del RETIE 2013 en su artículo 20.6 Canalizaciones, pagina 159, numeral 'a' que dice: Las partes de canalizaciones que estén expuestas o a la vista, deben marcarse en franjas de color naranja de al menos 10 cm de anchas para distinguirlas de otros usos. Además, la resolución 2400 de 1979 dice: Los sistemas de tuberías se identificarán con letreros que den el nombre del contenido, completo o abreviado, se utilizarán flechas para indicar el flujo del contenido de la tubería. |  | Para garantizar el cumplimiento del RETIE, Señalizar los ductos y canaletas según el artículo 20.6 de la RETIE y el titulo V capítulo I artículo 204 de la resolución 2400 de 1979. |  |  | NO | En visita realizada el 11 de octubre de 2021 se identificó que el tablero fue cambiado pero la condición sigue igual.
40 | Para el TABLERO MARINADORA DE PECHUGA, según disposiciones del RETIE 2013 en su articulo 20.23.1.3 Terminales de alambrado de corriente, pagina 203 numeral "f" El alambrado del tablero debe cumplir el código de colores establecido en el presente reglamento." |  | Para cumplir con los lineamientos del RETIE se recomienda señalizar con cinta de colores los conductores, tierra y neutro según lo indica la norma en su articulo 6.3 Código de colores para conductores, pagina 63, tabla 5.6. |  |  | NO | En visita realizada el 11 de octubre de 2021 se identificó que el tablero fue cambiado pero la condición sigue igual.
41 | Para el TABLERO MARINADORA DE PECHUGA, durante el levantamiento de la información se evidenció que el dispositivo señalado en el tablero no poseen ningún tipo de marcación que facilite su identificación, lo que es de gran importancia para una rápida desconexión a la hora de realizar algún procedimiento de mantenimiento o en caso de emergencia. |  | Para garantizar el cumplimiento del RETIE, se recomienda marcar el dispositivo del tablero para una fácil identificación. |  |  | NO | En visita realizada el 11 de octubre de 2021 se identificó que el tablero fue cambiado pero la condición sigue igual.
42 | En el TABLERO DE MARINADORA DE PECHUGA específicamente en el ventilador de este equipo se está incumplimiento con la resolución 2400 de 1979 título VIII capítulo I articulo 267 el cual nos dice: "Los órganos móviles de las maquinas, motores, transmisiones, las piezas salientes y cualquier otro elemento o dispositivo mecánico que presente peligro para los trabajadores, deberán ser provistos de la adecuada protección de guardas metálicas o resguardos de tela metálica que encierre todas las partes expuestas a riesgos de accidente". Se puede evidenciar que el ventilador carece de un mallado que impida a los trabajadores ingresar alguna extremidad superior a las aspas del ventilador. Además le falta su respectiva señalización de riesgo por atrapamiento. |  | Para garantizar la seguridad de los trabajadores y cumplir con la resolución 2400 de 1979 se debe implementar una malla que restrinja el paso de alguna extremidad hacia las partes móviles. Se recomienda aplicar los criterios de la Norma NTP 10: Resguardos: Distancias de seguridad, donde encontrará las especificaciones para el mallado. (EN LA HOJA DE NTP 10 ENCONTRARA MAS INFORMACIÓN). |  |  | NO | En visita realizada el 11 de octubre de 2021 se identificó que el tablero fue cambiado pero la condición sigue igual.
HALLAZGOS NUEVOS
43 | Para las despresadoras manuales se observa que se les diseño una guarda de seguridad para evitar el contacto con el disco de corte, sin embargo, durante la visita se observó que los trabajadores hacen uso de papel vinipel para fijar la guarda y evitar que ésta cumpla con su función de protección. Desviando el cumplimiento del artículo 287 de la resolución 2400 de 1979 que establece; “Las cuchillas circulares del tipo de disco en las máquinas que se utilizan para cortar que estén al alcance de los operarios estarán provistas de resguardos que encerrarán sus filos” |  | Para garantizar el cumplimiento de la resolución 2400 de 1979 se recomienda ajustar la guarda y ponerla en funcionamiento. Realizar procesos de observación de comportamiento que permitan validar que el personal hace uso seguro de dicha guarda.
44 | La tolva de alimentación de la máquina pela pescuesos es muy reducida y obliga a realizar mucho movimiento repetitivo en el personal para alimentarla. |  | Se recomienda ampliar la tolva para facilitar la alimentación.
45 | En la BANDA TRANSPORTADORA DEL PRECHILER se está incumplimiento con la resolución 2400 de 1979 título VIII capítulo I articulo 267 el cual nos dice: "Los órganos móviles de las maquinas, motores, transmisiones, las piezas salientes y cualquier otro elemento o dispositivo mecánico que presente peligro para los trabajadores, deberán ser provistos de la adecuada protección de guardas metálicas o resguardos de tela metálica que encierre todas las partes expuestas a riesgos de accidente". Por lo que se puede evidenciar la guarda no cubre los extremos de la banda y por tanto no ofrece una adecuada protección. Además le falta su respectiva señalización de riesgo por atrapamiento. |  | Para cumplir con los lineamientos establecidos en la resolución 2400 de 1979, se requiere instalar una guarda que cubra las partes en movimiento de la banda e impedir el riesgo de atrapamientos en estas extremidades de la maquina e instalar señalización de seguridad "peligro riesgo mecánico".
46 | Para las grapas del sistema mostrado en la foto ubicadas en el falso techo de desprese, se puede evidenciar que las grapas no están instaladas de la manera adecuada. |  | Para que el montaje sea seguro se recomienda colocar las grapas de tal forma que las tuercas queden ubicadas por el tramo más largo del cable, como se puede observar en la imagen siguiente. Además se debe tener en cuenta la distancia entre grapas y el largo del cable a doblar, dependiendo del diámetro a utilizar, de acuerdo a la siguiente tabla.

## NTP 10
NTP 10: Resguardos. Distancias de seguridad
A través de un obstáculo

## NTP 552
NTP 552: Protección de máquinas frente a peligros mecánicos: resguardos
TABLA 2.
Figura 2.