## VÁLVULA 20"X1500
TIPO DE EQUIPO | TAG | FUNCIÓN | FALLA FUNCIONAL | MODO DE FALLA | EFECTO DE FALLA | CAUSA DE FALLA | ACCIÓN DE VERIFICACIÓN | PARTE / COMPONENTE | FALLAS (AÑO) | TIPO MTTO | TAREA MANTENIMIENTO | DURA. [hrs] | GRUPO A CARGO | FREC. (DÍAS)
VÁLVULAS DE CORTE O RETENCION | VALVULA 20"x1500 | Bloquear, restringir, retener o redireccior fluidos de acuerdo al contexto operacional | No genera su funcion operacional de cierre, retención o estrangulación | DESVIACION DE PARAMETROS OPERACIONES (OPERACIÓN ERRONEA) | Impacto en el proceso, pérdidas de producción, perdidas de energia, reduce manejo de la operación, probabilidaid de lesión a las personas | Daño en Dispositivo de actuación. (Gear Box - volante - palanca ) | inspeccion visual | Mecanismos, rodamientos, bujes, tuercas de acruador mecanico. Empaques y sellos de la válvula, comomentes internos (Trim) (disco-plug-esfera- asientos-resortes-carcaza, vastago, Bonete) | menor de 1 en 1 año | PV | 1. Inspeccion visual operacional identificando deterioro, fugas UT, pase interno y operatibidad selectivas segun requerimiento de operaciones. | 0.5 | Operadores | 7
[6 empty] | Bloqueo mecánico de la válvula | inspeccion visual
[6 empty] | Atascamiento de partes moviles internas | prueba funcional
[6 empty] | Deterioro ( Corrosión, erosion, deformación, fractura, agarrotamiento, perdida de rigidez mecánica y/o cacarteristicas de materiales). | prueba funcional |  |  |  | Lubricación Válvulas: Lubric Valv & Engras GearBox Sgun Proced Insección, drenaje de liquidos y lubricación por graseras. Inyectar grasa a los asientos a traves de las graseras localizadas en el cuerpo: *Instalar grasera de seguridad a la grasera de los asientos *Aumentar presión en el equipo de engrase hasta que la presión iguale la presión de la línea. *Inyectar grasa. *Desmontar equipo inyector de grasa. *Verificar hermeticidad de la grasera original. *Desmontar grasera de seguridad en caso de que la grasera original este en buen estado. De lo contrario dejarla instalada. Lubricación Gear Box y cambio de empaques *Asegure la válvula en la posición abierta o cerrada que deba quedar *Retire la tapa indicadora de posición. *Retire la tapa del Gear Box o Caja de engranajes *Retire la grasa y depósitos que encuentre dentro de la caja usando lubricante penetrante, verifique si encuentra partes sólidas metálicas, lo que indicará fractura de algún componente. *Verifique el estado de los componentes y regístrelo. *Lubrique con grasa multipropósito todas las superficies dejando los engranajes cubiertos a máximo un 50% de la cavidad. *Limpie la superficie de sellado de la tapa, aplique un cordón de silicona para alta temperatura uniforme como empaque de la tapa. *Instale la tapa y ajuste todos los tornillos. *Si existe algún componente con falla regístrelo para solicitar el repuesto y programar el mantenimiento correctivo *Inyectar grasa a los asientos a traves de las graseras localizadas en el cuerpo Reportar fallas | 90 (Este tiempo varía segpun el sistema y la cantidad de válvulas) | Departamento de mantenimiento | 730
[6 empty] | Sobrecarga funcional. (esfuerzo, temperatura, presion, flujo, fluido, función operativa) | inspeccion visual
|  |  |  | PASE INTERNO |  | Daño Empaquetaduras y partes blandas. | inspeccion visual
[6 empty] | atrapamiento de solidos entre elementos de sello. | inspeccion visual
|  |  |  | FUGA EXTERNA |  | Desajuste o Soltura de componentes. | inspeccion visual

## Severidad
Severidad
Efecto | Indicador: significancia del efecto de falla | Grado
Peligro sin preaviso | Un efecto de muy alta intensidad en la seguridad del operador, la fábrica o el personal de mantenimiento o que no cumpla con las reglas estatales. | 10
Peligro con preaviso | Un efecto de alta intensidad en la seguridad del operador, la fábrica o el personal de mantenimiento o que no cumpla con las reglas estatales. | 9
Tiempo de inactividad muy largo con una alta tasa de producción de fallas | Más de 8 horas de inactividad o producción de piezas defectuosas durante 4 horas | 8
Tiempo de inactividad prolongado con una alta tasa de producción de fallas | Tiempo de inactividad de 4-8 horas o fallas durante 2-4 horas | 7
Tiempo de inactividad promedio con una tasa de fallas de operación | 1-3 horas de inactividad o fallas durante 1-2 horas | 6
Bajo tiempo de inactividad con una tasa de fallas de operación | Tiempo de inactividad de ½ a 1 hora o fallas durante 1 hora | 5
Efecto muy bajo | Tiempo de inactividad de ½ hora sin fallas | 4
Efecto insignificante | La variación de los parámetros (producto o proceso) está fuera de control. Es necesaria la regulación mediante otros controles. Con desempeño defectuoso. | 3
Efecto muy insignificante | La variación del parámetro (producto o proceso) está en el rango de control. Es necesaria la regulación mediante otros controles. Con desempeño defectuoso. | 2
Sin efecto | La variación del parámetro (producto o proceso) está en el rango de control. Es necesaria la regulación mediante otros controles. El sistema se puede comprobar durante el tiempo entre dos turnos. Con desempeño defectuoso. | 1

## Frecuencia
Ocurrencia | Tasa de falla | Grado
Fallo muy alto e inevitable | Uno de cada 10 horas de operación tiempo medio entre fallas TMEF<1 hora | 10
| Una de cada 100 horas de operación o TMEF entre 1 y 2 horas | 9
Fallo de alta repetición | Una de cada 1000 hora de operación o TMEF entre 11 y 100 horas | 8
| Una de cada 10000 hora de operación o TMEF entre 101 y 400 horas | 7
Promedio de fallas aleatorias | TMEF entre 401 y 1000 horas | 6
| TMEF entre 1001 y 2000 horas | 5
| TMEF entre 2001 y 3000 horas | 4
Fallos bajos-relativamente bajos | TMEF entre 3001 y 6000 horas | 3
| TMEF entre 6001 y 10000 horas | 2
Rara vez, muy baja probabilidad. | TMEF mayor de 10000 horas | 1

## Detección
Detección | Escala: probabilidad de detección controlando el sistema | Grado
Completamente desconocido | Los controles del sistema no pueden identificar las razones y el modo de falla o no hay control del sistema | 10
Muy rara vez | Rara vez los controles del sistema encuentran razones o casos de falla | 9
Rara vez | Rara vez los controles del sistema encuentran razones o casos de falla. Los controles del sistema muestran posibles señales de falla | 8
Muy baja | Existe una probabilidad muy baja de que los controles del sistema encuentren la razón o los casos de falla. Los controles del sistema evitan posibles fallas o paradas del sistema | 7
Baja | Existe una baja probabilidad de que los controles del sistema encuentren la razón o los casos de falla. Los controles del sistema evitan posibles fallas o paradas del sistema | 6
Promedio | Existe una probabilidad media de que los controles del sistema encuentren la razón o los casos de falla. Los controles del sistema evitan posibles fallas. La razón del fracaso está aislada | 5
Relativamente alta | Existe una probabilidad media de que los controles del sistema encuentren la razón o los casos de falla. Los controles del sistema evitan posibles fallas. La razón de la falla es aislada y es necesario el sistema de control | 4
Alta | Existe una alta probabilidad de que los controles del sistema encuentren la razón o los casos de falla. Los controles del sistema evitan posibles fallas. La razón de la falla es aislada y es necesario un sistema de control | 3
Muy alta | Existe una probabilidad muy alta de que los controles del sistema encuentren la razón o los casos de falla. Es posible que el control del sistema no sea necesario | 2
Absolutamente | Los controles del sistema encuentran la razón o los casos de falla. Es posible que el control del sistema no sea necesario | 1

## Válvulas
Aspecto |  | Nivel | Valor
S | Severidad | Un efecto de alta intensidad en la seguridad del operador, la fábrica o el personal de mantenimiento o que no cumpla con las reglas estatales. | 9
O | Frecuencia | Uno de cada 10 horas de operación tiempo medio entre fallas TMEF<1 hora | 10
D | Detección | Rara vez los controles del sistema encuentran razones o casos de falla | 9
S*O*D | Risk Priority Number-RPN |  | 810