## Inicio
CALCULADORA DE CORRIENTES DE CORTOCIRCUITO — IEEE Std 3002.3-2018
Método Zbus + Componentes Simétricas · ANSI · 3F · L-G · L-L · L-L-G · Versión EDITABLE
IDENTIFICACIÓN DEL ESTUDIO
Título del estudio | Ejercicio 3 - Cortocircuito trifásico en barras de 22 kV
Universidad/Institución | Universidad Industrial de Santander
Autor | Steven Chaustre
RESUMEN EJECUTIVO (se actualiza automáticamente al llenar los datos)
Buses | Ramas | Fuentes | S_base | Factor c | Bus crítico | Falla gob. | Icc máx (kA) | I₃F máx (kA) | I_LG máx (kA)
3 | 2 | 2 | 100 | 1 | BARRA2_400V | 3F | 19.3868 | 19.3868 | 19.3868
FLUJO DE TRABAJO — 7 PASOS PARA COMPLETAR EL ESTUDIO
Paso 1 | Parámetros | Ingrese S_base [MVA], frecuencia [Hz] y factor c. TODOS los pu se refieren a esta base.
Paso 2 | Buses | Registre cada bus: ID único (sin espacios), kV L-L, Activo=Sí. Máximo 10 buses.
Paso 3 | Ramas | Registre cada elemento serie (transformadores, cables, reactores) con R1/X1/R0/X0 en pu.
Paso 4 | Fuentes | Registre fuentes (red, generadores, motores) como admitancias shunt al bus en pu.
Paso 5 | Script Python | Ejecute calc_zbus.py → calcula Ybus, invierte con numpy, escribe Rth/Xth en Zth_Buses.
Paso 6 | Zth_Buses | Verifique los resultados. Las celdas amarillas (Rth1,Xth1,Rth0,Xth0) son escritas por el script.
Paso 7 | Panel / Resultados | Consulte el PANEL para vista rápida. Resultados tiene detalle por bus y tipo de falla.
CONVENCIÓN DE COLORES
🟡 FONDO AMARILLO | Celda de entrada — el usuario DEBE completar este dato
🟢 FONDO VERDE | Resultado calculado automáticamente — NO modificar
⬜ FONDO GRIS | Celda bloqueada o vacía — no ingrese datos aquí
🔵 FONDO AZUL | Datos copiados de otra hoja (lectura automática)
🔴 FONDO ROJO | Advertencia — verifique el dato antes de continuar

## Manual
MANUAL DE USO — Calculadora ICC · IEEE Std 3002.3-2018
Guía completa para realizar estudios de cortocircuito en sistemas industriales y comerciales
§1 FUNDAMENTO TEÓRICO
| Norma de referencia | IEEE Std 3002.3-2018: 'Recommended Practice for Conducting Short-Circuit Studies and Analysis of Industrial and Commercial Power Systems'. Estándar ANSI base para sistemas industriales y comerciales.
| Método Zbus (§6.6.5) | Se ensambla la matriz de admitancias nodal Ybus (n×n) a partir de las impedancias de ramas (serie) y fuentes (shunt). La inversa Zbus = Ybus⁻¹ contiene como diagonal las impedancias de Thévenin de cada bus: Zth_ii = [Zbus]_{i,i}.
| Componentes simétricas (§8.7) | El sistema trifásico se descompone en tres redes de secuencia: Positiva (Z1), Negativa (Z2=Z1 para redes pasivas) y Cero (Z0). Las fallas asimétricas se resuelven interconectando estas redes según el tipo de falla.
| Supuestos ANSI (§8.2) | Z₂ = Z₁ (redes pasivas). Tensión prefalla = 1 pu. Impedancia de falla Zf = 0 (falla franca = máxima corriente). Cargas pasivas despreciadas. Factor de tensión c: 1.0 (nominal), 1.05 (BT diseño máx.), 1.1 (MT diseño máx.).
§2 FÓRMULAS DE CORRIENTES (IEEE 3002.3-2018)
| 3F simétrica — §8.5.2 | I₃F = c × Ibase / ¦Z₁ₜₕ¦ donde Ibase = Sbase / (√3 × kV_LL) Es la corriente máxima de primer ciclo para falla trifásica.
| Corriente pico — §5.10 | Ipico = √2 × I₃F × (1 + e^(−π / (X₁/R₁))) Define el 'close & latch duty' para interruptores. Depende del X/R del punto de falla.
| Fase-Tierra L-G — §8.7.4 Fig.66 | I_LG = 3 × c × Ibase / ¦Z₁ₜₕ + Z₂ₜₕ + Z₀ₜₕ¦ Requiere camino de retorno de secuencia cero (neutro aterrizado).
| Fase-Fase L-L — §8.7.4 Fig.67 | I_LL = √3 × c × Ibase / ¦Z₁ₜₕ + Z₂ₜₕ¦ Siempre es 0.866 × I₃F cuando Z₂ = Z₁.
| Doble Fase-Tierra L-L-G — §8.7.4 Fig.68 | I₁ = c×Ibase / (Z₁ + Z₂‖Z₀) → I_LLG = √3 × ¦Z₂ₜₕ¦ × I₁ / ¦Z₂ₜₕ + Z₀ₜₕ¦ Generalmente produce la mayor corriente cuando Z₀ < Z₁.
§3 CONVERSIÓN DE IMPEDANCIAS A PU
| Fórmula base | Z_base [Ω] = (kV_LL)² / S_base_MVA → Z_pu = Z_Ω / Z_base IMPORTANTE: cada bus tiene su propio Z_base según su kV_LL.
| Red / Utilidad (§7.2) | Xs_pu = S_base / S''cc (R ≈ 0 para redes robustas) Ejemplo: S_base=100 MVA, S''cc=500 MVA @ 22kV → Xs = 100/500 = 0.200 pu
| Transformadores (§7.3) | ZT_pu = (uk% / 100) × (S_base / Sn) RT_pu = (Pcu_W / Sn_VA) × (S_base / Sn) XT_pu = √(ZT² − RT²) Ejemplo: Sn=500kVA, uk=4%, Pcu=19980W, Sbase=100MVA → ZT=8.000 ¦ RT=7.992 ¦ XT=0.358 pu
| Cables y conductores (§7.5) | R_pu = r[Ω/km] × L[km] / Z_base_Ω X_pu = x[Ω/km] × L[km] / Z_base_Ω Ejemplo: XLPE 50mm², r=0.495 Ω/km, L=50m, bus 0.4kV, Sbase=100MVA: Z_base = 0.4²/100 = 0.0016 Ω → R=0.495×0.05/0.0016=15.47 pu ¦ X=0.062×0.05/0.0016=1.94 pu
| Generadores síncronos (§7.4) | Xg_pu = (X''d% / 100) × (S_base / Sn_gen) Rg ≈ 0 ¦ Z0=0 si neutro aislado (sin retorno de secuencia cero) Ejemplo: Sn=500kVA, X''d=12%, Sbase=100MVA → Xg = 0.12×200 = 24.00 pu
| Motores asíncronos (§7.5) | Xm_pu = (X''% / 100) × (S_base / Sn_motor) [X'' típica: 16.7% ≈ 1/6] R ≈ 0 ¦ Z0=0 neutro no aterrizado (motor contribuye solo en primer ciclo)
| Secuencia cero — Transformadores (§7.6) | La conexión del transformador define el camino de secuencia cero: • Δ-Yn (Dyn): lado Δ bloquea Z0 del lado HV. Desde LV, Z0 = ZT (shunt a tierra). • Yn-Yn (Yyn): Z0 = ZT. Ambos lados con neutro a tierra. • Δ-Δ: bloquea Z0 en ambos lados (Z0 = infinito). • Yn-Δ: Z0 = ZT desde lado Yn. Δ no contribuye.
§4 ENSAMBLAJE DE Ybus (implementado en calc_zbus.py)
| Contribución de ramas serie | Para cada rama k entre nodos i y j con impedancia Z: Ybus[i,i] += 1/Z Ybus[j,j] += 1/Z Ybus[i,j] -= 1/Z Ybus[j,i] -= 1/Z
| Contribución de fuentes shunt | Para cada fuente en nodo i con impedancia Z: Ybus[i,i] += 1/Z Nota: la red de utilidad, generadores y motores se modelan como shunt al bus.
| Inversión y extracción | Zbus = numpy.linalg.inv(Ybus) Zth_ii = Zbus[i,i] → Rth = Re(Zth_ii) ¦ Xth = Im(Zth_ii) Se hace por separado para secuencia positiva (Y1) y cero (Y0).
§5 USO DETALLADO DE CADA HOJA
| Parámetros | Columna C, filas 4-9. Datos obligatorios: C4 = S_base [MVA] — base de todo el estudio. Valor típico: 1, 10, 100 MVA. C6 = Frecuencia [Hz] — 50 Hz (IEC/Europa/Latinoamérica) ó 60 Hz (ANSI/USA). C7 = Factor c — IEEE 3002.3 §8.2: 1.0 nominal, 1.05 BT, 1.1 MT. C8 = Descripción del escenario (texto libre). C9 = Autor / Proyecto (texto libre).
| Buses | Filas 5-14 (máx. 10 buses). Columnas B-H: B = Bus ID: identificador único SIN espacios (ej: B1, U22, BUS_MT, TA). C = Nombre descriptivo (texto libre, solo referencia). D = kV L-L: tensión línea-línea del bus en kV. E = Activo: escribir exactamente 'Sí' (con tilde) para incluir el bus. F, G = Rf, Xf (pu): impedancia de falla. Dejar en 0 para falla franca (bolted). H = Notas (texto libre). ⚠ El Bus ID debe coincidir EXACTAMENTE con lo escrito en Ramas y Fuentes.
| Ramas | Filas 5-24 (máx. 20 ramas). Columnas B-J: B = ID Rama: nombre corto (T1, CAB1, REACT_01). C = Bus Desde: ID del bus de salida (coincidir con Buses!B). D = Bus Hasta: ID del bus de llegada (coincidir con Buses!B). E,F = R1, X1 (pu): impedancia secuencia positiva. G,H = R0, X0 (pu): impedancia secuencia cero (puede diferir de Z1). I = Activo: 'Sí' para incluir la rama en el estudio. J = Notas. Nota: para Z1, R0=R1 y X0=X1 en cables/transformadores si se desconoce Z0.
| Fuentes | Filas 5-19 (máx. 15 fuentes). Las fuentes son ADMITANCIAS SHUNT al bus: B = Bus al que está conectada la fuente. C = Tipo: 'Red/Utilidad', 'Generador síncrono', 'Motor asíncrono'. D,E = R1, X1 (pu): secuencia positiva. F,G = R0, X0 (pu): secuencia cero. Dejar en 0 si neutro aislado. H = Activo: 'Sí' para incluir. I = Notas.
| Zth_Buses (celdas amarillas) | El script Python calc_zbus.py escribe automáticamente: E = Rth1 (pu): parte real de la Zth de secuencia positiva. F = Xth1 (pu): parte imaginaria. I = Rth0 (pu): parte real de secuencia cero. J = Xth0 (pu): parte imaginaria. Las demás columnas (B,C,D,G,H,K,L,M) tienen fórmulas automáticas. NO es necesario modificar estas celdas manualmente si usa el script.
| Resultados y Panel | Hojas de SOLO LECTURA — todas las celdas tienen fórmulas. Se actualizan automáticamente al cambiar Parámetros o Zth_Buses. Resultados: tabla completa por bus (I3F, Ipico, X/R, ILG, ILL, ILLG, Imax). Panel: vista ejecutiva con configuración del estudio y máximos por tipo de falla.
§6 SCRIPT Python — calc_zbus.py
| Instalación | Requiere Python 3.8+ con las librerías: numpy, openpyxl. Instalar: pip install numpy openpyxl El script se entrega junto con este archivo Excel.
| Ejecución | Desde la terminal (CMD/PowerShell/Terminal): python calc_zbus.py nombre_del_archivo.xlsx El script lee Parámetros, Buses, Ramas y Fuentes, calcula Ybus para Z1 y Z0, invierte con numpy.linalg.inv, y escribe Rth/Xth en las celdas amarillas de Zth_Buses.
| Advertencias comunes | ⚠ Si Ybus es singular (determinante ≈ 0): falta un bus de referencia (tierra). Solución: al menos una fuente debe conectarse al bus de referencia. ⚠ Bus ID no encontrado: verificar que los IDs en Ramas/Fuentes coincidan EXACTAMENTE con Buses. ⚠ Activo ≠ 'Sí': el bus/rama/fuente no se incluye en el cálculo (verifica la tilde).
§7 INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
| I₃F simétrica | Corriente RMS de primer ciclo para falla trifásica simétrica. Se usa para: selección de capacidad interruptiva de interruptores (§9.2).
| I₃F pico (Ipico) | Cresta del primer semiciclo asimétrico. Depende del X/R del punto de falla. Se usa para: verificar capacidad close & latch (§9.3) y fuerzas mecánicas (§5.8).
| X/R ratio | Relación entre reactancia y resistencia de Thévenin en el punto de falla. X/R alto → mayor asimetría → mayor corriente pico. Valores típicos: 3–50 en BT/MT.
| I_LG (Fase-Tierra) | Mayor cuando Z₀ < Z₁ (transformadores en estrella aterrizada). Puede superar I₃F. Requiere neutro sólidamente aterrizado; si Z₀=0, la corriente es teóricamente infinita.
| I_LL (Fase-Fase) | Siempre = 0.866 × I₃F cuando Z₂ = Z₁. Menor que I₃F en redes pasivas.
| I_LLG (Doble Fase-Tierra) | Generalmente entre I_LL e I₃F. Puede ser la falla gobernante en buses con Z₀ muy bajo.
| Falla gobernante | El tipo de falla que produce la mayor corriente en cada bus. Determina el dimensionamiento del equipo de protección en ese nodo.
Nota sobre fórmulas visibles
La hoja Modelo_Matricial muestra el armado de Ybus, la representación real [G -B; B G], la inversión con MINVERSE y la extracción de la diagonal de Zbus. Al abrir el archivo, presione Ctrl+Alt+F9 si Excel no recalcula automáticamente.
El script calc_zbus.py puede mantenerse como respaldo para automatizar y verificar, pero ya no es necesario escribir manualmente Rth/Xth para este ejercicio.

## Parámetros
PARÁMETROS GLOBALES — IEEE Std 3002.3-2018
Todas las impedancias de Ramas y Fuentes deben estar en pu referidas a S_base y kV_LL de cada bus
Parámetro | Valor | Unidad | Referencia / Descripción
Potencia base (S_base) | 100 | MVA | Base MVA común. Z_pu = Z_Ω × S_base / kV_LL² — IEEE 3002.3 §6.5
Tensión base | por bus | kV | Definida por bus en hoja Buses. I_base = S_base / (√3 × kV_LL)
Frecuencia nominal | 50 | Hz | 60 Hz (ANSI/NEC/USA) · 50 Hz (IEC/Europa/Latinoamérica)
Factor de tensión c | 1 | pu | IEEE 3002.3 §8.2: c=1.0 nominal · c=1.05 (BT diseño máx.) · c=1.1 (MT diseño máx.)
Descripción del escenario | Ejercicio 3 - Cortocircuito en barras de 22 kV (red UTE + T1/T2 + generador) | —
—
⚠ Ingrese primero S_base (C4) y Factor c (C7). Si cambia S_base después de ingresar impedancias, deberá reconvertir TODOS los valores de Ramas y Fuentes. Valores típicos: S_base = 100 MVA · Factor c = 1.0 · Frecuencia = 50 Hz

## Buses
BUSES — Nodos del sistema
Hasta 10 buses activos · Tensión L-L en kV · Bus ID sin espacios ni caracteres especiales
Bus ID | Nombre descriptivo | kV L-L | Activo | Rf (pu) | Xf (pu) | Notas
BUS_22KV | Barra principal de media tensión / UTE | 22 | Sí | 0 | 0 | Bus solicitado para cortocircuito trifásico
BARRA1_400V | Barra 1 de baja tensión - secundario T1 | 0.4 | Sí | 0 | 0 | DB1 despreciado según enunciado
BARRA2_400V | Barra 2 de baja tensión - secundario T2 y generador | 0.4 | Sí | 0 | 0 | Incluye aporte del generador de 500 kVA
|  |  | No | 0 | 0
|  |  | No | 0 | 0
|  |  | No | 0 | 0
|  |  | No | 0 | 0
|  |  | No | 0 | 0
|  |  | No | 0 | 0
|  |  | No | 0 | 0
⚠ Bus ID: use identificadores cortos sin espacios (ej: B1, U22, TA, BUS_01). El ID debe coincidir EXACTAMENTE (mayúsculas/minúsculas) con lo escrito en Ramas y Fuentes. Activo = 'Sí' (con tilde) para incluir el bus · Rf/Xf = 0 para falla franca (bolted fault).
Ejemplo: B2 ¦ Barra de baja tensión secundario T2 ¦ 0.4 ¦ Sí ¦ 0 ¦ 0 ¦ Bus 400 V sector 2

## Ramas
RAMAS — Elementos serie entre buses (Transformadores · Cables · Reactores)
Hasta 20 ramas activas · Impedancias en pu sobre S_base · Z1=Z2 para elementos pasivos
ID Rama | Bus Desde | Bus Hasta | R1 (pu) | X1 (pu) | R0 (pu) | X0 (pu) | Activo | Notas
T1 | BUS_22KV | BARRA1_400V | 7.992 | 0.35768 | 7.992 | 0.35768 | Sí | Trafo 500 kVA, 22/0.4 kV, uk=4%, Pcu=19980 W
T2 | BUS_22KV | BARRA2_400V | 7.992 | 0.35768 | 7.992 | 0.35768 | Sí | Trafo 500 kVA, 22/0.4 kV, uk=4%, Pcu=19980 W
CABLE_XLPE_TA | BARRA2_400V | TA | 15.4688 | 1.9375 | 15.4688 | 1.9375 | No | Dato del enunciado; sin aporte al fallo en 22 kV y cargas/motores BT despreciados
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | No
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | No
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | No
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | No
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | No
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | No
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | No
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | No
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | No
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | No
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | No
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | No
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | No
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | No
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | No
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | No
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | No
⚠ Impedancias en pu sobre S_base de Parámetros!C4. Z1=Z2 para cables y transformadores. Z0 puede diferir según conexión de neutro — ver IEEE 3002.3 §7.5 y §7.10. Bus Desde/Hasta deben coincidir EXACTAMENTE con los IDs de la hoja Buses. Activo = 'Sí' para incluir.
Ejemplo trafo 500 kVA, 22/0.4 kV, uk=4%, Pcu=19980W, Sbase=100 MVA: ZT=uk×(Sbase/Sn)=4%×200=8.000 ¦ RT=Pcu/Sn×(Sbase/Sn)=7.992 ¦ XT=√(ZT²−RT²)=0.358 pu
Ejemplo cable XLPE 4×50mm², L=50m, r=0.495 Ω/km, x=0.062 Ω/km, bus 0.4kV, Sbase=100MVA: Zbase=0.4²/100=0.0016 Ω → R1=0.495×0.05/0.0016=15.47 pu ¦ X1=0.062×0.05/0.0016=1.94 pu
Ejemplo reactor 0.5 mH @ 50Hz, bus 0.4kV, Sbase=100MVA: X=2π×50×0.0005=0.157 Ω ¦ Zbase=0.0016 Ω → X_pu=0.157/0.0016=98.2 pu ¦ R_pu≈0

## Fuentes
FUENTES EQUIVALENTES — Admitancias Shunt al bus
Utilidad (red) · Generadores síncronos · Motores asíncronos · Hasta 15 fuentes · Impedancias en pu
Bus | Tipo de fuente | R1 (pu) | X1 (pu) | R0 (pu) | X0 (pu) | Activo | Notas
BUS_22KV | Red UTE Scc=500 MVA | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | Sí | Xs = Sbase/Scc = 100/500 = 0.2 pu
BARRA2_400V | Generador síncrono 500 kVA, Xd''=12% | 0 | 24 | 0 | 24 | Sí | Xg = 0.12*(100/0.5)=24 pu; cable del generador despreciado
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | No
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | No
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | No
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | No
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | No
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | No
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | No
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | No
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | No
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | No
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | No
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | No
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | No
⚠ Si la fuente no tiene retorno de secuencia cero (generador con neutro aislado, motor de inducción), dejar R0 = X0 = 0. IEEE 3002.3 §7.3 (síncronas) y §7.4 (inducción). Activo = 'Sí' para incluir la fuente en el cálculo.
Ejemplo red UTE: Scc=500 MVA @ 22 kV, Sbase=100 MVA → Xs = 100/500 = 0.2000 pu (R1=0, X1=0.200, R0=0, X0=0.200 si neutro aterrizado)
Ejemplo generador: 500 kVA, 400 V, X''=12%, Sbase=100 MVA → Xg = 0.12×(100/0.5) = 24.00 pu (R1=0, X1=24.00, R0=0, X0=0 neutro aislado)
Ejemplo motor asínc. >1000 HP: X''=16.7%, Sn=1000 kVA, Sbase=100 MVA → Xm = 0.167×(100/1) = 16.7 pu (R1=0, X1=16.7, R0=0, X0=0)

## Zth_Buses
IMPEDANCIAS DE THÉVENIN — Zbus diagonal = [Ybus⁻¹]ᵢᵢ
Rth/Xth ahora se alimentan desde fórmulas visibles en Modelo_Matricial; Python queda como herramienta de verificación/automatización
Bus ID | kV L-L | Ibase (kA) | Rth1 (pu)★ | Xth1 (pu)★ | Rth2=Rth1 | Xth2=Xth1 | Rth0 (pu)★ | Xth0 (pu)★ | ¦Z1th¦ (pu) | X1/R1 | Notas
BUS_22KV | 22 | 2.6243 | 0.00047932 | 0.19853 | 0.00047932 | 0.19853 | 0.00047932 | 0.19853 | 0.19853 | 414.1893 | Calculado con fórmulas visibles en Modelo_Matricial
BARRA1_400V | 0.4 | 144.3376 | 7.9925 | 0.55621 | 7.9925 | 0.55621 | 7.9925 | 0.55621 | 8.0118 | 0.069591 | Calculado con fórmulas visibles en Modelo_Matricial
BARRA2_400V | 0.4 | 144.3376 | 6.9021 | 2.7912 | 6.9021 | 2.7912 | 6.9021 | 2.7912 | 7.4452 | 0.4044 | Calculado con fórmulas visibles en Modelo_Matricial
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999
⚠ CÓMO ACTUALIZAR: (1) Complete Buses, Ramas y Fuentes. (2) Ejecute: python calc_zbus.py NOMBRE_ARCHIVO.xlsx (3) El script calcula Ybus para Z1 y Z0, invierte con numpy y escribe Rth/Xth en celdas amarillas. Rth2=Xth2 son automáticos (Z2=Z1, IEEE 3002.3 §8.2). Si bus tiene neutro aislado: Rth0=Xth0=0 → I_LG≈0 (físicamente correcto).

## Resultados
RESULTADOS — Corrientes de Cortocircuito (kA)
IEEE Std 3002.3-2018 · ANSI · Primer ciclo · 3F · L-G · L-L · L-L-G · Solo lectura — no modificar
Bus ID | kV | Ibase (kA) | I₃F sim. (kA) | I₃F pico (kA) | X/R | I_L-G (kA) | I_L-L (kA) | I_L-L-G (kA) | Icc MAX (kA) | Falla gob. | Rth1 (pu) | Xth1 (pu) | ¦Z1th¦ (pu) | Rth0 (pu) | Xth0 (pu)
BUS_22KV | 22 | 2.6243 | 13.2189 | 37.2475 | 414.1893 | 13.2189 | 11.4479 | 7.6319 | 13.2189 | 3F | 0.00047932 | 0.19853 | 0.19853 | 0.00047932 | 0.19853
BARRA1_400V | 0.4 | 144.3376 | 18.0156 | 25.4779 | 0.069591 | 18.0156 | 15.602 | 10.4013 | 18.0156 | 3F | 7.9925 | 0.55621 | 8.0118 | 7.9925 | 0.55621
BARRA2_400V | 0.4 | 144.3376 | 19.3868 | 27.4286 | 0.4044 | 19.3868 | 16.7894 | 11.1929 | 19.3868 | 3F | 6.9021 | 2.7912 | 7.4452 | 6.9021 | 2.7912
0
0
0
0
0
0
0
MÁXIMO → |  | 144.3376 | 19.3868 | 37.2475 | 414.1893 | 19.3868 | 16.7894 | 11.1929 | 19.3868 | 3F
BARRA2_400V | 3F
FÓRMULAS APLICADAS — IEEE Std 3002.3-2018: • 3F simétrica §8.5.2: I₃F = c·Ibase / ¦Z₁ₜₕ¦ • Corriente pico §5.10: Ipico = √2·I₃F·(1+e^(−π/(X/R))) • Fase-Tierra L-G §8.7.4: I_LG = 3·c·Ibase / ¦Z₁ₜₕ+Z₂ₜₕ+Z₀ₜₕ¦ • Fase-Fase L-L §8.7.4: I_LL = √3·c·Ibase / ¦Z₁ₜₕ+Z₂ₜₕ¦ • Doble F-T L-L-G §8.7.4: I_max = √3·I₁·¦Z₂ₜₕ¦ / ¦Z₂ₜₕ+Z₀ₜₕ¦ donde I₁=c·Ib/(Z₁+Z₂‖Z₀) • Zth diagonal §6.6.5: Zth_ii = [Zbus]_ii = [Ybus⁻¹]_ii (calculado en Python/numpy) • Supuestos ANSI §8.2: Z₂=Z₁ · V_prefalla=1pu · Zf=0 (falla franca) · cargas despreciadas

## Panel
PANEL DE RESULTADOS — IEEE Std 3002.3-2018
Vista unificada · Corrientes de cortocircuito · Todos los buses · Solo lectura
CONFIGURACIÓN DEL ESTUDIO
S_base (MVA) | Factor c | Frec. (Hz) | Buses activos | Ramas activas | Fuentes activas | Bus crítico | Falla gob. | Icc máx. (kA)
100 | 1 | 50 | 3 | 2 | 2 | BARRA2_400V | 3F | 19.3868
CORRIENTES DE CORTOCIRCUITO — TODOS LOS BUSES (kA)
Bus ID | kV L-L | Ibase (kA) | I₃F sim. (kA) | I₃F pico (kA) | X/R | I_L-G (kA) | I_L-L (kA) | I_L-L-G (kA) | Icc MAX (kA) | Falla gob. | Rth1 (pu)
BUS_22KV | 22 | 2.6243 | 13.2189 | 37.2475 | 414.1893 | 13.2189 | 11.4479 | 7.6319 | 13.2189 | 3F | 0.00047932
BARRA1_400V | 0.4 | 144.3376 | 18.0156 | 25.4779 | 0.069591 | 18.0156 | 15.602 | 10.4013 | 18.0156 | 3F | 7.9925
BARRA2_400V | 0.4 | 144.3376 | 19.3868 | 27.4286 | 0.4044 | 19.3868 | 16.7894 | 11.1929 | 19.3868 | 3F | 6.9021
0
0
0
0
0
0
0
MÁXIMOS POR TIPO DE FALLA
|  |  | I₃F MAX | Ipico MAX |  | I_L-G MAX | I_L-L MAX | I_L-L-G MAX | Icc ABS MAX
|  |  | 19.3868 | 37.2475 |  | 19.3868 | 16.7894 | 11.1929 | 19.3868
IEEE Std 3002.3-2018 §8.7 — 3F(§8.5.2) · L-G(Fig.66) · L-L(Fig.67) · L-L-G(Fig.68) · Pico(§5.10) · Zbus=Ybus⁻¹(§6.6.5) · Z₂=Z₁(§8.2)

## Unifilar_ANSI
DIAGRAMA UNIFILAR — Simbología IEEE/ANSI
Complete su diagrama en el área de abajo · Simbología IEEE Std 315-1975
Símbolo | Elemento | Norma | Descripción
──(⊙)──(⊕)── | Transformador 2 devanados | IEEE 315-1975 Sym.14 | Aislamiento galvánico entre niveles de tensión
╔Q╗ | Interruptor automático (CB) | ANSI C37.010/C37.13 | Dispositivo de protección e interrupción de faltas
══════ | Barra colectora (bus) | IEEE 315-1975 Sym.03 | Nodo de conexión — tensión definida por kV L-L
( G~ ) | Generador síncrono | IEEE 315-1975 Sym.10 | Fuente rotante con X''d — contribuye a la falta
▣ RED | Red de suministro (utility) | IEEE 3002.3 §7.2 | Equivalente Thévenin: Zs = S_base / S''cc
─── │ ─── | Cable / conductor | IEEE 315-1975 Sym.02 | Elemento serie con R y X en pu
(M) | Motor asíncrono | IEEE 315-1975 Sym.11 | Contribuye a Icc solo en primer ciclo (X=16.7%)
[CARGA] | Carga pasiva | IEEE 315-1975 Sym.34 | No contribuye a Icc en modelo simplificado §8.2
⊗ | Reactor de corriente | IEEE 315-1975 Sym.21 | Impedancia serie puramente inductiva
ÁREA DE DIBUJO — Trace su diagrama unifilar aquí usando formas de Excel o texto ASCII

## Modelo_Matricial (hidden)
MODELO MATRICIAL — Ybus, Zbus = Ybus⁻¹ y extracción de Zth
Esta hoja deja visibles las fórmulas del arreglo matricial. Python puede seguir usándose para automatizar, pero aquí Excel muestra cómo se arma Ybus, cómo se invierte y cómo se extrae la diagonal de Zbus.
|  |  |  | G1 = Re(Ybus1) |  |  |  | B1 = Im(Ybus1) |  |  | M1 = representación real de Ybus1: [ G1 -B1 ; B1 G1 ]
Índice | Bus | kV L-L |  | BUS_22KV | BARRA1_400V | BARRA2_400V |  | BUS_22KV | BARRA1_400V | BARRA2_400V
1 | BUS_22KV | 22 | BUS_22KV | 0.24975 | -0.12488 | -0.12488 | BUS_22KV | -5.0112 | 0.0055888 | 0.0055888 | 0.24975 | -0.12488 | -0.12488 | 5.0112 | -0.0055888 | -0.0055888
2 | BARRA1_400V | 0.4 | BARRA1_400V | -0.12488 | 0.12488 | 0 | BARRA1_400V | 0.0055888 | -0.0055888 | 0 | -0.12488 | 0.12488 | 0 | -0.0055888 | 0.0055888 | 0
3 | BARRA2_400V | 0.4 | BARRA2_400V | -0.12488 | 0 | 0.12488 | BARRA2_400V | 0.0055888 | 0 | -0.047255 | -0.12488 | 0 | 0.12488 | -0.0055888 | 0 | 0.047255
[11 empty] | -5.0112 | 0.0055888 | 0.0055888 | 0.24975 | -0.12488 | -0.12488
[11 empty] | 0.0055888 | -0.0055888 | 0 | -0.12488 | 0.12488 | 0
[11 empty] | 0.0055888 | 0 | -0.047255 | -0.12488 | 0 | 0.12488
M1⁻¹ = representación real de Zbus1 usando MINVERSE(M1)
[11 empty] | 0.00047932 | 0.00047932 | -0.057518 | -0.19853 | -0.19853 | -0.17674
[11 empty] | 0.00047932 | 7.9925 | -0.057518 | -0.19853 | -0.55621 | -0.17674
[11 empty] | -0.057518 | -0.057518 | 6.9021 | -0.17674 | -0.17674 | -2.7912
[11 empty] | 0.19853 | 0.19853 | 0.17674 | 0.00047932 | 0.00047932 | -0.057518
[11 empty] | 0.19853 | 0.55621 | 0.17674 | 0.00047932 | 7.9925 | -0.057518
[11 empty] | 0.17674 | 0.17674 | 2.7912 | -0.057518 | -0.057518 | 6.9021
Extracción de Zth1 = diagonal de Zbus1
Índice | Bus | Rth1 pu | Xth1 pu | ¦Zth1¦ pu | X/R | Fórmula usada
1 | BUS_22KV | 0.00047932 | 0.19853 | 0.19853 | 414.1893 | R=INDEX(M1^-1,1,1); X=INDEX(M1^-1,4,1)
2 | BARRA1_400V | 7.9925 | 0.55621 | 8.0118 | 0.069591 | R=INDEX(M1^-1,2,2); X=INDEX(M1^-1,5,2)
3 | BARRA2_400V | 6.9021 | 2.7912 | 7.4452 | 0.4044 | R=INDEX(M1^-1,3,3); X=INDEX(M1^-1,6,3)
SECUENCIA CERO — Ybus0 y Zbus0
|  |  |  | G0 = Re(Ybus0) |  |  |  | B0 = Im(Ybus0) |  |  | M0 = representación real de Ybus0: [ G0 -B0 ; B0 G0 ]
|  |  |  | BUS_22KV | BARRA1_400V | BARRA2_400V |  | BUS_22KV | BARRA1_400V | BARRA2_400V
|  |  | BUS_22KV | 0.24975 | -0.12488 | -0.12488 | BUS_22KV | -5.0112 | 0.0055888 | 0.0055888 | 0.24975 | -0.12488 | -0.12488 | 5.0112 | -0.0055888 | -0.0055888
|  |  | BARRA1_400V | -0.12488 | 0.12488 | 0 | BARRA1_400V | 0.0055888 | -0.0055888 | 0 | -0.12488 | 0.12488 | 0 | -0.0055888 | 0.0055888 | 0
|  |  | BARRA2_400V | -0.12488 | 0 | 0.12488 | BARRA2_400V | 0.0055888 | 0 | -0.047255 | -0.12488 | 0 | 0.12488 | -0.0055888 | 0 | 0.047255
[11 empty] | -5.0112 | 0.0055888 | 0.0055888 | 0.24975 | -0.12488 | -0.12488
[11 empty] | 0.0055888 | -0.0055888 | 0 | -0.12488 | 0.12488 | 0
[11 empty] | 0.0055888 | 0 | -0.047255 | -0.12488 | 0 | 0.12488
M0⁻¹ = representación real de Zbus0 usando MINVERSE(M0)
[11 empty] | 0.00047932 | 0.00047932 | -0.057518 | -0.19853 | -0.19853 | -0.17674
[11 empty] | 0.00047932 | 7.9925 | -0.057518 | -0.19853 | -0.55621 | -0.17674
[11 empty] | -0.057518 | -0.057518 | 6.9021 | -0.17674 | -0.17674 | -2.7912
[11 empty] | 0.19853 | 0.19853 | 0.17674 | 0.00047932 | 0.00047932 | -0.057518
[11 empty] | 0.19853 | 0.55621 | 0.17674 | 0.00047932 | 7.9925 | -0.057518
[11 empty] | 0.17674 | 0.17674 | 2.7912 | -0.057518 | -0.057518 | 6.9021
Extracción de Zth0 = diagonal de Zbus0
Índice | Bus | Rth0 pu | Xth0 pu | ¦Zth0¦ pu | X/R0 | Fórmula usada
1 | BUS_22KV | 0.00047932 | 0.19853 | 0.19853 | 414.1893 | R=INDEX(M0^-1,1,1); X=INDEX(M0^-1,4,1)
2 | BARRA1_400V | 7.9925 | 0.55621 | 8.0118 | 0.069591 | R=INDEX(M0^-1,2,2); X=INDEX(M0^-1,5,2)
3 | BARRA2_400V | 6.9021 | 2.7912 | 7.4452 | 0.4044 | R=INDEX(M0^-1,3,3); X=INDEX(M0^-1,6,3)

## Protecciones
DIMENSIONAMIENTO PRELIMINAR DE PROTECCIONES | [19 empty] | 20
Criterios de aplicación y verificación inspirados en IEEE Std 242-2001: selección, aplicación y coordinación de dispositivos de protección. La coordinación definitiva debe validarse con curvas TCC y datos de fabricante. | [19 empty] | 100
Parámetros de criterio |  |  |  |  | Reglas automáticas aplicadas | [5 empty] | Referencia y alcance
Factor de carga por defecto |  | 1.25 | Usado si la fila no define factor |  | Vnom dispositivo ≥ Vbus · Capacidad interruptiva ≥ Icc RMS máx. · Capacidad cierre/pico ≥ Ipico | [5 empty] | IEEE Std 242-2001 se usa como apoyo conceptual para selección, aplicación y coordinación de protecciones en sistemas industriales y comerciales.
Sensibilidad mínima I_falla_min / Ipickup |  | 2 | Criterio para validar ajuste |  | Pickup mínimo = Icarga × factor de carga · Sensibilidad = I_falla mínima de zona / Ipickup | [5 empty] | Esta hoja no reemplaza catálogos de fabricante, norma de instalación ni estudio TCC. Integra resultados de cortocircuito del aplicativo.
Margen interruptivo mínimo |  | 0 | 0.00 = sin margen; 0.10 = 10% |  | Estado automático: ACEPTA / REVISAR / PENDIENTE. La coordinación definitiva requiere curvas TCC.
ID | Equipo / circuito protegido | Bus asociado | Tipo dispositivo | Vbus [kV] | Vnom disp. [kV] | Icarga [A] | Factor carga | Pickup mín. [A] | Icc RMS máx. [kA] | Ipico [kA] | I falla mínima zona [kA] | Cap. interruptiva [kA RMS] | Cap. cierre/pico [kA] | Tensión | Interrupción | Pico | Sensibilidad | Estado | Observación
PR-01 | Interruptor general de barra 22 kV | BUS_22KV | Interruptor MT | 22 | 24 | 20 |  | 25 | 13.2189 | 37.2475 | 13.219 | 25 | 63 | OK | OK | OK | 528.76 | ACEPTA | Cumple verificación preliminar. Realizar coordinación TCC final.
PR-02 | Interruptor BT Barra 1 | BARRA1_400V | Interruptor BT | 0.4 | 0.6 | 721 |  | 901.25 | 18.0156 | 25.4779 | 18.016 | 25 | 50 | OK | OK | OK | 19.99 | ACEPTA | Cumple verificación preliminar. Realizar coordinación TCC final.
PR-03 | Interruptor BT Barra 2 | BARRA2_400V | Interruptor BT | 0.4 | 0.6 | 721 |  | 901.25 | 19.3868 | 27.4286 | 19.387 | 25 | 50 | OK | OK | OK | 21.5112 | ACEPTA | Cumple verificación preliminar. Realizar coordinación TCC final.
Catálogo auxiliar editable de capacidades nominales — use los valores reales del fabricante del dispositivo seleccionado
Tensiones típicas [kV] | 0.208 | 0.24 | 0.48 | 0.6 | 4.16 |  | Capacidades interruptivas típicas [kA] | 10 | 18 | 25 | 35 | 42 | 65 | 100
| 13.8 | 15 | 24 | 27 | 38 |  | Cap. cierre/pico típicas [kA] | 25 | 42 | 63 | 85 | 105 | 143 | 230
Notas de uso
1) La columna J toma la mayor corriente RMS disponible en Resultados para 3F, L-G, L-L y L-L-G.
2) La columna L debe alimentarse con la falla mínima de la zona protegida si se desea verificar sensibilidad. Si no se conoce, queda pendiente.
3) El ajuste definitivo requiere curvas tiempo-corriente, selectividad aguas arriba/abajo y datos reales de fabricante.
4) El cálculo matricial de impedancias de Thévenin sigue el motor externo calc_zbus.py: Ybus → Zbus = Ybus⁻¹ → Zth_Buses.