## Aplicación RCM (Condensador)
1. Parte | 2. Función | 3. Descripción Falla Funcional | 4. Modo de Falla | 5. Falla oculta | 6. Evidencia | 7. Descripción Efectos y Consecuencias | 8. Correctivo | 9. Impacto económico total del riesgo ($) | 10. Probabilidad | 11. Nivel del riesgo | 12. Tipo de decisión | 13. Descripción de la tarea | 14. Valor | 15. Recursos
Intercambiador | Permitir transferencia de calor del refrigerante al medio de enfriamiento | Reduce la capacidad de transferencia de calor del refrigerante | Superficies internas del intercambiador incrustadas por acumulación de sedimentos | Sí | Aumento de temperatura del refrigerante, sobrepresión | Mayor consumo energético, sobrecarga del compresor, baja eficiencia | Limpieza física y química, tratamiento de agua | $100.000 USD | 4 | Medio | Preventivo y Monitoreo | Limpieza, tratamiento químico, filtros | Anual | Técnico de servicios
|  |  | Caudal de agua reducido en el circuito hidráulico | No | Alarmas por sobrepresión, cavitación en bombas | Paro del sistema, daño en sellos y compresor | Verificar filtros, bombas, válvulas | $60.000 USD | 4 | Medio | Preventivo | Inspección y mantenimiento del sistema de agua | Semestral | Técnico de servicios
Tuberías y conexiones | Transportar el agua de enfriamiento entre el condensador y sistema | El sistema no transporta adecuadamente el agua | Tuberías y conexiones fisuradas que provocan fuga de agua | No | Reducción de agua, aumento de temperatura del refrigerante | Aumento de presión, fallo del sistema | Reparación o reemplazo de tuberías | $5.000 USD | 2 | Bajo | Monitoreo | Inspección visual y pruebas de presión | Mensual | Técnico de servicios
|  |  | Tuberías del sistema hidráulico obstruidas por incrustaciones internas | Sí | Circulación inexistente, caída de presión | Mayor consumo energético, fallos del sistema | Limpieza e inspección periódica | $5.000 USD | 5 | Alto | Preventivo | Mantenimiento de red hidráulica | Trimestral | Técnico de servicios
Sensores y transductores | Medir temperatura, presión y flujo de agua | No miden o transmiten datos correctamente | Sensores y transductores descalibrados | No | Lecturas inexactas, mal control | Mala regulación, mayor consumo, fallos | Recalibración anual | $10.000 USD | 4 | Medio | Preventivo | Calibración y limpieza | Mensual | Técnico de servicios
|  |  | Componentes electrónicos del sensor deteriorados por sobrecarga eléctrica | No | Pérdida de señal, errores del sistema | Paros, sobrecargas, descontrol térmico | Revisión y limpieza | $8.000 USD | 3 | Medio | Correctivo | Mantenimiento electrónico | Semestral | Técnico de servicios
Falla electrónica o eléctrica
|  |  | Cableado y conectores del sistema de medición deteriorados por fatiga o corrosión | Sí | Interrupción de comunicación | Mal funcionamiento, fallos intermitentes | Revisión y cambio de cableado | $6.000 USD | 3 | Medio | Correctivo | Inspección visual y pruebas de continuidad | Trimestral | Técnico de servicios
Daño en cableado/conectores
Válvula de control | Regular el caudal de agua en el condensador | No regula correctamente el caudal | Válvula de control atascada por desgaste mecánico o acumulación de sedimentos | Sí | Ruidos, fluctuación de temperatura y presión | Apagado, sobrepresión, pérdida de eficiencia | Limpieza, cambio de sellos o válvula completa | $50.000 USD | 1 | Bajo | Monitoreo | Verificación de actuador y pruebas de caudal | Semestral | Técnico de servicios

## Aplicación RCM (Compresor)
1. Parte | 2. Función | 3. Descripción Falla Funcional | 4. Modo de Falla | 5. Falla oculta | 6. Evidencia | 7. Descripción Efectos y Consecuencias | 8. Correctivo | 9. Impacto económico total del riesgo ($) | 10. Probabilidad | 11. Nivel del riesgo | 12. Tipo de decisión | 13. Descripción de la tarea | 14. Valor | 15. Recursos
Motor del compresor | Comprimir el gas refrigerante para permitir el ciclo de refrigeración | El motor no puede generar la compresión necesaria | Bobinados del motor eléctrico degradados por envejecimiento del aislamiento | No | Paro del equipo, alarmas eléctricas, medición de corriente/frecuencia | Pérdida total de enfriamiento, inactividad del chiller, afectación al confort del hotel, pérdida de ingresos | Reemplazo o rebobinado del motor, prueba de aislamiento, pruebas funcionales eléctricas | $25.000 USD | 3 | Alto | Correctivo y Condición | Pruebas de resistencia eléctrica, inspección termográfica | Trimestral | Técnico electricista
|  |  | Motor eléctrico sobrecalentado por deficiencia en ventilación o sobrecarga eléctrica | No | Temperatura fuera de rango, disparos frecuentes del breaker | Riesgo de incendio, daño a los devanados | Mantenimiento preventivo en ventilación y análisis de carga eléctrica | $15.000 USD | 2 | Medio | Preventivo | Limpieza de rejillas, verificación de consumo por fases | Trimestral | Técnico electricista
|  |  | Contactos eléctricos principales deteriorados por calentamiento y arco eléctrico | No | Chispas, calentamiento en terminales, ruidos eléctricos | Paros intermitentes, desgaste acelerado del motor | Reemplazo de contactores y terminales | $2.000 USD | 3 | Medio | Correctivo | Inspección y ajuste de terminales, termografía | Semestral | Técnico electricista
Compresor rotativo | Transferir el refrigerante comprimido al condensador | El compresor no gira o se bloquea mecánicamente | Compresor bloqueado por partículas o residuos | No | Ruidos internos, presión desbalanceada, alarma de fallo mecánico | Paro total, daño progresivo, riesgo para otros componentes | Limpieza interna, revisión de filtros, análisis de aceite | $30.000 USD | 3 | Alto | Correctivo | Revisión y limpieza de filtros de succión, análisis de aceite | Anual | Especialista Carrier
|  |  | Rodamientos internos desgastados por fricción y pérdida de lubricación | No | Vibración, ruido mecánico al arranque | Riesgo de colapso del eje, daño a carcasa, reducción de eficiencia | Cambio de rodamientos | $10.000 USD | 3 | Medio | Correctivo | Inspección vibracional, revisión anual | Anual | Técnico mecánico
|  |  | Válvula de descarga deteriorada por desgaste mecánico o contaminación | No | Alta presión en descarga, paro por protección | Riesgo al condensador y sobrecarga al sistema | Reemplazo de válvula | $8.000 USD | 2 | Medio | Correctivo | Revisión de válvulas de descarga y presión | Anual | Técnico de refrigeración
Sistema de lubricación | Lubricar internamente el compresor y sus partes móviles | No se distribuye el aceite adecuadamente | Bomba de aceite deteriorada que genera presión insuficiente de lubricación | No | Presión de aceite fuera de rango, alarmas, apagado de seguridad | Sobrecalentamiento del compresor, daño progresivo | Reemplazo de bomba, cambio de aceite | $15.000 USD | 2 | Medio | Preventivo | Verificación de presión de aceite, mantenimiento bomba | Semestral | Técnico electromecánico
|  |  | Filtro de aceite obstruido por acumulación de partículas contaminantes | No | Caída de presión, temperatura elevada, vibraciones | Riesgo de fallo total | Cambio de filtro, limpieza interna | $5.000 USD | 3 | Medio | Preventivo | Cambio programado del filtro de aceite | Trimestral | Técnico electromecánico
|  |  | Aceite de lubricación degradado por oxidación y contaminación | No | Aceite oscuro, viscosidad alterada, aumento de temperatura | Daños en partes móviles, fallas catastróficas | Análisis y cambio de aceite, revisión de refrigerante | $6.000 USD | 2 | Medio | Preventivo | Análisis semestral de aceite y refrigerante | Semestral | Técnico de refrigeración
Sellos del compresor | Prevenir fugas de refrigerante y mantener presión en el sistema | No mantiene la hermeticidad del sistema de refrigeración | Sellos del compresor desgastados por envejecimiento del material | No | Caída de presión, baja capacidad de enfriamiento | Aumento del consumo energético, contaminación interna | Reemplazo de sellos y juntas | $5.000 USD | 3 | Medio | Preventivo | Pruebas de hermeticidad y revisión de sellos | Anual | Técnico de refrigeración
|  |  | Uniones de componentes con sellado deficiente por aflojamiento o deterioro | No | Detectadas por prueba de burbujas o sensor electrónico | Pérdida de refrigerante, aumento de carga sobre el sistema | Ajuste o sellado | $3.000 USD | 3 | Bajo | Correctivo | Inspección periódica de uniones | Trimestral | Técnico de refrigeración
|  |  | Conexiones del compresor deformadas por montaje incorrecto o torsión mecánica | No | Fugas recurrentes, daño visible en acoples | Daño crónico, afectación a la presión del sistema | Reajuste o reemplazo | $4.000 USD | 2 | Medio | Correctivo | Revisión estructural de montajes | Semestral | Técnico mecánico

## Aplicación RCM (Evaporador)
1. Parte | 2. Función | 3. Descripción Falla Funcional | 4. Modo de Falla | 5. Falla oculta | 6. Evidencia | 7. Descripción Efectos y Consecuencias | 8. Correctivo | 9. Impacto económico total del riesgo ($) | 10. Probabilidad | 11. Nivel del riesgo | 12. Tipo de decisión | 13. Descripción de la tarea | 14. Valor | 15. Recursos
Intercambiador | Absorber calor del agua circulante mediante refrigerante | Reducción de capacidad de transferencia térmica | Superficies internas del evaporador incrustadas por acumulación de suciedad | Sí | Baja eficiencia, temperaturas elevadas | Menor capacidad de enfriamiento, sobrecarga del sistema | Limpieza química/física | $12.000 USD | 3 | Medio | Preventivo | Limpieza interna y externa del evaporador | Anual | Técnico de refrigeración
|  |  | Tubos del evaporador corroídos internamente por agua sin tratamiento químico | No | Daños en tubos, fugas localizadas | Riesgo de perforación y pérdida de refrigerante | Tratamiento químico, recubrimiento o cambio parcial | $10.000 USD | 3 | Medio | Correctivo | Análisis de calidad del agua | Anual | Técnico químico
|  |  | Tubos del evaporador fisurados por fatiga térmica cíclica | Sí | Caída de presión progresiva | Fugas ocultas, menor eficiencia, contaminación interna | Revisión por ultrasonido, cambio de secciones | $8.000 USD | 2 | Medio | Correctivo | Ensayos no destructivos | Anual | Especialista NDT
Tuberías hidráulicas | Conducir agua fría hacia los manejadores | Flujo insuficiente | Tuberías hidráulicas obstruidas parcial o totalmente por incrustaciones internas | No | Alarmas de caudal, diferencia de presión | Disminución en el enfriamiento, paro del sistema | Limpieza hidráulica interna | $6.000 USD | 3 | Medio | Correctivo | Lavado de tuberías, inspección visual | Trimestral | Técnico de mantenimiento
|  |  | Juntas del sistema hidráulico deterioradas por envejecimiento del material | No | Goteo, humedad en gabinete o piso | Pérdida de presión, deterioro estructural | Sellado o reemplazo de juntas | $3.000 USD | 3 | Bajo | Correctivo | Revisión de conexiones | Trimestral | Técnico de refrigeración
|  |  | Tuberías y uniones hidráulicas sometidas a sobrepresiones transitorias por golpes de ariete | No | Ruidos mecánicos, vibraciones | Daños en válvulas, uniones y estructura | Instalación de eliminadores o válvulas de alivio | $5.000 USD | 2 | Medio | Correctivo | Verificación dinámica del flujo | Semestral | Técnico mecánico
Aislantes térmicos | Minimizar pérdida de frío en tuberías y cuerpo del evaporador | Pérdida de aislamiento térmico | Aislamiento térmico externo deteriorado por envejecimiento del material | No | Condensación exterior, aumento de humedad | Pérdida energética, riesgo de hongos/moho | Sustitución del aislamiento | $1.000 USD | 4 | Bajo | Preventivo | Inspección visual y reposición de aislante | Anual | Técnico de mantenimiento
|  |  | Material aislante desprendido por degradación del adhesivo o mala fijación | Sí | Puntos fríos al tacto, condensación puntual | Ineficiencia del sistema, corrosión superficial | Recolocación o pegado de material | $500 USD | 3 | Bajo | Correctivo | Inspección de estado del pegamento | Anual | Técnico de mantenimiento
|  |  | Material aislante desprendido por degradación del adhesivo o mala fijación | No | Presencia de agua, olor a moho | Daño progresivo por hongos, corrosión | Reemplazo de secciones afectadas | $1.500 USD | 3 | Medio | Correctivo | Pruebas de humedad en material | Anual | Técnico de servicios
Bandeja de drenaje | Evacuar el agua de condensación generada en el evaporador | No evacua el agua de condensación generada durante la operación | Tubería de drenaje obstruida por sedimentos, biofilm o suciedad | Sí | Acumulación de agua, rebosamiento | Riesgo biológico, proliferación de bacterias (Legionella) | Limpieza y desinfección | $800 USD | 3 | Medio | Preventivo | Lavado de tubería y bandeja | Trimestral | Técnico de mantenimiento
|  |  | Bandeja de drenaje perforada por corrosión del material | No | Fugas, humedad bajo la unidad | Daño a la estructura y componentes eléctricos | Cambio de bandeja o aplicación de sellante | $1.200 USD | 2 | Bajo | Correctivo | Inspección visual y sellado | Anual | Técnico de servicios
|  |  | Bandeja de drenaje mal nivelada por asentamiento o montaje incorrecto | Sí | Estancamiento de agua, drenaje incompleto | Malos olores, corrosión localizada | Reajuste de nivelación | $600 USD | 3 | Medio | Correctivo | Verificación del nivel de instalación | Anual | Técnico de mantenimiento

## Aplicación RCM (Control)
1. Parte | 2. Función | 3. Descripción Falla Funcional | 4. Modo de Falla | 5. Falla oculta | 6. Evidencia | 7. Descripción Efectos y Consecuencias | 8. Correctivo | 9. Impacto económico total del riesgo ($) | 10. Probabilidad | 11. Nivel del riesgo | 12. Tipo de decisión | 13. Descripción de la tarea | 14. Valor | 15. Recursos
Sensores | Medir temperatura, presión, caudal | No entrega señales de medición confiables para el control automático del chiller | Sensor descalibrado por envejecimiento del elemento de medición | Sí | Datos erráticos en pantalla BMS | Funcionamiento errático, mal control del sistema | Calibración o reemplazo del sensor | $2.000 USD | 3 | Bajo | Preventivo | Calibración de sensores críticos | Semestral | Técnico en control
|  |  | Sensor con cortocircuito interno por sobrevoltaje o humedad | No | Sensor sin señal, alarma de error | Paro del sistema por seguridad | Sustitución inmediata del sensor | $3.000 USD | 3 | Medio | Correctivo | Revisión de sensores eléctricos | Trimestral | Técnico electricista
|  |  | Conectores eléctricos sulfatados o flojos por ingreso de humedad | Sí | Señal intermitente, fallos aleatorios | Lecturas no confiables, errores de control | Ajuste, secado o cambio de conector | $1.500 USD | 3 | Bajo | Correctivo | Revisión y limpieza de conectores | Trimestral | Técnico de mantenimiento
Controladores | Ejecutar la lógica de automatización del chiller | No ejecuta la lógica de control requerida para la operación del chiller | Tarjeta lógica dañada por sobrevoltaje o falla electrónica interna | No | Chiller sin respuesta o parada por error crítico | Pérdida de control del sistema completo | Sustitución del PLC o tarjeta lógica | $10.000 USD | 2 | Alto | Correctivo | Backup de programación y monitoreo de señales | Anual | Especialista en automatización
|  |  | Parámetros de control modificados incorrectamente durante ajustes o mantenimiento | No | Alarmas por límites erróneos | Funcionamiento fuera de rango óptimo | Reprogramación o restauración de parámetros | $5.000 USD | 3 | Medio | Correctivo | Verificación de programación del controlador | Semestral | Técnico en automatización
|  |  | Display o interfaz HMI inoperativa por falla electrónica o de comunicación | No | Sin acceso a menú o configuración | Imposibilidad de monitoreo local | Reemplazo de display o cable de comunicación | $4.000 USD | 2 | Bajo | Correctivo | Verificación de interfaz de usuario | Anual | Técnico en automatización
Red de comunicación | Transmitir datos entre los sensores y el controlador | No transmite de forma continua y confiable los datos entre sensores y controlador | Interrupciones de señal por interferencia electromagnética en el cableado de comunicación | Sí | Alarmas de fallo de comunicación | Paros aleatorios, pérdida de datos | Mejorar apantallamiento, ajustar canal de comunicación | $3.000 USD | 2 | Bajo | Preventivo | Revisión de red de datos y conexiones | Trimestral | Técnico de redes
|  |  | Conectores RJ45 o terminales dañados por fatiga mecánica o mala manipulación | No | Sin señal, fallos continuos | Pérdida de monitoreo, descoordinación de subsistemas | Cambio de cables y conectores | $2.000 USD | 3 | Medio | Correctivo | Verificación física y test de red | Trimestral | Técnico de redes
|  |  | Bus de comunicación saturado por exceso de dispositivos o tráfico no priorizado | Sí | Lentitud, pérdida de paquetes de datos | Fallos de sincronización y lentitud en control | Segmentación de red, configuración de prioridades | $4.000 USD | 3 | Medio | Correctivo | Diagnóstico de tráfico en la red | Anual | Técnico en control
Software de gestión | Visualizar, analizar y registrar la operación del chiller | No permite la visualización ni supervisión de la operación del chiller | Bloqueo del software SCADA/BMS por fallo del servicio o del sistema operativo | No | Pantalla sin respuesta, pérdida de gráficos | Imposibilidad de gestión remota | Reinicio del sistema, verificación de servicios | $6.000 USD | 3 | Medio | Correctivo | Verificación del sistema operativo | Trimestral | Técnico en TI
|  |  | Licencias de software vencidas o actualizaciones incompletas del sistema | Sí | Funcionalidades deshabilitadas | Riesgo de incumplimiento normativo | Renovación de licencia y soporte técnico | $1.000 USD | 2 | Bajo | Preventivo | Auditoría de software y estado de licencias | Anual | Técnico de TI
|  |  | Falla en el sistema de almacenamiento o base de datos del SCADA/BMS | No | Faltan datos en gráficas o registros históricos | Falta de trazabilidad en diagnósticos | Configuración de backup automático | $2.500 USD | 2 | Medio | Correctivo | Revisión de base de datos y respaldo | Trimestral | Técnico en TI

## Aplicación RCM (EXV)
1. Parte | 2. Función | 3. Descripción Falla Funcional | 4. Modo de Falla | 5. Falla oculta | 6. Evidencia | 7. Descripción Efectos y Consecuencias | 8. Correctivo | 9. Impacto económico total del riesgo ($) | 10. Probabilidad | 11. Nivel del riesgo | 12. Tipo de decisión | 13. Descripción de la tarea | 14. Valor | 15. Recursos
Válvula TXV / EXV | Regular el paso del refrigerante hacia el evaporador | No regula de forma estable el caudal de refrigerante hacia el evaporador | Orificio de la válvula obstruido por partículas sólidas o residuos del sistema | No | Caída de presión, sobrecalentamiento anormal | Reducción de capacidad, riesgo de daño al compresor | Limpieza del sistema o reemplazo de válvula | $6.000 USD | 3 | Medio | Correctivo | Revisión funcional, inspección de filtros | Anual | Técnico de refrigeración
|  |  | Aguja u orificio de expansión desgastados por operación prolongada | No | Inestabilidad en ciclos térmicos | Consumo energético elevado, pérdida de eficiencia | Sustitución de la válvula | $5.000 USD | 3 | Medio | Correctivo | Inspección de componentes móviles | Anual | Técnico de refrigeración
|  |  | Cuerpo de la válvula fisurado o sellos internos deteriorados | Sí | Presión baja, baja carga de refrigerante | Riesgo de pérdida completa de refrigerante | Reparación o cambio de válvula | $8.000 USD | 3 | Medio | Correctivo | Prueba de hermeticidad | Semestral | Técnico de refrigeración
Filtro de entrada | Evitar el ingreso de contaminantes al orificio de expansión | No permite el paso adecuado de refrigerante hacia la válvula de expansión | Elemento filtrante saturado por partículas metálicas del sistema | Sí | Baja presión en entrada, diferencial de presión anormal | Ciclo incompleto, reducción de enfriamiento | Reemplazo del filtro | $2.000 USD | 3 | Bajo | Preventivo | Cambio programado de filtro de entrada | Trimestral | Técnico de refrigeración
|  |  | Elemento filtrante bloqueado por aceite oxidado o contaminado | No | Presión inestable, acumulación de aceite | Interrupción del ciclo frigorífico | Lavado químico del sistema | $4.000 USD | 3 | Medio | Correctivo | Análisis de aceite y limpieza del circuito | Anual | Técnico químico
|  |  | Elemento filtrante deformado o colapsado por diferencial de presión excesivo | No | Flujo interrumpido completamente | Paro total del sistema | Reemplazo urgente | $3.500 USD | 2 | Medio | Correctivo | Inspección estructural de filtros | Semestral | Técnico de refrigeración
Sensor de bulbo / NTC | Detectar temperatura para controlar apertura de válvula | No detecta correctamente la temperatura del refrigerante para el control de la válvula de expansión | Sensor NTC descalibrado o con degradación del elemento sensible por envejecimiento | Sí | Apertura o cierre fuera de fase | Sobrecalentamiento o subenfriamiento | Calibración o cambio del sensor | $1.000 USD | 3 | Bajo | Preventivo | Revisión y calibración de sensores | Semestral | Técnico en control
|  |  | Cableado o conector del sensor interrumpido por fatiga mecánica o corrosión | No | Señal nula, error de lectura | Apertura incorrecta de la válvula | Reemplazo de cableado | $1.500 USD | 3 | Medio | Correctivo | Prueba de continuidad eléctrica | Trimestral | Técnico en control
|  |  | Sensor instalado en una ubicación incorrecta o con fijación deficiente | Sí | Medición imprecisa, desfase térmico | Fallo en la lógica de expansión | Reinstalación adecuada del sensor | $800 USD | 2 | Bajo | Correctivo | Inspección física del montaje | Anual | Técnico de refrigeración
Actuador electrónico | Ejecutar la apertura/cierre controlada (EXV) | No se abre o cierra la válvula en el momento adecuado | Motor paso a paso del actuador dañado por sobrecarga o desgaste interno | No | Válvula bloqueada, sin variación de flujo | Sobrepresión o pérdida de eficiencia | Sustitución del actuador | $6.000 USD | 3 | Medio | Correctivo | Verificación funcional del actuador | Semestral | Técnico en automatización
|  |  | Señal de control interrumpida entre el PLC y el actuador | Sí | Sin respuesta, alarma de comunicación | Inestabilidad en el sistema de expansión | Revisión de red de control | $2.500 USD | 3 | Medio | Correctivo | Prueba de conectividad y señal | Trimestral | Técnico en automatización
|  |  | Circuito electrónico del actuador dañado por sobrevoltaje eléctrico | No | Actuador dañado, sin respuesta | Interrupción total del control | Sustitución del actuador y protección eléctrica | $7.000 USD | 2 | Medio | Correctivo | Verificación de protecciones eléctricas | Anual | Técnico electricista