## INDICE
INDICE | REFERENCIA
A | CÁLCULOS GENERAL
B | CÁLCULOS DE PROTECCIONES
C | CURVA DE CARGA BATERIA No 1 REF :SEC-12-TSG-250
D | CURVA DE CARGA BATERIA No 2 REF :SEC-12-TSG-250
E | CÁLCULO DE LA SECCCIÓN DE CONDUCTORES
F | LISTADO DE MATERIALES COMPRA
G | COMPATIBILIDAD DE EQUIPOS
H | FICHA TÉCNICA DE EQUIPOS
I | PÉRDIDAS ENERGÉTICAS APROXIMADAS POR COMPONENTE EN UNA INSTALACIÓN FV
J | HORAS SOLAR PICO PARA CÁLCULOS DEL SISTEMA
K | PROGRAMACIÓN INSTALACIÓN PANELES EN TERRAZA AT_205
L | Curva de demanda diaria
M | CURVA DE CARGA AL BANCO DE BATERIAS EN CONJUNTO (SERIADAS)
N | Configuracion de las fuentes y equipos en Homer pro.

## A
1, DIMENSIONADO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS AISLADOS - MÉTODO AMPERI HORA
Estimación de la carga
TIPO DE USUARIO: Laboratorio de pruebas LabAT_205
CARGA INSTALADA EN DC
TIPO DE CARGA | CANTidad | POTENCIA [W] | POT_TOTAL [W] | HORAS DE USO [h/día] | ENER. REQUER. [Wh/día]
Bombillas | 2 | 5 | 10 | 6 | 60
TOTAL CONSUMO EN DC |  |  |  |  | 60
CARGA INSTALADA EN AC
TIPO DE CARGA | CANT. | POTENCIA [W] | POT_TOTAL [W] | HORAS DE USO [h/día] | ENER. REQUER. [Wh/día] | kWh
Ventilador | 2 | 80 | 160 | 2 | 320 | 15720
celular | 3 | 15 | 45 | 3 | 135
Nevera | 1 | 80 | 80 | 1 | 80
total potencia cargas AC |  |  | 285 |  | 535
CONSUMO TOTAL CARGAS AC + DC |  |  |  |  | 595
potencias normalizadas para determinar la tensión del sistema
menores | 1.5 | kW | 12 |  | [V]
Entre | 1,5 [kW] | 5 [kW] | 24 | 48 | [V]
mayores | 5 | [kW] | 48 | 120 | [V]
Selección de la tensión del sistema
Tensión del sistema | 24 |  | se selecciona la tensión del sistema de acuerdo a la potencia requerida por la carga
Cálculo de la energía real necesaria (L)
fórmula, tener en cuenta que ng no es eficiencia de generador
Donde:
Lcc | 60 | [Wh/día] | Lcc es la carga diaria en corriente continua
Lca | 535 | [Wh/día] | Lca es la carga diaria en corriente alterna. | Lca es la carga diaria en corriente alterna.
η_g | 0.9 |  | η_g es la eficiencia de carga -descarga de la bateria | Lca es la carga diaria en corriente alterna.
η_inv | 0.88 |  | η_inv es la eficiencia del inversor | Lca es la carga diaria en corriente alterna.
L | 742.1717 | [Wh/día]
Performance ratio ó Cálculo de Pérdidas energéticas aproximadas por componente en una instalación FV
PR: performance ratio
Concepto |  |  | Pérdidas en %
Polvo y suciedad |  |  | 4
Dispersión de parámetros entre módulos |  |  | 2
Autodescarga de las baterías |  |  | 0.5
Rendimiento del proceso de carga y descarga |  |  | 9
Inversor |  |  | 9
Regulador |  |  | 9
Cableado desde los paneles al regulador |  |  | 1.5
Cableado del resto de la instalación |  |  | 4
PR | 0.66704
Cálculo de número de módulos fotovoltaicos
L | 742.1717 | [Wh/día] |  | Es la energía diaria real necesaria
Wp | 380 | [W] |  | Son los vatios pico de módulo fotovoltaico que se utiliza en la instalación.
HSP | 4.33 | [Wh/m^2/día] |  | HSPα,ß son las horas de sol pico incidentes sobre el plano de los paneles (β es el ángulo de la inclinación sobre la horizontal y α la orientación respecto del sur).
Fs | 0.95 |  |  | Fs es el factor de sombra o coeficiente de pérdidas por sombra (0 equivale al 100% de pérdidas; 1 equivale al 0% de pérdidas por sombras).
PR | 0.66704 |  |  | Perdidas del sistema fotovoltaico
NMF | 0.7118 | und |  | NMF (Número de módulos fotovoltaicos)
NMF_aprox | 1 | und |  | Este dato es calculado con la ecuación
NMF_Real | 1 | und |  | Este dato es directo (producto de NMF_serie *NMF_paralelo) y dada la tensión del sistema la conexión de los paneles será en paralelo.
Cálculo número de modulos en serie (NMF_serie)
V_sitstema | 24 | [V] |  | Tensión del sistema
VOC | 48.71 | [V] |  | Tensión de circuito abierto
NMF_serie | 1 | [V]
Cálculo número de modulos en paralelo (NMF_paralelo)
L | 742.1717 | [Wh/día] |  | Es la energía diaria real necesaria
V_sitstema | 24 | [V] |  | Tensión del sistema
HSP | 4.33 | [Wh/m^2/día] |  | Tensión de circuito abierto
Imp | 9.5 | [A] |  | Correinte en máxima potencia
NMF_paralelo | 0.75176 | [V] |  | se toma el criterio de dos paneles debido a que se está toamndo las peores condiciones
NMF_paralelo | 1 | [V]
Cálculo para capacidad mínima de baterias (C)
Capacidad mínima de baterias.
Ddia (real necesaria) | 742.1717 | [Wh/día] |  | Demanda diaria real necesaria (L) .
n | 1 | días |  | Días de autonomía
Vsist | 24 | [V] |  | Tensión del sistema
PdB | 80 | [%] |  | Profundidad de descarga de la bateria
C | 38.6548 | [Ah]
Cálculo para conexión de baterias en serie (Bcs)
Bcs : baterias conectadas en serie
Vbb | 24 | [V] |  | Tensión del banco de baterias
vnom_bat | 12 | [V] |  | Tensión nominal de la bateria seleccionada
Bcs | 2 | und
Cálculo para conexión de baterias en paralelo (Bcp)
Bcp : baterias conectadas en paralelo
C | 38.6548 | [Ah] |  | capacidad mínima de la bateria
Cs | 202 | [Ah] |  | capacidad de la bateria seleccionada
Bcp | 1 | und
Cálculo para la potencia mínima del inversor (Pinv)
Σ_AC | 285 | [W] |  | Sumatoria de cargas en AC
Fsim | 1 |  |  | factor de simultaneidad
Fseg | 1.2 |  |  | Factor de seguridad
Pinv | 342 | [W]
Note on E68: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Verificar dato, este es inventado

## B
cálculo de tensión para portafusible - salida de paneles
Voc | 48.71 | [V] | Tensión del módulo en circuito abierto
Nps | 1 | und | Número de paneles conectados en serie
Fc | 1.2 |  | Factor de correción
Tensión | 58.452 | [V]
cálculo de corriente para portafusible DC - salida de paneles
Isc | 10.05 | [A] | Corriente de cortocircuito del módulo
Fc | 1.25 |  | Factor de correción
# paralelo | 2 |  | Numero de paneles en paralelo
Corriente | 25.125 | [A]
cálculo de tensión para termomagnético DC - de paneles
Voc | 48.71 | [V] | Tensión del módulo en circuito abierto
Nps | 1 | und | Número de paneles conectados en serie
Fc | 1.2 |  | Factor de correción
Tensión | 58.452 | [V]
cálculo de corriente para termomagnético DC - de paneles
Se debe multiplicar x2 por que los panelees van en paralelo
Isc | 10.05 | [A] | Corriente de cortocircuito del módulo
Fc | 1.25 |  | Factor de correción
# paralelo | 2 |  | Numero de paneles en paralelo
Corriente | 25.125 | [A]
termomagnético | 32 | [A] | Comercialmente el inmediatamente superior se encuentra de 32A
Cálculo de tensión para selección de DPS
Voc | 48.71 | [V] | Tensión del módulo en circuito abierto
Nps | 1 | und | Número de paneles conectados en serie
Fc | 1.2 |  | Factor de correción
Tensión | 58.452 | [V]
Cálculo de corriente para selección de DPS
se multiplicó por 2 en la formula porque solo es un DPS y los paneles su configuración es en paralelo
Isc | 10.05 | [A] | Corriente de cortocircuito del módulo
Fc | 1.25 |  | Factor de correción
Corriente | 25.125 | [A]
Cálculo del fusible de protección baterias
Corriente | 40 | [A] | Por especificacion técnica de la bateria Imáx_carga
Cálculo de termomagnético para protección de inversor por corriente- salida de inversor a baterias
Pot_inv | 800 | [W] | Potencia del inversor
V_sistema | 24 | [V] | Tensión del sistema
Corriente | 33.3333 | [A]
Cálculo protección termomagnética- entrada a inversor desde planta eléctrica
pot_planta_elec | 1600 | [VA] | potencia de la planrta electrica
V_sum | 120 | [V] | tensión nominal de la planta eléctrica
fs | 1.25 |  | factor de seguridad
Corriente | 16.6667 | [A]
Corriente | 20 | [A]
Cálculo protección termomagnética- salida hacia TD_AC
pot_inv | 800 | [W] | potencia nominal del inversor en W
V_nom_AC | 120 | [V] | Tensión nominal entregada por el inversor en AC
fs | 1.25
Corriente | 8.3333 | [A]
Corriente | 15 | [A]

## C
Curva de carga de bateria No 1 REF :SEC-12-TSG-250
| Tiempo | Voltaje | Correinte
| 9:40 | 12.8 | 10.3
| 9:41 | 12.95 | 10.3
| 9:42 | 12.99 | 10.3
| 9:43 | 13.02 | 10.3
| 9:44 | 13.04 | 10.3
| 9:45 | 13.07 | 10.3
| 9:46 | 13.08 | 10.3
| 9:47 | 13.1 | 10.3
| 9:48 | 13.24 | 10.3
| 9:49 | 13.37 | 10.27
| 9:50 | 13.38 | 10.26
| 9:51 | 13.41 | 10.26
| 9:52 | 13.46 | 10.26
| 9:53 | 13.59 | 10.26
| 9:54 | 13.6 | 10.26
| 9:55 | 13.7 | 10.25
| 9:56 | 13.8 | 10.25
| 9:57 | 14.06 | 10.22
| 9:58 | 14.19 | 10.21
| 9:59 | 14.22 | 10.21
| 10:00 | 14.28 | 10.21
| 10:01 | 14.31 | 9.94
| 10:02 | 14.32 | 9.74
| 10:03 | 14.33 | 9.44
| 10:04 | 14.34 | 9.25
| 10:05 | 14.34 | 9.12
| 10:10 | 14.35 | 9.1
| 10:15 | 323:46 | 7.38
| 10:20 | 13.49 | 7.58
| 10:25 | 13.48 | 7.65
| 10:30 | 13.49 | 7.67
| 10:35 | 13.49 | 7.66
| 10:40 | 13.49 | 7.61
| 10:45 | 13.49 | 7.55
| 10:50 | 13.49 | 7.32
| 10:55 | 13.49 | 7.31
| 11:00 | 13.49 | 7.23
| 11:05 | 13.5 | 7.16
| 11:10 | 13.5 | 7.08
| 11:15 | 13.5 | 6.97
| 11:20 | 13.5 | 6.84
| 11:25 | 13.5 | 6.8
| 11:30 | 13.52 | 6.7
| 11:35 | 13.53 | 6.6
| 11:40 | 13.54 | 6.55
| 11:45 | 13.55 | 6.49
| 11:50 | 13.55 | 6.38
| 11:55 | 13.53 | 6.34
| 12:00 | 13.54 | 6.15
| 12:05 | 13.55 | 6.1
| 12:10 | 13.55 | 6.02
| 12:15 | 13.54 | 5.98
| 12:20 | 13.55 | 5.84
| 12:25 | 13.56 | 5.8
| 12:30 | 13.55 | 5.74
| 12:35 | 13.56 | 5.64
| 12:40 | 13.56 | 5.59
| 12:45 | 13.57 | 5.54
| 12:50 | 13.57 | 5.48
| 12:55 | 13.57 | 5.42
| 13:00 | 13.58 | 5.37
| 13:05 | 13.58 | 5.31
| 13:10 | 13.58 | 5.24
| 13:15 | 13.58 | 5.2
| 13:20 | 13.59 | 5.16
| 13:25 | 13.59 | 5.11
| 13:30 | 13.56 | 4.83
| 13:35 | 13.57 | 4.86
| 13:40 | 13.57 | 4.81
| 13:45 | 13.58 | 4.77
| 13:50 | 13.58 | 4.71
| 13:55 | 13.58 | 4.67
| 14:00 | 13.59 | 4.64

## D
Curva de carga de bateria No 1 REF :SEC-12-TSG-250
Tiempo | Voltaje | Correinte
8:50 | 12.8 | 10.26
8:50 | 12.68 | 10.26
8:50 | 12.83 | 10.26
8:50 | 12.92 | 10.25
8:51 | 13.1 | 10.25
8:51 | 13.18 | 10.25
8:51 | 13.22 | 10.24 |  | S
8:51 | 13.34 | 10.24
8:52 | 13.43 | 10.24
8:52 | 13.48 | 10.24
8:52 | 13.55 | 10.24
8:52 | 13.62 | 10.24
8:53 | 13.67 | 10.24
8:53 | 13.7 | 10.24
8:53 | 13.73 | 10.23
8:53 | 13.76 | 10.23
8:54 | 13.8 | 10.23
8:54 | 13.85 | 10.23
8:54 | 13.89 | 10.23
8:54 | 13.92 | 10.22
8:55 | 14.06 | 10.21
8:55 | 14.14 | 10.21
8:55 | 14.16 | 10.22
8:55 | 14.19 | 10.22
8:56 | 14.22 | 10.22
8:56 | 14.28 | 10.22 | 3.7778
8:56 | 14.34 | 10.21
8:57 | 14.35 | 10.21
8:57 | 14.36 | 10.21
8:58 | 14.37 | 10.2
8:58 | 14.38 | 10.2
8:58 | 14.38 | 10.14
8:58 | 14.38 | 10.12
8:59 | 14.38 | 10.11
9:00 | 14.38 | 10.08
9:01 | 14.39 | 10.2
9:02 | 14.39 | 10.18
9:05 | 14.38 | 10.17
9:08 | 14.38 | 10.17
9:11 | 14.34 | 10.16
9:13 | 14.32 | 10.17
9:17 | 14.22 | 10.15
9:21 | 14.08 | 10.16
9:23 | 14.07 | 10.17
9:24 | 13.54 | 10.13
9:28 | 13.56 | 7.74
9:33 | 13.56 | 7.81
9:37 | 13.55 | 7.9
9:40 | 13.55 | 7.96
9:45 | 13.56 | 8.01
9:48 | 13.56 | 8.13
9:52 | 13.56 | 8.14
9:57 | 13.56 | 8.19
10:03 | 13.56 | 8.23
10:07 | 13.56 | 8.21
10:15 | 13.54 | 8.19
10:19 | 13.56 | 8.15
10:23 | 13.56 | 8.02
10:28 | 13.57 | 7.93
10:34 | 13.57 | 7.8
10:39 | 13.57 | 7.15
10:40 | 13.57 | 7.66
10:41 | 13.57 | 7.6
10:43 | 13.58 | 7.5
10:46 | 13.58 | 7.42
10:50 | 13.59 | 7.33
10:55 | 13.6 | 7.21
11:00 | 13.6 | 7.07
11:05 | 13.6 | 6.99
11:13 | 13.61 | 6.86
11:21 | 13.62 | 6.67
11:25 | 13.62 | 6.48
11:30 | 13.62 | 6.39
11:36 | 13.62 | 6.24
11:41 | 13.63 | 6.15
11:46 | 327:07 | 6.04
11:52 | 327:22 | 5.95
12:01 | 13.69 | 5.83
12:06 | 13.63 | 5.64
12:11 | 13.64 | 5.51
12:17 | 13.64 | 5.43
12:22 | 13.65 | 5.35
12:28 | 13.65 | 5.27
12:33 | 13.65 | 5.15
12:38 | 13.66 | 5.06
12:43 | 13.66 | 5
12:50 | 13.67 | 4.93
12:55 | 13.67 | 4.87
13:00 | 13.67 | 4.77
13:05 | 13.66 | 4.7
13:10 | 13.67 | 4.58
13:15 | 13.67 | 4.56
13:20 | 13.67 | 4.5
13:25 | 13.09 | 4.45
13:30 | 13.09 | 3.75

## E
CÁLCULO DE LA SECCCIÓN DE CONDUCTORES
[mm2]
L=longitud del cable |  | [m]
I = intensidad |  | (A)
κ = conductividad |  | (m/Ω mm2)
ΔV = caída de tensión |  | [V]
Conductividad del Material
Cobre | 56
Aluminio | 36
k | 56
Cálculo conductor desde paneles a inversor |  |  |  | CABLE CENTELSA FOTOVOLTAICO TIPO PV XLPE 600V 90OC SR
|  |  |  | Calibre | Área nominal de la sección transversal | Número de hilos | Espesor nominal del aislamiento | Diametro total aprox | Peso total aprox
|  |  |  | AWG/Kcmil | mm^2 | # | mm | mm | kg/km
L | 6 | [m] | Longitud | 14 | 2.08 | 7 | 1.52 | 5.2 | 28
i | 9.5 | [A] | Intensidad panel | 12 | 3.31 | 7 | 1.52 | 5,6 | 41
% caida tensión | 3 | % | % caida tensión | 10 | 5.26 | 7 | 1.52 | 6,2 | 61
V_input_panel | 40.03 | [V] | Tensión maxima extraida del panel | 8 | 8.37 | 7 | 1,91 | 7,8 | 99
ΔV | 1.2009 | [V] | Caida de tensión | 6 | 13.3 | 7 | 1,91 | 8,7 | 148
|  |  |  | 4 | 21.15 | 7 | 1,91 | 9,9 | 225
S | 1.6952 | [mm2] | Sección de cable transversal en mm^2 | 2 | 33.62 | 7 | 1,91 | 11,4 | 347
S | 2.08 | [mm2] | sección inmediatamente superior presente en tabla | 1 | 42.41 | 19 | 2,41 | 13,7 | 490
S | 14 | [AWG] |  | 1/0 | 53.48 | 19 | 2,41 | 14,7 | 542
Cálculo conductor desde inversor a baterias
L | 2 | [m] | Longitud
i | 40 | [A] | Intensidad panel
% caida tensión | 1 | % | % caida tensión
V_banco_bat | 24 | [V] | Tensión del sistema = tensón del banco de bat
ΔV | 0.24 | [V] | Caida de tensión
S | 11.9048 | [mm2] | Sección de cable transversal en mm^2
S | 13.3 | [mm2] | sección inmediatamente superior presente en tabla
S | 6 | [AWG]
Cálculo conductor desde inversor a TD_AC(cargas en AC)
L | 2 | [m] | Longitud
i | 15 | [A] | Corriente máx de salida hacia cargas AC
% caida tensión | 1 | % | % caida tensión
V_sal_inv | 120 | [V] | Tensión de l sistema
ΔV | 1.2 | [V] | Caida de tensión
S | 0.89286 | [mm2] | Sección de cable transversal en mm^2
S | 2.08 | [mm2] | sección inmediatamente superior presente en tabla
S | 14 | [AWG]
Cálculo conductor desde planta eléctrica a inversor
L | 13 | [m] | Longitud
i | 13.333 | [A] | Intensidad max de la planta eléctrica
% caida tensión | 1.5 | % | % caida tensión
V_sal_inv | 120 | [V] | Tensión de salida de la planta eléctrica
ΔV | 1.8 | [V] | Caida de tensión
S | 3.4391 | [mm2] | Sección de cable transversal en mm^2
S | 5.26 | [mm2] | sección inmediatamente superior presente en tabla
S | 10 | [AWG]
Note on G27: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Al no encontrar el valor de 3.39 en la tabla, el sistema toma el inmediatamente superior que en este caso es 5.26 mm^2 y la correspondencia para el es 10 AWG
Note on G41: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Al no encontrar el valor de 3.39 en la tabla, el sistema toma el inmediatamente superior que en este caso es 5.26 mm^2 y la correspondencia para el es 10 AWG
Note on G54: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Al no encontrar el valor de 3.39 en la tabla, el sistema toma el inmediatamente superior que en este caso es 5.26 mm^2 y la correspondencia para el es 10 AWG
Note on G67: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Al no encontrar el valor de 3.39 en la tabla, el sistema toma el inmediatamente superior que en este caso es 5.26 mm^2 y la correspondencia para el es 10 AWG

## F
ITEM | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN |  | P. UND | P. TOTAL_PROMEDIO | FOTO
1 | 1 | Mini disyuntor 2P DC MCB 6KA 500V, 32A , conexión Y |  | 12000 | 12000
2 | 3 | Conector MC4 Hembra - Macho, grado de protección IP65 |  | 8000 | 24000
3 | 1 | DPS DC 600 Vdc con RETIE projoy dps solar |  | 147000 | 147000
4 | 2 | Divisor de cables, terminales de cableado en cobre, 1 en 6_riel DIN |  | 20000 | 40000
5 | 6 | Bornera para riel DIN 6MM 41 A |  | 3500 | 21000
6 | 2 | Bornera para riel DIN 6MM 41 A |  | 3500 | 7000
7 | 4 | Freno para riel DIN |  | 3500 | 14000
8 | 2 | GEYA-portafusibles de CC paralelo, Base de enlace de fusible PV Solar de alto voltaje 600V, 2P,15A (incluir fusibles) |  | 15000 | 30000
10 | 2 | CC YRPV-40 de 14x51 mm, incluir fusiblesde 40A |  | 20000 | 40000
11 | 1 | Mini breaker termomagneético DC 40A, 2P |  | 80000 | 80000
12 | 1 | Schneider Electric-disyuntor AC en miniatura Acti9 iC65N 1P MCB C 20A |  | 60000 | 60000
13 | 1 | Schneider Electric-disyuntor CA en miniatura Acti9 iC65N 1P MCB C 16A |  | 60000 | 60000
14 | 6 | Cable tippo soldador No 6AWG (para tramo baterias a inversor) |  | 12000 | 72000
15 | 1 | tablero breaker Riel 12 puestos monofasico |  | 102000 | 102000
16 | 18 | CABLE CENTELSA FOTOVOLTAICO TIPO PV XLPE 600V 90OC SR No 14 AWG_ para paneles a inversor 18 metros por cada color |  | 10000 | 180000
17 | 4 | Terminal Cu 6 AWG 1H1/4 B.Largo, de ojo grande |  | 4000 | 16000
18 | 3 | Canaleta Portacable Autoadhesiva 30 X 20mm dexon, 2 tiras de canaleta x 2m |  | 15000 | 45000
19 | 15 | Cable de Cobre Encauchetado 3 x 12 AWG Metro (tramo de generador a inversor) |  | 10000 | 150000
20 | 1 | tablero en madera MDF de dimensiones (1,20 x 1 x0,0254 ) metros fondo blanco |  | 100000 | 100000
21 | 1 | Riel Chanel ranurado 4cm x 2cm , cantidad 1m, para soporte de ducto que va desde el generador hasta inversor |  | 20000 | 20000
22 | 1 | Tablero electrico monofásico 4 ctos para breaker enchufable |  | 35000 | 35000
23 | 2 | Breaker monofasico x 15 A enchufable |  | 15000 | 30000
24 | 3 | Canaleta ranurada dexson de 25mm*25mm*3000mm |  | 10000 | 30000
25 | 4 | Abrazadera Grapa Metalica 3/4 Pulgada Ajustable para Tuberia Metalica y PVC |  | 2000 | 8000
26 | 1 | CONDULETA SERIE 3 EN LL DE 3/4″ |  | 2000 | 2000
27 | 1 | Prensaestopa soldexel para tubo de 3/4" con goma para cable 3x12 encauchetado |  | 10000 | 10000
28 | 1 | CCD20 - Ángulo Plano Para Canaleta Plástica 30x20 Dexson |  | 3000 | 3000
29 | 6 | Chazo metalico 3/8 x 3" |  | 3000 | 18000
30 | 1 | riel din ranurado x 1m |  | 10000 | 10000
31 | 10 | tornillos 3/16" x 1 y 1/2" con doble arandela guaza y tuerca |  | 800 | 8000
32 | 10 | tornillos tipo drywall x 1/2" |  | 200 | 2000
33 | 2 | Tablero para breaker de Riel 4C monofásico |  | 32000 | 64000
1338000
ESTE VALOR ES APROXIMADO DE ACUERDO PRECIOS PROMEDIO ENTRE DISTINTOS PROVEEDORES

## G
ANALISIS DE COMPATIBILIDAD ENTRE PANELES E INVERSOR
COMPATIBILIDAD ENTRE LOS PANELES SOLARES Y EL INVERSOR MULTIFUNCIONAL
|  | (Voc) del panel | Max voltaje de circuito abierto | Unidades | Cumple
| Parametro 1 | 48,71 | 75 | VDC | FALSE
|  | (Voc )del panel | Voltaje de las baterias | Unidades | cumple
| Parametro 2 | 48,71 | 12 | VDC | TRUE
|  | (Vmp) del panel | Rango de voltje del arreglo PV | Unidades | cumple
| Parametro 3 | 40,03 | 30-75 | VDC | verdadero
ANALISIS DE COMPATIBILIDAD ENTRE BATERIAS Y EL INVERSOR
COMPATIBILIDAD ENTRE LAS BATERIAS Y EL INVERSOR MULTIFUNCIONAL
| Parametros del inversor multifuncional |  | Parametros de las baterias |  | Cumple
| Entrada nominal DC | 24 [VDC] | Tension nominal | 12 [V] | TRUE
| Corriente de carga | 40 [A] | Corriente de carga maxima | 40.4 [A] | TRUE
ANALISIS DE COMPATIBILIDAD ENTRE PLANTA ELÉCTRICA Y INVERSOR
COMPATIBILIDAD ENTRE EL GRUPO ELECTROGENO Y EL INVERSOR MULTIFUNCIONAL
| ENTRADA AC DEL INVERSOR |  | CARACTERISTICAS DEL GENERADOR
| Forma de onda de voltaje de entrada | Onda senoidal | Potencia Maxima | 1.60 [kVA] | Cumple
| Voltaje nominal de entrada AC | 110VAC/220AC | Voltaje | 120 [VAC] | TRUE
| Max voltaje AC de entrada | 150VAC/250VAC
| Frecuencia nominal | 60Hz/50Hz | Frecuencia | 60 [Hz]
| Fases | Monofásico | Fases | Monofásico
| Encendido | Manual

## H
FICHA TÉCNICA DE PANEL SOLAR
JA SOLAR
| TYPE | JAM72S01-380/PR
| peak power(Pmax) | 380 | [W]
| open circuit voltage (Voc) | 48.71 | [V]
| Max power voltage (Vmp) | 40.03 | [V] |  | 760.57
| short circuit current (Isc) | 10.05 | [A]
| Max power current(Imp) | 9.5 | [A]
| Eficiencia del mudulo | 19.6 | [%]
| Dimensiones | 1960x991x40 | [mm]
| N° de células | 72(6x12)
| Peso | 22 | [kg]
FICHA TECNICA INVERSOR MULTIFUNCIONAL ALAMO
Inversor Multifuncional inti photovoltaics IM-24401000
Capacidad nominal | 1KVA/0.8 kw- 24VDC-40AMPPT
ENTRADA AC
Forma de onda de voltaje de entrada | Onda senoidal
Voltaje nominal de entrada AC | 110VAC/220AC
Max voltaje AC de entrada | 150VAC/250VAC
Frecuencia nominal | 60Hz/50Hz
MODO INVERSOR
Potencia nominal de salida | 1KVA/0.8KW
Forma de onda de voltaje de salida | Onda senoidal pura
Regulacion de voltaje de salida | 110VAC/220AC
Frecuencia de salida | 60Hz/50Hz
Entrada nominal DC | 24VDC
Voltaje de arranque | 23VDC
MODO DE CARGA SOLAR MPPT
Corriente de carga | 40 A
Rango de voltaje del arreglo PV | 30VDC-75VDC
Maximo voltaje circuito abierto | 75VDC
FICHA TECNICA PLANTA ELÉCTRICA
Generador Monofásico EVANS 1.600 W pico con motor Thunder de 3 HP
Marca del motor |  |  | Thunder
Potencia del motor |  |  | 3.00 [Hp]
Encendido |  |  | Manual
Tipo de motor |  |  | Gasolina
Velocidad del motor |  |  | 3600 [RPM]
Capacidad del tanque de combustible |  |  | 5.5 [litros]
CARACTERISTICAS
Potencia Maxima |  |  | 1.60 [kVA]
Potencia Nominal |  |  | 1.3 [kVA]
Voltaje |  |  | 120 [V]
Frecuencia |  |  | 60 [Hz]
Fases |  |  | Monofásico
INFORMACION ADICIONAL
Dimensiones |  |  | 41.00X31.00X35.00 [cm]
Peso |  |  | 23.00 [Kg]
FICHA TECNICA BATERIAS
Bateria gel SEC 12 TSG-250 M1NY M2
Capacidad nominal |  |  | 202 | [Ah]
Corriene de carga maxima |  |  | 40,4 | [A]
Resistencia interna |  |  | 2,2 | [mΩ]
Tension nominal |  |  | 12 | [V]
Ciclo de vida |  |  | 420 | [ciclos]
DOD |  |  | 80 | [%]
Peso |  |  | 65 | [kg]
Dimensiones |  |  | 522x240x225 | [mm]

## I
PERFORMANCE RATIO. Pérdidas energéticas aproximadas por componente en una instalación FV
Polvo y suciedad | Dispersión de parámetros entre módulos | Autodescarga de las baterías | Rendimiento del proceso de carga y descarga | Inversor | Regulador | Cableado desde los paneles al regulador | Cableado del resto de la instalación
1 | 2 | 0.5 | 5 | 5 | 5 | 1.5 | 3
2 |  |  | 6 | 6 | 6 |  | 4
3 |  |  | 7 | 7 | 7 |  | 5
4 |  |  | 8 | 8 | 8
5 |  |  | 9 | 9 | 9
6 |  |  | 10 | 10 | 10
7 |  |  |  | 11
8 |  |  |  | 12
13
14
15
16
17
18
19
20

## J
PARAMETER THE HSP | [13 empty] | OPCIONES DE TRABAJO
PARAMETER | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | ANN | PROMEDIO | COND. MÁS BAJA
SI_EF_TILTED_SURFACE_HORIZONTAL | 5.35 | 5.49 | 4.98 | 4.68 | 4.83 | 5.03 | 5.19 | 5.21 | 5.12 | 4.76 | 4.53 | 4.88 | -999 | 5.0042 | 4.53
SI_EF_TILTED_SURFACE_LAT_MINUS15 | 4.99 | 5.25 | 4.89 | 4.68 | 4.88 | 5.13 | 5.29 | 5.25 | 5.07 | 4.63 | 4.33 | 4.55 | -999 | 4.9117 | 4.33
SI_EF_TILTED_SURFACE_LATITUDE | 5.6 | 5.64 | 5.01 | 4.64 | 4.72 | 4.89 | 5.05 | 5.13 | 5.11 | 4.82 | 4.67 | 5.11 | -999 | 5.0325 | 4.64
SI_EF_TILTED_SURFACE_LAT_PLUS15 | 5.92 | 5.74 | 4.89 | 4.39 | 4.36 | 4.43 | 4.57 | 4.76 | 4.92 | 4.8 | 4.79 | 5.41 | -999 | 4.915 | 4.36
SI_EF_TILTED_SURFACE_VERTICAL | 3.71 | 2.97 | 2.08 | 1.63 | 1.69 | 1.69 | 1.67 | 1.67 | 1.82 | 2.32 | 2.76 | 3.48 | -999 | 2.2908 | 1.63
SI_EF_TILTED_SURFACE_OPTIMAL | 5.97 | 5.74 | 5.01 | 4.69 | 4.89 | 5.16 | 5.32 | 5.25 | 5.12 | 4.84 | 4.79 | 5.46 | -999 | 5.1867 | 4.69
SI_EF_TILTED_SURFACE_OPTIMAL_ANG | 27.5 | 17 | 5.5 | -6 | -14.5 | -19.5 | -17.5 | -11.5 | -2 | 10.5 | 20.5 | 28 | -999 | 3.1667 | -19.5
SI_EF_TILTED_SURFACE_OPTIMAL_ANG_ORT | S | S | S | N | N | N | N | N | N | S | S | S
POWER ¦ Data Access Viewer | [13 empty] | Latitud | 7.1423
-BEGIN HEADER- | [13 empty] | Longitud | -73.1216
NASA/POWER CERES/MERRA2 Native Resolution Climatology Climatologies
20-year Meteorological and Solar Monthly & Annual Climatologies (January 2001 - December 2020)
Location: Latitude 7.1423 Longitude -73.1216
Elevation from MERRA-2: Average for 0.5 x 0.625 degree lat/lon region = 1595.43 meters
The value for missing source data that cannot be computed or is outside of the sources availability range: -999
Parameter(s):
SI_EF_TILTED_SURFACE_HORIZONTAL SRB V4/CERES SYN1deg Solar Irradiance for Equator Facing Horizontal Surface (kW-hr/m^2/day)
SI_EF_TILTED_SURFACE_LAT_MINUS15 SRB V4/CERES SYN1deg Solar Irradiance for Equator Facing Latitude Minus 15 Tilt (kW-hr/m^2/day)
SI_EF_TILTED_SURFACE_LATITUDE SRB V4/CERES SYN1deg Solar Irradiance for Equator Facing Latitude Tilt (kW-hr/m^2/day)
SI_EF_TILTED_SURFACE_LAT_PLUS15 SRB V4/CERES SYN1deg Solar Irradiance for Equator Facing Latitude Plus 15 Tilt (kW-hr/m^2/day)
SI_EF_TILTED_SURFACE_VERTICAL SRB V4/CERES SYN1deg Solar Irradiance for Equator Facing Vertical Surface (kW-hr/m^2/day)
SI_EF_TILTED_SURFACE_OPTIMAL SRB V4/CERES SYN1deg Solar Irradiance Optimal (kW-hr/m^2/day)
SI_EF_TILTED_SURFACE_OPTIMAL_ANG SRB V4/CERES SYN1deg Solar Irradiance Optimal Angle (Degrees)
SI_EF_TILTED_SURFACE_OPTIMAL_ANG_ORT SRB V4/CERES SYN1deg Solar Irradiance Tilted Surface Orientation (N/S Orientation)
-END HEADER-

## K
ACTIVIDADES INSTALACIÓN MÓDULOS EN PLACA
Actividades | descripción | Actividad realizada |  | Nota-sugerencia | evidencia Fot o video | Nota 2
Actividad 1
|  | si | no
1. revisión estructural | se sacaron los módulos de la zona de la planta de emergencia de la escuela y se procede a armar para identificar el orden en que irán cuando se instalen en placa | x |  | Creemos que a la estructura se le debe hacer un ajuste para que no quede totalmente horizontal la posición de los paneles, darles una inclinación de 10° 0 15° | https://youtu.be/v6dDH6z3R_k | La misma inclinación de la placa garantizará eso
1.1 . materiales identificados para la labor
1 | módulos fotovoltaicos | x |  | Tenemos el material | https://youtube.com/shorts/xkXOswADZ80
2 | soporte estructural de módulos | x |  | Tenemos el material
3 | Conector mc4 de 2 a 1 | x |  | Tenemos el material
4 | coraza flexible | x |  | Tenemos el material
5 | amarres plásticos | x |  | Tenemos el material
6 | cable solar No 6 | x |  | Tenemos el material
Actividad 2
1 | subida de paneles a placa |  | x | Tenemos el material
2 | perforación de muro para pasante 1" |  | x | Tenemos el material
3 | armado de paneles y estructura |  | x | Tenemos el material
4 | instalación coraza flexi |  | x | Tenemos el material | https://youtu.be/kiIYRhky0UI
5 | impermeabilización pared |  | x | Tenemos el material | https://youtu.be/Gvbsi1AUGrQ
6 | instalación de cable No 6 | x |  | hecha la conexión en el conector mc4 de 2 a 1 se procede a ponchar el cable que continuara el trayecto por el flexiconduit hasta pasar a la parte interna del laboratorio. La conexión del conector mc4 será lo último que se haga.
Actividad 3
1 | subida de paneles a placa (armado) |  | x | Tenemos el material (herramienta: llave de 1/2", alicates, expansiva)
2 | perforación de muro para pasante 1" |  | x | Tenemos el material (herramienta: taladro percutor, brocas de tungsteno)
3 | armado de paneles y estructura |  | x | Tenemos el material
4 | instalación coraza flexi |  | x | Tenemos el material | https://youtu.be/kiIYRhky0UI
5 | impermeabilizaciones pared |  | x | Tenemos el material | https://youtu.be/Gvbsi1AUGrQ
Actividad 4
1 | tendido de ducto de 1/2" IMC para bajante acometida parcial (generador -inversor) |  | x | Tenemos el material 4,5 m de ducto (herramienta: llave de 1/2", alicates, expansiva, taladro percutor, brocas) |  | Este punto exacto está por definir con el Profe, la ruta de este ducto
2 | perforación de muro para pasante 3/4" ducto acometido generador |  | x | Tenemos el material (herramienta: taladro percutor, brocas de tungsteno)
Cuando llegue el resto de material se procede con trabajo de la parte interna como indica el diagrama de conexión en base a los calculos realizados.

## L
Curva de demanda diaria
| Equipo | Potencia por equipo (W) | Cantidad de equipos | Potencia total por tipo de equipo (W) | Horas diarias de uso | Energia diria por tipo de equipo (kWh/dia) | Horas | Carga (kW)
| Lampara LED | 6 | 6 | 36 | 5 | 180 | 0 | 0,04
| Licuadora | 420 | 1 | 420 | 0.08 | 33.6 | 1 | 0,04
| Decodificador TV | 55 | 1 | 55 | 4 | 220 | 2 | 0,04
| Nevera | 80 | 1 | 80 | 10 | 800 | 3 | 0,04
| TV led | 70 | 1 | 70 | 4 | 280 | 4 | 0,04
| Radio AM/FM | 15 | 1 | 15 | 4 | 60 | 5 | 0,11
| Cargador de Cel | 9,5 | 1 | 9.5 | 1 | 9.5 | 6 | 0,1
|  | Potencia simultanea total (W) |  | 685,5 | Energia diaria necesaria (kWh/dia) | 1583,1 | 7 | 0,1
[7 empty] | 8 | 0,05
[7 empty] | 9 | 0,08
[7 empty] | 10 | 0,1
[7 empty] | 11 | 0,11
[7 empty] | 12 | 0,15
[7 empty] | 13 | 0,15
[7 empty] | 14 | 0,1
[7 empty] | 15 | 0,09
[7 empty] | 16 | 0,07
[7 empty] | 17 | 0,06
[7 empty] | 18 | 0,15
[7 empty] | 19 | 0,16
[7 empty] | 20 | 0,18
[7 empty] | 21 | 0,18
[7 empty] | 22 | 0,1
[7 empty] | 23 | 0,04

## M
CURVA DE CARGA AL BANCO DE BATERIAS EN CONJUNTO (SERIADAS)
HORA | TENSIÓN | CORRIENTE
9:00 | 26.04 | 10.62
9:05 | 26.14 | 10.58
9:10 | 26.23 | 10.56
9:15 | 26.32 | 10.54
9:20 | 26.42 | 10.56
9:25 | 26.53 | 10.57
9:30 | 26.69 | 10.54
9:35 | 26.99 | 10.49
9:40 | 28.32 | 10.41
9:45 | 28.38 | 9.67
9:50 | 28.42 | 7.62
9:55 | 28.44 | 6.06
10:00 | 28.45 | 5.41
10:05 | 28.46 | 4.98
10:10 | 28.46 | 4.78
10:15 | 28.46 | 4.71
10:20 | 28.46 | 4.7
10:25 | 28.46 | 4.69
10:30 | 28.46 | 4.7
10:35 | 28.46 | 4.74
10:40 | 28.46 | 4.76
10:45 | 28.46 | 4.78
10:50 | 28.46 | 4.82
10:55 | 28.46 | 4.83
11:00 | 28.46 | 4.85
11:05 | 28.46 | 4.85
11:10 | 28.46 | 4.84
11:15 | 28.46 | 4.83
11:20 | 27.81 | 4.29
11:25 | 27.81 | 4.22
11:30 | 27.81 | 4.19
11:35 | 27.82 | 4.14
11:40 | 27.82 | 4.13
11:45 | 27.82 | 4.04
11:50 | 27.82 | 4.02
11:55 | 27.82 | 3.97
12:00 | 27.82 | 3.91
12:05 | 27.82 | 3.87
12:10 | 27.82 | 3.82
12:15 | 27.8 | 3.8
12:20 | 27.81 | 3.8
12:25 | 27.8 | 3.76
12:30 | 27.795 | 3.74
12:35 | 27.79 | 3.73
12:40 | 27.785 | 3.71
12:45 | 27.78 | 3.69
12:50 | 27.775 | 3.675
12:55 | 27.77 | 3.658
13:00 | 27.765 | 3.641
13:05 | 27.76 | 3.624
13:10 | 27.755 | 3.607
13:15 | 27.75 | 3.59
13:20 | 27.745 | 3.573
13:25 | 27.74 | 3.556
13:30 | 27.735 | 3.539
13:35 | 27.73 | 3.522
13:40 | 27.725 | 3.505
13:45 | 27.72 | 3.488
13:50 | 27.715 | 3.471
13:55 | 27.71 | 3.454
14:00 | 27.705 | 3.437
14:05 | 27.7 | 3.42
14:10 | 27.695 | 3.403
14:15 | 27.69 | 3.386
14:20 | 27.685 | 3.369
14:25 | 27.68 | 3.352
14:30 | 27.675 | 3.335
14:35 | 27.67 | 3.318
14:40 | 27.665 | 3.301
14:45 | 27.66 | 3.284
14:50 | 27.655 | 3.267
14:55 | 27.65 | 3.25
15:00 | 27.645 | 3.233
15:05 | 27.64 | 3.216
15:10 | 27.635 | 3.199
15:15 | 27.63 | 3.182
15:20 | 27.625 | 3.165
15:25 | 27.62 | 3.148
15:30 | 27.615 | 3.131
15:35 | 27.61 | 3.114
15:40 | 27.605 | 3.097
15:45 | 27.6 | 3.08
15:50 | 27.595 | 3.063
15:55 | 27.59 | 3.046
16:00 | 27.585 | 3.029

## N
Simulación en Homer pro
Parametros de configuración de los equipos en Homer pro
Generador a gasolina
| Combustible | Gasolina
| Potencia nominal | Autosize
| Inverción inicial | 1200000
| Reemplazo | 1200000
| O&M ($/op.hour) | 1000
| Precio del combustible | 4100
| Minimum load ratio | 25%
Sistema fotovoltaico
| Inversión inicial de SFVDC | 1500000
| Reemplazo | 1500000
| O&M ($/year) | 100000
| Sizing | Homer optimizer
| Electrical bus | DC
| Durabilidad (years) | 25
Convertidor
| Inverción inicial | 1500000
| Reemplazo | 1500000
| O&M ($/year) | 50000
| Sizing | Homer optimizer
| Inverter input | Life time (year) : 15
Efficiency(%): 95
| Rectifier input | Relative Capacity(%) 100
Efficiency(%): 95
Baterias
| Modelo | Kenetic Battery Model
| Voltaje nominal (V) | 12
| Maximum Capacity (Ah) | 194
| Nominal Capacity (kWh) | 2.33
| Inversión inicial | 1500000
| Reemplazo | 1500000
| O&M ($/year) | 50000
| Sizing | Homer optimizer
| Tiempo de vida (years) | 2
| Tension del banco (string Size) | 24
| Estado de carga inicial | 100
| Estado de carga minimo | 40
[5 empty] | #VALUE! | Arquitectura |  |  |  |  | Costos
[6 empty] | Potencia de paneles (kW) | Numero de Baterias 12 (V) | Potencia del inverso (kW) | Potencia del generador (kW) | Despacho | NPC ($) | LCOE ($/kwh) | CAPEX ($)
[6 empty] | 0.645 | 2 | 0.213 |  | CC | $29.5M | 2631 | $4,29M
[6 empty] | Potencia de paneles (kW) | Numero de Baterias 12 (V) | Potencia del inverso (kW) | Potencia del generador (kW) | Despacho | NPC ($) | LCOE ($/kwh) | CAPEX ($)
[6 empty] | 0.93 | 2 | 0.263 | 0.3 | LF | $31.3M | 2693 | $5.15M
Caracterización del generador con el PQube3
[7 empty] | # muestras por ciclo | 128
Voltaje
THDv
Arquitectura
| Potencia de paneles (kW) | Baterias 12 (V) (#) | Potencia del inverso (W) | Despacho
| 0.645 | 2 | 213 | CC