PRÁCTICA B. CONSTRUCCIÓN DE CURVAS CARACTERISTICAS DE

CORRIENTE vs TENSIÓN (I vs V) Y (POTENCIA vs TENSIÓN) P vs V A DIFERENTES VALORES DE IRRADIANCIA.

Objetivo:

- Evaluar la eficiencia del string de paneles a diferentes niveles de irradiancia.

- Determinar mediante las gráficas y datos los distintos parámetros del panel.

- Analizar si días más soleados dan mejor o peor comportamiento del panel en términos de generación de potencia.

Palabras clave: radiación, irradiancia, potencia, energía, reóstato, temperatura, hoja de datos, tensión, corriente.

- EQUIPOS /HERRAMIENTAS:

- Reóstato.

- Multímetro.

- Pinza voltiamperimétrica.

- Cables de conexión tipo banana

- PROCEDIMIENTO:

- Retire los dos conectores de cortocircuito de seguridad del puerto de conexión PV solar más (+) y menos (-). Nota: antes de retirar los conectores verifique que el disyuntor del tablero de protecciones eléctricas solares este abierto y el inversor (off) para garantizar que no se esté suministrando energía a las baterías o esté en otro modo de operación como por ejemplo atendiendo una carga (depende de la configuración).

- Inserte dos conectores tipo banana al puerto de conexión PV solar más (+) y menos (-) de la parte izquierda del puerto mirándolo de frente al módulo, el otro extremo de los conectores tipo banana se conectarán a los terminales de acople rápido hembra del reóstato.

- En paralelo a los terminales del reóstato o a los del puerto de conexión PV solar más (+) y menos (-) conecte el multímetro (verifique que esté en V_DC) con cable tipo banana.

- Conecte la pinza voltiamperimétrica a uno de los cables (cualquiera) que conectan al reóstato, (verifique que mida Amperios en DC)

- Ubique el reóstato en la escala más baja y proceda a activar el disyuntor del tablero de protecciones eléctricas solares, en este punto verifique que primero esté el portafusibles cerrado.

- Registre datos de tensión y corriente y valla variando de manera progresiva los valores del reóstato y registrando los datos sucesivamente hasta llegar al valor máximo del reóstato.

Nota_1: recuerde que la Isc de cada panel fotovoltaico es de 10. 05 A y el sistema tiene dos módulos conectados en paralelo, por lo tanto la primer registro será el de Isc que dependiendo si hay una radiación aproximada a 1000 w/m2 este valor aproximará a 20 A.

Nota_2: Si el reóstato que se utiliza en la práctica es de valor nominal en corriente menor a la de corriente de corto producida por el arreglo de paneles (depende de la radiación), la prueba no debe superar los 30 [s] en tomar todos los datos, para evitar recalentamiento del reóstato.

- ACTIVIDAD.

- Con los datos obtenidos mediante Matlab o Excel realice mínimo 3 curvas características de corriente vs tensión (I vs V) y potencia vs tensión (P vs V) a diferentes condiciones ambientales, en cada grafica indique a que irradiancia y temperatura pertenece cada curva (ver nota_3).

- Realice una grafique cuando la radiación este en aproximadamente en valores de STC o NOCT w/m2 y compare con la ficha técnica del panel los datos de Isc, Voc, Pmax, Vmax, Imax, y η (eficiencia).

Nota_3: (la irradiancia puede verificarla en tiempo real en el servidor principal del laboratorio AT_205 donde se está monitoreando diferentes parámetros con ayuda de la estación meteorológica ubicada en terraza).

- Con los datos obtenidos para elaborar las gráficas, los datos que se pueden visualizar en el ordenador de la estación meteorológica y los datos de placa de paneles, estimar la eficiencia del conjunto de paneles para los mismos valores de irradiancia de las gráficas.

- ESQUEMA DE CONEXIÓN PARA LA PRACTICA

- SOLUCIÓN DE LA PRÁCTICA

  - Tabla 1. Datos registrados con una irradiancia promedio de 733 W/m^2 y una temperatura ambiente de 24.6.

| irradiancia | Resistencia | V | I | P |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 733 | 0 | 0,69 | 13,49 | 9,3081 |
| Temperatura | 1 | 12,4 | 12,88 | 159,712 |
| 24,6 | 2 | 20,67 | 10,22 | 211,2474 |
|  | 3 | 34,26 | 10,14 | 347,3964 |
|  | 5 | 39,22 | 7,39 | 289,8358 |
|  | 10 | 41,68 | 3,33 | 138,7944 |
|  | 20 | 42,62 | 1,55 | 66,061 |
|  | 30 | 42,93 | 1,15 | 49,3695 |
|  | 50 | 43,62 | 0,53 | 23,1186 |
|  | 100 | 43,88 | 0,2 | 8,776 |
|  | 200 | 44,43 | 0,05 | 2,2215 |
|  | 300 | 44,65 | 0,03 | 1,3395 |
|  | 500 | 44,61 | 0,1 | 4,461 |
|  | 1000 | 44,58 | 0,15 | 6,687 |

Nota_ los datos resaltados en amarillo corresponden a Vmáx, Imáx y Pmáx.

  - Curva Características de (I vs V) de datos tabla 1.

  - Tabla 2. Datos registrados con una irradiancia promedio de 861 W/m^2 y una temperatura ambiente de 26.3.

| irradiancia | Resistencia | V | I | P |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 861 | 0 | 0,95 | 18,75 | 17,8125 |
| temperatura | 1 | 16,96 | 18,41 | 312,2336 |
| 26,3 | 2 | 33,67 | 16,39 | 551,8513 |
|  | 3 | 38,1 | 10,47 | 398,907 |
|  | 5 | 40,03 | 7,68 | 307,4304 |
|  | 10 | 41,87 | 3,83 | 160,3621 |
|  | 20 | 42,7 | 2,03 | 86,681 |
|  | 30 | 42,88 | 1,67 | 71,6096 |
|  | 50 | 43,15 | 1,07 | 46,1705 |
|  | 100 | 43,24 | 0,82 | 35,4568 |
|  | 200 | 43,29 | 0,61 | 26,4069 |
|  | 300 | 43,33 | 0,52 | 22,5316 |
|  | 500 | 43,36 | 0,46 | 19,9456 |
|  | 1000 | 43,38 | 0,41 | 17,7858 |

Nota_ los datos resaltados en amarillo corresponden a Vmáx, Imáx y Pmáx.

  - Curva Características de (I vs V) de datos tabla 2.

  - Tabla 3. Datos registrados con una irradiancia promedio de 861 W/m^2 y una temperatura ambiente de 24.1.

| irradiancia | Resistencia | V | I | P |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 425 | 0 | 0,27 | 6,66 | 1,7982 |
| Temperatura | 1 | 5,99 | 6,54 | 39,1746 |
|  | 2 | 17,3 | 6,71 | 116,083 |
|  | 3 | 21,77 | 6,62 | 144,1174 |
|  | 5 | 32,4 | 6,14 | 198,936 |
|  | 10 | 40,5 | 3,28 | 132,84 |
|  | 20 | 42,12 | 1,52 | 64,0224 |
|  | 30 | 42,45 | 1,08 | 45,846 |
|  | 50 | 42,85 | 0,49 | 20,9965 |
|  | 100 | 43,03 | 0,22 | 9,4666 |
|  | 200 | 43,14 | 0,05 | 2,157 |
|  | 300 | 43,22 | 0,03 | 1,2966 |
|  | 500 | 43,26 | 0,1 | 4,326 |
|  | 1000 | 43,31 | 0,15 | 6,4965 |

  - Curva Características de (I vs V) de datos tabla 3.

  - Datos tomados del servidor principal del laboratorio AT205

  - Cálculo de la eficiencia de los dos módulos conectados en paralelo

η=Pmáxirradiancia*área del panel*2

| datos | Pmáx | irradiancia | área | n |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 347,3964 | 730 | 3,88 | 12,27% |
| 2 | 551,8513 | 861 | 3,88 | 16,52% |
| 3 | 116,083 | 425 | 3,88 | 7,04% |

  - Dimensiones tomadas de ficha técnica para hallar el área de un panel

  - Parámetros eléctrricos ficha técnica