PRACTICA C. ANÁLISIS DE FORMAS DE ONDA DE LAS SEÑALES DE TENSIÓN Y CORRIENTE DE LUMINARIAS INCANDESCENTE, CFL Y LED.

Objetivos:

- Aprender a conectar y configurar de forma correcta el analizador de redes PQube_3 para realizar un adecuado muestreo de las señales.

- Evaluar la eficiencia energética de las luminarias considerando formas de onda, factores como la distorsión armónica total, factor de potencia.

- Estudiar la estabilidad y calidad de la señal de tensión de salida del inversor.

- Identificar características específicas de cada tecnología de luminaria.

Materiales:

- Analizador de redes PQube_3

- Multímetro

- Pinza amperimétrica

- Luminaria CFL 45 [W]

- Luminaria LED 5[W]

- Luminaria Incandescente 100 [W]

Procedimiento:

Esta práctica de laboratorio está dividida en 2 etapas. La primera etapa consiste en caracterizar las luminarias utilizando el inversor conectado únicamente a las baterías, como segunda etapa conectado a baterías y a la red.

- Este procedimiento corresponde al análisis de las señales de tensión y corriente generadas por el inversor alimentado solamente con las baterías.

- Identificar el módulo de generación de energía hibrida de baja potencia en el Lab_AT205.

- Realice la conexión del banco de baterías al tablero identificado como (T.D. del banco de baterías 24 VDC).  Como se muestra en la figura 1.

Figura 1: Diagrama de conexión de baterías a inversor Alamo.

ADVERTENCIA: Asegúrese que la protección del tablero este desactivada y de         conectar correctamente la polaridad de los bornes del banco de baterías, una mala polarización podría dañar el inversor.

- Realice la conexión del PQube_3 al tomacorriente monofásico 120 VAC_cto1 del módulo. Como se indica en la figura 2.

Figura 2. Conexión analizador PQube_3.

- Energice el módulo de cargas AC y DC en el cual se encuentran las luminarias Incandescentes, CFL Y LED desde uno de los tomacorrientes mediante una extensión eléctrica .

- Después de comprobar la conexión de las baterías proceda a encender el inversor multifuncional Alamo mediante el interruptor de encendido. Ver figura 3.

Figura 3. Inversor multifuncional Alamo vista inferior.

- Una vez comprobadas las conexiones del analizador PQube_3 proceda a activar la protección AC de salida del inversor ubicada en el tablero (T.D. AC_Alamo viene de OUPUT del inversor). Ver el esquema de conexión del módulo.

- Realice el encendido de la luminaria correspondiente.

- Por último, realice una captura instantánea de las señales en el analizador PQube_3.

- Realice el análisis para las siguientes combinaciones de luminarias

- 2 CFL, 1 LED, 1 INCANDECENTE

- 2 CFL, 1 LED, 2 INCANDECENTES

- Procedimiento para el análisis de señales de tensión y corriente del inversor conectado a la red

- Para esta prueba se realizan las mismas conexiones del procedimiento anterior, lo único que cambiara será que el estudiante realizara la conexión del inversor a la red mediante el selector, girando la perilla al lado derecho marcado como operador de red. ver diagrama de conexión del módulo.

Registro de datos:

El registro de datos se realiza mediante la conexión del PQube_3 a un PC el cual contará con el software que permitirá visualizar las gráficas de voltaje y corriente y a su vez nos permite conocer variables como THDv, THDi, Fp entre otras.

Posteriormente el estudiante debe contar con un dispositivo USB en donde se extraerán las muestras tomadas por el analizador. Con esta información debe crear un código en Matlab para responder el siguiente cuestionario.

Cuestionario:

- Grafique un ciclo de la señal de tensión y corriente para cada una de las luminarias en Matlab. Realice comparaciones de las señales obtenidas.

- Calcule el porcentaje de distorsión armónica total de las señales de tensión y corriente de cada luminaria.

- Calcule el factor de potencia para cada caso.

- Realice una tabla comparativa entre las distorsiones obtenidas cuando el inversor trabaja solo con baterías y cuando el inversor trabaja conectado a la red.

Solución

- Onda de tensión de salida del inversor Alamo en vacío conectado a baterías.

Con ayuda del software Matlab se grafico la onda de salida del inversor multifuncional Alamo en estado sin carga o vacío, posteriormente se calculó el índice de distorsión de dicha señal de voltaje.

| THDv | THDi |
| --- | --- |
| 3,9951% | 0% |

- Graficas de tensión y corriente de luminaria CFL cuando el inversor esta conectado solo a las baterías.

| THDv | THDi | Fp |
| --- | --- | --- |
| 4,2145% | 124,94% | 0,5577 |

- Graficas de tensión y corriente de luminaria LED cuando el inversor está conectado solo a las baterías.

| THDv | THDi | Fp |
| --- | --- | --- |
| 4,0003% | 105,7209% | 0,6353 |

- Graficas de tensión y corriente de luminaria INCANDECENTE cuando el inversor está conectado solo a las baterías.

| THDv | THDi | Fp |
| --- | --- | --- |
| 3,9549% | 4,1781% | 1,00 |

- Graficas de tensión y corriente para 2 CFL, 1LED, 1INCANDECENTE cuando el inversor está conectado solo a las baterías.

| THDv | THDi | Fp |
| --- | --- | --- |
| 4,79% | 80,8347% | 0.7555 |

- Graficas de tensión y corriente para 2 CFL, 1LED, 2INCANDECENTE cuando el inversor está conectado solo a las baterías.

| THDv | THDi | Fp |
| --- | --- | --- |
| 5,2753% | 52,6405% | 0,8818 |

- Onda de tensión de salida del inversor cuando esta conectado a la red.

Cuando el inversor esta conectado al operador de red se realiza un bypass lo que indica que la onda de salida del inversor es la onda de tensión del operador de red.

| THDv | THDi |
| --- | --- |
| 2,1270% | 0% |

  - Graficas de tensión y corriente para luminaria CFL cuando el inversor está conectada al operador de red.

| THDv | THDi | Fp |
| --- | --- | --- |
| 1,9350 | 101.5112% | 0,6240 |

  - Graficas de tensión y corriente para luminaria LED cuando el inversor está conectada al operador de red.

| THDv | THDi | Fp |
| --- | --- | --- |
| 1,9427 | 92.7343% | 0,6751 |

  - Graficas de tensión y corriente para luminaria incandescente cuando el inversor está conectada al operador de red.

| THDv | THDi | Fp |
| --- | --- | --- |
| 1,9026 | 1,8822% | 1.00 |

  - Graficas de tensión y corriente para 2 CFL, 1LED, 2INCANDECENTE cuando el inversor está conectado solo al operador de red.

| THDv | THDi | Fp |
| --- | --- | --- |
| 1,6549 | 36,4203% | 0,9264 |

  - Graficas de tensión y corriente para 2 CFL, 1LED, INCANDECENTE cuando el inversor está conectado solo al operador de red.

| THDv | THDi | Fp |
| --- | --- | --- |
| 1,7486 | 57,8256% | 0,8338 |

- Tabla comparativa para los dos casos de estudio.

| Luminaria | Alimentación mediante baterías | THDv | THDi | Fp | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CFL | Baterías | 4,2145% | 124,94% | 0,5577 |  |
| CFL | Operador de red | 1,9350 | 101.5112% | 0,6240 |  |
| LED | Baterías | 4,0003% | 105,7209% | 0,6353 |  |
| LED | Operador de red | 1,9427 | 92.7343% | 0,6751 |  |
| INC | Baterías | 3,9549% | 4,1781% | 1,00 |  |
| INC | Operador de red | 1,9026 | 1,8822% | 1.00 |  |
| 2CFL, LED, INC | Baterías | 4,79% | 80,8347% | 0.7555 |  |
| 2CFL, LED, INC | Operador de red | 1,7486 | 57,8256% | 0,8338 |  |
| 2CFL, LED, 2INC | Baterías | 5,2753% | 52,6405% | 0,8818 |  |
| 2CFL, LED, 2INC | Operador de red | 1,6549% | 36,4203% | 0,9264 |  |

- Código de Matlab.

Código para calcular los índices de distorsión y graficar las señales de tensión y corriente de luminarias CFL, LED, INCANDECENTES en el módulo SHG_AT205.

clc

clear

f=60; % frecuencia nominal de red

N=128;% Numero de muestras por ciclo

fm=f*N;% frecuencia de muestreo

ciclos=1; % numero de ciclos

Muestras=xlsread('P3002458_2024-05-10_T_14-22-16-434_Snapshot_Waveform.csv');% permite leer las muestras del excel

Muestrasorden= Muestras(6:end,:); % permite tomar los vectores correctamente

Matriz= Muestrasorden(1:N,:); % Matriz de muestras para el ciclo positivo.

Graficas de voltaje y corriente

plot(Matriz(:,3),'LineWidth',3)

title('Señal de tensión');

xlabel('Muestras')

ylabel('Voltaje')

plot(Matriz(:,9),'LineWidth',3)

title('Señal de corriente');

xlabel('Muestras')

ylabel('Corriente')

Calcular la distorsión de las señales mediante la transformada de fourier.

Vrms=rms(Matriz(:,3)); % Calculo del valor rms de la matriz de voltajes y corriente.

% Transformada de fourier señal de voltaje

Vfft=fft(Matriz(:,3))/(N);

Vfourier=[Vfft(1,:); sqrt(2)*Vfft(2:N*ciclos,:)];

Vmag=abs(Vfourier);

Vangle=angle(Vfourier);

tabla1=table(Vmag,Vangle);

Vh=sqrt(Vrms.^2-Vmag(2).^2);

THDv=(Vh./Vmag(2))*100

Irms=rms(Matriz(:,9)); % Calculo de la corriente.

% Transformada de fourier señal de corriente

Ifft=fft(Matriz(:,9))/(N);

Ifourier=[Ifft(1,:); sqrt(2)*Ifft(2:N*ciclos,:)];

Imag=abs(Ifourier);

Iangle=angle(Ifourier);

tabla2=table(Imag,Iangle);

Ih=sqrt(Irms.^2-Imag(2).^2);

THDi=(Ih./Imag(2))*100

P=mean(Matriz(:,3).*Matriz(:,9))

S= Vrms*Irms

fp=P/S