Práctica D: Construcción de las curvas de carga y descarga del banco de baterías para comprobar su estado.

Objetivos:

- Configurar en el inversor multifuncional de manera correcta la corriente de carga del banco de baterías según los datos de placa de las baterías.

- Configurar la tensión que debe alcanzar el banco de baterías para su optima carga y descarga.

- Graficar y comprender las etapas de carga del banco de baterías.

- Comprobar la capacidad del banco de baterías cuando se aplica una carga con una corriente constante.

Materiales:

- Multímetro

- Pinza amperimétrica

- Llave expansiva

- Cables de conexión

- Medidor de DC

- Luminarias incandescentes 100 w

Procedimiento:

- La primera etapa de la practica corresponde en obtener la grafica de carga del banco de baterías, para ello realice el siguiente procedimiento.

- Conecte las dos baterías en serie para ello utilice la llave expansiva.

- Realice la conexión del banco de baterías al tablero identificado como (T.D. del banco de baterías 24 VDC).  Como se muestra en la figura 1.

Figura 1: Diagrama de conexión de baterías a inversor Alamo

ADVERTENCIA: Asegúrese que la protección del tablero este desactivada y de         conectar correctamente la polaridad de los bornes del banco de baterías.

- Instale de manera correcta el medidor DC en los puertos señalados como “Puertos para medición banco de baterías 24 VDC”, Para ello tenga presente el sentido del flujo de potencia donde la fuente es el inversor, y la carga son las baterías. Ver figura 2.

ADVERTENCIA: Asegúrese que la protección del tablero este desactivada y de         conectar correctamente la polaridad del medidor DC.

Figura 2. Instalación correcta del medidor DC para carga de baterías.

- Luego de comprobar la conexión de las baterías y el medidor DC, proceda a encender el inversor multifuncional Alamo mediante el interruptor de encendido. Ver figura 2.

Figura 3. Inversor multifuncional Alamo vista inferior.

- Identificar la corriente optima de carga del banco de baterías, para ello revisar en los datos de placa de la batería la corriente máxima de carga.

Sugerencia: La corriente de carga recomendada es del 10% de la capacidad nominal en amperios (por ejemplo, una batería de 200Ah necesitará una corriente de carga de 20 A).

- Configure la corriente de carga del banco de baterías en el inversor multifuncional para ello revisar el manual del inversor donde se especifica una tabla con todas las configuraciones.

Sugerencia: Revisar parámetro 04 en la pantalla del inversor.

- Configurar el valor de voltaje optimo el cual debe alcanzar las baterías para completar su estado de totalmente cargadas. Revisar parámetro 06 en la pantalla del inversor.

- Para realizar la practica mucho más rápido se recomienda conectar al inversor al operador de red. Para ello se debe girar el selector a la posición señalada como “operador de red”.

- Por último, cuando la corriente de carga cae a un nivel bajo las baterías están completamente cargadas.

- La segunda etapa de la practica corresponde en realizar la grafica de descarga de las baterías y comprobar su capacidad.

- Realice el procedimiento 1 y 2 de la etapa anterior donde se describe la conexión de las baterías al tablero de protección.

- Realice la conexión correcta del medidor DC en los puertos señalados como “Puertos para medición del banco de baterías 24 DC”, tenga presente que para la descarga el flujo de potencia cambia, en este caso la fuente serán las baterías. Ver figura 4.

Figura4. Instalación medidor DC para descarga de baterías.

ADVERTENCIA: Asegúrese que la protección del tablero este desactivada y de         conectar correctamente la polaridad del medidor DC.

- Luego de comprobar la conexión de las baterías y el medidor DC, proceda a encender el inversor multifuncional Alamo mediante el interruptor de encendido. Ver figura 2.

Figura 3. Inversor multifuncional Alamo vista inferior.

- Energice el módulo de cargas AC y DC en el cual se encuentran las luminarias Incandescentes, CFL Y LED desde uno de los tomacorrientes mediante una extensión

- Si se conectan 4 luminarias incandescentes de 100 W cada una. ¿calcule el tiempo que tardaría el banco de baterías en descargarse al 50% de su capacidad?

- Una vez comprobadas las conexión de las luminarias, suba la protección de salida del inversor ubicada en el tablero señalado como “T.D. Alamo viene de Alamo Output AC”.

- Por último, una vez transcurrido el tiempo de descarga desconecte la carga y apague el inversor, posteriormente baje la protección de las baterías para desinstalar el medidor y así poder extraer los datos.

Cuestionario:

- Grafique la curva de carga de las baterías, en la grafica obtenida identifique las tres etapas de carga las cuales son BULK, ABSORCION, FLOTACION.

- Cálculos del tiempo de descarga de las baterías para una carga de 400W

- Grafica de la curva de descarga del banco de baterías.

- Según los datos obtenidos concluya cual es el estado del banco de baterías.

Solución

- Para calcular el tiempo de descarga del banco de baterías cuando se conectados 4 luminarias incandescentes de 100 W se realiza el siguiente procedimiento.

  - Calcular la potencia total de la carga

Potenciacarga=4*100 [W]

Potenciacarga=400 W

  - Posteriormente calculamos la corriente que consume la carga cuando la tensión del banco de baterías es de 24 V.

Corrientecarga=40024

Corrientecarga=16,67 A

  - Para calcular el tiempo de duración al descargar las baterías al 50% de su capacidad nominal, usamos la mitad de la capacidad total (100Ah) en lugar de 200Ah.

Tiempo=CapacidadCorriente_carga

Tiempo=100 Ah16,26 A

Tiempo=6,1 [h]

Por lo cual para descargar el banco de baterías al 50% de su capacidad nominal el tiempo de descarga será aproximadamente 6 horas.

- Grafica de descarga del banco de baterías donde se puede observar que no estaban completamente cargadas ya que la tensión inicial del banco de baterías es menor a 24 Voltios.

Esta grafica se realizo con una carga de aproximadamente 400 W mas la potencia consumida por el inversor, donde se muestra un tiempo de duración de aproximadamente 3 horas ya que las baterías no estaban totalmente cargadas.

- Según la grafica de descarga el banco de baterías se encuentra en optimas condiciones. Se recomienda realizar la prueba con el banco de baterías completamente cargado para así tener una mayor certeza.