Practica de laboratorio E: Evaluación del desempeño del sistema hibrido de generación para escenarios de demanda propuestos.

Objetivos:

- Monitoreas el flujo potencia del sistema hibrido de generación de energía eléctrica para varios escenarios de demanda.

- Obtener la curva de demanda a la que se sometió el sistema mediante el registrados de tensión trifásico Fluke 1730.

- Graficar la curva de potencia generada por los paneles solares.

- Graficar la curva de potencia generada por el banco de baterías.

Materiales:

- Registrados Fluke 1730.

- 2 analizadores DC PWRckeck.

- Dispositivo de almacenamiento USB.

- Cargas monofásicas.

Procedimiento:

Para realizar esta practica de laboratorio de manera correcta realice el siguiente procedimiento en el cual de describen las conexiones y configuraciones a seguir.

- Realice un reconocimiento de las cargas existentes en el laboratorio AT_205 y en base a la potencia consumida de las cargas, construya una curva de demanda la cual recreara en el módulo de generación hibrida simulando escenarios como:

- El sistema fotovoltaico abastece la carga y los excedentes son inyectados a la carga de las baterías.

- El sistema fotovoltaico y las baterías abastecen la carga.

- Solo el banco de baterías abastecerá la carga.

Una vez se tenga planificada la curva de demanda continue con el procedimiento.

- Realice la conexión del analizador DC PWRcheck a los puertos señalados como “Puertos de medición para PV_Solar”

ADVERTENCIA: realice este procedimiento con las siguientes indicaciones:

- Revisar el manual del analizador DC PWRcheck con anterioridad.

- El disyuntor ubicado en el tablero señalado como “Tablero de protecciones eléctricas solares debe estar en posición Off.

- La conexión del analizador DC PWRcheck debe seguir la dirección correcta del flujo de potencia como se indica en la figura 1.

Figura 1: Conexión analizador DC PWRcheck.

- Realice la conexión del Registrados Fluke 1730 a los puerto de medición salida monofásica 120 VAC. Para ello realice los siguientes pasos y como se indica en la figura 2:

- Revise el nivel de batería del registrados.

- Revise el manual del registrador para el manejo y configuración.

- Verifique que el disyuntor de salida AC ubicado en el tablero señalado como “T.D. AC_Alamo viene del Alamo output AC.” Está en posición OFF.

- Conecte los cables de línea y neutro del registrados Fluke 1730 a las respectivas borneras señalas en el tomacorriente de salida del módulo.

- Realice la conexión de la bobina de Rogowski al conductor de fase de salida del tablero señalado como “T.D. AC_Alamo viene del Alamo output AC.”

Figura2: Conexión correcta del registrador Fluke 1730.

- Realice la conexión del banco de baterías y el segundo analizador PWRcheck para ello realice las siguientes instrucciones.

- Conecte las dos baterías en serie para ello utilice la llave expansiva.

- Realice la conexión del banco de baterías al tablero identificado como (T.D. del banco de baterías 24 VDC).  Como se muestra en la figura 3.

Figura3. Conexión en serie de la baterías al tablero de protecciones 24 VDC.

ADVERTENCIA: Asegúrese que la protección del tablero este desactivada y de conectar correctamente la polaridad de los bornes del banco de baterías.

- Instale de manera correcta el medidor DC en los puertos señalados como “Puertos para medición banco de baterías 24 VDC”. Como se indica en la figura 4.

Figura 4. Conexión medidor PWRcheck a los puertos de medición.

- Una vez comprobadas las conexiones, proceda a encender el inversor multifuncional Alamo mediante el interruptor de encendido. Ver figura 5.

Figura 3. Inversor multifuncional Alamo vista inferior.

- Energice el módulo de cargas AC y DC en el cual se encuentran las luminarias Incandescentes, CFL Y LED desde uno de los tomacorrientes mediante una extensión.

- Una vez recreada la curva de demanda propuesta, proceda a de desinstalar los medidores de manera segura, para ello proceda de la siguiente manera:

- Ponga en modo OFF el disyuntor ubicado en el tablero de salida del inversor, esto para sacar las cargas conectadas al sistema.

- Desactive el sistema fotovoltaico del inversor, para ello baje el disyuntor DC ubicado en el tablero de protecciones solares.

- Apague el inversor multifuncional mediante el interruptor ubicado en la zona inferior del mismo.

- Desactive el banco de baterías, para ello baje el disyuntor DC ubicado en el tablero de protecciones 24 VDC.

- Una vez des energizado el sistema proceda a retirar los medidores.

- Por último, realice la extracción de datos de cada uno de los medidores.

Cuestionario:

- Grafica de la potencia de salida del inversor Alamo.

- Grafica de la potencia suministrada por los paneles solares.

- Grafica de la potencia suministrada por las baterías.

Solución:

A continuación, se observa una curva de demanda propuesta para realizar la practica de laboratorio. La cual se debe recrear para las diferentes horas del día variando la potencia demanda cada 2 minutos.

2. Grafica de salida proporcionada por el registrador Fluke_1730.

3. Grafica de la potencia suministrada por los paneles solares y el banco de baterías.

En la grafica de flujo de potencia de los paneles solares y baterías se puede observar lo siguiente:

3.1.

En este intervalo señalado por el rectángulo rojo, corresponde a la potencia consumida por el inversor multifuncional Alamo. Esta potencia es suministrada por el banco de baterías.

3.2.

En el  siguiente escenario se puede observar como el sistema fotovoltaico generada la potencia necesaria para abastecer la carga, y la energía restante es suministrada para la carga del banco de baterías, por esta razón en esta parte la grafica azul que corresponde a las baterías, tiene potencias negativas.

3.3.

Finalmente, se puede concluir que el inversor multifuncional monitorea el flujo de potencia de los paneles solares. Cuando detecta que la potencia generada es menor que la consumida por la carga, el inversor toma energía del banco de baterías para compensar la diferencia.