## Listado de equipos
Generacion | Planta biogas | PTAR
Grupo Electrogeno 1 | Antorcha | Bomba Trash 1
Grupo Electrogeno 2 | Blower 1 | Bomba Trash 2
Grupo Electrogeno 3 | Blower 2 | Bomba Trash 3
Grupo Electrogeno 4 | Blower 3 | Biodigestor 1
Grupo Electrogeno 5 | Valvula de seguridad automatica Bio 1 | Biodigestor 2
Deshumificador 1 | Valvula de seguridad automatica Bio 2 | Awiflow
Deshumificador 2 | Awidesulf | Awiflex
Deshumificador 3
Deshumificador 4
Deshumificador 5
Soplador 1
Soplador 2
Soplador 3
Soplador 4
Soplador 5

## Planta Biogas
Codigo | Equipo | Ficha tecnica | Hoja de vida | Especificaciones
| Antorcha | TEA FAII750_FICHA TÉCNICA | Excel: Plan MTTO y Hojas de vida / TEA | Marca: | Bilgeri EnvironTec GmbH
|  |  |  | Proovedor: | Biomethan
|  |  |  | Presion: | 55 [mbar]
|  |  |  | Capacidad: | 700 [Nm3/h]
|  |  |  | Opc1: | N/A
|  |  |  | Opc2: | N/A
|  |  |  | Opc3: | N/A
| Blower 1 | FICHA TÉCNICA SOPLADOR CL 84_1 (3) | Excel: Plan MTTO y Hojas de vida / BA1 | Marca: | Maprobiogas
|  |  |  | Proovedor: | Biomethan
|  |  |  | Tension: | 220 [V]
|  |  |  | Potencia: | 13.2 [kW]
|  |  |  | Capacidad: | 1300 m³/h
|  |  |  | Opc2: | 250 [mbar]
|  |  |  | Opc3: | 3500 rpm – IP55 – Clase F – 60 Hz
| Blower 2 | FICHA TÉCNICA SOPLADOR CL 84_1 (3) | Excel: Plan MTTO y Hojas de vida / BA2 | Marca: | Maprobiogas
|  |  |  | Proovedor: | Biomethan
|  |  |  | Tension: | 220 [V]
|  |  |  | Potencia: | 13.2 [kW]
|  |  |  | Capacidad: | 1300 m³/h
|  |  |  | Opc2: | 250 [mbar]
|  |  |  | Opc3: | 3500 rpm – IP55 – Clase F – 60 Hz
| Blower 3 | FICHA TÉCNICA SOPLADOR CL 84_1 (3) | Excel: Plan MTTO y Hojas de vida / BAT | Marca: | Maprobiogas
|  |  |  | Proovedor: | Biomethan
|  |  |  | Tension: | 220 [V]
|  |  |  | Potencia: | 13.2 [kW]
|  |  |  | Capacidad: | 1300 m³/h
|  |  |  | Presión de salida máxima | 250 [mbar]
|  |  |  | Motor eléctrico BRONZONI | 3500 rpm – IP55 – Clase F – 60 Hz
| Valvula de seguridad automatica Bio 1 | MANUAL OPERATIVO_VALVULA CONTROL PRESIONES | Excel: Plan MTTO y Hojas de vida / VSA 1 | Marca: | Biogaskontor Köberle GmbH
|  |  |  | Proovedor: | Biomethan
|  |  |  | Tension: | N/A
|  |  |  | Capacidad: | ÜU-TT 273/300: hasta 600 m³/h (corto tiempo: 1000 m³/h)
|  |  |  | Presión de operación (ajustable por pesas) | TT(X) 273/300: 1.5 – 10 mbar Vacío: -1.0 a -5 mbar
| Valvula de seguridad automatica Bio 2 | MANUAL OPERATIVO_VALVULA CONTROL PRESIONES | Excel: Plan MTTO y Hojas de vida / VSA 2 | Marca: | Biogaskontor Köberle GmbH
|  |  |  | Proovedor: | Biomethan
|  |  |  | Tension: | N/A
|  |  |  | Capacidad: | ÜU-TT 273/300: hasta 600 m³/h (corto tiempo: 1000 m³/h)
|  |  |  | Presión de operación (ajustable por pesas) | TT(X) 273/300: 1.5 – 10 mbar Vacío: -1.0 a -5 mbar
| Awidesulf | FICHA TÉCNICA AWIDESULF_1000 / FICHA TÉCNICA AWIDESULF 1000_2 (1) | Excel: Plan MTTO y Hojas de vida / Awidesulf | Marca: | AWITE
|  |  |  | Proovedor: | Biomethan
|  |  |  | Tension: | 115 [V]
|  |  |  | Capacidad: | 300: hasta 300 m³/h 500: hasta 500 m³/h 1000: hasta 1000 m³/h
|  |  |  | Opc1: | ajuste de O₂ entre 0–1 %, límite superior de 3 %

## Generación
Codigo | Equipo | Ficha tecnica | Hoja de vida | Especificaciones
| Grupo Electrogeno 1 | 4.12. GENERADOR-FINCHA TÉCNICA.chp400.br.pt.es | Excel: Plan MTTO y Hojas de vida / G1 | Marca: | WEG/SCANIA
|  |  |  | Proovedor: | CHP BRASIL
|  |  |  | Tension: | 440 [V]
|  |  |  | Capacidad: | 250 [kW]
|  |  |  | Consumo Biogas: | 107 [m3/h]
|  |  |  | Velocidad: | 1800 [RPM]
|  |  |  | Aceite: | 39-45 [Litros]
| Grupo Electrogeno 2 | 4.12. GENERADOR-FINCHA TÉCNICA.chp400.br.pt.es | Excel: Plan MTTO y Hojas de vida / G2 | Marca: | WEG/SCANIA
|  |  |  | Proovedor: | CHP BRASIL
|  |  |  | Tension: | 440 [V]
|  |  |  | Capacidad: | 250 [kW]
|  |  |  | Consumo Biogas: | 107 [m3/h]
|  |  |  | Velocidad: | 1800 [RPM]
|  |  |  | Aceite: | 39-45 [Litros]
| Grupo Electrogeno 3 | 4.12. GENERADOR-FINCHA TÉCNICA.chp400.br.pt.es | Excel: Plan MTTO y Hojas de vida / G3 | Marca: | WEG/SCANIA
|  |  |  | Proovedor: | CHP BRASIL
|  |  |  | Tension: | 440 [V]
|  |  |  | Capacidad: | 250 [kW]
|  |  |  | Consumo Biogas: | 107 [m3/h]
|  |  |  | Velocidad: | 1800 [RPM]
|  |  |  | Aceite: | 39-45 [Litros]
| Grupo Electrogeno 4 | 4.12. GENERADOR-FINCHA TÉCNICA.chp400.br.pt.es | Excel: Plan MTTO y Hojas de vida / G4 | Marca: | WEG/SCANIA
|  |  |  | Proovedor: | CHP BRASIL
|  |  |  | Tension: | 440 [V]
|  |  |  | Capacidad: | 250 [kW]
|  |  |  | Consumo Biogas: | 107 [m3/h]
|  |  |  | Velocidad: | 1800 [RPM]
|  |  |  | Aceite: | 39-45 [Litros]
| Grupo Electrogeno 5 | 4.12. GENERADOR-FINCHA TÉCNICA.chp400.br.pt.es | Excel: Plan MTTO y Hojas de vida / G5 | Marca: | WEG/SCANIA
|  |  |  | Proovedor: | CHP BRASIL
|  |  |  | Tension: | 440 [V]
|  |  |  | Capacidad: | 250 [kW]
|  |  |  | Consumo Biogas: | 107 [m3/h]
|  |  |  | Velocidad: | 1800 [RPM]
|  |  |  | Aceite: | 39-45 [Litros]
| Deshumificador 1 | Flyer Dryer | Excel: Plan MTTO y Hojas de vida / D1 | Marca: | TECH D150 PREMIUM
|  |  |  | Proovedor: | puretechenergy
|  |  |  | Tension: | 220 [V]
|  |  |  | Caudal: | 150 [m3/h]
|  |  |  | Potencia: | 4,2 [kW]
|  |  |  | Refrigerante: | R22
|  |  |  | Presion operación: | 20 - 600 [mbar]
| Deshumificador 2 | Flyer Dryer | Excel: Plan MTTO y Hojas de vida / D2 | Marca: | TECH D150 PREMIUM
|  |  |  | Proovedor: | puretechenergy
|  |  |  | Tension: | 220 [V]
|  |  |  | Caudal: | 150 [m3/h]
|  |  |  | Potencia: | 4,2 [kW]
|  |  |  | Refrigerante: | R22
|  |  |  | Presion operación: | 20 - 600 [mbar]
| Deshumificador 3 | Flyer Dryer | Excel: Plan MTTO y Hojas de vida / D3 | Marca: | TECH D150 PREMIUM
|  |  |  | Proovedor: | puretechenergy
|  |  |  | Tension: | 220 [V]
|  |  |  | Caudal: | 150 [m3/h]
|  |  |  | Potencia: | 4,2 [kW]
|  |  |  | Refrigerante: | R22
|  |  |  | Presion operación: | 20 - 600 [mbar]
| Deshumificador 4 | Flyer Dryer | Excel: Plan MTTO y Hojas de vida / D4 | Marca: | TECH D150 PREMIUM
|  |  |  | Proovedor: | puretechenergy
|  |  |  | Tension: | 220 [V]
|  |  |  | Caudal: | 150 [m3/h]
|  |  |  | Potencia: | 4,2 [kW]
|  |  |  | Refrigerante: | R22
|  |  |  | Presion operación: | 20 - 600 [mbar]
| Deshumificador 5 | Flyer Dryer | Excel: Plan MTTO y Hojas de vida / D5 | Marca: | TECH D150 PREMIUM
|  |  |  | Proovedor: | puretechenergy
|  |  |  | Tension: | 220 [V]
|  |  |  | Caudal: | 150 [m3/h]
|  |  |  | Potencia: | 4,2 [kW]
|  |  |  | Refrigerante: | R22
|  |  |  | Presion operación: | 20 - 600 [mbar]
| Soplador 1 | Compressor CRMP75 | Excel: Plan MTTO y Hojas de vida / BV1 | Marca: | Ideal Ventiladores
|  |  |  | Proovedor: | Biomethan
|  |  |  | Tension: | 220 [V]
|  |  |  | Caudal: | 6,3 m3/min
|  |  |  | Potencia: | 7,5 CV
|  |  |  | Refrigerante: | N/A
|  |  |  | Presion operación: | Presión negativa: 5350 mmCA Presión positiva: 6200 mmCA
| Soplador 2 | Compressor CRMP75 | Excel: Plan MTTO y Hojas de vida / BV2 | Marca: | Ideal Ventiladores
|  |  |  | Proovedor: | Biomethan
|  |  |  | Tension: | 220 [V]
|  |  |  | Caudal: | 6,3 m3/min
|  |  |  | Potencia: | 7,5 CV
|  |  |  | Refrigerante: | N/A
|  |  |  | Presion operación: | Presión negativa: 5350 mmCA Presión positiva: 6200 mmCA
| Soplador 3 | Compressor CRMP75 | Excel: Plan MTTO y Hojas de vida / BV3 | Marca: | Ideal Ventiladores
|  |  |  | Proovedor: | Biomethan
|  |  |  | Tension: | 220 [V]
|  |  |  | Caudal: | 6,3 m3/min
|  |  |  | Potencia: | 7,5 CV
|  |  |  | Refrigerante: | N/A
|  |  |  | Presion operación: | Presión negativa: 5350 mmCA Presión positiva: 6200 mmCA
| Soplador 4 | Compressor CRMP75 | Excel: Plan MTTO y Hojas de vida / BV4 | Marca: | Ideal Ventiladores
|  |  |  | Proovedor: | Biomethan
|  |  |  | Tension: | 220 [V]
|  |  |  | Caudal: | 6,3 m3/min
|  |  |  | Potencia: | 7,5 CV
|  |  |  | Refrigerante: | N/A
|  |  |  | Presion operación: | Presión negativa: 5350 mmCA Presión positiva: 6200 mmCA
| Soplador 5 | Compressor CRMP75 | Excel: Plan MTTO y Hojas de vida / BV5 | Marca: | Ideal Ventiladores
|  |  |  | Proovedor: | Biomethan
|  |  |  | Tension: | 220 [V]
|  |  |  | Caudal: | 6,3 m3/min
|  |  |  | Potencia: | 7,5 CV
|  |  |  | Refrigerante: | N/A
|  |  |  | Presion operación: | Presión negativa: 5350 mmCA Presión positiva: 6200 mmCA
| GC 600 | GC600_EAAM055730EN | N/A | Marca: | SICES
|  |  |  | Proovedor: | Biomethan
|  |  |  | Tension: | 7 a 32 [VDC]
|  |  |  | Caudal: | N/A
|  |  |  | Potencia: | No aplica como potencia de máquina o motor, pero: Consumo máximo operativo: 350 mA a 13.5 VDC (~4.7 W) Consumo en pantalla mínima: 200 mA (~2.7 W)
| MC 200 | DSheet_MC200 | N/A | Marca: | SICES
|  |  |  | Proovedor: | Biomethan
|  |  |  | Tension: | 7–32 VDC (alimentación del controlador)
|  |  |  | Caudal: | N/A
|  |  |  | Potencia: | Consumo típico: <2 W en modo automático, standby y pantalla atenuada
|  |  |  | Refrigerante: | N/A
|  |  |  | Presion operación: | N/A
| TRANSFORMADOR | Ficha técnica Transformador Potencia | N/A | Marca: | WEG
|  |  |  | Proovedor: | WEG
|  |  |  | Potencia: | 15 [MVA]
|  |  |  | Tension AT: | 34,5 [kV]
|  |  |  | Tension BT: | 440 [V]
|  |  |  | Corriente AT: | 251 [A]
|  |  |  | Corriente BT: | 19.68 [A]

## PTAR
Codigo | Equipo | Ficha tecnica | Hoja de vida | Especificaciones
| Bomba Trash 1 | FICHA TÉCNICA BOMBA TRASH 3X3X9 | Excel: Plan MTTO y Hojas de vida / BT1 | Marca: | HIDROMAC
|  |  |  | Proovedor: | Biomethan
|  |  |  | Tension: | 440 [V]
|  |  |  | Capacidad: | aguas negras y residuales con sólidos hasta 3""
|  |  |  | Opc1: | Bomba autocebante tipo Trash para manejo de sólidos.
|  |  |  | Opc2: | El elemento rotativo se puede retirar sin mover la voluta o la tubería
|  |  |  | Opc3: | La bomba incorpora una válvula de retención que garantiza el cebado permanente
| MOTOR BOMBA TRASH | N/A | Excel: Plan MTTO y Hojas de vida / BT1 | Marca: | WEG Premium
|  |  |  | Proovedor: | Biomethan
|  |  |  | Tension: | 440V Δ: 15.3 A
|  |  |  | Capacidad: | 10 CV (HP)
| Bomba Trash 2 | FICHA TÉCNICA BOMBA TRASH 3X3X9 | Excel: Plan MTTO y Hojas de vida / BT2 | Marca: | HIDROMAC
|  |  |  | Proovedor: | Biomethan
|  |  |  | Tension: | 440 [V]
|  |  |  | Capacidad: | aguas negras y residuales con sólidos hasta 3""
|  |  |  | Opc1: | Bomba autocebante tipo Trash para manejo de sólidos.
|  |  |  | Opc2: | El elemento rotativo se puede retirar sin mover la voluta o la tubería
|  |  |  | Opc3: | La bomba incorpora una válvula de retención que garantiza el cebado permanente
| MOTOR BOMBA TRASH | N/A | Excel: Plan MTTO y Hojas de vida / BT2 | Marca: | WEG Premium
|  |  |  | Proovedor: | Biomethan
|  |  |  | Tension: | 440V Δ: 15.3 A
|  |  |  | Capacidad: | 10 CV (HP)
| Bomba Trash 3 | FICHA TÉCNICA BOMBA TRASH 3X3X9 | Excel: Plan MTTO y Hojas de vida / BT3 | Marca: | HIDROMAC
|  |  |  | Proovedor: | Biomethan
|  |  |  | Tension: | 440 [v]
|  |  |  | Capacidad: | aguas negras y residuales con sólidos hasta 3""
|  |  |  | Opc1: | Bomba autocebante tipo Trash para manejo de sólidos.
|  |  |  | Opc2: | El elemento rotativo se puede retirar sin mover la voluta o la tubería
|  |  |  | Opc3: | La bomba incorpora una válvula de retención que garantiza el cebado permanente
| MOTOR BOMBA TRASH | N/A | Excel: Plan MTTO y Hojas de vida / BT3 | Marca: | WEG Premium
|  |  |  | Proovedor: | Biomethan
|  |  |  | Tension: | 440V Δ: 15.3 A
|  |  |  | Capacidad: | 10 CV (HP)
| Awiflow | FICHA TECNICA AWIFLOW | Excel: Plan MTTO y Hojas de vida / Awiflow | Marca: | AWITE BIOENERGIE GMBH
|  |  |  | Proovedor: | Biomethan
|  |  |  | Tension: | N/A
|  |  |  | Capacidad: | N/A
|  |  |  | Opc1: | Las condiciones de operación del medidor de flujo incluyen una temperatura ambiente de −18...60∘C y una temperatura del medio de +5...50∘C
| Awiflex | FICHA TECNICA AWIFLEX | N/A | Marca: | AWITE
|  |  |  | Proovedor: | Biomethan
|  |  |  | Tension: | N/A
|  |  |  | Capacidad: | N/A
|  |  |  | Opc1: | Ofrece medición de gases como metano, dióxido de carbono, monóxido de carbono, oxígeno, sulfuro de hidrógeno e hidrógeno
| PLANTA DE EMERGENCIA | N/A | N/A | Marca: | GG POWER SOLUTIONS
|  |  |  | Proovedor: | RPB
|  |  |  | Tension: | 220 [V]
|  |  |  | Capacidad: | Potencia Nominal: 68 KVA Potencia Stand by: 75 KVA
|  |  |  | Opc1: | Corriente Nominal: 178 A

## Matrices de criticidad
Item | Impacto en la Producción | Impacto en la Seguridad | Costo de Reparación o Reemplazo | Tiempo de Parada por Falla | Disponibilidad de Repuestos |  | Criticidad | Significado
5 | Detiene completamente la planta o genera pérdida mayor. | Riesgo extremo, lesiones graves o muerte. | Crítico: supera presupuesto mensual de mantenimiento. | Parada crítica, más de un día. | Obsoleto o sin proveedor directo. |  | 2025-05-03 | Riesgo Alto - Atención Prioritaria
4 | Detiene sistemas importantes por tiempo considerable. | Riesgo alto, posibilidad de accidente grave. | Muy alto costo o tiempo largo de entrega. | Parada prolongada, más de 4 horas hasta 1 día. | Especial, más de una semana o importación. |  | 2025-03-02 | Riesgo Medio - Monitoreo Regular
3 | Interrumpe parcialmente, pero se puede continuar operando. | Riesgo moderado, accidentes menores posibles. | Alto costo, técnicos externos o piezas costosas. | Parada intermedia, 1 a 4 horas. | Pedido nacional, 2 a 5 días. |  | 0-2 | Riesgo Bajo - Mantenimiento Básico
2 | Afecta levemente la eficiencia, sin detener procesos. | Riesgo bajo, consecuencias menores. | Costo moderado, repuestos básicos. | Parada menor, menos de 1 hora. | Común en mercado local, 1 día.
1 | No afecta la producción. Equipo redundante o de soporte. | Sin riesgo para personas ni entorno. | Bajo costo, reparación interna. | Sin parada, corrección en operación. | Siempre disponible en inventario.
| Equipo | Impacto en la producción | Impacto en la seguridad | Costo de reparación o reemplazo | Tiempo de parada por falla | Disponibilidad de repuestos | Criticidad Total
| Grupos electrogenos | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3.9
| Deshumidificadores | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3.7
| Sopladores | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3.2
| Bomba trash | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1.6
| Blowers generación | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3.2
| Blower Tea | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1.2
| TEA | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1.5
| Valvulas automaticas | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.7
| Awiflex | 4 | 1 | 5 | 0 | 5 | 2.8
| Awidesulf | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2.2