## datos y calculo
# Transformador | Nivel de Tensión | Capacidad Instalada | Año | Contenido Agua mg/kg (ppm) Aceptable ≤ 35 Incertidumbre ± 4 | Rigidez Dielectrica kV Aceptable ≥ 30 Incertidumbre ± 2 | Densidad Relativa Aceptable 0,84 - 0,91 Incertidumbre ± 0,0006 | Tensión Interfacial mN/m Aceptable ≥ 25 Incertidumbre ± 0,8 | Número Ácido mgKOH/g Aceptable ≤ 20 Incertidumbre ± 0,0092 | Color Aceptable ≤ 3,5 Incertidumbre ± 0,5 | Hidrógeno H2 μL/L (ppm) Incertidumbre ± 7% | Metano CH4 μL/L (ppm) Incertidumbre ± 4% | Etano C2H6 μL/L (ppm) Incertidumbre ± 3% | Etileno C2H4 μL/L (ppm) Incertidumbre ± 8% | Acetileno C2H2 μL/L (ppm) Incertidumbre ± 10% | Monoxido de Carbono CO μL/L (ppm) Incertidumbre ± 7% | Dioxido de Carbono CO2 μL/L (ppm) Incertidumbre ± 7% | Grado de Polimerización | Vida remanente % | Tiempo de Operación (años) | Correctivos en ultimos 2 años (2021-2022) | condición Hidrogeno H2 | Condición Monoxido CO | Condicion dioxido CO2 | Condición Metano CH4 | Condición Etileno C2H4 | Condición Etano C2H6 | Condición Acetileno C2H2 | FAGD prelim. | FAGD (Gases Disueltos en Aceite) | Condicion Rigidez Dielectrica | Condición Tension Interfacial | Condición Color | Condición Acidez | Condición Contenido de Agua | FCA prelim. | FCA (Calidad de aceite) | Factor años | Factor Vida Remanente | Factor Y2 | FDT (Factor de Deterioro) | HEALTH INDEX (HI) PRELIMINAR % | PROMEDIO ACEITE | PROMEDIO ENVEJECIMIENTO 60/40 | INDICE DE SALUD (HI)
1 | 13.2 kV | 1.6 MVA | 2015 | 16 | 36 | 0.8514 | 42.7 | 0.02 | 0.5 | 4.4 | 5.5 | 1 | 1.1 | 0.3 | 398 | 3670 | 1181.2 | 100 | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.1111 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.8333 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.516 | 2 | 1 | 1.516
2 | 34.5 kV | 2.5 MVA | 2001 | 18 | 41 | 0.8811 | 41.1 | 0.02 | 0.5 | 1.6 | 2.9 | 1 | 4.3 | 0.3 | 76.2 | 1722.7 | 1061.3 | 100 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.5833 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 1.681 | 2 | 1.6 | 1.681
3 | 44 kV | 2.5 MVA | 2010 | 19 | 43 | 0.8783 | 28.6 | 0.02 | 2.5 | 35.3 | 4.1 | 1 | 4.7 | 0.3 | 196.3 | 1919.4 | 969.3 | 98.7 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2.0833 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1.75 | 1.8565 | 2.5 | 1.3 | 1.8565
4 | 44 kV | 2.5 MVA | 2010 | 22 | 43 | 0.8808 | 35 | 0.02 | 1.5 | 17.4 | 2.1 | 1 | 1.7 | 12.2 | 81.1 | 1660.9 | 929.1 | 97.6 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1.5556 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1.8333 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1.75 | 2.1625 | 3 | 1.3 | 3
5 | 13.2 kV | 1 MVA | 1983 | 14 | 40 | 0.8776 | 38.8 | 0.02 | 2 | 37 | 10 | 1 | 59.6 | 0.3 | 313.7 | 3212.3 | 571.6 | 74.9 | 40 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1.2222 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1.5833 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2.828 | 2.5 | 3.4 | 3.4
6 | 33 kV | 1.6 MVA | 1998 | 14 | 40 | 0.8909 | 37.2 | 0.02 | 1.5 | 0.8 | 2.5 | 1 | 13 | 0.3 | 31.4 | 606.4 | 1049.6 | 100 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 1.681 | 2 | 1.6 | 1.681
7 | 34.5 kV | 15 MVA | 1997 | 16 | 42 | 0.8889 | 37.4 | 0.02 | 2 | 2 | 3.9 | 1 | 138 | 0.3 | 202.9 | 3028.9 | 871.8 | 95.6 | 26 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1.3889 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1.9167 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3.25 | 2.0455 | 2.5 | 1.9 | 2.0455
8 | 34.5 kV | 15 MVA | 2014 | 20 | 44 | 0.8784 | 38.6 | 0.02 | 0.5 | 2.7 | 1.8 | 1 | 15.8 | 0.3 | 45.1 | 769.3 | 1074.1 | 100 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.75 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.516 | 2 | 1 | 1.516
9 | 34.5 kV | 15 MVA | 1997 | 9 | 42 | 0.8696 | 32 | 0.02 | 2.5 | 1 | 1.8 | 1 | 16.6 | 0.3 | 50.6 | 586.1 | 785.8 | 91.7 | 26 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1.5833 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3.25 | 1.7635 | 2 | 1.9 | 1.7635
10 | 115 kV | 5 MVA | 2019 | 12 | 41 | 0.8796 | 39.8 | 0.02 | 0.5 | 33.4 | 4.2 | 1 | < 0,4 | 0.3 | 370.7 | 995.8 | 1117.8 | 100 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0556 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.4167 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.258 | 1.5 | 1 | 1.258
11 | 13.2 kV | 225 kVA | 2012 | 19 | 37 | 0.8906 | 37.9 | 0.02 | 1 | 4.8 | 41.4 | 5.5 | 1 | 0.3 | 281.3 | 2612.1 | 993.1 | 100 | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0556 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2.0833 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1.75 | 1.8565 | 2.5 | 1.3 | 1.8565
12 | 34.5 kV | 1.6 MVA | 1979 | 5 | 44 | 0.8741 | 39.5 | 0.02 | 1.5 | 8.3 | 1.3 | 1 | 19.7 | 0.3 | 78.3 | 664.3 | 1066.6 | 100 | 44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1.846 | 2 | 2.2 | 1.846
13 | 13.2 kV | 225 kVA | 1997 | 14 | 41 | 0.8696 | 40.7 | 0.02 | 0.5 | 21.7 | 8 | 1.8 | 8.8 | 0.3 | 224.9 | 3121.5 | 974.4 | 98.8 | 26 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0556 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.25 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3.25 | 1.5055 | 1.5 | 1.9 | 1.5055
14 | 34.5 kV | 2.5 MVA | 2021 | 22 | 37 | 0.8737 | 34.9 | 0.02 | 2.5 | 4.6 | 1.5 | 1 | 5.5 | 0.3 | 32.4 | 890.2 | 745.7 | 89.4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2.1667 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.774 | 2.5 | 1 | 1.774
15 | 34.5 kV | 2.5 MVA | 1989 | 19 | 44 | 0.8696 | 43.5 | 0.02 | 2 | 4.7 | 2.7 | 2.5 | 67.3 | 0.3 | 315.5 | 2665.5 | 755 | 90 | 34 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1.2222 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1.75 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4.5 | 2.183 | 2.5 | 2.4 | 2.183
16 | 44 kV | 2.5 MVA | 1990 | 17 | 39 | 0.8682 | 29.7 | 0.02 | 2.5 | 2.3 | 1.5 | 1.4 | 13.8 | 0.3 | 52.1 | 868.7 | 866.6 | 95.4 | 33 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2.3333 | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2.104 | 2.5 | 2.2 | 2.104
17 | 13.2 kV | 225 KVA | 2009 | 33 | 40 | 0.8822 | 33.1 | 0.02 | 1.5 | [7 empty] | 840.4 | 94.3 | 14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2.1667 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1.75 | 1.8565 | 2.5 | 1.3 | 1.8565
18 | 4.16 kV | 250 kVA | 1999 | 18 | 33 | 0.8882 | 34.7 | 0.02 | 1.5 | 2.9 | 14.9 | 2.9 | 6.3 | 0.3 | 268.2 | 3963.2 | 973.5 | 98.8 | 24 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0556 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2.3333 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 1.939 | 2.5 | 1.6 | 1.939
19 | 13.2 kV | 225 kVA | 2011 | 16 | 42 | 0.8788 | 41.8 | 0.02 | 0.5 | 2.7 | 1.6 | 1 | < 0,4 | 0.3 | 37.2 | 169.3 | 1115.1 | 100 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.5833 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1.75 | 1.5985 | 2 | 1.3 | 1.5985
20 | 11.4 kV | 400 KVA | 1989 | 17 | 40 | 0.8762 | 39 | 0.02 | 1.5 | 3.2 | 1.1 | 1 | 1.1 | 0.3 | 21.7 | 407.3 | 787.7 | 91.8 | 34 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1.8333 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1.846 | 2 | 2.2 | 1.846
21 | 34.5 kV | 7.5 MVA | 2014 | 10 | 47 | 0.8802 | 44.8 | 0.02 | 0.5 | 0.8 | 1.6 | 1 | 7.7 | 0.3 | 64 | 774.4 | 1078.1 | 100 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
22 | 34.5 kV | 7.5 MVA | 2014 | 10 | 43 | 0.8807 | 38.3 | 0.02 | 1 | 1.5 | 4.1 | 2 | 48.1 | 0.3 | 171.7 | 2953.9 | 914.3 | 97.1 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0556 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.516 | 2 | 1 | 1.516
23 | 115 kV | 8/10 MVA | 1999 | 9 | 46 | 0.8731 | 29.6 | 0.02 | < 2 | 68.3 | 3.9 | 1.7 | 8.7 | 0.3 | 132.1 | 1771.5 | 926.1 | 97.5 | 24 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1.6667 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 1.681 | 2 | 1.6 | 1.681
24 | 44 kV | 10 MVA | 1999 | 21 | 36 | 0.8686 | 28.6 | 0.03 | < 2,5 | 1.5 | 2.6 | 1 | 38.3 | 0.3 | 134.4 | 1858.4 | 817.8 | 93.3 | 24 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2.5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1.994 | 2.5 | 1.8 | 1.994
25 | 44 kV | 10 MVA | 1999 | 30 | 31 | 0.8676 | 38.7 | 0.02 | < 2,5 | 3.5 | 4 | 1 | 79.6 | 0.3 | 185.3 | 1947 | 640 | 81.7 | 24 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1.1667 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2.9167 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3.25 | 2.3715 | 2.5 | 2.5 | 2.3715
26 | 34.5 kV | 1.5 MVA | 1999 | 12 | 40 | 0.8652 | 41.6 | 0.02 | 0.5 | 3834.4 | 879.9 | 98 | 0.4 | 0.3 | 34 | 184.9 | 981.5 | 99 | 24 | 0 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2.2778 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.25 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.269 | 3 | 1.6 | 3
27 | 13.2 kV | 300 KVA | 1994 | 13 | 41 | 0.8733 | 34.9 | 0.02 | < 2 | 8.3 | 24.4 | 2.8 | 8.3 | 0.3 | 201.6 | 4969.6 | 984.3 | 99.1 | 29 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.1111 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1.75 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3.25 | 1.7635 | 2 | 1.9 | 1.7635
28 | 34.5 kV | 5 MVA | 1968 | 18 | 38 | 0.8799 | 31.9 | 0.02 | < 2,5 | 1.9 | 1.8 | 1 | 29.1 | 0.3 | 65.7 | 1317.2 | 226 | 14.6 | 55 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2.3333 | 4 | 5 | 5 | 1 | 4 | 3.504 | 2.5 | 4.6 | 4.6
29 | 34.5 kV | 5 MVA | 1968 | 19 | 43 | 0.8784 | 40.8 | 0.02 | < 0,5 | 1.6 | 1.8 | 1 | 1 | 0.3 | 74.6 | 1627.1 | 365.8 | 43.7 | 55 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1.9167 | 3 | 5 | 5 | 1 | 4 | 3.246 | 2 | 4.6 | 4.6
30 | 34.5 kV | 1.6 MVA | 2005 | 17 | 34 | 0.8795 | 40.3 | 0.02 | 0.5 | 675.9 | 86.8 | 4.8 | 0.4 | 0.3 | 1631 | 18286.4 | 1057.8 | 100 | 18 | 0 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.8333 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2.0833 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1.75 | 2.4205 | 3.5 | 1.3 | 3.5
31 | 6300 | 500 | 1994 | 27 | 32 | 0.8769 | 30 | 0.03 | 2 | 57.2 | 3.7 | 2.6 | 47.7 | 0.3 | 162.9 | 3057.9 | 594.3 | 77.3 | 29 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0556 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2.75 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3.25 | 2.3715 | 2.5 | 2.5 | 2.3715
32 | 6300 | 300 | 2011 | 13 | 40 | 0.8806 | 43.8 | 0.02 | 0.5 | 1.4 | 4.2 | 1 | 4.1 | 0.3 | 229.8 | 1355.2 | 969.3 | 98.7 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.25 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.75 | 1.3405 | 1.5 | 1.3 | 1.3405
33 | 460 | 75 | 2001 | 16 | 41 | 0.8921 | 35.2 | 0.02 | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 1 | 6.5 | 0.3 | 14.1 | 504.4 | 842.5 | 94.4 | 22 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1.8333 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 1.681 | 2 | 1.6 | 1.681
34 | 6300 | 500 | 1998 | 10 | 40 | 0.8767 | 34.8 | 0.02 | 1 | 0.6 | 1.3 | 1 | 1.9 | 0.3 | 18.7 | 603.4 | 1317.5 | 100 | 25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 1.681 | 2 | 1.6 | 1.681
35 | 6300 | 500 | 1998 | 16 | 40 | 0.8762 | 41.9 | 0.02 | 0.5 | 2.1 | 2.7 | 1 | 3.7 | 0.3 | 71.4 | 1409.6 | 1086.3 | 100 | 25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.5833 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 1.681 | 2 | 1.6 | 1.681
36 | 13200 | 315 | 1976 | 27 | 37 | 0.8776 | 40.1 | 0.02 | 1.5 | 5.7 | 1.7 | 1 | 8.4 | 0.3 | 102.2 | 2570.9 | 547.4 | 72.2 | 47 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0556 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2.25 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2.804 | 2.5 | 3.4 | 3.4
37 | 460 | 75 | 1996 | 26 | 36 | 0.8726 | 33.6 | 0.02 | 2 | 8.5 | 21.5 | 1 | 145.2 | 0.3 | 350.5 | 6226 | 865.6 | 95.4 | 27 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1.5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2.5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3.25 | 2.5855 | 3.5 | 1.9 | 3.5
38 | 6300 | 500 | 1998 | 19 | 46 | 0.8889 | 34.7 | 0.02 | 1 | 2.3 | 1.8 | 1 | 4.3 | 0.3 | 32.5 | 495.1 | 1034.6 | 100 | 25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1.5833 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 1.681 | 2 | 1.6 | 1.681
39 | 480 | 112.5 | 2013 | 15 | 43 | 0.8829 | 37.5 | 0.02 | 0.5 | 1.3 | 4.6 | 8.2 | 1 | 0.3 | 45.5 | 1754.6 | 1018.8 | 100 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.4167 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.258 | 1.5 | 1 | 1.258
40 | 6300 | 1500 | 1985 | 28 | 38 | 0.8769 | 33.6 | 0.02 | 2.5 | 1.4 | 1.4 | 1 | 23.8 | 0.3 | 71.5 | 944.8 | 224.7 | 14.4 | 38 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2.5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 4 | 3.504 | 2.5 | 4.6 | 4.6
41 | 6300 | 1500 | 1985 | 37 | 49 | 0.8721 | 34.9 | 0.02 | 2 | 1.7 | 1.5 | 1 | 5.9 | 0.3 | 52.9 | 1232.3 | 400.3 | 50.2 | 38 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2.3333 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3.154 | 2.5 | 4 | 4
42 | 34500 | 1500 | 2013 | 14 | 43 | 0.8779 | 41.9 | 0.02 | 0.5 | 1.7 | 6.2 | 1 | 6.2 | 0.3 | 218.1 | 1274.2 | 1063 | 100 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.25 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.258 | 1.5 | 1 | 1.258
43 | 6300 | 500 | 1989 | 23 | 40 | 0.8796 | 36.2 | 0.02 | 1.5 | 2.9 | 6.5 | 1 | 62.8 | 0.3 | 109.8 | 9243 | 758.9 | 90.2 | 34 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1.3333 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1.8333 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2.128 | 2.5 | 2.2 | 2.128
44 | 480 | 75 | 2009 | 18 | 41 | 0.8798 | 42.5 | 0.02 | 1.5 | 0.6 | 1.1 | 1 | 0.7 | 0.3 | 4.5 | 303 | 502.4 | 66.4 | 14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1.6667 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1.75 | 2.2985 | 2 | 2.5 | 2.2985
45 | 6300 | 500 | 1998 | 10 | 41 | 0.8929 | 39.9 | 0.02 | 1 | 2 | 1.2 | 1 | 6.1 | 0.3 | 33.4 | 437.8 | 1020 | 100 | 25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 1.681 | 2 | 1.6 | 1.681
46 | 480 | 112.5 | 2013 | 11 | 35 | 0.8819 | 41.9 | 0.02 | 0.5 | 53 | 10.8 | 9.5 | 0.7 | 0.3 | 216.8 | 1884.4 | 1056.1 | 100 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.516 | 2 | 1 | 1.516
47 |  | 33 kV | 800 | 10 | 49 | 0.8727 | 41.1 | 0.02 | 1.5 | 3.3 | 1.2 | 1 | 0.4 | 0.3 | 23.9 | 583.2 | 1040 | 100 | 1223 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1.0833 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1.33 | 1 | 2.2 | 1.33
48 | 6300 | 630 |  | 15 | 42 | 0.8737 | 38.1 | 0.02 | 2.5 | 2 | 1.1 | 1 | 4 | 0.3 | 23.4 | 543 | 958.9 | 98.4 | 2023 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1.5833 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1.846 | 2 | 2.2 | 1.846
49 | 6300 | 630 |  | 10 | 47 | 0.8747 | 37.5 | 0.02 | 2.5 | 2.6 | 1 | 1 | 0.6 | 0.3 | 34.2 | 359.6 | 987.2 | 100 | 2023 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1.3333 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1.588 | 1.5 | 2.2 | 1.588
50 | 6300 | 500 | 1998 | 16 | 42 | 0.8842 | 35.1 | 0.02 | 1.5 | 6.3 | 1.6 | 1 | 21 | 0.3 | 100.7 | 875 | 1049.6 | 100 | 25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1.8333 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 1.681 | 2 | 1.6 | 1.681
51 | 6300 | 500 | 1988 | 23 | 24 | 0.8742 | 38.8 | 0.02 | 1.5 | 3.5 | 4.2 | 1 | 18.1 | 0.3 | 293.2 | 3597.9 | 666.5 | 83.9 | 35 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0556 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2.5833 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2.454 | 2.5 | 2.8 | 2.454
52 | 480 | 112.5 | 2010 | 13 | 31 | 0.8858 | 46.6 | 0.02 | 0.05 | 97.5 | 11.9 | 31.9 | 1.9 | 0.3 | 321 | 2856.2 | 1008.1 | 100 | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0556 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.75 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1.75 | 1.5985 | 2 | 1.3 | 1.5985
53 | 480 | 50 | 2001 | 40 | 24 | 0.8741 | 24.6 | 0.02 | 3 | 0.7 | 1.2 | 1 | 1.1 | 0.3 | 21.4 | 836.6 | 417.4 | 53.2 | 22 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3.75 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2.5 | 3.247 | 3 | 3.4 | 3.4
54 | 480 | 200 | 2016 | 11 | 48 | 0.8781 | 38.7 | 0.02 | 1 | 2.9 | 4.9 | 1.2 | 32.5 | 0.3 | 259.9 | 2877.1 | 1041.9 | 100 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0556 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.25 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.258 | 1.5 | 1 | 1.258
55 | 6300 | 500 | 1999 | 15 | 40 | 0.8651 | 36.8 | 0.02 | 1 | 7.2 | 7.2 | 1.9 | 24.6 | 0.3 | 208 | 4721.6 | 999.3 | 100 | 24 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.1111 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 1.681 | 2 | 1.6 | 1.681
56 | 6300 | 500 | 1999 | 11 | 44 | 0.8656 | 37.7 | 0.02 | 1 | 4.3 | 3.5 | 2.1 | 33.4 | 0.3 | 145 | 3178.9 | 1013.9 | 100 | 24 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0556 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 1.681 | 2 | 1.6 | 1.681
57 | 6300 | 1800 | 2012 | 14 | 36 | 0.8784 | 39.6 | 0.02 | 1 | 2.5 | 12.4 | 9.8 | 82.8 | 0.3 | 46.1 | 950.1 | 1004.7 | 100 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1.1667 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.75 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1.75 | 1.5985 | 2 | 1.3 | 1.5985
58 | 6300 | 1800 | 2012 | 11 | 35 | 0.8785 | 40.5 | 0.02 | 1 | 0.8 | 2.2 | 1 | 8.1 | 0.3 | 50.1 | 973.5 | 1126.4 | 100 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1.5833 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1.75 | 1.5985 | 2 | 1.3 | 1.5985
59 | 6300 | 400 | 1993 | 27 | 34 | 0.8666 | 32.8 | 0.02 | 2.5 | 2.2 | 3.6 | 1 | 265.4 | 0.3 | 296.8 | 2738.4 | 804.8 | 92.7 | 30 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0556 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2.75 | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2.104 | 2.5 | 2.2 | 2.104
60 | 6300 | 1250 | 1997 | 14 | 37 | 0.8616 | 34.9 | 0.02 | 1 | 5.6 | 11.4 | 1.9 | 1.3 | 0.3 | 322.4 | 6091.2 | 839.8 | 94.3 | 26 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.1111 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.75 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3.25 | 1.7635 | 2 | 1.9 | 1.7635
61 | 6300 | 1200 | 1999 | 15 | 41 | 0.8784 | 38.6 | 0.02 | 0.5 | 5.1 | 2.2 | 1.7 | 8.7 | 0.3 | 74.7 | 1164.5 | 982.4 | 99 | 24 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.4167 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 1.423 | 1.5 | 1.6 | 1.423
62 | 480 | 225 |  | 18 | 41 | 0.8799 | 40.1 | 0.02 | 0.5 | 34.3 | 7.4 | 1 | 3.7 | 0.3 | 79.9 | 985.3 | 794.8 | 92.2 | 2023 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.5833 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1.846 | 2 | 2.2 | 1.846
63 | 480 | 225 | 2009 | 13 | 51 | 0.8834 | 42.3 | 0.02 | 0.5 | 17.9 | 1.6 | 1 | 1 | 0.3 | 83.2 | 794.2 | 998.2 | 100 | 14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1.75 | 1.0825 | 1 | 1.3 | 1.0825
64 | 11400 | 225 | 2009 | 13 | 41 | 0.8829 | 39 | 0.02 | 0.5 | 3.8 | 1.1 | 1 | 1.5 | 0.3 | 87.6 | 655.1 | 1185.9 | 100 | 14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.4167 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.75 | 1.3405 | 1.5 | 1.3 | 1.3405
65 | 6300 | 500 | 1989 | 19 | 41 | 0.8756 | 48.8 | 0.02 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 1 | 4.1 | 0.3 | 36.5 | 414.5 | 641.3 | 81.8 | 34 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1.6667 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2.196 | 2 | 2.8 | 2.196
66 | 6600 | 800 | 2009 | 15 | 49 | 0.8815 | 44.9 | 0.02 | 0.5 | 6.7 | 7.5 | 1 | 12.9 | 0.3 | 456.7 | 3171.7 | 1212.4 | 100 | 14 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.1111 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1.75 | 1.0825 | 1 | 1.3 | 1.0825
67 | 460 | 112.5 | 1993 | 20 | 46 | 0.8708 | 36.8 | 0.02 | 2 | 35.3 | 21.3 | 4.9 | 20.6 | 0.3 | 667.5 | 9865.5 | 965.2 | 98.6 | 30 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.2778 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1.6667 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2.128 | 2.5 | 2.2 | 2.128
68 | 460 | 75 | 2021 | 20 | 45 | 0.8765 | 42.2 | 0.02 | 0.5 | 2.2 | 11.9 | 5.4 | 5.9 | 0.3 | 153.8 | 1201.8 | 1181.2 | 100 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.3333 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.258 | 1.5 | 1 | 1.258