PROTOCOLO TÉCNICO DE OPERACIÓN, CONTROL Y MONITOREO DE LA PTARI

Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales Industriales

Penagos Hermanos y Compañía S.A.S.

| Campo | Información |
| --- | --- |
| Código | PT-PTARI-001 |
| Versión | 02 |
| Fecha | Noviembre de 2025 |
| Elaboró | Gestión Ambiental |
| Aprobó | Gerencia Técnica |
| Proceso | Infraestructura y Medio Ambiente |

1. OBJETIVO

Establecer los lineamientos técnicos para la operación, monitoreo y control del sistema de tratamiento de aguas residuales industriales, asegurando el cumplimiento de los límites permisibles de vertimiento, la prevención de contingencias operativas y la trazabilidad de los parámetros ambientales. Este protocolo define las actividades mínimas para garantizar un manejo controlado del influente, una dosificación adecuada de insumos, la evaluación periódica de variables críticas y la reacción oportuna ante desviaciones del proceso.

2. ALCANCE

Aplica a todas las actividades relacionadas con la operación, supervisión, mantenimiento y control de la PTARI de Penagos Hermanos y Compañía S.A.S., incluyendo la recepción del agua residual, el pretratamiento, el tratamiento fisicoquímico, la sedimentación, el control del efluente, la gestión de lodos, el manejo de insumos químicos, la verificación de equipos y la disposición controlada de los registros operativos.

3. ROLES Y RESPONSABILIDADES

| Rol | Responsabilidad principal | Responsabilidades específicas |
| --- | --- | --- |
| Gestor de Infraestructura | Supervisión funcional del sistema | Validar desviaciones, autorizar ajustes mayores, coordinar recursos, revisar reportes de operación y definir acciones correctivas. |
| Operador PTARI | Ejecución operativa del sistema | Realizar inspección preoperacional, dosificación, monitoreo, registro de parámetros, verificación visual del proceso y reporte inmediato de anomalías. |
| Gestión Ambiental | Cumplimiento normativo y seguimiento | Verificar el cumplimiento de límites de vertimiento, revisar indicadores, coordinar análisis externos y promover acciones de mejora. |
| SST | Control de condiciones seguras | Verificar uso de EPP, disponibilidad de kits de contingencia, señalización, compatibilidad química y condiciones de respuesta ante emergencias. |

La definición de responsabilidades permite evitar vacíos de gestión y asegurar que cada etapa del proceso tenga un responsable operativo y un responsable de validación. Esta asignación es clave para la trazabilidad del sistema y para la atención oportuna de desviaciones.

4. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO

La PTARI opera bajo un esquema de tratamiento secuencial, cuyo propósito es reducir la carga contaminante del agua residual antes de su vertimiento o recirculación. El flujo general se describe a continuación:

Recepción del agua residual industrial → Pretratamiento (filtrado o desbaste) → Tratamiento fisicoquímico (coagulación y floculación) → Sedimentación → Vertimiento permitido o recirculación al proceso.

Cada una de estas etapas exige controles particulares. El pretratamiento busca retener sólidos gruesos que puedan afectar bombas o tuberías. El tratamiento fisicoquímico facilita la aglomeración de partículas finas mediante reactivos. La sedimentación permite la separación del material coagulado y clarifica el efluente final. La eficiencia del sistema depende de la estabilidad del caudal, la dosificación correcta y el seguimiento sistemático de parámetros.

5. MARCO DE CONTROL PARAMÉTRICO

La operación de la PTARI debe sustentarse en un control paramétrico que permita verificar si el sistema se encuentra funcionando dentro de rangos aceptables. Los parámetros seleccionados responden a dos propósitos, control operativo interno y verificación del cumplimiento ambiental. Los parámetros diarios permiten ajuste rápido del proceso, mientras que los semanales o quincenales permiten evaluar desempeño y estabilidad.

| Parámetro | Rango / criterio | Frecuencia | Método / instrumento | Interpretación técnica |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 6.0 – 9.0 | Diaria | pH-metro calibrado | Controla neutralidad y eficiencia de coagulación; fuera de rango afecta tratamiento y vertimiento. |
| Temperatura | < 40 °C | Diaria | Termómetro digital | Altas temperaturas alteran la estabilidad del sistema y pueden comprometer el cumplimiento normativo. |
| SST | < 150 mg/L | Semanal | Gravimetría / laboratorio | Evalúa remoción de sólidos y eficiencia del proceso de sedimentación. |
| Aceites y grasas | < 20 mg/L | Semanal | Método Soxhlet / laboratorio | Permite controlar arrastres que afectan calidad del efluente y potencial de contaminación. |
| Turbidez | < 5 UNT | Diaria | Turbidímetro | Indicador rápido de clarificación; valores altos sugieren falla en dosificación o sedimentación. |
| Caudal | 0.5 – 5 m³/día | Diaria | Rotámetro / registro manual | Determina carga de entrada y permite ajustar dosificación química. |
| DBO5 | < 100 mg/L | Quincenal | Laboratorio | Mide carga biodegradable remanente y desempeño global del sistema. |
| DQO | < 200 mg/L | Quincenal | Laboratorio | Mide carga orgánica total y permite evaluar eficiencia del tratamiento. |
| Oxígeno disuelto | > 4 mg/L | Semanal | Oxímetro | Indicador complementario de condición del efluente. |
| Conductividad | < 1500 µS/cm | Semanal | Conductímetro | Aporta información sobre sales disueltas y comportamiento del efluente. |

La tabla anterior no debe entenderse como un listado aislado de variables. Cada parámetro cumple una función de control dentro del proceso. Por ejemplo, el pH y la turbidez son variables de ajuste inmediato, mientras que la DBO5 y la DQO permiten verificar si el sistema está reduciendo efectivamente la carga contaminante. La lectura conjunta de parámetros evita decisiones basadas en un único dato.

6. PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTÁNDAR (POE)

| Etapa | Actividad | Criterio técnico | Registro asociado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Inspección preoperacional del sistema | Verificar niveles, flujo, fugas, estado de bombas, válvulas, tableros, recipientes y orden del área. | FT-PTARI-02 / IA-FO-11 |
| 2 | Verificación inicial del influente | Identificar caudal, aspecto visual, olor, presencia de sólidos o aceites anómalos. | IA-FO-11 |
| 3 | Dosificación de productos químicos | Ajustar la dosis según caudal, pH y resultado operativo esperado. | FT-PTARI-03 |
| 4 | Monitoreo de parámetros | Medir y registrar las variables establecidas en la tabla de control. | IA-FO-11 |
| 5 | Control del efluente | Validar si los parámetros están dentro de rango antes de descarga o recirculación. | IA-FO-11 / FT-PTARI-04 |
| 6 | Reporte de desviaciones | Escalar de inmediato cualquier incumplimiento al Gestor de Infraestructura y a Gestión Ambiental. | FT-PTARI-04 |

El procedimiento operativo debe ejecutarse en el orden descrito. La inspección preoperacional es obligatoria, ya que permite detectar fugas, falta de insumos o fallas mecánicas antes de iniciar. La dosificación no debe realizarse por costumbre, sino con base en el comportamiento del influente y los resultados de medición.

7. DOSIFICACIÓN TÉCNICA DE PRODUCTOS QUÍMICOS

La dosificación de coagulantes, floculantes u otros insumos debe estar sustentada en criterios técnicos. En condiciones normales, el ajuste se realizará con base en el caudal de entrada y el valor de pH. Cuando se presenten variaciones significativas en turbidez, color o carga orgánica, se recomienda validar la dosis mediante prueba de jarras.

| Variable de referencia | Uso en dosificación | Acción esperada |
| --- | --- | --- |
| Caudal de entrada | Determina el volumen a tratar | Ajustar la cantidad total de químico por jornada o turno. |
| pH medido | Determina compatibilidad del tratamiento fisicoquímico | Corregir acidez o alcalinidad antes de coagulación si aplica. |
| Turbidez | Indica nivel de partículas suspendidas | Incrementar o ajustar coagulante/floculante. |
| Comportamiento del lodo | Evidencia eficiencia de floculación y sedimentación | Revisar mezcla, tiempo de retención o dosis. |

La dosificación incorrecta puede generar dos efectos críticos, subtratamiento, que incrementa la carga contaminante del efluente, o sobredosificación, que eleva el consumo químico, incrementa costos y puede alterar negativamente los parámetros de salida.

8. MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS

El manejo de insumos químicos asociados a la PTARI debe desarrollarse bajo controles de seguridad específicos, debido a su potencial de causar irritación, contaminación o reacción no controlada.

| Control | Descripción |
| --- | --- |
| Uso obligatorio de EPP | Guantes de nitrilo, gafas de seguridad, mascarilla con filtro químico y ropa de protección según riesgo. |
| Almacenamiento seguro | Zona señalizada, ventilada, con contención secundaria y separación por compatibilidad química. |
| Etiquetado | Aplicación de etiquetas conforme al Sistema Globalmente Armonizado (SGA). |
| Documentación | Disponibilidad de fichas de datos de seguridad y hoja de emergencia. |
| Restricción de mezcla | Prohibida la mezcla de sustancias sin validación técnica previa. |

Los controles anteriores no son accesorios. Su cumplimiento reduce la probabilidad de incidentes, facilita la respuesta ante derrames y protege tanto al personal como al sistema.

9. RIESGOS OPERATIVOS Y CONTROLES

| Riesgo | Causa probable | Impacto | Medida de control |
| --- | --- | --- | --- |
| Derrame químico | Manipulación inadecuada o envase defectuoso | Contaminación y exposición del personal | Kit de contingencia, barrera secundaria de contención y señalización. |
| Exposición aguda a químicos | Contacto directo o vapores | Afectación a la salud | EPP completo, estación lavaojos y capacitación específica. |
| Falla de bombeo o flujo | Avería mecánica o bloqueo | Interrupción del tratamiento y posible rebose | Inspección diaria, mantenimiento preventivo y bomba auxiliar de respaldo. |
| Incumplimiento de parámetros | Mala dosificación o sobrecarga | Vertimiento fuera de norma | Suspensión de descarga, reporte inmediato y ajuste del proceso. |
| Desorden operativo en PTARI | Falta de estándar y señalización | Errores de operación y aumento del riesgo | Control visual, ubicación definida de insumos y protocolo técnico. |

La matriz anterior resume los riesgos más relevantes del sistema. Su objetivo no es solo listar peligros, sino conectar cada riesgo con una medida concreta de control, de forma que el operador pueda actuar con criterio y no únicamente con reacción.

10. REGISTROS ASOCIADOS Y TRAZABILIDAD

| Código | Nombre del formato | Propósito |
| --- | --- | --- |
| IA-FO-11 / FT-PTARI-01 | Control de parámetros fisicoquímicos | Registrar variables operativas y validar estabilidad del tratamiento. |
| FT-PTARI-02 | Inspección diaria de equipos | Verificar estado operativo de bombas, válvulas, tableros y área. |
| FT-PTARI-03 | Dosificación de productos químicos | Controlar el consumo de insumos y sustentar ajustes del proceso. |
| FT-PTARI-04 | Registro de eventos y desviaciones | Documentar incumplimientos, incidentes y acciones correctivas. |

La trazabilidad del sistema depende de la consistencia en el diligenciamiento de estos registros. Un sistema sin registro formal no permite demostrar cumplimiento, ni analizar tendencias, ni sustentar acciones correctivas.

11. ACCIONES ANTE DESVIACIONES

| Paso | Acción |
| --- | --- |
| 1 | Ajuste inmediato del proceso, revisando dosis, flujo, pH o condición operativa. |
| 2 | Notificación al Gestor de Infraestructura y, si aplica, a Gestión Ambiental. |
| 3 | Registro del evento en FT-PTARI-04. |
| 4 | Análisis de causa raíz mediante Ishikawa o 5 Porqués. |
| 5 | Implementación de acción correctiva documentada y verificación de eficacia. |

La respuesta ante desviaciones debe ser inmediata y documentada. La suspensión temporal del vertimiento es obligatoria cuando se identifique un incumplimiento que comprometa la conformidad del efluente.

12. FRECUENCIA DE SEGUIMIENTO

| Nivel de seguimiento | Frecuencia | Responsable | Resultado esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| Operación del sistema | Diaria | Operador PTARI | Control continuo del proceso. |
| Medición de parámetros | Diaria / Semanal / Quincenal | Operador / Gestión Ambiental / laboratorio | Verificación de estabilidad y cumplimiento. |
| Revisión técnica integral | Mensual | Gestor de Infraestructura | Ajuste de criterios operativos y necesidades de mantenimiento. |
| Auditoría interna | Trimestral | Gestión Ambiental / SIG | Verificación del cumplimiento documental y operativo. |

La frecuencia escalonada permite combinar control inmediato y revisión estratégica. No todos los parámetros requieren la misma periodicidad, pero todos deben integrarse a una lógica de seguimiento.

13. INDICADORES DE DESEMPEÑO AMBIENTAL Y OPERATIVO

| Indicador | Fórmula / criterio | Objetivo |
| --- | --- | --- |
| % cumplimiento de pH | Número de registros dentro de rango / total de registros × 100 | Verificar estabilidad de operación. |
| % cumplimiento de parámetros de vertimiento | Parámetros conformes / total evaluado × 100 | Controlar conformidad ambiental. |
| Número de desviaciones mensuales | Conteo mensual | Identificar comportamiento del sistema. |
| Consumo de químicos por m³ tratado | Cantidad consumida / volumen tratado | Evaluar eficiencia del proceso. |
| Cumplimiento del registro | Registros diligenciados / registros programados × 100 | Asegurar trazabilidad documental. |

Estos indicadores convierten la operación de la PTARI en información útil para la toma de decisiones. Su propósito es pasar del control reactivo a un esquema de mejora continua del sistema.

14. GUÍA DE BOLSILLO PARA OPERACIÓN EN CAMPO

Objetivo: operar y controlar la PTARI cumpliendo límites ambientales.

Etapas: Recepción → Pretratamiento → Fisicoquímico → Sedimentación → Vertimiento.

Parámetros clave:

• pH 6.0 – 9.0
• Temperatura < 40 °C
• DBO5 < 100 mg/L
• DQO < 200 mg/L
• SST < 150 mg/L
• Aceites y grasas < 20 mg/L

Secuencia:

La secuencia debe seguir estos pasos:

1. Inspeccionar
2. Dosificar
3. Monitorear
4. Registrar
5. Reportar desviaciones

15. IMPORTANCIA OPERATIVA Y AMBIENTAL DE LA PTARI

La PTARI constituye un punto crítico del proceso de Infraestructura y Medio Ambiente, debido a su relación directa con el cumplimiento normativo, la sostenibilidad ambiental y la prevención de sanciones legales. Su operación no debe limitarse a una rutina de limpieza o revisión visual, sino que debe ejecutarse bajo criterios técnicos, control paramétrico y trazabilidad documental. En este sentido, el presente protocolo establece una base operativa que permite articular seguridad, ambiente, control del riesgo y mejora continua.